3155 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 17:01 | 2023-06-12 18:55 | 3.4.12.2.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явился схлест проводов А-35 в пролете оп. 4 – 5 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов А-35 в пролете оп. 4 – 5 под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет тяжения провода в пролетах. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов на ВЛ 0,4кВ от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 – включить устранение дефекта в план работ Рамонского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3156 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-12 17:00 | 2023-06-12 18:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 Деревня от КТП 10/0,4кВ Почвино вызвано междуфазным к.з. из-за схлёста проводов в пролёте опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №2 Деревня от КТП 10/0,4кВ Почвино, из-за излома стойки деревянной промежуточной опоры №9, в результате наезда на опору №9 легковой автомашины. | 4.4.1, В результате наезда на опору №9, легковой автомашины, в пролёте опор №9 - №10 на ВЛ 0,4кВ №2 Деревня от КТП 10/0,4кВ Почвино произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры №9 и схлёст проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ, и послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 Деревня от КТП 10/0,4кВ Почвино . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Почвино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Почвино для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Почвино дефекты. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Почвино дефекты, требующие устранения, не выявлены. Мероприятие: Организационное Направить в полицию исковое заявления по поиску лиц и возмещению ущерба Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: В полицию направлено исковое заявления по поиску лиц и возмещению ущерба
3157 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 17:00 | 2023-06-12 20:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ у оп. №12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-37-12 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода и их последуюущее падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ у оп. № 12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-37-12 на провода, произошло падение, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением однофазного КЗ, устраненного оперативным персоналом. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-37-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-37-12 по всей длине Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н Состояние: Не выполнено
3158 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 17:00 | 2023-06-12 21:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №3 Нов-4-1 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов и их последующее падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №3 Нов-4-1 на провода, произошел обрыв проводов с их последующим падением на землю, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 Нов-4-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Нов-4-1 по всей длине Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
3159 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 16:58 | 2023-06-12 18:05 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС Рамонь-1 12.06.2023 явилось нарушение контактного соединения провода СИП с неизолированным проводом А-35 отпайки к ТП-175 и ТП-167 на оп. №11 под воздействием ветровой нагрузки | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС Рамонь-1 12.06.2023 явилось нарушение контакта провода СИП с неизолированным проводом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Рамонь-1 на предмет соединения провода СИП с неизолированным проводом. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Рамонь-1 – включить их устранение в план ТОиР Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3160 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-12 16:57 | 2023-06-12 17:59 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ, вызванное сломленной и наброшенной на провода веткой порывом ветра с дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-№11. | 4.4.3, Схлест проводов, вызванный сломленной и наброшенной на провода веткой порывом ветра с дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-№11. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №60. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №60 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено
3161 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-06-12 16:53 | 2023-06-12 17:50 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №21-22 , что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 770 ВЛ №04 ПС Ярославская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 21 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 770 ВЛ №04 ПС Ярославская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 770 ВЛ №04 ПС Ярославская , особое внимание уделить стреле провеса проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Мероприятие: Техническое В пролете опор 21-22 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 770 ВЛ №04 ПС Ярославская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
3162 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-12 16:52 | 2023-06-12 19:13 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 27 ПС 35 кВ Привокзальная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 27 ПС 35 кВ Привокзальная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 27 ПС 35 кВ Привокзальная VN004-00026065 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 27 ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 27 ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г.
3163 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 16:51 | 2023-06-12 19:00 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 341, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 341, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 341 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 341, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3164 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-12 16:49 | 2023-06-12 17:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-16 ПС Залужное послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-16 ПС Залужное произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-16 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 12.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-16 ПС Залужное, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 12.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
3165 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 16:48 | 2023-06-12 18:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-3-1 на провода фаз "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-3-1 на провода фаз "А", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-3-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастрер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастрер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
3166 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-06-12 16:47 | 2023-06-12 22:01 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Русаново явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие перекрытия провода ф "С" с траверсой на опоре №1-13 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода фазы "С" с траверсой на опоре №1-13 по ВЛ 10кВ № 03 ПС Русаново явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Русаново. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Русаново наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено
3167 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-12 16:46 | 2023-06-12 22:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 188, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 28 №29, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №28 №29, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2от ТП188, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2от ТП 188, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
3168 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-06-12 16:44 | 2023-06-12 17:07 | 3.4.7.3.4, По неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10кВ№9 ПС 110 кВ Хреновое для обрезки крон деревьев , растущих в охранной зоне ВЛ в пролете опор №126-127. | 4.4.3, По неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10кВ№9 ПС 110 кВ Хреновое для обрезки крон деревьев , растущих в охранной зоне ВЛ в пролете опор №126-127, угрожающих падением на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Хреновое запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3169 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-12 16:41 | 2023-06-12 20:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 7 - 8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 7 - 8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-4, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-4 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3170 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-06-12 16:40 | 2023-06-12 16:49 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 явилось повреждение ввода в дом АЧС потребителя, подключенного от опоры №16 |  | Мероприятие: Техническое Направить собственнику прибора учета подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №168(141 6/160) письмо, о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено
3171 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 16:34 | 2023-06-12 18:08 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4110 2/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
3172 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-12 16:33 | 2023-06-12 17:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-1-11 ПС Райновская послужило короткое замыкание, вызванное кратковременным схлёстом проводов фаз "A" и "В в пролете опор № 16-17 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 16-17 произошел из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "А" и "C" ВЛ-0,4-1 ТП-1-11 ПС Райновская порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-11 ПС Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-11 ПС Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
3173 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-12 16:33 | 2023-06-12 21:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№122 д. Евланские участки на провод фаз "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№122 д. Евланские участки на провода фаз "В" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№122 д. Евланские участки нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№122 д. Евланские участки по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
3174 | 937 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-12 16:32 | 2023-06-12 18:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел падение дерева растущей в не охранной зоне ВЛ и обрыв линейных проводов на ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Почепская на опоре №87. | 4.4.3, Отключение ВВ ф.1002 ПС Почепская произошло в результате обрыва линейных проводов и КЗ на ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Почепская на опоре №87. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Почепская Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Почепская Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов и распиловку дерева на ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Почепская на опоре №87. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов и распиловку дерева на ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Почепская на опоре №87.
3175 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 16:32 | 2023-06-12 17:44 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-4-3 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Шукавк разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
3176 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-12 16:30 | 2023-06-12 17:12 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС порывы ветра 15-19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2/1-2/2. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ 2 в КТП-10/0,4кВ№139. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 139 ВЛ №07 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 139 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3177 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 16:30 | 2023-06-12 18:24 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 460 Рамонь-2 12.06.2023 явилась упавшая ветка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор 8 – 9, что привело к междуфазному замыканию неизолированного провода (А-50) и отключению линии. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 460 Рамонь-2 явилось междуфазное замыкание упавшей веткой в пролете опор 8 – 9. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 460 Рамонь-2 на предмет близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 460 Рамонь-2 включить обрезку в план ТОиР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Угроз не выявлено
3178 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 16:30 | 2023-06-12 16:50 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-4 ПС Парусное. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-4 ПС Парусное. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-4 ПС Парусное. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3179 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-06-12 16:30 | 2023-06-12 17:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-286 Л1 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-286 Л1 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №7-8, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-286 Л1 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Не выполнено
3180 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-12 16:30 | 2023-06-12 17:20 | 3.4.7.3.4, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло касание проводов фаз "B" и "C" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Г-6-5 в пролёте опор №1/3-1/4 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев при падении ветки дерева из охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Г-6-5 в пролёте опор №1/3-1/4 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Г-6-5 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Г-6-5 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Г-6-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Г-6-5 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Г-6-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Г-6-5 по всей длине линии. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
3181 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 16:30 | 2023-06-12 16:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д. Липовец ц.у. на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д. Липовец ц.у. на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д. Липовец ц.у. по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д. Липовец ц.у. нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3182 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-12 16:30 | 2023-06-12 16:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-12/Мез-3-160 оп(1-12) в пролете опор №9-10 на провода фаз "С" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-12/Мез-3-160 оп(1-12) в пролете опор №9-10 на провода фаз "С" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-12/Мез-3-160 оп(1-12) и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-12/Мез-3-160 оп(1-12) по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-12/Мез-3-160 оп(1-12) по всей длине.
3183 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-06-12 16:29 | 2023-06-12 19:53 | 3.4.12.2.3, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №7-8, что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 593 ВЛ №5 ПС Рассказовская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 7 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 593 ВЛ №5 ПС Рассказовская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 593 ВЛ №5 ПС Рассказовская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 7-8 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 593 ВЛ №5 ПС Рассказовская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
3184 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 16:28 | 2023-06-12 16:45 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №6-22 ПС Масловская | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №6-22 ПС Масловская | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №6-22 ПС Масловская Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3185 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-12 16:27 | 2023-06-13 00:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №230 д. Зыбино магазин на провод фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №230 д. Зыбино магазин на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП №230 д. Зыбино магазин нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №230 д. Зыбино магазин по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
3186 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-12 16:23 | 2023-06-12 17:32 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 404 ПС 35 кВ Б. Алабухи было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
3187 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-06-12 16:22 | 2023-06-12 16:35 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 059 , произошёл, неустойчивый схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 059, произошёл неустойчивый схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 059 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 059, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3188 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 16:21 | 2023-06-12 17:37 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-14 ПС Р-ХАВА | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-14 ПС Р-ХАВА | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-14 ПС Р-ХАВА Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3189 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-06-12 16:20 | 2023-06-12 18:13 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №V-8 ПС 110 кВ Эртиль произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №V-8 ПС 110 кВ Эртиль в пролете опор № 6-7 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №V-8 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №V-8 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №V-8 ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №V-8 ПС 110 кВ Эртиль разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
3190 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 16:17 | 2023-06-12 16:24 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 №2 КТП-29/К-11-63 Маркино на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 №2 КТП-29/К-11-63 Маркино на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП-29/К-11-63 Маркино по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №2 КТП-29/К-11-63 Маркино нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3191 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-06-12 16:15 | 2023-06-12 17:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8-9 ПС 110 кВ Терновка явилось двухфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 23-24, сорванной порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлестывание верхних проводов фаз "А" и "В" произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8-9 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8-9 ПС 110 кВ Терновка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено
3192 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-12 16:13 | 2023-06-12 16:21 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор 4-5 ВЛ 0,4кВ №1 С-2-1, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушении электрической изоляции при длительном воздействии ветровой нагрузки, произошёл схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор 4-5 ВЛ 0,4кВ №1 С-2-1, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 С-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 С-2-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 С-2-1 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 С-2-1 по всей длине.
3193 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 16:09 | 2023-06-12 18:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 3/100 явилось КЗ. в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 3/100 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. | Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 3/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 3/100 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
3194 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 16:05 | 2023-06-12 16:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 025 явилось короткое замыкание в пролете опор №10, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №10 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 025 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 025 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 025 Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено
3195 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 16:05 | 2023-06-12 23:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №2 ТП 154 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №11-1 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 ТП 154 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП 154 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3196 | 265 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-12 16:04 | 2023-06-12 16:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 612 - ТП 611 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ТП 612 - ТП 611 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 612 - ТП 611 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
3197 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 16:03 | 2023-06-12 16:12 |  |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3198 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-12 16:00 | 2023-06-12 19:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролёте опор №120-121 и ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гордеевка в пролёте опор №60-61. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролёте опор №120-121 и ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гордеевка в пролёте опор №60-61, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Гордеевка и В-10кВ ф.102 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролете опор №120-121, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гордеевка в пролете опор №60-61. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
3199 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-12 15:59 | 2023-06-12 23:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 72 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 72 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 72 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 VN004-00101478 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 72 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 72 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г.
3200 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-12 15:58 | 2023-06-12 17:14 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №609 ПС 35 кВ Н.Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №27-28, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №27-28 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 609 ПС 35 кВ Н.Карачан произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6-9 ПС Н.Карачан VN004-93607621 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 609 ПС 35 кВ Н.Карачан от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №27-28. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 609 ПС 35 кВ Н.Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 609 ПС 35 кВ Н.Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 609 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 609 ПС 35 кВ Н.Карачан разработали мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.
3201 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 15:57 | 2023-06-12 17:34 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Староникольское послужило кратковременное короткое замыкание фазного и нулевого проводах в результате вытягивания фазного провода в пролёте опор №8-9 из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате вытягивания фазного провода в пролёте опор №8-9, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №8-9 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Староникольское VN004-00074677 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Староникольское на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорхов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Староникольское Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорхов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорхов А.А. Состояние: Не выполнено
3202 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 15:56 | 2023-06-12 17:10 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 4-4 ПС 35 кВ Углянец произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 39-40 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 39-40 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-4 ПС 35 кВ Углянец вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Углянец на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Углянец на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Углянец на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3203 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-12 15:55 | 2023-06-12 17:26 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ-10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю " ф."С" из-за срыва изолятора ф."С" со штыря траверсы опоры №2-6, увеличением стрелы провиса провода ф "С" и касанием провода ф. "С" траверсы на опоре №2-6 из-за высыхания колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №2-6 ВЛ-10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Срыв изолятора ф."С" со штыря траверсы на опоре №2-6 вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "С" в пролете опор №2-5-№2-6, с последующим падением провода ф. "С" на траверсу, что и послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и ручного отключения ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание уплотнительного колпачка изолятора ф.С на опоре 2-6 на ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка. ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка в пролете опор №2-5-№2-6 для выявления возможных дефектов арматуры, крюков, изоляторов, колпачков и т.д. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка в пролете опор №2-5-№2-6 для выявления возможных дефектов арматуры, крюков, изоляторов, колпачков и т.д Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка в пролете опор №2-5-№2-6. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка дефекты, требующие устранения, не выявлены.
3204 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-12 15:55 | 2023-06-12 17:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло касание проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ М-3-3 в пролёте опор №11-12 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ М-3-3 в пролёте опор №11-12 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ М-3-3 по всей длине линии. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП М-3-3 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
3205 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-12 15:54 | 2023-06-12 16:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 31-32 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 31-32 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21405 от п/ст Журятино Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21405 от п/ст Журятино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
3206 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-12 15:51 | 2023-06-12 16:34 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее срабатывание ПН 0.4 №1 на ВЛ0,4кВ №1 от ТП №2-2 П С 35 кВ Садовое произошло по причине схлёста и обрыва проводов фазы ,,В,, в пролёте опор №18-19 при падении на них ветки от дерева стоящего за пределами охранной зоны при сильных порывах ветра до 17 м\с . | 4.4.3, Упавшая ветка в пролёте опор №18-19 от дерева из-за пределов охранной зоны вызвала обрыв провода фазы ,,В,, короткое замыкание и последующее срабатывание ПН №1 ВЛ0,4кВ №1 от ТП №2-2 П С 35 кВ Садовое при сильных порывах ветра до 17 м\с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева угрожающего падением на ВЛ. на ВЛ-0,4-1 ТП 2-2 ПС Садовое VN004-00077581 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0,4кВ №1 от ТП №2-2 П С 35 кВ Садовое на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на проводах . Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №1 от ТП №2-2 П С 35 кВ Садовое в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 22.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3207 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-12 15:50 | 2023-06-12 17:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-538 до ул.пр.Мира. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-538. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-538 до ул.пр.Мира, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-538 до ул. пр. Мира произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
3208 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-06-12 15:50 | 2023-06-12 17:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-4 ПС 110 кВ Терновка явилось двухфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 4-5, сорванной порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлестывание верхних проводов фаз "А" и "В" произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-4 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-4 ПС 110 кВ Терновка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено
3209 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-12 15:49 | 2023-06-12 16:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 1708н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 1708н ПС 110 кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 1708н ПС 110 кВ Центральная VN004-00074142 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 1708н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 1708н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г.
3210 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-06-12 15:47 | 2023-06-12 15:55 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра(более19м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/7-8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1164. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фазы «А» и «N» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало перегорание плавкой вставки предохранителя фазы"А" на РБ 0,4кВ №1 в КТП №1164. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1164. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1164. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
3211 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-12 15:45 | 2023-06-12 16:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошло касание проводов фаз "С" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 131 в пролёте опор №6/5-6/6 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 131 в пролёте опор №6/5-6/6 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 131 по всей длине линии. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 131 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
3212 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 15:43 | 2023-06-12 17:16 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 7-17 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-7-17 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-17 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-17 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
3213 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 15:42 | 2023-06-12 17:06 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №16-18, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №16-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-37 ПС Рудкино VN004-00107270 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №16-18. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3214 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-12 15:40 | 2023-06-12 19:22 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ вследствие повреждения оборудования потребителя с/о Жуковец ТП 254/160. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владелицу потребительской электроустановки ТП 254/160 о соблюдении Правил технической эксплуатации. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владелицу потребительской электроустановки ТП 254/160 о соблюдении Правил технической эксплуатации.
3215 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2023-06-12 15:40 | 2023-06-12 17:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-3-7 Екимовичи (ТП 817) послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны, на провода в пролете опора №7 - №8. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-3-7 Екимовичи (ТП 817) произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опора №7 - №8 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух провода марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-3-7 Екимовичи (ТП 817). Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Не выполнено
3216 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 15:40 | 2023-06-12 17:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 на провода фаз "С" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 на провода фаз "С" и "А", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
3217 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-12 15:36 | 2023-06-12 15:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7238 1 ПС110 кВ "Щигры" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №81-82 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7238 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор №81-82 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
3218 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-12 15:30 | 2023-06-12 23:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН 0,4 кВ фаз «А», «В», «С» фидера №14 в РП 1 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №14 РП 1 ПС 35 кВ Старый Оскол-2- магазин Ленина 67/9 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №14 РП 1 ПС 35 кВ Старый Оскол-2- магазин Ленина 67/9 в целом месте произошел из-за нарушения изоляции вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4 кВ №14 РП 1 ПС 35 кВ Старый Оскол-2- магазин Ленина 67/9 KN004-00009187 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №14 РП 1 ПС 35 кВ Старый Оскол-2- магазин Ленина 67/9. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г.
3219 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-06-12 15:29 | 2023-06-12 17:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-1 ПС 110кВ Хреновое произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18,при обрыве провода фазы "В", вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода, при порывах ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-1 ПС 110кВ Хреновое произошел в результате обрыва провода фазы "В" из-за механического воздействия упавшей ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-1 ПС 110кВ Хреновое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-1 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-1 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-1 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-1 ПС 110кВ Хреновое запланированы и выполнены мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3220 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-06-12 15:27 | 2023-06-12 17:09 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №13-14 , что при порывах ветра более 18м/с привело к кратковременному схлесту проводов , возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 733 ВЛ №1 ПС Коптевская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 13 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 733 ВЛ №1 ПС Коптевская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 733 ВЛ №1 ПС Коптевская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 13-14 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 733 ВЛ №1 ПС Коптевская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
3221 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 15:24 | 2023-06-12 17:15 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 983 ВЛ-10-4 ПС Верейка 12.06.2023 явилось повреждение спуска ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (с. Нижняя Верейка, ул. Матросова, спуск от оп. №5-7 к дому 29). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 983 ВЛ-10-4 ПС Верейка явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 983 ВЛ-10-4 ПС Верейка на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 983 ВЛ-10-4 ПС Верейка – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3222 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 15:20 | 2023-06-12 20:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1077 Колодное клуб. явился обрыв провода в пролете опор № 8-9, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1077 Колодное клуб. явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1077 Колодное клуб разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1077 Колодное клуб Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3223 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 15:18 | 2023-06-12 17:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-10 ПС 35 кВ Рудкино явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №25 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №25 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-10 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-10 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3224 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 15:15 | 2023-06-12 17:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 824 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 5-6, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 5-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 824, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 824, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 824, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
3225 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 15:15 | 2023-06-12 17:30 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4111 2/315, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4111 2/315, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4111 2/315 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4111 2/315, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
3226 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-12 15:15 | 2023-06-12 18:12 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-74 Л2 Ф-1005 ПС Почепская прлет опор 5-6, ВЛ-0,4 КТП-349 Л1 Ф-Милашово РП Васькови пролет опор 9-10. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-74 Л2 Ф-1005 ПС Почепская в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 КТП-349 Л1 Ф-Милашово РП Васькови в пролете опор №9-10 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-152 Л1 Ф-608 ПС 8H. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-74 Л2 Ф-1005 ПС Почепская, ВЛ-0,4 КТП-349 Л1 Ф-Милашово РП Васькови с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
3227 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 15:12 | 2023-06-12 16:23 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 4-12 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-4-12 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
3228 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-12 15:11 | 2023-06-12 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №13 ЗТП 59 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 16 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ЛЭП 0,4 кВ №13 ЗТП 59 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ЛЭП 0,4 кВ №13 ЗТП 59 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 VN004-00026116 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №13 ЗТП 59 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №13 ЗТП 59 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г.
3229 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-12 15:07 | 2023-06-12 15:31 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №16-№17, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной на провода порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №16-№17, возникший из-за сломленной и наброшенной на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1154-01. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1154-01 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Не выполнено
3230 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-12 15:06 | 2023-06-12 17:04 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 4103 ПС 35 кВ Кущино произошёл из-за возникновения термического повреждения контактной части полюса фазы "А" на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4, вследствие ухудшения свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Термическое повреждение контактной части полюса фазы "А" на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 4103 ПС 35 кВ Кущино произошло вследствие ухудшения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение контактной части полюса фазы "А" на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 на КТП 4103 ПС 35 кВ Кущино КТП 4103 ПС 35 кВ Кущино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 4103 ПС 35 кВ Кущино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
3231 | 17 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-12 15:05 | 2023-06-12 16:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на проводаВЛ-10кВ Ф-7 КТП-7 ф.1011 ПС Нерусса в пролете опор №3-4. | 4.13, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ Ф-7 КТП-7 ф.1011 ПС Нерусса в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК 10/20 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-7 КТП-7 ф.1011 ПС Нерусса в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
3232 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-12 15:04 | 2023-06-12 15:15 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев, в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ ТП С-1-26 из-за порывистого ветра, произошло падение части дерева на провода ВЛ, что привело к обрыву всех проводов, нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев из-за порывистого ветра произошло падение дерева на провода ВЛ с обрывом проводов всех фаз и нарушению электрической изоляции в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ ТП С-1-26 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП С-1-26 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП С-1-26 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП С-1-26 по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
3233 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-12 15:01 | 2023-06-12 15:38 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра ( по прогнозу ЧС порывы ветра 15-19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №4-5. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№266 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 266 ВЛ №15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 266 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3234 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-12 15:01 | 2023-06-12 15:39 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 317 ПС 35 кВ М. Грибановка было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
3235 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 15:01 | 2023-06-12 16:13 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 12.06.2023 явилось нарушение контактного соединения провода с кабельной воронкой на кабельной перемычке от опоры 4-3СП к опоре 4-4СП под воздействием ветровой нагрузки | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 12.06.2023 явилось нарушение контакта провода с выводом кабельной воронки на кабельной перемычке от опоры 4-3СП к опоре 4-4СП. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 на предмет соединения провода с кабельными вставками. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 – включить их устранение в план ТОиР Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3236 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-12 15:00 | 2023-06-12 16:55 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец произошло по причине возникновения трехфазного КЗ вызванного кратковременным схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С " в пролете опор №8-9 ветками дерева (ДКР) растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «А», «В» и «С " в пролете опор №8-9 ВЛ- 0,4 кВ № 2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №8-9 на ВЛ- 0,4 кВ № 2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец VN004-93603959 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 12.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец. Срок исполнения: 12.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
3237 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 15:00 | 2023-06-12 17:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Прб-16-3 на провода фаз "А" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода и его падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Прб-16-3 на провода фаз "А" и "С", произошел обрыв провода их падение на землю, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Прб-16-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Прб-16-3 по всей длине Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
3238 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-06-12 14:59 | 2023-06-12 16:09 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Глодневская в пролете опор №126-127. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Глодневская в пролете опор №126-127, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Глодневская в пролете опор №126-127, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Не выполнено
3239 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-12 14:58 | 2023-06-12 15:04 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 121 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №16-3-1, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 16-3-1ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 121 , веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на опоре № 16-3-1ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 121 опоре № 16-3-1ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 121 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 121 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 121 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 121 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3240 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 14:58 | 2023-06-12 15:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск на опору №13/6, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки на опору №13/6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3241 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 14:57 | 2023-06-12 18:34 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3242 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 14:55 | 2023-06-12 16:39 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 193 ПС 35кВ Лосево послужил обрыв нулевого провода ответвления от опоры №8 к жилому дому, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода ответвления с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 193 ПС 35кВ Лосево к жилому дому, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода ответвления с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 193 ПС 35кВ Лосево выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 193 ПС 35кВ Лосево по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3243 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-12 14:54 | 2023-06-12 18:05 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
3244 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-12 14:51 | 2023-06-12 16:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №15. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3245 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-12 14:50 | 2023-06-12 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 621 №3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы " А " и фазы " В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 621 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 621 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 621 №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП621 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
3246 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-12 14:49 | 2023-06-12 16:10 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-310 ПС Дерезовка послужило нарушение электроснабжения потребителей запитанных от ТП-310 ПС Дерезовка, из-за срабатывания ПК 10 кВ фаз "А","В","С" в РУ-10 кВ в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Причиной срабатывания ПК 10 кВ фаз "А","В","С" в РУ-10 кВ ТП-310 ПС Дерезовка стало их термическое повреждение в результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, в районе расположения оборудования ТП. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-3 ПС Дерезовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-3 ПС Дерезовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок после прохождения грозового фронта Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-3 ПС Дерезовка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-3 ПС Дерезовка, разработали мероприятия по устранению выявленных замечаний
3247 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-12 14:45 | 2023-06-12 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 466 (Озерки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 466 (Озерки). Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 466 (Озерки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 466 (Озерки), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
3248 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ яч.30 ПС 35кВ КЗТЗ явилось повреждение оборудования потребителя АО "КЭС". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ яч.30 ПС 35кВ КЗТЗ пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3249 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-12 14:44 | 2023-06-12 16:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 034 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5 - №6 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 034 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 034. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 034 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и срок их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
3250 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-12 14:43 | 2023-06-12 15:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-6 ПС Октябрьское явилось однофазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "О" в пролете опор № 16-17 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "О" в пролете опор № 16-17 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-6 ПС Октябрьское произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "О" в пролете опор № 16-17 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-6 ПС Октябрьское VN004-00038690 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-6 ПС Октябрьское по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-6 ПС Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
3251 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 14:43 | 2023-06-12 16:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 111 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 111 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 111 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое ыполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 111 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3252 | 995 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-12 14:40 | 2023-06-12 15:59 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4523 ф.607 РП41 к дому ул. Луначарского 14а, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате поврежденияВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4523 ф.607 РП41 к дому ул. Луначарского 14а, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4523 ф.607 РП41. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4523 ф.607 РП41 к дому ул. Луначарского 14а. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
3253 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-12 14:39 | 2023-06-12 15:34 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №113-114 упавшим под воздействием порывов сильного ветра деревом, росшим вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №113-114 ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) произошло в результате падения под воздействием сильного ветра дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
3254 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 14:37 | 2023-06-12 17:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 512 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 37-38, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 37-38. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 512, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3255 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 14:35 | 2023-06-12 14:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №462 ПС 35/10кВ "Родина" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 142-143,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 10кВ №462 ПС 35/10кВ "Родина", вызванное набросом на провода в пролете опор №142-143 по порывом ветра ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 462 ПС 35 /10 кВ Родина Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить план мероприятий Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
3256 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-12 14:31 | 2023-06-12 15:32 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-11 ПС 35 кВ Подгорное произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-11 ПС 35 кВ Подгорное вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 3-4 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-11 ПС 35 кВ Подгорное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-11 ПС 35 кВ Подгорное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-11 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-11 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
3257 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 14:30 | 2023-06-12 16:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 465 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 465 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 465 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 465 ПС 110кВ Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3258 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 14:30 | 2023-06-12 16:20 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 902 ВЛ-10-3 ПС Землянск 12.06.2023 явилось повреждение спуска ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (с. Лебяжье, ул. Мира, спуск от оп. №3-2 к дому 72). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 902 ВЛ-10-3 ПС Землянск явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 902 ВЛ-10-3 ПС Землянск на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ от КТП 902 ВЛ-10-3 ПС Землянск – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3259 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 14:30 | 2023-06-12 16:20 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 6-7 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-6-7 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-7 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-7 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
3260 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-06-12 14:30 | 2023-06-12 16:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №9 ЗТП-524 ВЛ-1006 ПС Демидов явился обрыв ввода в дом от опоры №19 в результате падения дерева на провода из-за воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №9 ЗТП-524 ВЛ-1006 ПС Демидов явилось короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в дом от опоры №19 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №18-№20 ВЛ-0,4кВ №9 ЗТП-524 ВЛ-1006 ПС Демидов. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Не выполнено
3261 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 14:30 | 2023-06-12 14:45 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 303 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-17 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 303 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №16-17 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 303 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 303 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3262 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 14:30 | 2023-06-12 15:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 5-2 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-5-2 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
3263 | 643 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-12 14:30 | 2023-06-12 18:17 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН стал неудовлетворительный контакт проводов. | 4.13, Неудовлетворительный контакт проводов на опоре ВЛ-0,4 кВ, который привел к перерыву электроснабжения потребителей эл. энергии, появился вследствие несоблюдения регламентных работ на ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановую ревизию контактных соединений и креплений проводов на опорах участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
3264 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 14:30 | 2023-06-12 17:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ Бак-4-2 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-4-2 на провода , произошел их обрыв, что привело к возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
3265 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-12 14:29 | 2023-06-12 16:10 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2-15 ПС С.Липяги. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3266 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-12 14:28 | 2023-06-12 16:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №612 ПС 35 кВ Б. Алабухи явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-14 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 17 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №612 ПС 35 кВ Б. Алабухи вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №612 ПС 35 кВ Б. Алабухи. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №612 ПС 35 кВ Б. Алабухи. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №612 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №612 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3267 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-12 14:24 | 2023-06-12 16:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 42 Л г. Грязи произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №14-15 при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 43 Л г. Грязи произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева. | Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 42 Л г. Грязи, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Скоробогатов Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 42 Л г. Грязи не выявлено. Ответственное лицо: мастер Коровин Александр Александрович. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 42 Л г. Грязи по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Скоробогатов Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 42 Л г. Грязи по всей длине произведен. Деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено.
3268 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-12 14:22 | 2023-06-12 15:37 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №9-10, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ Грибановка произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП -2-4 ПС Грибановка VN004-00038952 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ Грибановка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №9-10. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ Грибановка на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ Грибановка на предмет наличия деревьев и ДКР. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ Грибановка разработаны мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.
3269 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 14:21 | 2023-06-12 16:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-11 ПС 110кВ Панино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №58-59 упавшей веткой дерева, растущего за пределами ОЗ ВЛ, обломленную и занесенную на провода ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №58-59 по ВЛ 10-11 ПС 110кВ Панино произошло по причине механического воздействия на провода упавшей ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-11 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-11 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3270 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-12 14:21 | 2023-06-12 15:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 9/23-9/24 сухим деревом, сорванной порывом ветра до 17 м/с растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 9/23-9/24 ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское, произошло при падении сухого дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Октябрьское VS010-0004768 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
3271 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 14:21 | 2023-06-12 16:37 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
3272 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-12 14:20 | 2023-06-12 16:10 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4-1 ТП-17-5 ПС 110кВ Подгорное районная произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4-1 ТП-17-5 ПС 110кВ Подгорное районная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Богачёва С.П. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4-1 ТП-17-5 ПС 110кВ Подгорное районная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Богачёва С.П. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-17-5 ПС 110кВ Подгорное районная стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Богачёва С.П. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4-1 ТП-17-5 ПС 110кВ Подгорное районная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3273 | 649 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-12 14:19 | 2023-06-12 15:42 | 3.4.12.2.2, Причиной ТН стала пляска проводов. | 4.4.4, В результате пляски проводов ВЛ-0,4 кВ произошло КЗ. | Мероприятие: Техническое Заменить ПН-250А в РУ-0,4 кВ ТП-1795 Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
3274 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-12 14:15 | 2023-06-12 19:45 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 Л1 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №5-6 и ВЛ-0,4 Л2 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин в пролёте опор №11-12, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л1 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи и АВ-0,4кВ Л2 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 Л1 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №5-6 и ВЛ-0,4 Л2 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин в пролёте опор №11-12, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи и ВЛ-0,4 Л2 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи и ВЛ-0,4 Л2 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячный план работ.
3275 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-12 14:15 | 2023-06-12 14:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-4/У-5-250кВА на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-4/У-5-250кВА на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-4/У-5-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-4/У-5-250кВА по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-4/У-5-250кВА нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
3276 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-12 14:14 | 2023-06-12 16:06 | 3.4.12.2.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 313 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 313 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
3277 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 14:14 | 2023-06-12 17:18 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4118 1/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4118 1160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4118 1/160. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4118 1/160, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
3278 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 14:11 | 2023-06-12 14:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-418.15-2/160 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №1-2 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ КТП-418.15-2/160 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-418.15-2/160 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3279 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-12 14:10 | 2023-06-12 15:08 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 502 ПС 35 кВ Завидовка произошёл из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №9-10 в результате усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 502 ПС 35 кВ Завидовка произошел в результате усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 502 ПС 35 кВ Завидовка. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
3280 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-12 14:09 | 2023-06-12 16:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Аполье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 34-35 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Аполье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 34-35 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 34-35 ВЛ-1008 ПС Аполье. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Аполье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Аполье при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
3281 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-12 14:05 | 2023-06-12 15:31 | 3.4.8.5.2, Аварийное срабатывание ПН-0,4кВ Р-0,4-1 ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 ПС 35кВ Сагуны произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 ПС 35кВ Сагуны, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Пономарёвой Н.К. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 ПС 35кВ Сагуны, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Пономарёвой Н.К. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 ПС 35кВ Сагуны стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Пономарёвой Н.К. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 ПС 35кВ Сагуны в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3282 | 941 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-12 14:00 | 2023-06-12 15:36 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ф.603 ПС Сураж в пролете опор №42-43. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ф.603 ПС Сураж в пролете опор №42-43 к ТП48 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.603 ПС Сураж. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.603 ПС Сураж к ТП-48 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.603 ПС Сураж к ТП-48 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ ф.603 ПС Сураж к ТП-48 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ ф.603 ПС Сураж к ТП-48 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
3283 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-12 14:00 | 2023-06-12 14:14 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Ново-Ямская-3 КЗС произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Ново-Ямская-3 КЗС при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Ново-Ямская-3 КЗС, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Ново-Ямская-3 КЗС. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Ново-Ямская-3 КЗС №19 Старица. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Ново-Ямская-3 КЗС №19 Старица. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
3284 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 13:59 | 2023-06-12 20:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева (из вне охранной зоны ВЛ) из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №6-1-1 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 303 Прилепы, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провод фазы "В" под воздействием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор №6-1-1 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 303 Прилепы, нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 303 Прилепы по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 303 Прилепы и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3285 | 642 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-12 13:58 | 2023-06-12 16:43 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода участка ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Обрыв провода произошел во время сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
3286 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-12 13:55 | 2023-06-12 15:04 | 3.4.8.5.2, Аварийное срабатывание ПН-0,4кВ Р-0,4-3 ВЛ-0,4-3 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4-3 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Брыкаловой Н.Н. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4-3 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Брыкаловой Н.Н. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-3 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Брыкаловой Н.Н. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4-3 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
3287 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-06-12 13:53 | 2023-06-12 19:10 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №13-14, что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 591 ВЛ №5 ПС Рассказовская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 13 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 591 ВЛ №5 ПС Рассказовская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 591 ВЛ №5 ПС Рассказовская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 13-14 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 591 ВЛ №5 ПС Рассказовская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
3288 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 13:53 | 2023-06-12 15:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 упавшей веткой дерева, растущего за пределами ОЗ ВЛ, обломленную и занесенную на провода ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс произошло по причине механического воздействия на провода упавшей ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3289 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-12 13:51 | 2023-06-12 15:19 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 11 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" с касанием траверсы ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево в пролете опор № 16-17, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением замыкание на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фаз "С" и траверсу оп. №77 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево при порывах ветра 11 м/с произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3290 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 13:51 | 2023-06-12 14:33 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (НСТ «Горизонт»). | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное явилось повреждение опорного изолятора РТП-567 под воздействием ветровой нагрузки в зоне ответственности потребителя (НСТ «Горизонт»). | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (НСТ «Горизонт») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3291 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-06-12 13:50 | 2023-06-12 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1006 ПС Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №92-№93 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1006 ПС Лапино произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №92-№93 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1006 ПС Лапино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1006 ПС Лапино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
3292 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-12 13:48 | 2023-06-12 14:16 | 3.4.12.2.2, В результате резкого порыва ветра произошла пляска проводов ввода в дом с опоры №17 что привело к схлесту проводов. | 4.4.5, В результате пляски провода ВЛ ввода в дом с опоры №17 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 17Р особое внимание уделить стреле провеса проводов к вводу в дома. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 17Р Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3293 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-06-12 13:43 | 2023-06-12 15:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 148 , произошёл схлёст провода и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 148 , произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 148 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 148, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3294 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-06-12 13:42 | 2023-06-12 15:41 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Хреновое произошло по причине двухфазного короткого замыкания, вызванного кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №126-127, веткой от дерева,растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №126-127 по ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Хреновое , произошло в результате механического воздействия на них ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ в пролете опор №126-127 на ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Хреновое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Хреновое по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и из внеохранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Хреновое по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и из внеохранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Хреновое выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Хреновое запланированы мероприятия по устранению выявленных дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №126-127 по ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Хреновое. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев в пролете опор №125-128 по ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Хреновое.
3295 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-06-12 13:40 | 2023-06-12 21:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-99 Ф-1008 ПС Комаричская в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 Ф-3 ЗТП-148 Ф-1021 ПС Комаричская в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-239 Ф-1003 ПС Игрицкая в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-99 Ф-1008 ПС Комаричская в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 Ф-3 ЗТП-148 Ф-1021 ПС Комаричская в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-239 Ф-1003 ПС Игрицкая в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-99 Ф-1008 ПС Комаричская в пролете опор №17-18, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-3 ЗТП-148 Ф-1021 ПС Комаричская в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-239 Ф-1003 ПС Игрицкая в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено
3296 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-12 13:40 | 2023-06-12 13:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 038, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 2- №3, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №2- №3, произошел по причине слома ветки и наброса её на провода, сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 038, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП 038, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
3297 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 13:36 | 2023-06-12 15:20 | 3.4.12.2.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 300 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка 12.06.2023 явился схлест неизолированного провода (А-25) в пролете опор 9-10 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 300 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка 12.06.2023 явилось нарушение изоляции при схлесте неизолированного провода (А-25) в пролете опор 9-10 под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ от КТП 300 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка с неизолированным проводом на предмет тяжения. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ от КТП 300 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка – включить их устранение в план ТОиР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3298 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-12 13:34 | 2023-06-12 17:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №310 ПС 110 кВ Максимовка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3299 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-12 13:33 | 2023-06-12 16:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-9, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-9 по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-9 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3300 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-12 13:32 | 2023-06-12 14:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В.Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 17 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В.Карачан вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В.Карачан. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
3301 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-12 13:30 | 2023-06-12 13:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №230 д. Зыбино магазин на провод фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №230 д. Зыбино магазин на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП №230 д. Зыбино магазин нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №230 д. Зыбино магазин по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
3302 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-12 13:35 | 2023-06-12 13:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева на провода ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 Гостомль в пролете опор №94-№95 из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №94-№95 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС Гостомль и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
3303 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 13:25 | 2023-06-12 14:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 823 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 13-14, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 13-14. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 823, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3304 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-12 13:24 | 2023-06-12 14:38 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-1209 РП-12 явилось повреждение в эл. сетях потребителя: КЛ 6 кВ "оп.№14 - ТП 481 ЛЭП 6 кВ ТП 404 -ТП 481" (ЗАО "Смоленскаэротранс"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ЗАО "Смоленскаэротранс". Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ЗАО "Смоленскаэротранс".
3305 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-12 13:23 | 2023-06-12 15:19 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4-2 ТП-3-7 ПС 35кВ Степановка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ-0,4-2 ТП-3-7 ПС 35кВ Степановка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Квиткина В.П. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ-0,4-2 ТП-3-7 ПС 35кВ Степановка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Квиткина В.П. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-2 ТП-3-7 ПС 35кВ Степановка стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Квиткину В.П. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ-0,4-2 ТП-3-7 ПС 35кВ Степановка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3306 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-12 13:23 | 2023-06-12 13:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 716 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 11-12, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 11-12. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 716, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
3307 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-06-12 13:22 | 2023-06-12 20:55 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра(более19м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/2-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «В» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №528. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
3308 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-12 13:21 | 2023-06-12 14:15 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4-3 ТП-15-15 ПС 110кВ Подгорное районная произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 отп.№2 ВЛ-0,4-3 ТП-15-15 ПС 110кВ Подгорное районная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Щелкуновой З.А. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 отп.№2 ВЛ-0,4-3 ТП-15-15 ПС 110кВ Подгорное районная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Щелкуновой З.А. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-3 ТП-15-15 ПС 110кВ Подгорное районная стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Щелкуновой З.А. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 отп.№2 ВЛ-0,4-3 ТП-15-15 ПС 110кВ Подгорное районная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3309 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 13:18 | 2023-06-12 15:59 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 ТП 408 явилось короткое замыкание на вводе хоз.постройки, подключенного от опоры №1. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408 Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3310 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2023-06-12 13:15 | 2023-06-12 14:12 | 3.4.12.2.3, При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 19 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 19-20. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ №1. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 185, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3311 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-12 13:15 | 2023-06-12 14:33 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 6-5 ПС 35 кВ Троицкое произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 6-5 ПС 35 кВ Троицкое вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 17-19 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 6-5 ПС 35 кВ Троицкое, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 6-5 ПС 35 кВ Троицкое, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 6-5 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 6-5 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
3312 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 13:14 | 2023-06-12 18:30 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №2 ПС Дросково, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненное действием релейной защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №2ПС Дросково, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненное действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №2 ПС Дросково. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Дросково и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3313 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 13:14 | 2023-06-12 13:45 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №10 ПС Дросково, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненное действием релейной защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №10 ПС Дросково, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненное действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №10 ПС Дросково. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС Дросково и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3314 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 13:12 | 2023-06-12 13:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-21-250 Мехток на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-21-250 Мехток на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-21-250 Мехток по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-21-250 Мехток нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3315 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-12 13:11 | 2023-06-12 14:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Деревягино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Деревягино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Деревягино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Деревягино ф3 Д пролёт опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1ТП-636(Церковь). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
3316 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-06-12 13:11 | 2023-06-12 13:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №2 от ТП 143 явилось самоустранившееся однофазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №10-№11 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.12, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №2 от ТП 143 по причине подхлеста проводов в пролете опор №10-№11 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 143. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 143 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 143 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 143 намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
3317 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 13:10 | 2023-06-12 13:53 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3318 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 13:09 | 2023-06-12 14:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 080 Мичуринец, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 080 Мичуринец, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 080 Мичуринец по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 080 Мичуринец и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3319 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-06-12 13:04 | 2023-06-12 14:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-2 ПС 35 кВ К-Отделец явилось двухфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 7-8, сорванной порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлестывание верхних проводов фаз "А" и "В" произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-2 ПС 35 кВ К-Отделец по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-2 ПС 35 кВ К-Отделец, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено
3320 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 13:01 | 2023-06-12 16:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева (из вне охранной зоны ВЛ) из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №3-4 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 012 Аниканово шк., что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" под воздействием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 012 Аниканово шк., нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 012 Аниканово шк. по всей длине Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 012 Аниканово шк. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г.
3321 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 13:00 | 2023-06-12 18:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 708 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 10-20 10-3, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 10-20 10-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 708, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3322 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-12 12:59 | 2023-06-12 13:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 113 ПС 35 кВ Уточка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 113 ПС 35 кВ Уточка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 113 ПС Уточка. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 113 ПС Уточка ВЛ 0,4кВ №1 КТП 113 ПС Уточка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 113 ПС 35 кВ Уточка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 113 ПС 35 кВ Уточка. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3323 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-06-12 12:55 | 2023-06-12 15:48 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №101 ПС 35 кВ Репяховка произведен для проведения аварийно-восстановительных работ по устранению обрыва проводов трех фаз и нулевого провода в пролёте опор №№7-8 вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение стойки опоры №7, обрыв проводов трех фаз и нулевого провода в пролёте опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №101 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за механического воздействия на провода вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №101 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №101 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3324 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-12 12:55 | 2023-06-12 13:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 264, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 2- №3, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №2- №3, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 264, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 264, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
3325 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 12:50 | 2023-06-12 23:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 787 от срабатывания ПН-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 2-3. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошел обрыв провода, что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 787, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 787 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3326 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-06-12 12:48 | 2023-06-12 13:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 24-25 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 24-25 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №721 Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 721 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено
3327 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-06-12 12:46 | 2023-06-12 12:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 57-58 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 57-58 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 7409 от ПС 35/10 Матвеевка Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 7409 от ПС 35/10 Матвеевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний
3328 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-12 12:43 | 2023-06-12 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода упавшим деревом в пролете опор №11-№12 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 02 ПС №16 под воздействием порывистого ветра). | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №11-№12 под воздействием порывистого ветра за ЛР№5, привело к обрыву провода с перекрытием на провод соседней фазы, что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №8-№15 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №8-№15 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №8-№15 . Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №8-№15 дефектов не выявлено.
3329 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-06-12 12:42 | 2023-06-12 17:01 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра(более19м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/5-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 095. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №095. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 095. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
3330 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 12:40 | 2023-06-12 14:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 542 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 22-23, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 22-23. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 542, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3331 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-06-12 12:40 | 2023-06-12 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0.4 кВ №1 ТП 1184 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 24-26 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 24-26 на ВЛ-0.4 кВ №1 ТП 1184 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 ТП 1184 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0.4 кВ №1 ТП 1184 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Не выполнено
3332 | 641 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-12 12:39 | 2023-06-12 15:08 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Из-за длительной ветровой нагрузки произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ, что привело к размыканию цепи. | Мероприятие: Техническое Заменить провода участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение сопротивления цепи петля фаза-нуль. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
3333 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 12:35 | 2023-06-12 13:06 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-8 ПС 35 кВ Архангельское явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор № 6-8, в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №6-8, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №6-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-8 ПС 35 кВ Архангельское явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-8 ПС 35 кВ Архангельское VN004-00067053 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-8 ПС 35 кВ Архангельское по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-8 ПС 35 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3334 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 12:34 | 2023-06-12 13:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 558 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 6-2 6-3, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 6-2 6-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 558, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3335 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-12 12:33 | 2023-06-12 14:29 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 35 кВ Абрамовка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 35 кВ Абрамовка в пролете опор №15-16 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 414 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 414 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 414 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 414 ПС 35 кВ Абрамовка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
3336 | 263 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-12 12:32 | 2023-06-12 17:26 | 3.4.12.2.2, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала, в период ветровых нагрузок произошло повреждение кабельной выкидки 6 кВ ТП 625 - опора № 6 КВЛ 6 кВ ТП 616 - ТП 625 - ТП 604 (схлест проводов из-за падения ветки). | 4.13, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ произошло по причине схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на КЛ 6 кВ ПС 24 ф.4 - РП Южный кабельная выкидка 6 кВ ТП 625 - опора № 6 КВЛ 6 кВ ТП 616 - ТП 625 - ТП 604 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 616 - ТП 625 - ТП 604 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 616 - ТП 625 - ТП 604
3337 | 264 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-12 12:32 | 2023-06-12 13:48 | 3.4.12.2.2, Отключение КЛ 6 кВ ПС 24 ф.4 - РП 87 произошло из-за межфазного короткого замыкания при схлесте проводов нв ВЛ 6 кВ. | 4.13, Межфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов на ВЛ 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное короткое замыкание. на КЛ 6 кВ ПС 24 ф.4 - РП 87 кабельная выкидка 6 кВ на ТП 625 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр кабельной выкидки 6 кВ на ТП 625. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр кабельной выкидки 6 кВ на ТП 625.
3338 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-12 12:31 | 2023-06-12 13:30 |  |  | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №4-7 ПС Н.Ольшанка. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3339 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-12 12:30 | 2023-06-12 13:25 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Раково-1 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Раково-1 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Раково-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №2/3-2/4 на ВЛ-0,4кВ №1 Раково-1 ВЛ №23 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 Раково-1 ВЛ №23 П.Городище | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №№2/3-2/4 ВЛ-0,4кВ №1 Раково-1 ВЛ №23 П.Городище. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
3340 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-12 12:25 | 2023-06-12 14:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №339-340 веткой дерева, упавшая на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №339-340 ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№335-340. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№335-340. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
3341 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-12 12:25 | 2023-06-12 13:55 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролёте опор №159-160. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролёте опор №159-160, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.139 ПС Индуктор. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролете опор №159-160. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролете опор №159-160.
3342 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 12:18 | 2023-06-12 19:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 1076 от срабатывания ПН-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 58-59. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошел обрыв провода, что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1076, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1076 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3343 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-12 12:17 | 2023-06-12 16:39 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ, вызванное обрывом проводов в пролете опор №14-№15 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв 3-х проводов в пролете опор №14-№15 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 489. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 489 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено
3344 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-12 12:15 | 2023-06-12 14:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание вставок ПН-2 на руб.0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ЗТП №16 Заводская произошло по причине междуфазного КЗ на кабельном участке от руб.0,4кВ №2 до приемной траверсы ВЛ 0,4кВ ф-2 ЗТП №16 Заводская, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на кабельном участке от руб.0,4кВ №2 до приемной траверсы ВЛ 0,4кВ ф-2 ЗТП №16 Заводская произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 0,4кВ ф-2 ЗТП №16 Заводская VN004-00004501 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановом осмотр ВЛ 0,4кВ ф-2 ЗТП №16 Заводская с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ф-2 ЗТП №16 Заводская. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
3345 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-12 12:12 | 2023-06-12 15:11 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 287 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 287 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 287. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
3346 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 12:12 | 2023-06-12 12:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-427.16-469 с/оЗел.роща явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №9-2 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-427.16-469 с/оЗел.роща разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-427.16-469 с/оЗел.роща Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3347 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-12 12:10 | 2023-06-12 13:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 13 Ситовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 58-59, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Ситовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Ситовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено
3348 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 12:10 | 2023-06-12 13:05 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-6 ПС Рогачевка | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-6 ПС Рогачевка | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-6 ПС Рогачевка Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3349 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 12:10 | 2023-06-12 12:35 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3350 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-12 12:10 | 2023-06-12 14:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №116-117 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №116-117 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково дефекты, требующие устранения, не выявлены.
3351 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-12 12:03 | 2023-06-12 14:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-20 ПС Давыдовка послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-8, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-20 ПС Давыдовка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-20 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 12.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-20 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 12.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
3352 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 12:03 | 2023-06-12 13:11 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС 35кВ Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС 35кВ Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3353 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 12:00 | 2023-06-12 12:49 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-5 ПС Р-ХАВА | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-5 ПС Р-ХАВА | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-5 ПС Р-ХАВА Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3354 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-12 11:59 | 2023-06-12 13:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №804 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 17 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №804 ПС 110 кВ Грибановка вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №804 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №804 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
3355 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-06-12 11:57 | 2023-06-12 23:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-4 КТП-215 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №4-5, ВЛ Ф-1 КТП-114 Ф-1009 ПС Салтановская в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-4 КТП-215 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №4-5, ВЛ Ф-1 КТП-114 Ф-1009 ПС Салтановская в пролете опор №12-13, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-4 КТП-215 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-114 Ф-1009 ПС Салтановская в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Не выполнено
3356 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-12 11:55 | 2023-06-12 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Петровск-Тяговая в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-18-№8-19 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-18-№8-19 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск
3357 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-12 11:55 | 2023-06-12 12:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 060, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
3358 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-12 11:53 | 2023-06-12 12:55 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 21-26 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 21-26 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
3359 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 12.06.2023г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к возникновению электрической дуги и перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой на опоре № 102 фазы "С" ВЛ 110кВ КотовскаяТЭЦ2-Тамбовская№4 I цепь с отпайками. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 102 ВЛ 110кВ КотовскаяТЭЦ2-Тамбовская№4 I цепь с отпайками между проводом фазы "С" и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 I цепь с отп. цепь на участке опор №102 с целью выявления загрязнений и дефектов изоляции. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления ЗУ опоры №102 ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 I цепь с отп. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено
3360 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-12 11:52 | 2023-06-12 12:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошло касание проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 065 в пролёте опор №2-3 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 065 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 065 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 065 и включины в план работ Урицкого РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 065 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 065 по всей длине.
3361 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-12 11:50 | 2023-06-12 15:00 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3362 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 11:50 | 2023-06-12 12:21 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-6 ПАРУСНОЕ. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-6 ПАРУСНОЕ. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-6 ПАРУСНОЕ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3363 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 11:49 | 2023-06-12 14:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 509 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 17-18, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 17-18. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 509, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3364 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 11:48 | 2023-06-12 12:06 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф-7 от ПС Топки, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф-7 от ПС Топки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3365 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 11:45 | 2023-06-12 13:30 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения КТП 909 ВЛ-10-5 ПС Землянск 12.06.2023 явилось несвоевременное выявление нарушения контактного соединения рубильника Р-0,4 Т-1 КТП 909. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 909 ВЛ-10-5 ПС Землянск явилось нарушение контактного соединения ножей рубильника Р-0,4 Т-1 КТП 909 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр коммутационных аппаратов КТП ВЛ-10-5 ПС Землянск Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра КТП 909 ВЛ-10-5 ПС Землянск – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3366 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-12 11:45 | 2023-06-12 11:54 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-6-10, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-6-10 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременная расчитка трассы ВЛ на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Н-6-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Н-6-10 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Н-6-10 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
3367 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-06-12 11:45 | 2023-06-12 13:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ Шестихино , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №62-№63 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №62-№63 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ Шестихино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ Шестихино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
3368 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 11:44 | 2023-06-12 16:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ № 07 ПС №5 стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (19 м/с) в пролете опор 6-7 . Причиной неуспешного РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ № 07 ПС №5 стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (19 м/с) | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 07 ПС №5, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
3369 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 11:44 | 2023-06-12 14:05 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 103, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 103, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 103. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 103, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3370 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 11:40 | 2023-06-12 13:34 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 725 ПС 110кВ №15 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №4 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 725 ПС 110кВ №15 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №4 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 725 ПС №15 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 725 ПС №15 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3371 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 11:38 | 2023-06-12 14:05 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 325 5/400, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 325 5/400, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 325 5/400. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 325 5/400, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3372 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-12 11:37 | 2023-06-12 16:31 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 384.18 от ЦРП10кВ Нефтебаза явилось возникшее междуфазное К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 48-50 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 384.18 ЦРП Нефтебаза стало междуфазное короткое замыкание в пр. оп.№№ 88-89, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ 384.18 от ЦРП 10кВ Нефтебаза, в пролете опор №48-50 по причине поверхностного перекрытия проводов при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. 4.4.3, Причиной КЗ послужило падение ветки дерева на провода в пролете опор 88-89 из-за сильной длительной порывистого воздействия ветровой нагрузки на дерево. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 384.18 ЦРП Нефтебаза, с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 384.18 ЦРП Нефтебаза, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
3373 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 11:35 | 2023-06-12 13:26 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 008 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 008 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 008 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 008 ПС 35кВ Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3374 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-12 11:34 | 2023-06-12 12:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №14 ЗТП 59 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 19 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ЛЭП 0,4 кВ №14 ЗТП 59 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ЛЭП 0,4 кВ №14 ЗТП 59 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 VN004-00026119 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №14 ЗТП 59 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №14 ЗТП 59 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г.
3375 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-12 11:32 | 2023-06-12 12:27 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №2 КТП 609 ПС 35 кВ Гостищевоа произошло для производства работ по устранению отсутствия контакта в прокалывающем зажиме СИП фазы "А" на вводе в дом от опоры №16 вследствие изменения свойств материала провода. | 4.13, Нарушение электрического контакта в прокалывающем зажиме СИП фазы "А" на вводе в дом от опоры №16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 609 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие изменения свойств материалов провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в прокалывающем зажиме СИП фазы "А" на вводе в дом от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-609 ПС Гостищево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-609 ПС Гостищево | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 609 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
3376 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-12 11:31 | 2023-06-12 23:50 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 ТП-75 Л1 Ф-108 ПС Киваи в пролёте опор №8-9, ВЛ-0,4 ТП-12 Л1 Ф-102 ПС Гордеевка в пролёте опор №18-19 и ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролёте опор №16-17, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 Л1 ТП-75 Ф-108 ПС Киваи, АВ-0,4кВ Л1 ТП-12 Ф-102 ПС Гордеевка и перегорание ПН-2 Л1 ТП-282 Ф-103 ПС Смолевичи из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 ТП-75 Л1 Ф-108 ПС Киваи в пролёте опор №8-9, ВЛ-0,4 ТП-12 Л1 Ф-102 ПС Гордеевка в пролёте опор №18-19 и ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролёте опор №16-17, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-75 Л1 Ф-108 ПС Киваи, ВЛ-0,4 ТП-12 Л1 Ф-102 ПС Гордеевка и ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
3377 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-12 11:30 | 2023-06-12 22:45 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС Троицкая произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов между собой в пролете опор №1-45-№1-46 с последующим обрывом при повреждении опоры №1-46 упавшем под воздействием порывов ветра деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №1-45-№1-46, повреждение опоры №1-46 ВЛ 10 кВ №10 ПС Троицкая произошло в результате падения под воздействием порывов ветра дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на опору №1-46. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Троицкая назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Троицкая назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
3378 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-06-12 11:30 | 2023-06-12 14:35 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №531 пс Выгорное явилось кз, возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 30-31, из-за срыва изолятора ф "В", вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной срыва штыревого изолятора ф "В" на оп. 31 ВЛ-10кВ №531 пс Выгорное явились, длительное воздействие ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №531 пс Выгорное Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения дефектов, выявленных осмотром. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
3379 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-12 11:29 | 2023-06-12 11:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 142 , с целью выявления замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
3380 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-12 11:28 | 2023-06-12 13:24 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС 110кВ Дерезовка, послужил обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-1-3 при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-1-3 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Дерезовка произошел из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации , в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации провода шлейфа фазы "А" на ЛР-1-3 на ВЛ-10-1 ПС 110кВ Дерезовка VS010-0004926 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛР-10кВ по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Дерезовка, особое внимание уделить состоянию шлейфов. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ЛР-10кВ по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Дерезовка, особое внимание уделить состоянию шлейфов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЛР-10кВ по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Дерезовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ЛР-10кВ по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Дерезовка выявленные дефекты и замечания включили в план ремонта и ТО.
3381 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-12 11:28 | 2023-06-12 13:20 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на опору № 2-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на опору № 2-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2118 от п/ст Сухая Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2118 от п/ст Сухая составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
3382 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-12 11:28 | 2023-06-12 11:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 50-51 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 50-51 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2111 от п/ст Сухая Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2111 от п/ст Сухая составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
3383 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-12 11:20 | 2023-06-12 15:51 | 3.4.12.2.3, Отключение в ручную ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Комсомольская произошло по причине восстановления оборванного провода фазы В, в результате падения дерева на провод фазы В в пролете опор №21 - №22, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (оборванный провод находился на обломанной кроне дерева не касаясь земли). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Комсомольская в пролёте опор №21 - №22, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв провода фазы "В" без замыкания на землю, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Комсомольская отключена по неотложной заявке для устранения дефекта. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Комсомольская ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №19 - №24 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Комсомольская ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №19 - №24. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено
3384 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 11:15 | 2023-06-12 15:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 742 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 20-21, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 20-21. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 742, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3385 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-12 11:15 | 2023-06-12 13:24 | 3.4.7.3.4, В результате падения ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошло касание проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 135 в пролёте опор №20-21 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 135 в пролёте опор №20-21 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 135 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 135 по всей длине линии. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 135 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
3386 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-12 11:13 | 2023-06-12 12:48 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Тхорёвка, послужил обрыв шлейфа фазы "В" неподвижного контакта ЛР-7-1 опора №128, из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации , в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "В" неподвижного контакта ЛР-7-1 опора №128 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Тхорёвка, произошел из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации , в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации провода шлейфа фазы "В" неподвижного контакта ЛР-7-1 опора №128 на ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Тхорёвка VS010-9360197 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛР-10кВ по ВЛ-10 №7 ПС 35кВ Тхоревка с оценкой состояния шлейфов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЛР-10кВ по ВЛ-10 №7 ПС 35кВ Тхоревка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
3387 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 11:11 | 2023-06-12 13:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 493 2/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 7-8, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №7 -8 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 493 2/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 493 2/100 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 493 2/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
3388 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №13 ПС Мучкапская(находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "РЖД"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В-10 кВ №13 на ПС Мучкапская. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №13 ПС Мучкапская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
3389 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-12 11:07 | 2023-06-12 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 342 Лаптево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 342 Лаптево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба", веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 342 Лаптево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 342 Лаптево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
3390 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-12 11:05 | 2023-06-12 12:12 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №96 до ТП №37 в пролете опор №15-№16 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №15-№16 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №96 до ТП №37 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участков КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участков КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
3391 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-12 11:02 | 2023-06-12 12:49 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 610 ПС 110 кВ Листопадовка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №31-32, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №31-32 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 610 ПС 110 кВ Листопадовка произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6-10 ПС Листопадовка VN004-00087938 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 610 ПС 110 кВ Листопадовка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №31-32 Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 610 ПС 110 кВ Листопадовка на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 610 ПС 110 кВ Листопадовка на предмет наличия деревьев и ДКР. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 610 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 610 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.
3392 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 11:00 | 2023-06-12 12:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 987 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 987 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ 12 КТП 987 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 987 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3393 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-12 10:56 | 2023-06-12 12:21 | 3.4.12.2.1, В результате резкого порыва ветра произошла пляска проводов в пролёте опор № 10-11 приведшее к схлесту проводов . | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода ВЛ в пролёте опор №10 -11 произошло схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 166 с.Гумны особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 166 с.Гумны Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3394 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-12 10:51 | 2023-06-12 10:54 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 13 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 17-18, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово при порывах ветра 13 м/с в пролете опор № 17-18, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включены в план работ РЭС.
3395 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-12 10:48 | 2023-06-12 12:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-29 ПС Петровское послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому, ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения при сильных порывах ветра до 17м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-29 ПС Петровское к жилому дому произошло вследствие касания проводов ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-4-29 ПС Петровское о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. Срок исполнения: 12.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
3396 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 10:45 | 2023-06-12 11:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково в пролете опор №115-116, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №115-116, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3397 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-12 10:44 | 2023-06-12 12:29 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ, вызванное сломленной и наброшенной на провода веткой порывом ветра с дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. | 4.4.3, Схлест проводов, вызванный сломленной и наброшенной на провода веткой порывом ветра с дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 13002-01. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 13002-01 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено
3398 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 10:43 | 2023-06-12 14:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Южная на провода в пролете опор №5-21-5-22 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Южная в пролете опор №5-21-5-22, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
3399 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 10:42 | 2023-06-12 13:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-1-1 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 051 Сп.Лутовиново маст., произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 3-1-1 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 051 Сп.Лутовиново маст., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 051 Сп.Лутовиново маст. по всей Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотраВ Л 0,4кВ № 2 ТП 051 Сп.Лутовиново маст. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3400 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-12 10:40 | 2023-06-12 17:29 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 334.2 ПС 35/10/35кВ Казанка явилось возникновение междуфазного К.З. при перекрытии проводов фазы "А" и "В", разрушении изоляторов фазы "А" на опоре № 20 электрической дугой при попадании грозового разряда. | 4.12, Возникновение междуфазного К.З. с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре № 20 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 334.2 ПС 35кВ Казанка с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10 кВ 334.2 ПС 35кВ Казанка , в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
3401 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-12 10:40 | 2023-06-12 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №(3-4) – (3-5) отп. на ТП-128 (Кащенки) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №(3-4) – (3-5) отп. на ТП-128 (Кащенки) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(3-1)-(3-20) отпайки на ТП-128 (Кащенки)ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №(3-1)-(3-20) отпайки на ТП-128 (Кащенки)ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефектов, не требуется. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(3-1)-(3-20) отпайки на ТП-128 (Кащенки) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №(3-1)-(3-20) отпайки на ТП-128 (Кащенки) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов.
3402 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-12 10:39 | 2023-06-12 10:57 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35/10 Вязноватовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35/10 Вязноватовка с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3403 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-12 10:33 | 2023-06-12 11:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 ПС 35 кВ Октябрьское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 ПС 35 кВ Октябрьское VN004-00022381 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3404 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-12 10:33 | 2023-06-12 10:46 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ А-16-1, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ А-16-1 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременная расчитка трассы ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ А-16-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Арханг-16-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 16.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Арханг-16-1 по всей длине. Срок исполнения: 16.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
3405 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 10:33 | 2023-06-12 12:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ № КТП 318 ВЛ №7 ПС Селезневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 19 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ № КТП 318 ВЛ №7 ПС Селезневская в пролете опор № 8-9. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 318 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
3406 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-12 10:31 | 2023-06-12 10:58 | 3.4.8.5.2, Неотложное отключение ВЛ10кВ №1 ПС 110 кВ Архангельское произошло по причине повреждения на потребительской ТП №1-4 П С 110кВ Архангельское находиться на балансе и обслуживании ПАО << Вымпел коммуникации>> . | 4.12, Отключение ВЛ10 кВ №1 ПС 110 кВ Архангельское произошло по причине повреждения на потребительской ТП №1-4 П С 110кВ Архангельское находиться на балансе и обслуживании ПАО << Вымпел коммуникации>> . | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№1-4 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Архангельское о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю – владельцу ТП№1-4 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Архангельское о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3407 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-12 10:30 | 2023-06-12 13:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №217-№218, из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №217-№218 ВЛ 10кВ №7 ПС Дмитровская , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 Дмитровская и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
3408 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-12 10:28 | 2023-06-12 10:38 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №334.5 от ПС 35/10кВ Казанка явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 33-34 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №334.5 от ПС 35/10кВ Казанка в пролете опор №33-34 по причине поверхностного перекрытия проводов при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 334.5 ПС 35/10 кВ Казанка с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 334.5 ПС 35/10 кВ Казанка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
3409 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 10:26 | 2023-06-12 11:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 6 кВ № 10 ПС Стрелица произошло по причине перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №6-3 - 6-4 , веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 17 м/сек. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролете опор №6-3 - 6-4 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Голосновка, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 10 ПС Стрелица на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 10 ПС Стрелица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023г Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3410 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-12 10:23 | 2023-06-12 11:19 | 3.4.12.2.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 513 РП 10 кВ Сажное произошёл из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №8-9 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 513 РП 10 кВ Сажное произошел в результате механического воздействия при падении дерева при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 513 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
3411 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-06-12 10:23 | 2023-06-12 13:20 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки(более 19м/с) произошел излом и падение ветви дерева на провода ВЛ из-вне пределов охранной зоны в пролете опор №1-00/11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5309. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «В» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №5309. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5309. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
3412 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-12 10:22 | 2023-06-12 11:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №1-2, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 008 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 008 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 008 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3413 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 10:20 | 2023-06-12 13:53 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 8/250 явилось КЗ. в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 8/250 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 8/250 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 8/250, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
3414 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 10:18 | 2023-06-12 11:40 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на Р 10кВ у КТП Ю-10-52 КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная, изменения свойств материала провода А-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" на Р-10кВ у КТП Ю-10-52, что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на Р-10кВ у КТП Ю-10-52 КВЛ-10кВ №10 ПС Южная, что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР 10кВ у КТП Ю-10-52 КВЛ-10кВ №10 ПС Южная, что привело к повреждению шлейфа фазы «В» на ЛР 10кВ КТП Ю-10-52 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ-10 кВ №10 ПС Южная ВЛ-10 кВ №10 ПС Южная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ "Южная" и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
3415 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-12 10:17 | 2023-06-12 10:21 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4-1 ТП-6-3 ПС 35кВ Андреевка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4-1 ТП-6-3 ПС 35кВ Андреевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Костюковой А.В. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4-1 ТП-6-3 ПС 35кВ Андреевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Костюковой А.В. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-6-3 ПС 35кВ Андреевка стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Костюковой А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4-1 ТП-6-3 ПС 35кВ Андреевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
3416 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-06-12 10:17 | 2023-06-12 12:42 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1013 ПС 35кВ Бекрино явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор С45 - С46. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1013 ПС 35кВ Бекрино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор С45 - С46. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1013 ПС 35/10кВ Бекрино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в глубине лесного массива. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1013 ПС 35/10кВ Бекрино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Не выполнено
3417 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 10:15 | 2023-06-12 10:21 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3-2 ПС Парусная | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3-2 ПС Парусная | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3-2 ПС Парусная Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3418 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 10:13 | 2023-06-12 15:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 510 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 26-27, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 26-27. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 510, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3419 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 10:13 | 2023-06-12 13:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино в пролете опор № 92-93 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино в пролете опор № 92-93 , произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
3420 | 935 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-12 10:12 | 2023-06-12 11:29 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №56 ул. Чкалова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-119 ф.1013 ЦРП-4 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-119 ф.1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №56 ул. Чкалова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-119 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Чкалова д. 56 Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-119 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Чкалова д. 56
3421 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 10:11 | 2023-06-12 10:59 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №163по ул. Тамбовская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 490 ВЛ №1 ПС Столовская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3422 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-12 10:11 | 2023-06-12 11:23 | 3.4.7.3.1, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое произведено из-за повреждение контактного соединения на РТП№2-2. Своевременно не выявлен дефект контактного соединения . | 4.1.3, Повреждение контактного соединения шлейфа фазы ,,В,, на РТП№2-2 опора №2/10 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое в сторону ТП произошло в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-10-2 ПС Садовое VS010-0005552 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов . При необходимости наметить срок проведения ТО разъединителей . Срок исполнения: 22.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов . Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое на предмет выявления дефектов на разъединителях . Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое на предмет выявления дефектов на разъединителях .
3423 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 10:07 | 2023-06-12 10:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 478.11 от ПС Б.Жирово явилось короткое замыкание в пролете опор №15-19, 15-20, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №15-19, 15-15-19 по ВЛ-10кВ 478.11 от ПС 110кВ Б.Жирово явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б.Жирово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б.Жирово от Рек.№2 Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено
3424 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-12 10:04 | 2023-06-12 11:32 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 5-5 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 5-5 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено
3425 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-12 10:00 | 2023-06-12 11:50 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 178 произошло по причине межфазного К.З. в результате обрыва провода фазы "В" в пролетах опор № 1 - 3 при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв провода в пролёте опор № 1 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 178 произошёл в результате механического воздействия при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за падения ветки дерева на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 178 с. Хрущевка VN004-94801697 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 178 с. Хрущевка по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
3426 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-12 10:00 | 2023-06-12 19:03 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.6.3 от ЦРП Кирилловка произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №2-5 - №2-6 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №2-5 - №2-6 ВЛ-10кВ 4.6.3 от ЦРП Кирилловка произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.6.3 от ЦРП Кирилловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.6.3 от ЦРП Кирилловка с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
3427 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-12 09:58 | 2023-06-12 11:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-205 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3428 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-06-12 09:55 | 2023-06-12 11:36 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 19м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №69 - 70 ВЛ 10кВ №13 от ПС Марьинская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №13 на ПС-110кВ Кирсановская с не успешным АПВ, а затем упала на землю, что позволило при РПВ включить ВЛ 10кВ №13 ПС Марьинская в работу. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №13 от ПС Марьинская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра более 19м/с в пролёте опор №69-№70 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Марьинская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено
3429 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-12 09:55 | 2023-06-12 13:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода трех фаз ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор №2/4-2/5, произошел их обрыв с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода трех фаз ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2/4-2/5, произошел их обрыв с нарушением электрической изоляции, возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3430 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 09:50 | 2023-06-12 10:32 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 909 ВЛ-10-5 ПС Землянск 12.06.2023 явилось повреждение спуска ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (с. Сомово, ул. Мира, спуск от оп. №5 к дому 24). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 909 ВЛ-10-5 ПС Землянск явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 909 ВЛ-10-5 ПС Землянск на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 909 ВЛ-10-5 ПС Землянск – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3431 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 09:46 | 2023-06-12 10:03 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №6 по ул. Заречная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3432 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-12 09:36 | 2023-06-12 09:43 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №72-73 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А" . Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1961 года. | 4.2.1, В результате механического износа алюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1961 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №72-73 КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №72-73 на КВЛ-10кВ №19(14) ПС Старица КВЛ-10кВ №19(14) ПС Старица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-75 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-75. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: .
3433 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-12 09:32 | 2023-06-12 12:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга на провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга на провода фазы "А" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
3434 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-12 09:30 | 2023-06-12 11:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1150 ВЛ-1008 ПС Аполье явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4-16. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3435 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-06-12 09:30 | 2023-06-12 17:52 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ КТП-60 Л2 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №7-8, ВЛ КТП-327 Л4 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №11-12, ВЛ КТП-115 Л2 Ф-605 ПС Вельяминовская в пролете опор №21-22. | 4.4.3, Падение веток дерева на провода ВЛ КТП-60 Л2 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №7-8, ВЛ КТП-327 Л4 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №11-12, ВЛ КТП-115 Л2 Ф-605 ПС Вельяминовская в пролете опор №21-22 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-60 Л2 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №7-8, ВЛ КТП-327 Л4 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №11-12, ВЛ КТП-115 Л2 Ф-605 ПС Вельяминовская в пролете опор №21-22 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
3436 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 09:30 | 2023-06-12 13:22 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации ( 1981 г.в.), произошло разрушение изоляционной части изолятора фаз "С" и "В" на оп. № 48 КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая, что привело к сближению проводов фаз "В" и "С", пробою воздушного промежутка между фазами "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на оп. № 48 фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая при разрушении изоляционной части изолятора по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации ( 1981 г.в.),что привело к сближению проводов фаз "В" и "С", пробою воздушного промежутка между фазами "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционной части изолятора на оп. № 48 фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1981 г.в.) на ВЛ 10кВ №908 ПС Пищевая ВЛ 10кВ №908 ПС Пищевая | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
3437 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-12 09:28 | 2023-06-12 09:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное во по всей длине. ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3438 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 09:22 | 2023-06-12 10:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 7-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3439 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 09:16 | 2023-06-12 10:40 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 191 3/250 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 191 3/250, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 191 3/250, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же, предложить в рамках дополнительного сервиса оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3440 | 262 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-12 09:15 | 2023-06-12 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Сеть 1 ТП 36 произошло по причине межфазного короткого замыкания. | 4.13, Межфазное короткое замыкание произошло из-за падения ветки нв ВЛ 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ Сеть 1 ТП 36 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Сеть 1 ТП 36 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Сеть 1 ТП 36
3441 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 09:07 | 2023-06-12 12:42 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3442 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-12 09:04 | 2023-06-12 11:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 536 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 32-33, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 32-33. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 536, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3443 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-06-12 09:03 | 2023-06-12 09:57 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Калач-2 по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва и скола изолятора фазы "В" с проводом на опоре №62 и опускании провода фазы "В" на заземлённую траверсу при сильных порывах ветра до 17м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" с проводом на опоре №62 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Калач-2 и опускание провода фазы "В" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 17м/с. Скол изолятора произошел при ударе о траверсу во время его падения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "В" на опоре №62 на ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Калач-2 VS010-0014963 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
3444 | 640 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-12 09:01 | 2023-06-12 13:34 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв проводов. | 4.13, Обрыв проводов произошел во время сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ответвления ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
3445 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-12 09:00 | 2023-06-12 14:51 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло растрескивание изоляции и при выпадении осадков в виде дождя, Возникшее КЗ вызвало перегорание п/н-2 на Р-1 фаза "А" | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло растрескивание изоляции и при выпадении осадков в виде дождя, Возникшее КЗ вызвало перегорание п/н-2 на Р-1 фаза "А" | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 186 ВЛ №10 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие растрескивание изоляции, вспучивание внешнего повива провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист Осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 186 ВЛ №10 ПС Ламская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3446 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-12 09:00 | 2023-06-12 16:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на опору №1-25 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине падения на опору №1-25 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП22703.2 СПК Ивановское Аршава Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП22703.2 СПК Ивановское Аршава составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
3447 | 592 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-12 09:00 | 2023-06-12 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП1655--ТП2090. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3448 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-12 09:00 | 2023-06-12 09:08 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 19 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор № 18-18-2, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 18-18-2ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 19 , веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на опоре № 18-18-2ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 19 опоре № 18-18-2ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 19 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 19 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 19 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 19 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3449 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-12 08:58 | 2023-06-12 10:40 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ, вызванное обрывом проводов в пролете опор №10-№11 деревом, упавшим из вне охранной зоны из-за сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв 2-х проводов в пролете опор №10-№11 деревом, упавшим из вне охранной зоны из-за сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 495. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 495 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено
3450 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-12 08:50 | 2023-06-12 13:00 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явился обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 под длительным воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3451 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-12 08:37 | 2023-06-12 09:07 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 103 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №8, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 103 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 103 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3452 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-12 08:36 | 2023-06-12 09:16 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №11 по ул. Гагарина (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №3 КТП 148 ВЛ №5 ПС Н.Лядинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3453 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 08:28 | 2023-06-12 08:55 | 3.4.7.3.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-11 ПС 35 кВ Архангельское явился обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №45-47, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №45-47 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-11 ПС 35 кВ Архангельское явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-11 ПС 35 кВ Архангельское VN004-00067121 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-11 ПС 35 кВ Архангельское по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-11 ПС 35 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3454 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-12 08:23 | 2023-06-12 11:04 | 3.4.12.3, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В", "С" в КТП 502 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ливенка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции нижнего опорного изолятора ПК 10 кВ фазы "С", с последующим перекрытием изоляции нижнего опорного изолятора ПК 10 кВ фазы "В" в РУ 10 кВ, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пробой изоляции и разрушение нижнего опорного изолятора ПК 10 кВ фазы "С" в РУ 10 кВ КТП 502 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ливенка произошёл вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 502 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3455 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 08:20 | 2023-06-12 09:26 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 261, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 261, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3456 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 08:15 | 2023-06-12 09:54 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №18-19 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3457 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-12 08:15 | 2023-06-12 14:45 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации произошло разрушение контактных соединений опрессовки шлейфа фазы "В" Р-10кВ Т-7-2, что привело к однофазному замыканию на землю фазы "В" ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 Тросна, устранённого оперативным отключением. | 4.12, В результате, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации произошло разрушение контактных соединений опрессовки шлейфа фазы "В" Р 10кВ Т-7-2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 Тросна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта Р-10кВ Т-7-2 на ВЛ-10кВ №7 ПС Тросна 35 VS010-0004431 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тросна по всей длине. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
3458 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-12 08:15 | 2023-06-12 20:37 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская при ветровой нагрузке ствол дерева склонился на провод фазы "С" в пролёте опор №17-3-№17-4, что привело к возникновению короткого замыкания на землю в сети КВЛ-10 кВ №6 ПС Кромская, устраненно оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при наклоне ствола дерева из охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" в пролете опор №17-3-№17-4 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, под воздействием ветровой нагрузки, произошло возникновение короткого замыкания на землю, устранено оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ. на ВЛ-10кВ №6 Кромская ВЛ-10кВ №6 Кромская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
3459 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-06-12 08:14 | 2023-06-12 11:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 3-4 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1от (ТП 154) КТП 7104 2/160 Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №1от (ТП 154) КТП 7104 2/160 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено
3460 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 08:08 | 2023-06-12 10:45 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 335, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 335, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 335. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 335, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3461 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 08:07 | 2023-06-12 11:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4101 6/160 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 4-5, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №4 -5 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4101 6/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4101 6/160 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4101 6/160, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
3462 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-12 08:05 | 2023-06-12 10:03 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-21 ПС Каменка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз "С" и нулевого провода в пролете опор №5-7 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "С" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Кратковременное схлестывание провода фазы «С» и нулевого провода в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-21 ПС Каменка, произошло вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "С" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода фазы "С" иэ-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-7на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-21 ПС Каменка, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса провода фазы "С" иэ-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-21 ПС Каменка VN004-93601108 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-21 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-21 ПСКаменка. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-21 ПС Каменка, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
3463 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-06-12 07:54 | 2023-06-12 13:57 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/6-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 018. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №018. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 018. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
3464 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 07:45 | 2023-06-12 09:37 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате схлёста фазного и нулевого провода в пролете опор №9-10 веткой дерева, занесённой с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлёст фазного и нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло из-за падения ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А, Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А, Состояние: Не выполнено
3465 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 07:40 | 2023-06-12 09:35 | 3.4.12.2.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явился схлест проводов А-35 в пролете оп. 14-9 – 14-10 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов А-35 в пролете оп. 14-9 – 14-10 под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет тяжения провода в пролетах. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
3466 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-12 07:37 | 2023-06-12 08:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №912 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №6 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №6 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №912 ПС 110 кВ Грибановка , произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №912 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3467 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-06-12 07:35 | 2023-06-12 08:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 6 ПС Знаменская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (19 м/с) в пролете опор 8-9 Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 6 ПС Знаменская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (19 м/с) в пролете опор 8-9. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Знаменская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, обрезка сучьев.
3468 | 591 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-12 07:35 | 2023-06-12 23:43 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие пробоя между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4 кВ между опорами. Выполнить измерения. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3469 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-12 07:33 | 2023-06-12 09:21 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-6 ПС 35 кВ Михайловка-1 произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-6 ПС 35 кВ Михайловка-1 вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 11-12 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-6 ПС 35 кВ Михайловка-1, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-6 ПС 35 кВ Михайловка-1, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-6 ПС 35 кВ Михайловка-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-6 ПС 35 кВ Михайловка-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
3470 | 645 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-12 07:33 | 2023-06-12 10:40 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилась перегрузка сети потребителями. | 4.13, Сгорел предохранитель в РУ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель в РУ-0,4 кВ Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
3471 | 639 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-12 07:31 | 2023-06-12 10:21 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН стал неудовлетворительный контакт проводов. | 4.13, Неудовлетворительный контакт проводов на опоре ВЛ-0,4 кВ, который привел к перерыву электроснабжения потребителей эл. энергии, появился вследствие несоблюдения регламентных работ на ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановую ревизию контактных соединений и креплений проводов на опорах участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
3472 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-06-12 07:27 | 2023-06-12 09:04 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №46-47, что при порывах ветра более 13м/с привело к схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 ВЛ №6 ПС Спасская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 46 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 ВЛ №6 ПС Спасская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 ВЛ №6 ПС Спасская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное В пролете опор 46-47 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 ВЛ №6 ПС Спасская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
3473 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 07:20 | 2023-06-12 09:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3474 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-12 07:20 | 2023-06-12 13:53 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при ветровой нагрузки произошло падение дерева из охранной зоны КВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Биофабрика, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17, обрыву провода фазы "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны КВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Биофабрика в пролете опор №16-17, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", обрыв провода фазы "С" , с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика в пролете опор № 16-17, приведшее к нарушению ее надежной работы. на ВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика ВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
3475 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-12 07:14 | 2023-06-12 08:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №606 ПС 110 кВ В. Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-14 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 17 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №606 ПС 110 кВ В. Карачан вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №606 ПС 110 кВ В. Карачан. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №606 ПС 110 кВ В. Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №606 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №606 ПС 110 кВ В. Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3476 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-12 07:12 | 2023-06-12 09:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-1-20 ПС Райновская послужило короткое замыкание, вызванное кратковременным схлёстом проводов фаз "A" и "В в пролете опор № 7-8 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "В" и "С" ВЛ-0,4-1 ТП-1-20 ПС Райновская порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-20 ПС Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-20 ПС Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
3477 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-12 07:02 | 2023-06-12 07:37 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 15 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 87-Город 15 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 87-Город 15 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 87-Город 15 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 87-Город 15 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 87-Город 15 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 87-Город 15 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3478 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-12 07:02 | 2023-06-12 07:38 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 14 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3479 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-12 07:02 | 2023-06-12 08:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-6 ПС Запрудская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-6 ПС Запрудская в пролёте опор №30-31 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-6 ПС Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-6 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
3480 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 06:24 | 2023-06-12 08:23 | 3.4.7.3.4, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №18-19, из-за обрыва провода фазы «В» упавшим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское , произошел в результате механического воздействия при падении на него дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленного порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне, в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское VN004-00069492 | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское в пролете опор №18-19. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3481 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-06-12 06:20 | 2023-06-12 09:37 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось КЗ, из-за схлеста оборванных проводов в пролетах 27-29 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 257, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной обрыва проводов в пролетах 27-29 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 257 явилась длительное воздействие ветровой нагрузки | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 257. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний выявленных при осмотре. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
3482 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 06:16 | 2023-06-12 09:51 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3483 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 06:14 | 2023-06-12 08:02 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск 12.06.2023 явилось повреждение спуска ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (с. Сомово, ул. Мира, спуск от оп. №6 к дому 10). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3484 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 06:13 | 2023-06-12 07:55 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 29-30 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 29-30 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3485 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 06:10 | 2023-06-12 06:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 69-70 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 69-70 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3486 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 06:10 | 2023-06-12 07:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-23 ПС 35 кВ Староникольское явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №26 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №26 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-23 ПС 35 кВ Староникольское, произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-23 ПС 35 кВ Староникольское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3487 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-12 06:06 | 2023-06-12 08:01 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения послужило нарушении качества передаваемой электрической энергии у потребителей запитанных от ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения из-за срабатывания ПК 10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Причиной срабатывания ПК 10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения стало его термическое повреждение в результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, в районе расположения оборудования ТП. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
3488 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-12 06:02 | 2023-06-12 07:51 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 603 ПС 35 кВ Н.Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №31-32, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №31-32 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 603 ПС 35 кВ Н.Карачан произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6-3 ПС Н.Карачан VN004-00041431 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №603 ПС 35 кВ Н.Карачан от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №31-32 Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №603 ПС 35 кВ Н.Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №603 ПС 35 кВ Н.Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №603 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №603 ПС 35 кВ Н.Карачан разработали мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.
3489 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 06:00 | 2023-06-12 07:50 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное 12.06.2023 явилось срыв изолятора на опоре №. 179 под воздействием ветровой нагрузки без замыкания фазного провода на траверсу. | 4.4.4, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное 12.06.2023 явилось нарушение механического соединения штыревого изолятора с траверсой под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное на предмет состояния штыревой изоляции на опорах. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении по результатам внеочередного осмотра дефектов изоляции – включить их устранение в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3490 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-06-12 05:58 | 2023-06-12 06:48 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП-1305 ВЛ-10-13 ПС 110 кВ Калач-2 послужило срабатывание ПК 10 кВ фазы "С" вследствие перекрытия воздушного промежутка на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) через увеличенный зазор между защитным кожухом и трансформатором. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фазой "С" ошиновки 10 кВ и заземлённым корпусом, произошло вследствие проникновения в РУ 10 кВ КТП-1305 ВЛ-10-13 ПС 110 кВ Калач-2 животного (кошки) через увеличенный зазор между защитным кожухом и трансформатором. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный зазор между защитным кожухом и трансформатором на КТП-1305 ВЛ-10-13 ПС 110 кВ Калач-2 TP010-0120157 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Калач-2 на предмет доступа животных и птиц к эл. оборудованию. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
3491 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-12 05:55 | 2023-06-12 17:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось однофазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 9-10 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 9-10 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 (8121-08/40) в пролете опор 8-11 Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 (8121-08/40) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
3492 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 05:50 | 2023-06-12 07:32 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 279-280 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 279-280 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3493 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-12 05:42 | 2023-06-12 12:58 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пережоге провода шлейфа в месте контактного присоединения к полюсу фазы "С" РКТП 207, с последующим схлёстом провода шлейфа фазы "С" с проводом фазы "В" на опоре №7/1, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа в месте контактного присоединения к полюсу фазы "С" РКТП 207 на опоре №7/1 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка произошёл вследствие длительного механического воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
3494 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-12 05:25 | 2023-06-12 07:23 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4-2 ТП-2-6 ПС 35кВ Саприно произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №5П ВЛ-0,4-2 ТП-2-6 ПС 35кВ Саприно, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Мищенко С.М. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №5П ВЛ-0,4-2 ТП-2-6 ПС 35кВ Саприно, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Мищенко С.М. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-2 ТП-2-6 ПС 35кВ Саприно стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Мищенко С.М. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5П ВЛ-0,4-2 ТП-2-6 ПС 35кВ Саприно в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
3495 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-12 05:16 | 2023-06-12 07:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 74-75 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 74-75 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ от ЦРП Зеленино ф-22901 Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ от ЦРП Зеленино ф-22901 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
3496 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 05:13 | 2023-06-12 06:41 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 5-2 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-5-2 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3497 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-12 05:05 | 2023-06-12 05:14 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.8.2 от ЦРП Три Тополя произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №86-№87 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №86-№87 ВЛ-10кВ 4.8.2 от ЦРП Три Тополя произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.8.2 от ЦРП Три Тополя назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.8.2 от ЦРП Три Тополя с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
3498 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 05:01 | 2023-06-12 06:43 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 195 6/630, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 195 6/630, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 195 6/630. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 195 6/630, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3499 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-12 04:46 | 2023-06-12 06:23 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Александровка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3500 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 04:33 | 2023-06-12 06:30 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 137, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 137, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 137. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 137, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3501 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-12 04:15 | 2023-06-12 04:59 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-3-8 ПС 35кВ Степановка послужило ослабление в НВ шкафу контактного соединения фазы фазы "В" нижней губки ПН-0,4 Р-0,4кВ №2, приведшего к нагреву контактного соединения из-за увеличения сопротивления контакта. | 4.3.3, Ослабление в НВ шкафу контактного соединения фазы фазы "В" нижней губки ПН-0,4 Р-0,4кВ №2 ТП-3-8 ПС 35кВ Степановка, произошло в результате износа контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление и нагрев выходного контактного соединения фазы "В" нижней губки ПН-0,4 Р-0,4кВ №2 на ТП-3-8 ПС 35кВ Степановка TP010-9362550 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка со сроком эксплуатации более 25 лет с целью выявления ослабленных контактных соединений на коммутационном оборудовании ТП. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В Состояние: Не выполнено
3502 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-12 04:15 | 2023-06-12 06:08 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Сотницкая произошло по причине повреждения оборудования на потребительском КТП №113 , находящегося на балансе ООО "Глория". | 4.12, Повреждение на потребительской КТП №113 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Сотницкая, находящейся на балансе ООО "Глория". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Глория" о приведении потребительского оборудования КТП- 113 по ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Сотницкая, находящегося на балансе и обслуживании ООО "Глория" в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
3503 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-12 04:02 | 2023-06-12 04:50 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №92 -93 ВЛ-10 кВ №4119 ПС 110 кВ Кшень, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №92-93 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №41193 ПС 110 кВ Кшень. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №4119 ПС 110 кВ Кшень, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
3504 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-06-12 04:00 | 2023-06-12 05:58 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-410 ПС Березняги явился обрыв проводов фазы "А" и провода уличного освещения, в пролете опор №5-6 отп.1. Обрыв проводов произошел в следствии воздействии на провода веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, своевременно не выявленных и не обрезанных персоналом РЭС при периодическом осмотре и под воздействием порывов ветра. до 13 м/сек.. | 4.4.3, Обрыв проводов фазы "А" и провода уличного освещения в пролете опор №5-6 отп.1 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-410 ПС Березняги произошло в результате механического воздействия на них ветвей дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 13 м/секе.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №5-6 отп.1 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-410 ПС Березняги VN004-00040979 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-410 ПС Березняги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-410 ПС Березняги по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3505 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-12 04:00 | 2023-06-12 06:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 500 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №19-20, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 500 , веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на опоре № 19-20 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 500 опоре № 19-20 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 500 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 500 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 500 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 500 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3506 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-12 03:57 | 2023-06-12 11:32 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3507 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-12 03:56 | 2023-06-12 04:53 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ №6 ПС №24 Плотина | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ №6 ПС №24 Плотина | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-6кВ №6 ПС №24 Плотина Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3508 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 03:52 | 2023-06-12 03:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №24-№25, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №24-№25 ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
3509 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 03:45 | 2023-06-12 04:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 на ТП 11/63 411.51 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №8 |  | Мероприятие: Организационное Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/63 411.51 Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3510 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-12 03:38 | 2023-06-12 05:26 | 3.4.7.3.1, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате двухфазного короткого замыкания из-за схлёста провода фазы "В" и "С" в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №42, вследствие срыва крюка, из-за превышение нормы загнивания опоры. | 4.1.1, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №42 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское произошло вследствие срыва крюка, из-за превышение нормы загнивания опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры №42 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское VS010-0010107 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести замену опоры №42 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3511 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-12 04:02 | 2023-06-12 11:18 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/24-6/25 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/24-6/25 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3512 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-06-12 03:05 | 2023-06-12 03:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 234 , произошёл схлёст провода и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 234 , произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 234 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 234 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 234, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 234, составлен график устранения выявленных замечаний.
3513 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 03:00 | 2023-06-12 03:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 538 (12/250) 487.8 явилось короткое замыкание в пролете опор №7-8, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 538 (12/250) 487.8 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 538 (12/250) 487.8 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 538 (12/250) 487.8 Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3514 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-12 02:48 | 2023-06-12 04:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 14-15 упавшим деревом , растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порыве ветра до 17 м/с | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-Районная, произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
3515 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-12 02:46 | 2023-06-12 06:09 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3516 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 02:45 | 2023-06-12 03:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 на КТП 422.14 - 4/250 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №10 |  | Мероприятие: Организационное Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 422.14 - 4/250 ул. Российская Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3517 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №28 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №28 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Стариково Мероприятие: Организационное ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны послеаварийные мероприятия на ВЛ-10 № 6 ПС Стариково
3518 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №27 ПС Городская потребительская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "Оборонэнерго" ), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В 10 кВ №27 на ПС Городская (АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №27 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №27 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами.
3519 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №113-114 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №113-114 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
3520 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 02:00 | 2023-06-12 02:44 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №5 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3521 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-12 01:50 | 2023-06-12 03:47 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ10кВ №3 ПС 35 кВ Новонадежденская произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и "С" в пролете опор №24-25 в результате лёгших провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №24-25 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ10кВ №3 ПС 35 кВ Новонадежденская произошло в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ-10-3 ПС Новонадежденская VS010-0007212 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров ВЛ10кВ №3 ПС 35 кВ Новонадежденская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ №3 ПС 35 кВ Новонадежденская . Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
3522 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-06-12 01:50 | 2023-06-12 06:44 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ 10кВ №04 ПС М.Горьковская в пролете опор №154-155. Дерево произрастало за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС М.Горьковская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС М.Горьковская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
3523 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки стало уменьшение расстояния менее допустимого между проводом фазы «С» и траверсой на опоре № 21 при попадании птицы в промежуток между проводом и траверсой. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.11, Дуговое перекрытие с провода фазы «С» на траверсу, на опоре № 21 ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки на предмет выявления мест гнездования птиц Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки в местах массового гнездования птиц в случае выявления гнезд на опорах – убрать их и установить антиприсадочные устройства Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено
3524 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-12 01:40 | 2023-06-12 03:08 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35кВ Степановка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 участка ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно за ЛР-1-2 запитанным от ВЛ-10-3 Степановка (согласно схемы нормального режима сети 10кВ), занесённой на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 участка ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно за ЛР-1-2 запитанным от ВЛ-10-3 Степановка (согласно схемы нормального режима сети 10кВ), произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое ВЛ-10-3 ПС 35кВ Степановка и участка ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно за ЛР-1-2 запитанным от ВЛ-10-3 Степановка (согласно схемы нормального режима сети 10кВ) по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Степановка и участка ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно за ЛР-1-2 запитанным от ВЛ-10-3 Степановка (согласно схемы нормального режима сети 10кВ) разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
3525 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-06-12 01:30 | 2023-06-12 02:28 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №07 ПС Мучкапская в пролете опор № 20-21. Деревья находятся за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялись, оснований для отнесения их к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При перекрытии проводов фаз "А" и "В" ветвью дерева, возникло двухфазное КЗ и отключение В 10кВ №07 на ПС Мучкапская действием ТО с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №07 ПС Мучкапская без проведения АВР. | Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС Мучкапская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
3526 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 01:30 | 2023-06-12 02:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП418.16-11/63 Гнездилово явился обрыв провода в пролете опор №12-13, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ0,4 №2 от ТП418.16-11/63 Гнездилово . явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП418.16-11/63 Гнездилово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП418.16-11/63 Гнездилово Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3527 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-12 01:13 | 2023-06-12 03:00 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное 12.06.2023 явилось срыв изолятора на опоре №. 365 под воздействием ветровой нагрузки без замыкания фазного провода на траверсу. | 4.3.5, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное 12.06.2023 явилось нарушение механического соединения штыревого изолятора с траверсой под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное на предмет состояния штыревой изоляции на опорах. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении по результатам внеочередного осмотра дефектов изоляции – включить их устранение в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3528 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-12 01:11 | 2023-06-12 02:48 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 292, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 292, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 292. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 292, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3529 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение КЛ 10кВ №2 РП 10кВ №2 Полевая произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании, находящемся на балансе МУП Бобровская Горэлектросеть. | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании КЛ 10кВ №2 РП 10кВ №2 Полевая, находящемся на балансе МУП Бобровская Горэлектросеть. | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю МУП Бобровская Горэлектросеть о приведении потребительского оборудования КЛ 10кВ №2 РП 10кВ №2 Полевая в соответствие требованиям ПУЭ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо руководителю МУП Бобровская Горэлектросеть о приведении потребительского оборудования КЛ 10кВ №2 РП 10кВ №2 Полевая в соответствие требованиям ПУЭ.
3530 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 00:53 | 2023-06-12 01:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1от ТП128.18№1089 М.Шумаково л/л явилось короткое замыкание в пролете опор №19-20, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ0,4 №1от ТП128.18№1089 М.Шумаково л/л явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1от ТП128.18№1089 М.Шумаково л/л разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1от ТП128.18№1089 М.Шумаково л/л Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3531 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-12 00:45 | 2023-06-12 02:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 189-190 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 189-190 ВЛ-10-5 ПС Никоноровка веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
3532 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-12 00:15 | 2023-06-12 01:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-Районная вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 48-49, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 48-49 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-Районная произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
3533 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-12 00:05 | 2023-06-12 03:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 424.08 №15 хоз.ЦЧМИС . явился обрыв провода в пролете опор №4-6, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 4-6 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 424.08 №15 хоз.ЦЧМИС . явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 424.08 №15 хоз.ЦЧМИС разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 424.08 №15 хоз.ЦЧМИС Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3534 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-12 00:03 | 2023-06-12 00:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1-4-№1-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ку-1-2, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №1-4-№1-5 ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП Ку-1-2, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от Ку-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Ку-1-2 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
3535 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-12 00:02 | 2023-06-12 00:35 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 310 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 310 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №11-12 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 310 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 310 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3536 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 | 2023-06-12 01:12 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов Г.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3537 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-12 | 2023-06-12 01:49 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3538 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-11 23:55 | 2023-06-12 02:47 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка обнаружен обрыв провода в пролете опор № 165-166, провод упал на землю, что и стало причиной появление "земли". Обрыв провода произошел в результате снижения его механических свойств в процессе эксплуатации и воздействия различных атмосферных явлений (налипание снега, воздействие ветра) и при сопутствующих обстоятельствах неблагоприятные погодные условия порывы ветра при прохождении грозового фронта. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 165-166 ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение механических свойств провода в течении длительной эксплуатации (с 1967 г.). на ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка. ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка. | Мероприятие: Организационное Повторно вынести вопрос необходимости замены провода на участке ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Сосновка на решение исполнительного аппарата "Костромаэнерго" с дальнейшим включением в действующие программы (капитальный ремонт, инвест. программа, ТО и пр.). Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Мантуровского РЭС В.В. Петухов Состояние: Не выполнено
3539 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-16 ПС АНП послужило короткое замыкание на потребительской ВЛ-10-16 ПС АНП, находящейся в собственности и на балансе потребителя АО «Куриное царство». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО «Куриное царство» о приведении потребительской ВЛ-10-16 ПС АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю АО «Куриное царство» о приведении потребительской ВЛ-10-16 ПС АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3540 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-11 23:50 | 2023-06-12 02:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2203 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №30 - №31, провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2203 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №30 - №31. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л2203 ТП22 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма1 письмо в адрес Администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Комсомольская в г. Вязьма. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л2203 ТП22 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма1 письмо в адрес Администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Комсомольская в г. Вязьма.
3541 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 23:47 | 2023-06-12 01:24 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 555 ПС Н.Ведуга на предмет выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 555 ПС Н.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023г Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3542 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-11 23:46 | 2023-06-12 00:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 371 (Ромашково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 371 (Ромашково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 371 (Ромашково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
3543 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 23:45 | 2023-06-12 00:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 415.3 12/160 Баня явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №1-12 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415.3 12/160 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3544 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-11 23:43 | 2023-06-12 12:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №65 ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево, из-за повреждения изолятора фазы "В" на опоре №65 произошло перетирание и обрыв провода на опоре №65, падение его на землю в пролетах опор №64-№66. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №65 ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево произошло вследствие нарушения структуры материала изолятора(старения) в процессе эксплуатации с 2009 года. | 4.12, В результате нарушения структуры материала изолятора в процессе эксплуатации с 2009 года ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево, произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №65 произошло перетирание и обрыв провода на опоре №65, падение его на землю в пролетах опор №64-№66, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изолятора фазы "В" на опоре №65 ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево. на ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево VS010-0006116 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №55-№70. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №55-№70. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
3545 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 23:38 | 2023-06-12 00:03 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения на опоре №4/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Био-7-5, что привело к прекращению подачи электрической энергии, устраненного действиями оперативного персонала | 4.13, Нарушение контактного соединения на опоре №4/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Био-7-5, вследствие несвоевременного выявления дефекта, что привело к прекращению снабжения электрической энергией потребителей, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта в части нарушения контактного соединения на опоре №4/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Био-7-5, что привело к прекращению снабжения электрической энергией потребителей, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-5 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Био-7-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Био-7-5 по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
3546 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-11 23:33 | 2023-06-12 01:27 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3547 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 23:25 | 2023-06-12 01:09 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Парижская Коммуна произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 88-89 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 88-89 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Парижская Коммуна вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Парижская Коммуна на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Парижская Коммуна на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Парижская Коммуна разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Парижская Коммуна на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3548 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-11 23:21 | 2023-06-11 23:26 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №20-№21, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной на провода порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №20-№21, возникший из-за сломленной и наброшенной на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №6 ТП №33. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №6 ТП №33. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №6 ТП №33 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №6 ТП №33 составлен график устранения выявленных замечаний.
3549 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 23:20 | 2023-06-11 23:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/У-5-250кВА н. п. Урынок на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/У-5-250кВА н. п. Урынок на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/У-5-250кВА н. п. Урынок по всей длине Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/У-5-250кВА н. п. Урынок по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/У-5-250кВА н. п. Урынок нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
3550 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-11 23:17 | 2023-06-12 01:34 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В.Тойда было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3551 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-11 23:17 | 2023-06-11 23:31 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №9-№10, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной на провода порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №9-№10, возникший из-за сломленной и наброшенной на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №159-02. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №159-02. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №159-02 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №159-02 составлен график устранения выявленных замечаний.
3552 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-11 23:14 | 2023-06-11 23:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 7-8 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 233 (875.1 х.Средний) Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 233 (875.1 х.Средний) составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
3553 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 23:11 | 2023-06-11 23:27 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №5, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3554 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 23:11 | 2023-06-12 07:40 | 3.4.12.3, Аварийное отключение произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35/10 Н.Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35/10 Н.Ольшанка с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3555 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-06-11 23:09 | 2023-06-12 00:43 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Калач-2 по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва и скола изолятора фазы "В" с проводом на опоре №27 и опускании провода фазы "В" на заземлённую траверсу при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Срыв изолятора фазы "В" с проводом на опоре №27 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Калач-2 и опускание провода фазы "В" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 17м/с. Скол изолятора произошел при ударе о траверсу во время его падения. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
3556 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-11 23:09 | 2023-06-11 23:49 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
3557 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 23:07 | 2023-06-12 06:39 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ №1 ТП 301 ПС Ст. Ведуга , АВ 0.4кВ №2 ТП 317 ПС Ст. Ведуга, АВ 0.4 кВ №2 ТП 340 ПС Ст.Ведуга произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ №1 ТП 301 ПС Ст. Ведуга , ВЛ 0.4кВ №2 ТП 317 ПС Ст. Ведуга, ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 340 ПС Ст.Ведуга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ №1 ТП 301 ПС Ст. Ведуга , ВЛ 0.4кВ №2 ТП 317 ПС Ст. Ведуга, ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 340 ПС Ст.Ведуга с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №1 ТП 301 ПС Ст. Ведуга , ВЛ 0.4кВ №2 ТП 317 ПС Ст. Ведуга, ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 340 ПС Ст.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3558 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 23:04 | 2023-06-12 00:22 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 персоналом Хохольской БРЭС Хохольского РЭС, послужил режим работы на линии, вследствие отгорания шлейфа фазы «А» на РКТП-10кВ ТП 7-8. | 4.13, Отгорание шлейфа фазы «А» на РКТП-10кВ ТП 7-8 произошло следствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения с последующим отгоранием шлейфа фазы «С» на РКТП-10кВ ТП 7-8 на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 VS006-0001504 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех РКТП на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех РКТП-10 кВ на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3559 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-11 22:55 | 2023-06-12 03:56 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №65-66, упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) опора №66 при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка проводов фаз "В", "С" в пролёте №65-66 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
3560 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 22:55 | 2023-06-12 00:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-8 ПС 35 кВ Рудкино явился схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-8 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-8 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3561 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП-310 П ВЛ-10-3 ПС 35кВ Большевик послужило срабатывание ПК 10 кВ фаз "В", "С" вследствие перекрытия воздушного промежутка на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) через зазор в двери РУ-0,4кВ из-за неисправного запирающего устройства. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "ООО СХТ" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
3562 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-11 22:54 | 2023-06-11 23:22 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50 - №51 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, не успешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №53 - №54 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, не успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно кустарниковая растительность(ДКР) на ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье VS006-0001317 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в пролетах опор №50-№51 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
3563 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-11 22:48 | 2023-06-12 00:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-6-2 ПС Россошь послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 38-39 веткой дерева, занесенной на провода из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 38-39 ВЛ-6-2 ПС Россошь веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-6-2 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-2 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
3564 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-11 22:44 | 2023-06-11 23:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 2-3 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 (871-07/250) Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 (871-07/250) составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
3565 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-11 22:39 | 2023-06-12 00:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка произошло в результате трехфазного короткое замыкания из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз «А» «В» и «С» в пролете опор №196-197, вызванного касанием проводов ветками ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз «А» «В» и «С» в пролете опор №196-197 ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка, произошло в результате касания проводов ветками ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне в пролете опор №196-197 на ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка VS010-9360197 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Тхоревка в пролете опор 199-197. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Тхоревка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Тхоревка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
3566 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-11 22:38 | 2023-06-12 00:37 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-22 ПС 110кВ Подгорное районная произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27, занесённой на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 ВЛ-10-22 ПС 110кВ Подгорное районная, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-22 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-22 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
3567 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-11 22:34 | 2023-06-11 23:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-1-1-2 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 1-1-1-2 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 018 Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 018 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
3568 | 590 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-11 22:30 | 2023-06-12 05:25 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи для безопасного проведения работ . | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-77 КЛ-0,4кВ Задонье кв.6-10. Выполнить измерения. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3569 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-06-11 22:30 | 2023-06-11 23:56 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-127 Ф-1006 ПС Хвощевская в пролёте опор № 18-19. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-127 Ф-1006 ПС Хвощевская в пролёте опор № 18-19, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-127 Ф-1006 ПС Хвощевская в пролёте опор № 18-19, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
3570 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 22:21 | 2023-06-11 22:53 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №07 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током, что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | 4.13, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №07 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током, что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 6кВ №07 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №07 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3571 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 22:15 | 2023-06-12 19:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб явилось короткое замыкание в пролете опор № 17-18, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб явилось короткое замыкание в пролете опор № 36-37, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. Причиной перекрытия проводов в пролете опор №36-37 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3572 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-11 22:12 | 2023-06-11 22:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №212 п/ст Рыльск. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №212 п/ст Рыльск составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
3573 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-11 22:11 | 2023-06-11 23:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-304 ПС Р.Журавка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-304 ПС Р.Журавка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-304 ПС Р.Журавка по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-304 ПС Р.Журавка по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-304 ПС Р.Журавка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-304 ПС Р.Журавка, выявленные дефекты и замечания включили в план ремонта и ТО
3574 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-11 22:07 | 2023-06-11 22:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 201 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 201 ПС 35 кВ Алейниково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 201 ПС 35 кВ Алейниково ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 201 ПС 35 кВ Алейниково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 201 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 201 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
3575 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-11 22:07 | 2023-06-11 23:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1209 Сады Строитель-2 ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11 - №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1209 Сады Строитель-2 ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1209 Сады Строитель-2 ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1209 Сады Строитель-2 ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
3576 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-11 22:06 | 2023-06-12 04:05 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11/9-11/10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/9-11/10 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
3577 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-11 22:06 | 2023-06-11 23:38 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛИ-0,4 кВ Ф№3 от ЗТП-151 Заря по заявке МЧС для безопасного тушения пожара в пгт. Кадый (фото места пожара сделаны в дневное время суток). |  | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛИ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-151 Заря в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-151 Заря в зоне возгорания выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-151 Заря в зоне возгорания замечаний не выявлено.
3578 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-11 22:05 | 2023-06-12 00:02 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС Покровка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62-63 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 62-63 ВЛ-10-6 ПС Покровка, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Покровка, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Покровка, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Покровка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Покровка замечаний не выявлено.
3579 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-06-11 22:02 | 2023-06-11 23:57 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №153-154, своевременно не вырубленными ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, опустившимися на провода вышеуказанных фаз, под тяжестью влаги, после дождя. | 4.12, В результате опускания ветвей дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз "В" и "С", в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Кисляй, произошло нарушение электрической изоляции, последующее короткое замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №153-154, ветви которого близко расположены к проводам на ВЛ-10-1 ПС Н.Кисляй VS010-0004013 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ. ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А . Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ. ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй. в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ. ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определен объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования
3580 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 22:00 | 2023-06-11 22:37 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3-12 ПС Парусная | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3-12 ПС Парусная | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3-12 ПС Парусная Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3581 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-11 22:00 | 2023-06-11 23:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 9-10, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 9-10, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 384 4/160 , с целью выявления замечаний Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
3582 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 21:58 | 2023-06-11 23:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1на ТП-099(414.15 №3 хоз.Моква) явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №4 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 на ТП-099 (414.15 №3 хоз.Моква). разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3583 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-11 21:55 | 2023-06-11 23:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №076 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №14 - №4-1, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №076 в пролете опора №14- №4-1, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №076. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №076 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №076 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №076 Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №076
3584 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-11 22:36 | 2023-06-11 22:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 д. Муратово от КТП№92П на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 д. Муратово от КТП№92П на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 д. Муратово от КТП№92П по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 д. Муратово от КТП№92П нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3585 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 21:51 | 2023-06-11 23:15 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-9 ПС Рогачевка | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-9 ПС Рогачевка | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-9 ПС Рогачевка Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3586 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-11 21:47 | 2023-06-11 23:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС Петровское послужило повреждение на потребительской ТП-7-1 ВЛ-10-7 ПС Петровское, находящейся на балансе и обслуживании ЧП Солошенко И.П. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-7-1 ВЛ-10-7 ПС Петровское, находящейся на балансе и обслуживании ЧП Солошенко И.П. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЧП Солошенко И.П. о приведении потребительского оборудования ТП-7-1 ВЛ-10-7 ПС Петровское, находящегося на балансе и обслуживании ЧП Солошенко И.П. в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
3587 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-11 21:46 | 2023-06-11 22:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 24-25 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 24-25 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 250 Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 250 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
3588 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-06-11 21:45 | 2023-06-11 22:41 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Большевик произошло по причине повреждения оборудования за ЛР-3-7 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Большевик находящегося на балансе ООО СХТ. | 4.12, Повреждение на потребительской отпайке за ЛР-3-7 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Большевик находящейся на балансе ООО СХТ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "СХТ" о приведении оборудования за ЛР-3-7 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Большевик в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Н.И. Коржов Состояние: Не выполнено
3589 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-11 21:42 | 2023-06-11 21:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 258 Золотухино 1, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 258 Золотухино 1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 258 Золотухино 1 по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 258 Золотухино 1 и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3590 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 21:37 | 2023-06-12 01:33 | 3.4.12.3, Срабатывание предохранителей ПК-10 фаз "А", "В" КТП-6кВ №811 (№20) ПС 35/6 «Орлов Лог» из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между шлейфами вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами на КТП-6кВ №811 (№20) ПС 35/6 «Орлов Лог» произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления контура заземления КТП-6кВ №811 (№20) ПС 35/6 «Орлов Лог». Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3591 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-11 21:36 | 2023-06-11 21:53 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кв в РУ-0,4 кВ на ТП 776 Юрьевское-4 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №8-№9, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 776 Юрьевское-4 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 776 Юрьевское-4, что явилось причиной отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 776 Юрьевское-4, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 776 Юрьевское-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 776 Юрьевское-4 . Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 776 Юрьевское-4 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 776 Юрьевское-4 . Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
3592 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 21:33 | 2023-06-11 21:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 126.11 (Куйбышева) ПС Искра явилось короткое замыкание в пролете опор № 35-36, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 35-36 по ВЛ-10кВ 126.11 (Куйбышева) ПС Искра явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 126.11 ПС 35кВ Искра подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ 10кВ 126.11 ПС 35кВ Искра Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3593 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 21:31 | 2023-06-11 21:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-1/Ник-7-250 Никольское на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-1/Ник-7-250 Никольское на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-1/Ник-7-250 Никольское по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-1/Ник-7-250 Никольское по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-1/Ник-7-250 Никольское нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
3594 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-11 21:30 | 2023-06-12 10:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 8-9 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 8-9 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст Яньково Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст Яньково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
3595 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-11 21:30 | 2023-06-11 22:54 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7-8. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р 2 в КТП-10/0,4кВ № 206. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 206 ВЛ №2 ПС Зеленая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 206 ВЛ №2 ПС Зеленая Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3596 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-11 21:28 | 2023-06-12 15:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 07 ПС Теткино явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (ООО «КУРСКПРОДУКТ»), питающегося от ВЛ 10 кВ № 07 ПС Теткино письмо с требованием поддерживать потребительский кабель от ЛР-01 к КТП 357-01/2х1000 в технически исправном состоянии Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
3597 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-11 21:25 | 2023-06-11 21:40 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022/100 ПС Рудная произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №5-6 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022/100 ПС Рудная произошло в результате падения под воздействием порывов сильного ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022/100 ПС Рудная с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022/100 ПС Рудная назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
3598 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-11 21:20 | 2023-06-11 21:22 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Дерезовка произошло по причине повреждения на потребительской ТП-113 ПС 110кВ Дерезовка, находящейся на балансе и обслуживании ИП «Гульмомедов». | 4.12, Повреждения на потребительской ТП-113 ПС 110 Дерезовка, находящейся на балансе и обслуживании ИП «Гульмомедов». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП «Гульмомедов» о приведении потребительского оборудования ТП-113 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Дерезовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ИП «Гульмомедов» о приведении потребительского оборудования ТП-113 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Дерезовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3599 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-11 21:17 | 2023-06-11 22:03 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 613 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №6-7 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 613 ПС 110 кВ Майская произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 613 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 613 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3600 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-11 21:15 | 2023-06-11 21:25 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №5-№6, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №5-№6 из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №1155-01 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №1155-01 составлен график устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №1155-01. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №1155-01.
3601 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-11 21:11 | 2023-06-11 21:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 2-3 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 026 Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 026 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
3602 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-11 21:09 | 2023-06-11 21:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-2-20 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 30-31 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП К-2-20 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 30-31, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-2-20 Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-2-20 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия и включить в план работы РЭС Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведена расчистка трассы ВЛ по наряду-допуску № 55
3603 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 21:05 | 2023-06-11 21:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-10 ПС В.Ольшаное в пролете опор №114-115 на провода фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС В.Ольшаное в пролете опор №114-115 на провода фаз "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС В.Ольшаное и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС В.Ольшаное по всей длине. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС В.Ольшаное по всей длине.
3604 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-11 21:03 | 2023-06-11 21:06 | 3.4.8.5.2, Отключение на РП 3 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №31 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №40-41 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №40-41 ЛЭП 10 кВ №31 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №31 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
3605 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-11 21:01 | 2023-06-11 21:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №8-17 - 8-18, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №8-17 - 8-18 ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
3606 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-11 21:00 | 2023-06-11 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=250м) КЛ 10кВ № Вязьма-1 - опора №1 КВЛ 10кВ №1035 ПС 110кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за старения изоляции кабеля. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. КВЛ-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение электрической изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=250м) КЛ 10кВ № Вязьма-1 - опора №1 КВЛ 10кВ №1035 ПС 110кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 60 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 60 лет) эксплуатации. на КВЛ-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 VS010-0014797 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ № Вязьма-1-опора №1 ВЛ 10кВ №1035 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ 10кВ № Вязьма-1-опора №1 ВЛ 10кВ №1035 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
3607 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-11 20:59 | 2023-06-11 22:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП 1205 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 1205 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №1 КТП 1205 ПС Короча VN004-00009718 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1205 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1205 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 1205 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 1205 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1205 ПС 110кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
3608 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-11 20:56 | 2023-06-11 21:52 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,38 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания наВЛ-0,4 кВ Перцовский Ф1КТП№335, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 335 Перцевский по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бабашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 335 Перцевский и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бабашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3609 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 20:51 | 2023-06-11 21:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-61-15 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-61-15 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 3 от ТП-Вол-61-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 3 от ТП-Вол-61-15 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 от ТП-Вол-61-15 по всей длине Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 от ТП-Вол-61-15 по всей длине
3610 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-11 20:50 | 2023-06-11 21:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 17-18 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 17-18 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 70 Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 70 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
3611 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-11 20:37 | 2023-06-11 21:49 | 3.4.8.1, Отключение ТП 590 КЛ 0,4кВ №4 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля сторонними лицами при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля КЛ 0,4кВ №4 ТП 590 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4кВ №4 ТП 590 с целью выявления не санкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 0,4кВ №4 ТП 590 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с лицами, осуществлявшими несанкционированные земельные работы в охранной зоне КЛ 0,4кВ №4 ТП 590. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
3612 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 20:37 | 2023-06-12 01:13 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3613 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-11 20:35 | 2023-06-11 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 823 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 49-51, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 49-51. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 823, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3614 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 20:30 | 2023-06-11 22:16 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-2-39 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3615 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 20:30 | 2023-06-11 21:50 | 3.4.7.3.5, При выполнении аварийного осмотра КТП 13-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1995 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 13-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 13-1 от ПС 110 кВ Верхняя Хава на КТП-13-1 от ВЛ-10-13 ПС 110 кВ Верхняя Хава TP010-0079635 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силового трансформатора с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП-13-5 ПС 110 кВ Верхняя Хава с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр и электрические измерения силового трансформатора с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП-13-5 ПС 110 кВ Верхняя Хава с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силового трансформатора на КТП-13-5 по ВЛ 10 кВ № 13 от ПС 110 кВ Верхняя Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 19.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр и электрические измерения силового трансформатора с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП-13-5 ПС 110 кВ Верхняя Хава с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Дефектов не выявлено.
3616 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 20:30 | 2023-06-11 22:18 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-28 ПС Р-ХАВА. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-28 ПС Р-ХАВА. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-28 ПС Р-ХАВА Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3617 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 20:30 | 2023-06-11 21:51 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-18 ВОЛЯ. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-18 ВОЛЯ. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-18 ВОЛЯ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3618 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 20:25 | 2023-06-11 21:25 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Малиновка произошло в результате срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №1/18 с последующим падением провода на металлоконструкцию траверсы ЛЭП 10 кВ №4, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №1/18 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3619 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-06-11 20:25 | 2023-06-11 20:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 15-16 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от (ТП 178) ТП71901.3 Захарково Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от (ТП 178) ТП71901.3 Захарково составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено
3620 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-11 20:22 | 2023-06-11 21:15 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 861 ВЛ-10-1 ПС Землянск 11.06.2023 явилось повреждение ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (с. Чистая Поляна, ул. Парижской Коммуны, спуск от оп. №2-1 к дому 14/2). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 861 ВЛ-10-1 ПС Землянск явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 861 ВЛ-10-1 ПС Землянск на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ от КТП 861 ВЛ-10-1 ПС Землянск – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3621 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 20:21 | 2023-06-11 21:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Нов-2-2 в пролете оп.10-11, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-2-2 в пролете оп.10-11, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-2-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-2-2 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-2-2 по всей длине.
3622 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-06-11 20:21 | 2023-06-11 22:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 242 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №24-25, вызванное схлёстом проводов в результате падения ветки сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №24-25 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 242, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 242 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 242 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3623 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-11 20:20 | 2023-06-11 21:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 №1 КТП-12/К-15-63 Лесовка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 №1 КТП-12/К-15-63 Лесовка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-12/К-15-63 Лесовка по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-12/К-15-63 Лесовка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3624 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 20:17 | 2023-06-11 22:10 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-6-3 ПС №24 Плотина | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-6-3 ПС №24 Плотина | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-6-3 ПС №24 Плотина Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3625 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-11 20:15 | 2023-06-11 20:49 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "A" и "N" в пролёте опор №8/1-8/2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "A" и "N" в пролёте опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
3626 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-11 20:15 | 2023-06-11 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 16 ПС Машприбор в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ №16 ПС Машприбор - РП 35 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с1974г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ №16 ПС Машприбор - РП 35 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1974 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 16 ПС Машприбор КЛ 10кВ № 16 ПС Машприбор | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 16 ПС Машприбор с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 16 ПС Машприбор дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по наряду допуску Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ № 16 ПС Машприбор о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ № 16 ПС Машприбор после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: фотографии места укладки Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Заволжский район РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол разборки
3627 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-11 20:14 | 2023-06-11 20:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 10-11 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 (8121.7) Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 (8121.7) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
3628 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-06-11 20:13 | 2023-06-11 22:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Сутка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-№39 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-№39 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Сутка. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Сутка Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
3629 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-11 20:10 | 2023-06-11 21:03 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 5-6 . | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 5-6 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 59Р с.Хомутовка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 59Р Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3630 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 20:10 | 2023-06-12 00:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ10кВ 438.07 явилось короткое замыкание в пролете опор №4-6, 4-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра и обрывом провода. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №4-6, 4-7 по ВЛ10кВ 438.07 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра и обрыва провода. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 438.07 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 438.07 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3631 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-11 20:10 | 2023-06-11 21:50 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 545 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное 11.06.2023 явилось междуфазное замыкание при падении провода на траверсу опоры №6 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 545 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное явилось нарушение изоляции при падении провода на траверсу опоры №6 под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 545 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное на предмет ослабления крепления провода к штыревым изоляторам. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра – включить мероприятия по их устранению в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3632 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-11 20:06 | 2023-06-11 21:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №903 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №903 ПС 110 кВ Максимовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП №903 ПС 110 кВ Максимовка ВЛ 0,4 №2 КТП №903 ПС 110 кВ Максимовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №903 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №903 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №903 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №903 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №903 ПС 110 кВ Максимовка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №903 ПС 110 кВ Максимовка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3633 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 20:05 | 2023-06-11 20:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ10кВ 416.05 явилось короткое замыкание в пролете опор №5-14, 5-15 вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №5-14, 5-15 по ВЛ10кВ 416.05 явилась упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 416.05 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 416.05 Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3634 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-06-11 20:00 | 2023-06-11 21:20 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Калач-2 произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" на опоре № 25 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "А" на опоре № 25, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы «А» и схлестывание проводов фаз "А" и "В"на опоре №25 ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Калач-2 произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-2, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО 2023г.. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-2, выявленные замечания и дефекты включены в план июля 2023г.
3635 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-11 20:00 | 2023-06-11 20:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 10-11 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 10-11 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 от п/ст Марьино (2312) Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 от п/ст Марьино (2312) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
3636 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 20:00 | 2023-06-11 21:30 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0.4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0.4кВ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1-16 ПС 35 кВ Турово-1 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3637 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-11 20:00 | 2023-06-11 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-15 ПС Данково от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-15 ПС Данково в пролёте опор №23-24 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-15 ПС Данково по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-15 ПС Данково разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
3638 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 19:59 | 2023-06-11 20:56 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-8 ПС Р-ХАВА. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-8 ПС Р-ХАВА. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-8 ПС Р-ХАВА. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3639 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-11 19:57 | 2023-06-11 20:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 536 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 36-37, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 36-37. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 536, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3640 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-11 19:53 | 2023-06-12 02:22 | 3.4.8.5.2, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения ОЗЗ в результате наезда автомобиля КАМАЗ гос.номер О823ВН 31 на опору №13/13, с последующим её изломом и падением провода фазы "С" на траверсу опоры №13/13 ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Голофеевка. | 4.4.1, Излом опоры №13/13 ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Голофеевка произошли вследствие механического воздействия автомобиля КАМАЗ на опору. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД г. Старый Оскол, для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление в ОВД Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Статьи в СМИ
3641 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 19:50 | 2023-06-12 17:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 418.15 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 53-54. | 4.4.3, Причиной перекрытием проводов по ВЛ-10 кВ 418.15 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 53-54 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 418.15 ПС 35/10 «Разиньково» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 418.15 ПС 110/10 «Разиньково». Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3642 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-11 19:47 | 2023-06-11 22:00 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 349, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 349, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 349. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 349, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3643 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 19:45 | 2023-06-11 20:04 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1207 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1207 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1207 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3644 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-11 19:41 | 2023-06-11 20:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 025 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 025 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 025 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
3645 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 19:40 | 2023-06-11 21:10 | 3.4.7.3.5, При выполнении аварийного осмотра КТП 2-10 ПС 35 кВ Шукавка установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1995 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 2-10 ПС 35 кВ Шукавка вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 2-10 от ПС 35 кВ Шукавка на КТП-2-10 ПС 35 кВ Шукавка TP010-0087205 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП-2-2, КТП-2-3 ПС 35 кВ Шукавка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП-2-2, КТП-2-3 ПС 35 кВ Шукавка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП-2-2, КТП-2-3 по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Шукавка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП-2-2, КТП-2-3 ПС 35 кВ Шукавка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Дефектов не выявлено.
3646 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-11 19:39 | 2023-06-11 20:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 15 РП-10 кВ № 35 ЯГЭС в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 ВЛ 10кВ № 15 РП-10 кВ № 35 ЯГЭС веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 15 РП-10 кВ № 35 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
3647 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-11 19:35 | 2023-06-11 22:13 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ, при схлёсте проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №83-84 упавшей крупногабаритной веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №83-84 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
3648 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 19:34 | 2023-06-11 20:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 110 кВ Северная VN004-00023460 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3649 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-11 19:31 | 2023-06-11 22:00 | 3.4.12.2.1, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине перекрытия (схлеста) провода ф.В с соседним проводом ф. С в пролетах опор №№28-29,29-30 из-за срыва вязки провода на опоре №29 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области на провода ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина произошел срыв вязки провода ф.В на опоре №29, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №№28-29,29-30 и послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №25-42 отпайки на ТП-071 (Кирпичник) ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №25-42 отпайки на ТП-071 (Кирпичник) ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №25-42 отпайки на ТП-071 (Кирпичник) ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №25-42 отпайки на ТП-071 (Кирпичник) ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов.
3650 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-11 19:30 | 2023-06-11 20:54 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ №3 ТП 508 КСМ-2 послужил обрыв провода ввода в дом №66 Обрыв провода произошел в результате нарушение структуры материала провода в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода на вводе в дом №66 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №508 КСМ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода ввода в дом №66 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 508 КСМ-2. на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №508 КСМ-2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №508 КСМ-2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 КТП№508 КСМ-2. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 КТП№508 КСМ-2. Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 КТП №508 КСМ-2 Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 КТП №508 КСМ-2
3651 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 19:29 | 2023-06-11 21:27 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 472 ПС 110кВ Комплекс вызвано обрывом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор 6-7. | 4.1.3, Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор 6-7 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 472 ПС 110кВ Комплекс произошёл из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 472 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 472 ПС 110кВ Комплекс по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3652 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-06-11 19:28 | 2023-06-11 19:59 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 160 д. Косково в пролете опор № 5 - 6, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ в РУ 0,4 кВ ТП № 160. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 160 д. Косково упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 160 д. Косково с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 160 д. Косково с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 160 д. Косково устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 160 д. Косково с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Замечаний нет.
3653 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-11 19:24 | 2023-06-11 21:04 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы по неотложной заявке послужило, разрушение колпачков и срыв изоляторов фазы "А" с проводом на опоре №264 при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Срыв изоляторов фазы "А" с проводом на опоре №264 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы, произошел в результате разрушения колпачков крепления изоляторов, из-за потери их механических свойств, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачков изоляторов фазы "А" на опоре №264 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Талы VS010-9360076 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы, мероприятия не требуются
3654 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 19:21 | 2023-06-12 01:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-7 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-12 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-12 по всей длине Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-12 по всей длине
3655 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 19:19 | 2023-06-11 19:50 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение КТП-334 ПС Воля. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение КТП-334 ПС Воля. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на КТП-334 ПС Воля. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3656 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-11 19:18 | 2023-06-11 20:07 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения КВЛ 10 № 1 ПС Чертовицы 11.06.2023 явилась необходимость выправления штанги разъединителя Р-1-19 из-за деформации и заклинивания вследствие повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.14, Причиной неотложного отключения КВЛ 10 № 1 ПС Чертовицы 11.06.2023 явилась деформация штанги разъединителя Р-1-19, приведшая к заклиниванию. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр штанг приводов разъединителей КВЛ 10 № 1 ПС Чертовицы на предмет заклинивания. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов приводов разъединителей КВЛ 10 № 1 ПС Чертовицы включить устранение дефектов в план ТОиР. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3657 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-11 19:16 | 2023-06-11 23:06 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №35-36 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №35-36 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС Мандрово. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
3658 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 19:15 | 2023-06-11 20:14 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-4 ПАРУСНОЕ. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-4 ПАРУСНОЕ. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-4 ПАРУСНОЕ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3659 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 19:15 | 2023-06-11 19:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ Л-2 Жил-1-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ №1 Жил-1-6 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Жил-1-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Жил-1-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Жил-1-6 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Жил-1-6 по всей длине.
3660 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-11 19:11 | 2023-06-11 21:00 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 35-36, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 35-36 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е---Колено произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
3661 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-06-11 19:10 | 2023-06-11 20:17 | 3.4.7.3.4, ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Караяшник выведена в ремонт персоналом ОВБ Ольховатского РЭС по неотложной заявки в связи с однофазным замыканием на "Землю", возникшим из-за падением провода фазы "А" на траверсу опоры №7 отп. к ТП-2-14, при механическом воздействии на провод фазы "А" упавшего дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Причиной однофазного замыкания на "Землю" по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Караяшник явилось нарушение воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №7 отп. к ТП-2-14 в результате механического воздействия на провод фазы "А" упавшего дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ в пролете опор №6-7 отп. к ТП-2-14 на ВЛ-10-2 ПС Караяшник VS010-0003603 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Караяшник по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Караяшник выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
3662 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 19:10 | 2023-06-11 19:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино VN004-00023112 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино . Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3663 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-11 19:10 | 2023-06-11 19:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №4-№5, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №5-№5 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3664 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-11 19:05 | 2023-06-11 20:54 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста провода фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №3-4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 401 ПС 35 кВ Ивица произошёл вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 ТП 401 ПС Ивица. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 ТП 401 ПС Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
3665 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 19:05 | 2023-06-11 20:00 | 3.4.8.5.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №08 ПС Латное по неотложной заявке ООО "РСК".
3666 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-06-11 19:03 | 2023-06-11 21:02 | 3.4.7.3.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Старая Криуша произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С", в пролёте опор №22-23 ОВЛ-10-4-1, своевременно не выявленными ветвями дерева растущего в охранной зоне ВЛ, опустившимися на провода вышеуказанных фаз, под воздействием влаги и порывов ветра до 17 м/сек.. | 4.12, В результате опускания ветвей дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Старая Криуша, на провода фаз "А","В" и "С", в пролете опор №22-23 ОВЛ-10-4-1, под воздействием влаги и порывов ветра до 17 м/сек., произошло нарушение электрической изоляции и последующее отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №22-23 ОВЛ-10-4-1 на ВЛ-10-4 ПС Старая Криуша VS010-0003531 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Старая Криуша по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Старая Криуша, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода наметить мероприятия по их вырубке или обрезке и внести в планы ремонтов и ТО на 2023г.. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3667 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-06-11 19:02 | 2023-06-11 21:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 5-05 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 5-05 ПС 35 кВ Истобное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-05 ПС Истобное VN004-00008111 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 5-05 ПС 35 кВ Истобное. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 5-05 ПС 35 кВ Истобное. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
3668 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-11 19:01 | 2023-06-11 20:04 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Л. Россошь произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №36-37 веткой дерева, упавшего на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны при порывах ветра до 18 м/с. | 4.3, Падение ветки из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь в пролёте опор № 36-37 произошло в результате сильных порывов ветра до 18м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023г Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
3669 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-11 19:00 | 2023-06-11 20:17 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №1 на ТП№2-7 П С 110кВ В.Тойда произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №9 из за упавшей ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 17 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | 4.4.3, Упавшая ветка на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №9 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-7 П С 110кВ В.Тойда при сильных порывах ветра до 17 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-7 П С 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-7 П С 110кВ В.Тойда разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-7 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-7 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений.
3670 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-11 19:00 | 2023-06-11 20:43 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 ПС 35 кВ Митрофановка по неотложной заявке явилось выпадение крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры №5 отпайка №1, в результате загнивания древесины в месте крепления крюка, в процессе длительного срока эксплуатации и воздействии порывов ветра до 17 м/сек.. | 4.1.1, Выпадение крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры №5 отпайка №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 ПС 35 кВ Митрофановка произошло в результате загнивания древесины в месте крепления крюка, в процессе длительного срока эксплуатации и воздействии порывов ветра до 17 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины стойки опоры, в месте крепления крюка с изолятором провода фазы "А" на опоре №5 отпайка №1 на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 301 ПС 35 кВ Митрофанов VN004-00149955 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 ПС 35 кВ Митрофановка с применением бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 ПС 35 кВ Митрофановка с применением бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 ПС 35 кВ Митрофановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 ПС 35 кВ Митрофановка мероприятия не требуются
3671 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 18:58 | 2023-06-11 19:30 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1212 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №5, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1212 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1212 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3672 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 18:55 | 2023-06-11 20:20 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №4-5, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон VN004-00076118 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №4-5. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3673 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 18:55 | 2023-06-11 20:28 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №67-68 в результате наброса кусок стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №67-68 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка произошло в результате наброса кусок стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка с применением бинокля в пролётах опор №17-73 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3674 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-11 18:53 | 2023-06-11 21:25 | 3.4.12.3, Отключение ТП 018 произошло в результате разрушения разрядника фазы "В" и пробоя изоляции проходных изоляторов во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции 10кВ ТП 018 произошло по причине пробоя изоляции проходных изоляторов при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ТП (ЗТП) от ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ТП (ЗТП) от ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Горшечное разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3675 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-11 18:49 | 2023-06-11 21:57 | 3.4.12.2.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 3 от ТП 251 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 3 от ТП 251 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 261. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
3676 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-11 18:47 | 2023-06-11 19:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 509 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 19-20, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 19-20. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 509, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 509, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 509, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
3677 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 18:45 | 2023-06-11 19:21 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 ПС110кВ №28 Тепличная было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3678 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-11 18:40 | 2023-06-11 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 526 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 41-42, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 41-42. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 526, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3679 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 18:39 | 2023-06-11 18:48 | 3.4.10.2, В результате падения птицы на траверсу и провод фазы "С" на опоре № 93 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Куликовская", произошло нарушение электрической изоляции фазы "С", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным переключением . | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "С" на опоре № 93 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Куликовская", из-за воздействия птицы, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным переключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
3680 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-06-11 18:33 | 2023-06-11 19:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 №2 КТП 319 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 8 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №2 КТП 319 ПС 35 кВ Радьковка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 319 ПС 35 кВ Радьковка VN004-00007166 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 319 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 319 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
3681 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-11 18:30 | 2023-06-11 21:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 441 9/63 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 2-3, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №2 -3 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 441 9/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 441 9/63 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 441 9/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
3682 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-11 18:29 | 2023-06-11 18:40 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-16 ПС 110кВ Подгорное районная произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69, занесённой на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69 ВЛ-10-16 ПС 110кВ Подгорное районная, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-16 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-16 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
3683 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 18:28 | 2023-06-11 20:17 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-24 ПС 35 кВ Дон явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №4-6, в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №4-6 из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №4-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-24 ПС 35 кВ Дон явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-24 ПС 35 кВ Дон VN004-00076147 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-24 ПС 35 кВ Дон по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-24 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3684 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-11 18:27 | 2023-06-11 19:10 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролёте опор №13-14, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
3685 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-11 18:26 | 2023-06-12 01:04 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д. Орлы на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д. Орлы на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д. Орлы по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д. Орлы нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3686 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 18:25 | 2023-06-11 20:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3687 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 18:23 | 2023-06-11 19:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное явилось однофазное короткое замыкание, в результате обрыва неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №55 к жилому дому, из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Обрыв неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №55 к жилому дому на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное, произошло из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №55 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3688 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-11 18:18 | 2023-06-11 18:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 051 Сп.Лутовиново маст., произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 051 Сп.Лутовиново маст., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 051 Сп.Лутовиново маст. по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотраВ Л 0,4кВ № 2 ТП 051 Сп.Лутовиново маст. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3689 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 18:13 | 2023-06-11 20:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 749 ПС 35кВ кВ №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 749 ПС 35кВ кВ №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 749 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 749 ПС№4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3690 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-11 18:11 | 2023-06-11 19:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 344 от срабатывания ПН-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 3-4. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошел обрыв провода, что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 344, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 500 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр
3691 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-06-11 18:11 | 2023-06-11 18:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково в пролете опор № 9 - 10, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП № 070. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 9 - 10 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
3692 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 18:05 | 2023-06-11 18:24 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3693 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 18:04 | 2023-06-11 18:26 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная из-за повреждения на потребительском оборудовании за РТП 8-34 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании ОАО «РЖД». | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за РТП 8-34 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании ОАО «РЖД». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО «РЖД» о приведении потребительской за РТП 8-34 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: ОАО «РЖД» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ОАО «РЖД» о приведении потребительской за РТП 8-34 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3694 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 18:03 | 2023-06-11 18:55 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2-3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора. Дефектов не выявлено.
3695 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-11 18:01 | 2023-06-11 18:40 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 8-9 . | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 8-9 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 300 с.Старотомниково, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 300 с.Старотомниково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3696 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-11 18:01 | 2023-06-11 18:17 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №2 на ТП№4-4 П С 35кВ Николаевка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №25 из за упавшей ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 17 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | 4.4.3, Упавшая ветка на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №25 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№2 ВЛ0.4кВ№2 от ТП№4-4 П С 35кВ Николаевка при сильных порывах ветра до 17 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№4-4 П С 35кВ Николаевка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№4-4 П С 35кВ Николаевка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№4-4 П С 35кВ Николаевка в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№4-4 П С 35кВ Николаевка разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3697 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 18:00 | 2023-06-11 19:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-5 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Шукавк разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3698 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-11 18:00 | 2023-06-11 19:13 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 217 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Криуша произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 217 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Криуша в пролёте опор №20-21 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 217 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Криуша по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 217 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Криуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3699 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 18:00 | 2023-06-11 18:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 129.14 явилось короткое замыкание в пролете опор №130-131, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 130-131 по ВЛ-10кВ ПС Беседино явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 129.14 ПС Беседино разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.14 ПС Беседино Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3700 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-06-11 18:00 | 2023-06-11 18:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 268.01 Белое с ПС 35/10 кВ Гостомля явилось возникновение междуфазного К.З. в пролете опор 180-181, вызванное перекрытием веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 180-181, произошло по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №268.01 Белое ПС Гастомля с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №268.01 Белое ПС Гастомля, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3701 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-11 17:57 | 2023-06-11 18:14 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате возникновения повреждения на потребительском участке от Р 1028 до КТП 917 (находится на балансе ООО "Солиум"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3702 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-11 17:55 | 2023-06-11 18:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-3-3-4 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 146 Спасское маг., произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 3-3-3-4 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 146 Спасское маг., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 146 Спасское маг. по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 146 Спасское маг. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3703 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-11 17:55 | 2023-06-11 19:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-17 ПС 110 кВ Каменка послужило короткое замыкание при кратковременном схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 10 к жилому дому веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-17 ПС 110 кВ Каменка к жилому дому произошло веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 10 ВЛ 0,4 №2 ТП 1-17 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на провод марки СИП. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
3704 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-11 17:55 | 2023-06-11 18:05 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №83-84 ВЛ-10 кВ №554.09 ПС Лобазовка, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №83-84 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №554.09 ПС Лобазовка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №554.09 ПС Лобазовка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3705 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 17:53 | 2023-06-11 18:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Турово-1 произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Турово-1 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35кВ Турово-1 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3706 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-06-11 17:52 | 2023-06-11 18:50 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 11 - 12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 300 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 11 - 12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 300 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 300. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 300. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 300, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 300, произведена вырубка (обрезка крон).
3707 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-11 17:51 | 2023-06-11 19:17 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-3 ПС Лискинская послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-3 ПС Лискинская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-3 ПС Лискинская по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 11.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-3 ПС Лискинская, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 11.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
3708 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 17:46 | 2023-06-11 19:00 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 2-1 ПС 35 кВ Нижняя Байгора произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-1 ПС 35 кВ Нижняя Байгора вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Нижняя Байгора разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3709 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-11 17:45 | 2023-06-11 18:58 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №14-15. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-0,4 кВ № 1 в КТП-10/0,4кВ№289. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 289 ВЛ №08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 289 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3710 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-11 17:45 | 2023-06-11 19:10 | 3.4.12.3, Перекрытие изоляторов фаз " В" и " С" на оп. № 53 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35кВ Дружба во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Перекрытие изоляторов фаз " В" и " С" на оп. № 53 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35кВ Дружба во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства на оп. № 53 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35кВ Дружба. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства на оп. № 53 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35кВ Дружба. Мероприятие: Организационное По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на оп. № 53 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Дружба , в случае выявления замечаний включить их в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на оп. № 53 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Дружба , замечаний включить не выявлено
3711 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-11 17:45 | 2023-06-11 18:45 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 2-4 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Щучье произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 2-4 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Щучье в пролёте опор №4-5 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из внеохранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 2-4 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Щучье по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 2-4 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3712 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 17:45 | 2023-06-11 19:33 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №17-18 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино с применением бинокля в пролётах опор № 15-21 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3713 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-11 17:43 | 2023-06-11 20:01 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №5-6, провода фазы "А" ввода в дом от опоры №1/2 вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6, провода фазы "А" ввода в дом от опоры №1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Гостищево произошел в результате усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
3714 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-11 17:42 | 2023-06-11 19:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-10 ПС Залужное послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фаз "С" и нулевого провода в пролёте опор №49-50 в результате срыва изолятора нулевого провода на опоре №49 при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Схлестывание провода фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор № 49-50 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-10 ПС Залужное произошло из-за срыва изолятора нулевого провода на опоре №49 в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора нулевого провода на опоре №49 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-10 ПС Залужное VN004-93602951 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-10 ПС Залужное по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-10 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
3715 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 17:42 | 2023-06-11 20:08 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-9 ВОЛЯ. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-9 ВОЛЯ. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-6 ПС Парусная Срок исполнения: 13.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3716 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-06-11 17:40 | 2023-06-11 18:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-177 Ф-1006 ПС Салтановская в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-177 Ф-1006 ПС Салтановская в пролете опор №8-9, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 КТП-177 Ф-1006 ПС Салтановская в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Не выполнено
3717 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 17:40 | 2023-06-11 19:13 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочная явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №21 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №21 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочная, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочная с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3718 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-11 17:33 | 2023-06-11 17:45 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 611 ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 611 ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №19-20 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода сильным порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 611 ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 611 ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3719 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение В КВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждения на потребительской КВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Воля, находящейся на балансе и обслуживании потребителя.
3720 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 17:30 | 2023-06-11 19:16 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-4 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-4 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-4 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-4 ПС 35 кВ Шукавк разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-4 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3721 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-11 17:26 | 2023-06-11 17:40 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ 21.25 ПС Рудная произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 упавшей под воздействием порывов сильного ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 6кВ 21.25 ПС Рудная произошло в результате падения под воздействием порывов сильного ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 6кВ 21.25 ПС Рудная с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 6кВ 21.25 ПС Рудная назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
3722 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-11 17:25 | 2023-06-11 19:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 7-6 ПС Запрудская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-29 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 7-6 ПС Запрудская в пролёте опор №26-29 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 7-6 ПС Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 7-6 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
3723 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-11 17:19 | 2023-06-11 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Титаревка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва изолятора фазы "А" с проводом на опоре №8 отп. на ТП 216 и опускания провода фазы "А" на траверсу при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" с проводом на опоре №8 отп. на ТП 216 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Титаревка и опускание провода фазы "А" на заземленную траверсу, произошел в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 18 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "А" на опоре №8 отп. на ТП 216 на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Титаревка VS010-9360079 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратщено на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка мероприятия не требуются
3724 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-11 17:19 | 2023-06-11 17:27 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №1 на ТП№5-16 П С 110кВ Архангельское произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №24 из за упавшей ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 18 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | 4.4.3, Упавшая ветка на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №24 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№5-16 П С 110кВ Архангельское при сильных порывах ветра до 18 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№5-16 П С 110кВ Архангельское в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№5-16 П С 110кВ Архангельское разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№5-16 П С 110кВ Архангельское на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№5-16 П С 110кВ Архангельское на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений.
3725 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-11 17:17 | 2023-06-11 19:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-17 ПС 35 кВ Ольхов Лог послужило короткое замыкание при кратковременном схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 13 к жилому дому веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 13 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-17 ПС 35 кВ Ольхов Лог к жилому дому произошло веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 13 ВЛ 0,4 №2 ТП 5-17 ПС Ольхов Лог о необходимости замены неизолированных проводов ввода на провод марки СИП. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Ю.В. Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Не выполнено
3726 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-11 17:16 | 2023-06-11 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Титаревка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыв вязки изолятора фазы "В" на опоре №32 и опускания провода фазы "В" на траверсу при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №32 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Титаревка и последующее опускание провода на заземленную траверсу, произошел вследствие перетирания вязки о шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с воздействием сильных порывов ветра до 18 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №32 на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Титаревка VS010-9360081 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращать на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращать на состояние креплений проводов к изоляторам. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №32 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Титаревка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю" Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №32 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Титаревка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Титаревка и обследования опоры №32, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Титаревка и обследования опоры №32, мероприятия не требуются
3727 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-11 17:15 | 2023-06-11 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Титаревка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №35, с последующим падением провода на заземленную опору, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №35 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Титаревка и последующее падение провода на заземленную опору,произошло вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №35 на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Титаревка VS010-9360083 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние креплений проводов к изоляторам. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №35 по ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Титаревка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю". Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №35 по ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Титаревка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю". Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Титаревка и обследования опоры №35, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Титаревка и обследования опоры №35, мероприятия не требуются
3728 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-11 17:14 | 2023-06-11 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6312 ПС 35 кВ "Стаканово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №70-71 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №6312 ПС 35 кВ "Стаканово" в пролете опор №70-71 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6312 ПС Стаканово. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №6312 ПС Стаканово, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
3729 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 17:10 | 2023-06-11 17:35 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 821 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №11, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 821 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 821 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3730 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 17:10 | 2023-06-11 18:28 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-20-33 ПС Студенческая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3731 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-11 17:08 | 2023-06-11 19:54 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 251 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "В" и провода "N" в пролёте опор №29-29/1, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и провода "N" в пролёте опор №29-29/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 251 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 251 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
3732 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-11 17:08 | 2023-06-11 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 703 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №41-42, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 703 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод в пролёте опор №41-42 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 703 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 703 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3733 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-11 17:05 | 2023-06-11 18:04 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 46-47 . | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 46-47 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 17Р, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 17Р Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3734 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 17:05 | 2023-06-11 18:44 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №56-57, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №56-57 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино, произошло вследствие касания проводов ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №56-57 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино VN004-00000376 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 1-3 ПС Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №56-57. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 1-3 ПС Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 1-3 ПС Рудкино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3735 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-11 17:02 | 2023-06-11 17:22 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "С" и провода "N" в пролёте опор №7-7П, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "С" и провода "N" в пролёте опор №7-7П ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
3736 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-06-11 17:02 | 2023-06-11 17:36 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Большевик послужило однофазное замыкание на землю, вследствие падения ветки от высокорослого дерева из вне охранной зоны, на провод ВЛ фазы "С" в пролете опор № 96 и оп.1 ОВЛ 10кВ на КТП 613 под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/сек. при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.3, Падение ветки от высокорослого дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провод ВЛ фазы «С» в пролете опор № 96 и оп.1 ОВЛ 10кВ на КТП 613 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Большевик произошло из-за прохождении атмосферного фронта , в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Большевик на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Большевик выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
3737 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 17:02 | 2023-06-11 17:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-3/Д-14-250кВА в пролете опор №7-8, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, Описание технической причины: В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-3/Д-14-250кВА в пролете опор №7-8 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-3/Д-14-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-3/Д-14-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-3/Д-14-250кВА по всей длине.
3738 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-11 17:01 | 2023-06-11 18:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15-08 ПС 35 кВ Ольхов Лог послужило короткое замыкание при кратковременном схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 4 к жилому дому веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15-08 ПС 35 кВ Ольхов Лог к жилому дому произошло веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 4 ВЛ 0,4 № ТП 15-08 ПС Ольхов Лог о необходимости замены неизолированных проводов ввода на провод марки СИП. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
3739 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-11 17:01 | 2023-06-11 18:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 №2 КТП-10/К-11-100 Хорошевка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 №2 КТП-10/К-11-100 Хорошевка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП-10/К-11-100 Хорошевка по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №2 КТП-10/К-11-100 Хорошевка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3740 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-11 17:00 | 2023-06-11 18:02 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-502 ПС Дьяченково произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №34-35, при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково, произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Сторонняя организация: Богучарский РЭС Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Сторонняя организация: Богучарский РЭС Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
3741 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-11 17:00 | 2023-06-11 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 8-13 ПС Л. Россошь от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.12, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 8-13 ПС Л. Россошь в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 8-13 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 8-13 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
3742 | 994 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-11 17:00 | 2023-06-11 18:19 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 65 ул. Энгельса, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП6 ф.1004 ПС Севская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП6 ф.1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме № 65 ул. Энгельса, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 65 ул. Энгельса, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП6 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено
3743 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-06-11 16:54 | 2023-06-11 17:33 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-16 ПС 35кВ Липовка, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор № 12-13 веткой от дерева (береза), растущего на приусадебном участке, занесенной на провода ВЛ под воздействием порывов ветра (до 18 м/с), | 4.4.3, Кратковременный схлёст провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-16 ПС 35кВ Липовка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки от дерева (березы), растущего на приусадебном участке, занесенной на провода ВЛ под воздействием порывов ветра (до 18 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-16 ПС 35кВ Липовка длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-16 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
3744 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 16:53 | 2023-06-11 19:18 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-250 ПС Воронежская. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-250 ПС Воронежская. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-250 ПС Воронежская. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3745 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-11 16:52 | 2023-06-11 18:49 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 ПС Радченская произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №6-7, при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 ПС Радченская, произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Сторонняя организация: Богучарский РЭС Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 ПС Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Сторонняя организация: Богучарский РЭС Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
3746 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-11 16:52 | 2023-06-11 18:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 14-09 ПС 35 кВ Тхоревка послужило короткое замыкание при кратковременном схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 32 к жилому дому веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 32 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 14-09 ПС 35 кВ Тхоревка к жилому дому произошло веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 32 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 14-09 ПС 35кВ Тхоревка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на провод марки СИП. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Юрий Васильевич Состояние: Не выполнено
3747 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 16:48 | 2023-06-11 17:55 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5-7 ПС Масловская. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5-7 ПС Масловская. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5-7 ПС Масловская. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3748 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-11 16:47 | 2023-06-11 18:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП Кудь (Мосты) произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Кудь (Мосты) в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №5 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №5 ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Кудь (Мосты) в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра произошёл захлёст провода на нулевой провод в пролете опор №5-№6 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ. 0,4 кВ №1КТП Кудь (Мосты) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Кудь (Мосты) на ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Кудь (Мосты) VN004-69006319 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Кудь (Мосты). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Кудь (Мосты).
3749 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 16:46 | 2023-06-11 18:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 4-12 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3750 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 16:45 | 2023-06-11 17:16 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-8-14 ПС 110кВ №28 Тепличная было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3751 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-11 16:35 | 2023-06-11 16:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 Ф№1 от КТП№12/В1-11-160 н.п.Ивановка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 Ф№1 от КТП№12/В1-11-160 н.п.Ивановка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№12/В1-11-160 н.п.Ивановка нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№12/В1-11-160 н.п.Ивановка по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
3752 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-06-11 16:30 | 2023-06-11 17:48 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №2-04 ПС 35 кВ Юрасовка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное обрывом проводов фаза «А» и "0" в пролете опор №11-12, произошедшим из-за обрыва проводов в пролете опор №11-12 упавшим деревом, при сильных порывах ветра до 18 м/с | 4.4.3, Однофазное короткое замыкание проводов фазы «А» и «0» в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №2-04 ПС 35 кВ Юрасовка произошло вследствие обрыва проводов фазы «А» и «0», в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №11-12, при сильных порывах ветра до 18 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4-1 ТП-2-04 Юрасовка VN004-93600382 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №2-04 ПС 35 кВ Юрасовка по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №2-04 ПС 35 кВ Юрасовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
3753 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 16:30 | 2023-06-11 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 421.8 явилось короткое замыкание в пролете опор №7-2 - 7-3, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 421.8 явилось короткое замыкание в пролете опор №7-2 - 7-3, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 421.8 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 421.8 Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено
3754 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-11 16:30 | 2023-06-11 22:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор № 5-8 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 5-8 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП 048 в пролете опор №4-9 Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП 048 в пролете опор №4-9 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
3755 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-11 16:30 | 2023-06-11 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 102 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Прогресс произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 102 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Прогресс в пролёте опор №3-4 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из внеохранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 102 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Прогресс по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 102 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Прогресс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3756 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 16:28 | 2023-06-11 16:46 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №4 КТП 510 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №10, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №10 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 510 ПС 110 кВ Ракитное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №4 КТП 510 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3757 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-11 16:26 | 2023-06-11 17:23 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №069 "Михали АВМ" ф.2 установлено, что причиной перегорания предохранителя 0,4 кВ РБ-0,4 кВ ф.2 в ТП №069 стало К.З. возникшее в результате перекрытия проводов веткой, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра в пролете опор № 5 - №6. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 веткой, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №069 " Михали АВМ" ф.2, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №069 "Михали АВМ" ф.2 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
3758 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 16:25 | 2023-06-11 18:00 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ № 028 ПС 110 кВ П.Коммуна произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 028 ПС 110 кВ П.Коммуна вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 028 ПС 110 кВ П.Коммуна на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 028 ПС 110 кВ П.Коммуна на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 028 ПС 110 кВ П.Коммуна разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 028 ПС 110 кВ П.Коммуна на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3759 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 16:22 | 2023-06-11 17:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 353 ПС 35кВ Голосновка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 353 ПС 35кВ Голосновка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 353 ПС 35кВ Голосновка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 353 ПС 35кВ Голосновка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3760 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-11 16:22 | 2023-06-11 16:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №191 ПС 35/10кВ Знаменка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №5-№6, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 10кВ №191 ПС 35/10кВ Знаменка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №191 ПС 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №191 ПС 35/10кВ "Знаменка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3761 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 16:21 | 2023-06-11 17:39 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное послужило кратковременное короткое замыкание фазного и нулевого проводов в результате вытягивания фазного провода в пролёте опор №12-24 из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролёте опор №12-24 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное произошло в результате вытягивания фазного провода в пролёте опор №12-24, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №12-24 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное VN004-00068320 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №12-24 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №12-24 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3762 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение выключателя ВЛ-6-2 ПС №11 Краснолесное произошло в результате повреждения на оборудовании, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Воронежской дистанции электроснабжения ЮВД ОАО «РЖД». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Воронежскую дирекцию Юго-Восточной дистанции ОАО «РЖД» о необходимости приведения ВЛ-6-2 ПС №11 Краснолесное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3763 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-11 16:20 | 2023-06-11 18:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 934 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 15-16, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 15-16. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 934, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 934, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 934, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
3764 | 961 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-11 16:20 | 2023-06-11 17:35 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №17 по ул.Коммунальная проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-29 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провод СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-29 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №17 по ул.Коммунальная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3765 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 16:20 | 2023-06-11 18:15 |  |  | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3766 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 16:13 | 2023-06-11 17:40 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 6-23 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 19-20 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 19-20 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-6-23 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-23 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-23 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-23 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-23 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3767 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-11 16:10 | 2023-06-11 18:22 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 180 Палкино произошло по причине возникновения КЗ из-за обрыва в пролете опор №3-4; №5-6 проводов произошедшего под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 180 Палкино при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел обрыв проводов в пролете опор №3-4; №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 Палкино, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на 180 Палкино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 Палкино. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 Палкино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 Палкино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 Палкино дефектов не выявлено.
3768 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-11 16:09 | 2023-06-11 16:40 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 713 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "В" и провода "N" в пролёте опор №17-18, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и провода "N" в пролёте опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 713 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 713 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ
3769 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 16:09 | 2023-06-11 16:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/Д-12-100кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "В" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоныВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/Д-12-100кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "В" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/Д-12-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/Д-12-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/Д-12-100кВА по всей длине.
3770 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-11 16:07 | 2023-06-11 17:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Кузнецкая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5.1-№5.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5.1-№5.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Кузнецкая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Кузнецкая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
3771 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-11 16:03 | 2023-06-11 16:43 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 10-11 . | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 10-11 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 166 с.Гумны, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 166 с.Гумны Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3772 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-06-11 16:03 | 2023-06-11 18:01 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №VII-6 ПС 35 кВ Введенка произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 16-17 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №VII-6 ПС 35 кВ Введенка в пролете опор № 16-17 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №VII-6 ПС 35 кВ Введенка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №VII-6 ПС 35 кВ Введенка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №VII-6 ПС 35 кВ Введенка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №VII-6 ПС 35 кВ Введенка разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
3773 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 16:02 | 2023-06-11 16:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 041 пролете опор №3-4 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 041 в пролете опор №3-4 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 041 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 041 по всей длине Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 041 по всей длине
3774 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 16:02 | 2023-06-11 16:34 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт КТП 472 ПС Комплекс по неотложной заявке для устранения нагрева болтовых соединений на АВ №1 0,4кВ. | 4.1.3, Нагрев болтовых соединений на АВ №1 0,4кВ КТП 472 ПС Комплекс произошёл в результате увеличения переходного сопротивления из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений в ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ № 03 ПС Комплекс сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля контактных соединений в ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ № 03 ПС Комплекс сроком эксплуатации более 30 лет, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3775 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-06-11 16:01 | 2023-06-11 17:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор № 3-5 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 3-5 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ0,4 №1 от (ТП 177) ТП71901.2 Захарково в пролете опор 2-6 Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от (ТП 177) ТП71901.2 Захарково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено
3776 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-11 16:00 | 2023-06-11 17:52 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ-0,4кВ №3 от ТП-15-7 ПС 110кВ Подгорное районная произошло в результате не умышленного повреждения потребительского электрооборудования за главным рубильником 0,4кВ в ВРУ-0,4 от опоры №3 на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-15-7 ПС 110кВ Подгорное районная, находящемуся на балансе и обслуживании потребителя И.П. Медкова Н.И.. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за главным рубильником в ВРУ-0,4 от опоры №3 от ВЛ-0,4кВ №3 ТП-15-7 ПС 110кВ Подгорное районная, находящемуся на балансе и обслуживании потребителя ИП Медкова Н.И. произошло по причине нарушения электрической изоляции, в результате которого произошло короткое замыкание и последующее отключение ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Медкову Н.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-15-7 ПС 110кВ Подгорное районная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Сторонняя организация: ИП Медков Н.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-15-7 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Сторонняя организация: ИП Медков Н.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-15-7 ПС 110 кВ Подгорное районная, в случае выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Сторонняя организация: ИП Медков Н.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3777 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-11 16:00 | 2023-06-11 16:03 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 29-30, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 29-30 от ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
3778 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 16:00 | 2023-06-11 18:00 |  |  | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3-19 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3779 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 16:00 | 2023-06-11 17:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 142 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 142 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3780 | 992 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-11 16:00 | 2023-06-11 17:18 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП28 ф.1007 ПС Брасовская . | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП28 ф.1007 ПС Брасовская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегораниюПН-250 А ф.3 ГКТП28 ф.1007 ПС Брасовская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП28 ф.1007 ПС Брасовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП28 ф.1007 ПС Брасовская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП28 ф.1007 ПС Брасовская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
3781 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение выключателя ВЛ-6-1 ПС №11 Краснолесное произошло в результате повреждения на оборудовании, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Воронежской дистанции электроснабжения ЮВД ОАО «РЖД». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Воронежскую дирекцию Юго-Восточной дистанции ОАО «РЖД» о необходимости приведения ВЛ-6-1 ПС №11 Краснолесное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3782 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-11 16:00 | 2023-06-11 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-9 ПС Запрудская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-29 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-9 ПС Запрудская в пролёте опор №18-29 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-9 ПС Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-9 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
3783 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-11 16:00 | 2023-06-11 16:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-№5-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ш-2-12, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №5-№5-1 ВЛ 0,4кВ кВ №1 Ш-2-12, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от Ш-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Ш-2-12 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
3784 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-11 15:55 | 2023-06-11 16:51 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №21-22 что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 317 ВЛ №7 ПС Селелезневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 2002г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 1-00/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4161, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 317 ВЛ №7 ПС Селелезневская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 21-22 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 317 ВЛ №7 ПС Селелезневская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
3785 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-11 15:55 | 2023-06-11 17:00 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС бригадой ОВБ для безопасного тушения пожара по адресу ул.2-я Дорожная,11 в РУ 0,4 кВ ТП-247 отключен АВ 0,4 кВ "р-н 2-я Дорожная". |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район ул 2-я Дорожная от ТП № 247 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район ул 2-я Дорожная от ТП № 247 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н 2 Дорожная устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н 2 Дорожная. Замечаний нет
3786 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-11 15:55 | 2023-06-11 18:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 384.17 от ЦРП Нефтебаза, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №9-36 №9-38, вызванное падением опоры №9-37 из-за падения на опору дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникшее межфазное КЗ в пролете опор №9-36 №9-38, вызванное падением опоры №9-37 из-за падения на опору дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ 384.18 ЦРП-10 кВ Нефтебаза, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-10кВ 384.18 ЦРП-10 кВ Нефтебаза, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
3787 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-11 15:55 | 2023-06-12 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7125 ПС 35 кВ "Б.Змеинец" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. Отключение ВЛ-10кВ №7125 ПС 35 кВ "Б.Змеинец" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-28 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7125 ПС 35 кВ "Б.Змеинец" в пролете опор №21-22явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7125 ПС 35 кВ "Б.Змеинец" в пролете опор №27-28 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7125 ПС "Б.Змеинец" Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового составить план мероприятий. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
3788 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2023-06-11 15:55 | 2023-06-11 19:19 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ на ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП на провод фазы «А» в пролете опор №№161-162 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и землей в пролете опор №№161-162 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка, произошло из-за механического воздействия при падении дерева, (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия произведены работы по устранению выявленных нарушений . Произведена расчистка трассы ВЛ в пролетах опор №164-165
3789 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 15:50 | 2023-06-11 16:02
3790 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2023-06-11 15:50 | 2023-06-11 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 223 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на ввод в здание от опоры №4-1 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 223 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие нарушения изоляции проводов на вводе в здание от опоры №4-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 223 Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 223 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Не выполнено
3791 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-11 15:50 | 2023-06-11 17:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-3 ПС 35кВ Криуша послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 упавшей веткой дерева, растущего за пределами ОЗ ВЛ в результате порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ 10-3 ПС 35кВ Криуша произошло по причине механического воздействия на провода упавшей ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС 35кВ Криуша на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-3 ПС 35кВ Криуша наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3792 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 15:49 | 2023-06-11 17:23 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 4-4 ПС 35 кВ Углянец произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-4 ПС 35 кВ Углянец вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Углянец на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Углянец на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Углянец на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3793 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-11 15:47 | 2023-06-11 15:54 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 12 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 7-8, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово при порывах ветра 12 м/с в пролете опор № 7-8, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включены в план работ РЭС.
3794 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-06-11 15:46 | 2023-06-11 18:21 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №106 ПС 35 кВ Головчино произошел для проведения аварийно-восстановительных работ по устранению обрыва провода «N» в пролете опор №№6-7, оборвавшегося вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода «N» в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №106 ПС 35 кВ Головчино произошел вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 106 ПС Головчино VN004-00019396 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №106 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №106 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
3795 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-06-11 15:46 | 2023-06-11 17:58 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-00/13-14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 143. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №2 в КТП №143. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 143. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено
3796 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-11 15:45 | 2023-06-12 02:30 | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременного выявления снижения изоляционных свойств материала изоляции ТТ-10 кВ фазы "С" (год выпуска ТТ-10 кВ 1979) произошел его нагрев и поверхностное перекрытие, с возникновением замыкания на металлоконструкцию ячейки. | 4.12, В результате длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств материала ТТ-10 кВ фазы "С" (год выпуска ТТ-10 кВ 1979), что привело к его поверх-ностному перекрытию с возникновением замыкания на землю в сети 10 кВ, устранённым оперативным отключением 10 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение изоляционных свойств материала ТТ-10 кВ на ВЛ-10кВ №1 Девятино ВЛ-10кВ №1 Девятино | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу ЮУ СПС УВС, обслуживающему электроустановки, о необходимости осмотра состояния изоляции ТТ 10кВ при выводе в ремонт силового оборудования для ремонтов и ТО Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника ЮУ СПС УВС Челышев А. А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер изоляции ТТ 10 кВ ф-01 ф «A» ПС 35/10 кВ Девятино Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника ЮУ СПС УВС Челышев А. А. Состояние: Не выполнено
3797 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 15:45 | 2023-06-11 15:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-18-100кВА в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-18-100кВА в пролете опор №5-6на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-18-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-18-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-18-100кВА по всей длине.
3798 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-11 15:43 | 2023-06-11 16:52 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №8.1-8.2 что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 8.1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 8.1-8.2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
3799 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 15:41 | 2023-06-11 16:18 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3800 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-11 15:39 | 2023-06-11 16:52 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3.16-3.17 что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 507 ВЛ №07 ПС Новосельцевская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 3.16 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 507 ВЛ №07 ПС Новосельцевская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 507 ВЛ №07 ПС Новосельцевская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 3.16-3.17 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 507 ВЛ №07 ПС Новосельцевская произвести перетяжку проводов, Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
3801 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-11 15:36 | 2023-06-11 17:06 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Майская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ Город 10 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ Город 10 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3802 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 15:34 | 2023-06-11 16:20 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителей ПК-10 фаз "А", "В" СТП 962 ПС 35кВ Латная в результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами "А", "В" веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на шлейфы СТП 962 ПС 35кВ Латная произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №2 ПС 35кВ Латная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023 г. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №2 ПС 35кВ Латная на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3803 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-11 15:30 | 2023-06-11 16:10 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №6-№7, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №6-№7 из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №494. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №494. Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №494 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №494 составлен график устранения выявленных замечаний.
3804 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-11 15:30 | 2023-06-11 15:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово произошло в результате междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №6/7-6/8по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла в результате продольного наклона опоры №6/7. | 4.12, В результате продольного наклона опоры №№6/7 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №6/7-6/8 ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово и при порывах ветра два провода захлестнулись, произошло междуфазное КЗ и отключение ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №6/7-6/8 ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово на ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №6/7 ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка опоры №6/7 ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №6/7-6/8 ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №6/7-6/8 ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово.
3805 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-06-11 15:28 | 2023-06-11 17:52 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-00/06-07 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 192. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фазы «А» и «N» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №2 в КТП №192. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 192. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено
3806 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 15:24 | 2023-06-11 16:27 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 5-16 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-16 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-16 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-16 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-16 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-16 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3807 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-06-11 15:24 | 2023-06-11 17:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода на участке опор №50 - №51. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении сломанной ветки дерева на провода ВЛ на участке опор №50 - №51 с перекрытием проводов 2-х фаз и возникновением двухфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением из-за границ охранной зоны на провода веток, в пролете опор №50 - №51 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено
3808 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-11 15:23 | 2023-06-11 15:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 193 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 2-3, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 2-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 193, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3809 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-06-11 15:22 | 2023-06-11 16:50 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 ПС Караяшник произошло из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 8-9, в результате наброса на провода ВЛ ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Нарушение искрового промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 ПС Караяшник произошёл в результате наброса на провода ВЛ ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 ПС Караяшник с применением бинокля с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 ПС Караяшник разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
3810 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-11 15:20 | 2023-06-11 17:08 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4-1 ТП-3-24 ПС Александровка произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "А" и "С"в пролете опор № 5-6, в результате падения на них ветки обломленной с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, и заброшенной на провода вышеуказанных фаз сильными порывами ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4-1 ТП-3-24 ПС Александровка произошел из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-24 ПС Александровка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-24 ПС Александровка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
3811 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 15:20 | 2023-06-11 17:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 Бак-8-5 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 Бак-8-5 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Бак-8-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Бак-8-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Бак-8-5 по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Бак-8-5 по всей длине.
3812 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-11 15:15 | 2023-06-11 15:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 556.07 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 74-75 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 556.07 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 74-75 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №556.07 Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №556.07 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
3813 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 15:15 | 2023-06-11 16:56 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 243-244 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 243-244 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3814 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 15:15 | 2023-06-11 16:50 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 7-20 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-7-20 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-20 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-20 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-20 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-20 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3815 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 15:15 | 2023-06-11 18:00 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4 произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№1 ТП-2-15 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги, ВЛ-0,4кВ№1 ТП-5-30 ВЛ-10-5 ПС С. Липяги, ВЛ-0,4кВ№1 ТП3-14 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-2-15 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги ВЛ-0,4кВ№1 ТП-5-30 ВЛ-10-5 ПС С. Липяги ВЛ-0,4кВ№1 ТП3-14 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3816 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 15:13 | 2023-06-11 17:42 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта в части нарушения вводного контактного соединения фазы "В" на ЛР К-4-9 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская", что привело к прекращению и снижению качества электрической энергии потребителей, устраненное действиями оперативного и оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, Нарушения вводного контактного соединения фазы "В" на ЛР К-4-9 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская", вследствие несвоевременного выявления дефекта, что привело к прекращению и снижению качества электрической энергии потребителей, устраненное действиями оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта в части нарушения вводного контактного соединения фазы "В" на ЛР К-4-9 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская", что привело к прекращению и снижению качества электрической энергии потребителей, устраненное действиями оперативного и оперативно-ремонтного персонала. на ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
3817 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-06-11 15:12 | 2023-06-11 17:10 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №III-14 ПС 35 кВ Майская произошло в результате с хлеста проводов в пролете опор № 29-30 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №III-14 ПС 35 кВ Майская в пролете опор № 29-30 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №III-14 ПС 35 кВ Майская по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №III-14 ПС 35 кВ Майская по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №III-14 ПС 35 кВ Майская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №III-14 ПС 35 кВ Майская разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
3818 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-06-11 15:10 | 2023-06-11 17:30 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №311 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №8, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №311 ПС 35 кВ Крюково произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №311 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
3819 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-11 15:10 | 2023-06-11 17:00 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 983 ВЛ-10-4 ПС Верейка 11.06.2023 явилось повреждение спуска ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (с. Нижняя Верейка, ул. Матросова, спуск от оп. №5-2 к дому 31А). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 983 ВЛ-10-4 ПС Верейка явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 983 ВЛ-10-4 ПС Верейка на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 983 ВЛ-10-4 ПС Верейка – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3820 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 15:07 | 2023-06-11 16:33 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №17-18, падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское, произошло в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское VN004-00069300 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №17-18. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3821 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-11 15:07 | 2023-06-11 16:34 |  |  | Мероприятие: Техническое ыполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-23 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-23 от ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено
3822 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-11 15:06 | 2023-06-11 18:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №2 от ТП 4107 2/160 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 2-3, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №2 -3 по ВЛ-0,4 №2 от ТП 4110 2/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4107 2/160 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
3823 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-11 15:05 | 2023-06-11 17:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-508 ПС 35 Дружба произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-508 ПС 35 Дружба произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-508 ПС 35 кВ Дружба по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-508 ПС 35 кВ Дружба по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-508 ПС 35 кВ Дружба выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-508 ПС 35 кВ Дружба дефекты не выявлены
3824 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-11 15:04 | 2023-06-11 17:03 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4-2 ТП-2-6 ПС 35кВ Саприно произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №1 ВЛ-0,4-2 ТП-2-6 ПС 35кВ Саприно, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Глуховского И.В. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №1 ВЛ-0,4-2 ТП-2-6 ПС 35кВ Саприно, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Глуховского И.В. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-2 ТП-2-6 ПС 35кВ Саприно стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Глуховскому И.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №1 ВЛ-0,4-2 ТП-2-6 ПС 35кВ Саприно в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3825 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 15:00 | 2023-06-11 15:40 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение КТП 2-24 ПС Радуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение КТП 2-24 ПС Радуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на КТП 2-24 ПС Радуга Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3826 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2023-06-11 15:00 | 2023-06-11 17:12 | 3.4.12.2.3, При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 24-25. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ №2 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№2 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 144, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3827 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-11 15:00 | 2023-06-11 15:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 022, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ кВ №1 ТП 022, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 022 по всей длине. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
3828 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 14:58 | 2023-06-11 16:01 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-19 ПС Радуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-19 ПС Радуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-19 ПС Радуга Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3829 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 14:55 | 2023-06-11 15:04 | 3.4.12.2.3, результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Т-1-63 кВА в пролете опор №14-15 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Т-1-63 кВА в пролете опор №14-15 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Т-1-63 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Т-1-63 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Т-1-63 по всей длине.
3830 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 14:54 | 2023-06-11 15:21 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1208 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №8, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1208 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1208 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3831 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-11 14:53 | 2023-06-11 15:50 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Богородского от КТП № 161 М-он Сельский в пролете опор № 29-30 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 161 М-он Сельский отключился АВ 0,4 кВ Ф-Богородского. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ Ф-Богородского от КТП № 161 М-он Сельский упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 161 М-он Сельский Ф-Богородского с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 161 М-он Сельский Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 161 М-он Сельский Ф-Богородского принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
3832 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.1, В процессе эксплуатации выявлено витковое замыкание катушки реле РП-23 ВЛ-110-10 на панели реле положения разъединителей, из-за воздействия на обмотку катушки грызунов-мышей. | 4.12, Витковое замыкание в катушке промежуточного реле РП-23 ВЛ 110 кВ Южная-ДСК № 10 с отпайками на панели реле положения разъединителей в результате нарушения электрической изоляции обмотки катушки из-за воздействия на нее грызунов-мышей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной технический осмотр реле типа РП-23 в цепях защиты ВЛ-110-8, ВЛ-110-7, ВЛ-110-9 на ПС 110 кВ № 29 ДСК, на предмет выявления дефектов-повреждения изоляции обмоток катушек реле. Срок исполнения: 13.09.2023 г. Ответственное лицо: начальник СРЗАИ Агапов А.Ю. Завод-изготовитель: ЗАО НТК «Бреслер», г. Чебоксары Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного технического осмотра реле типа РП-23 в цепях защиты ВЛ-110-8, ВЛ-110-7, ВЛ-110-9 на ПС 110 кВ № 29 ДСК, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ ОРЗАиМ Срок исполнения: 15.09.2023 г. Ответственное лицо: начальник СРЗАИ Агапов А.Ю. Завод-изготовитель: ЗАО НТК «Бреслер», г. Чебоксары Состояние: Не выполнено
3833 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-11 14:50 | 2023-06-11 15:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 Ф№2 от КТП№2/П-5-100 д.Дехтярень на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 Ф№2 от КТП№2/П-5-100 д.Дехтярень на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№2/П-5-100 д.Дехтярень нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№2/П-5-100 д.Дехтярень по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
3834 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-06-11 14:50 | 2023-06-11 16:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 317 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 8 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 317 ПС 35 кВ Радьковка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 317 ПС 35 кВ Радьковка VN004-00007161 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 317 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 317 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
3835 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-06-11 14:50 | 2023-06-11 17:15 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП III-7 от ПС 35кВ Гнилуша явился пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание обмоток силового трансформатора. Трансформатор в эксплуатации с 1971 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП III-7 от ПС 35кВ Гнилуша , вследствие нарушения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на на КТП III-7 от ПС 35кВ Гнилуша на КТП III-7 от ПС 35кВ Гнилуша TP010-0084721/300000755927 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов не требуется. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Эртильского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу Эртильского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ».
3836 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-06-11 14:50 | 2023-06-11 16:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-14 ВЛ 1012 ПС 35кВ Высокое явилось междуфазное К.З. при падении дерева на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны с обрывом одного провода А-35 в пролете опор №А2 - №А3. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва одного провода А-35 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-14 ВЛ 1012 ПС 35кВ Высокое явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор №А2 - №А3. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-14 ВЛ 1012 ПС 35кВ Высокое письмо в адрес администрации с. Высокое Новодугинского района Смоленской области письмо с предложением выполнить вырубку (обрезку крон) угрожающих деревьев в с. Высокое по ул. Лесная. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-14 ВЛ 1012 ПС 35кВ Высокое письмо в адрес администрации с. Высокое Новодугинского района Смоленской области письмо с предложением выполнить вырубку (обрезку крон) угрожающих деревьев в с. Высокое по ул. Лесная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное освидетельствование опор №А2, №А3, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опору. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено внеочередное освидетельствование опор №А2, №А3, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опору.
3837 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 14:45 | 2023-06-11 16:48 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6-16 ПС Масловская | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6-16 ПС Масловская | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6-16 ПС Масловская Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3838 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 14:44 | 2023-06-11 16:28 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-6-20 ПС Масловская | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-6-20 ПС Масловская | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-6-20 ПС Масловская Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3839 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 14:44 | 2023-06-11 16:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ Л-2_Пут-3-12 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ Л-2_Пут-3-12 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2_Пут-3-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2_Пут-3-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2_Пут-3-12 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2_Пут-3-12 по всей длине.
3840 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-11 14:42 | 2023-06-11 15:30 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №7-8 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 632 ВЛ №11 ПС Викторская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 632 ВЛ №11 ПС Викторская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 632 ВЛ №11 ПС Викторская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 6-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 632 ВЛ №11 ПС Викторская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
3841 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-11 14:39 | 2023-06-11 16:05 | 3.4.7.3.3, ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка выведена в ремонт по неотложной заявке для расчистке трассы в пролете оп.№128-142 | 4.12, ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка выведена в ремонт по неотложной заявке из-за касаний веток дерева проводов ВЛ при порывах ветра в пролете оп.№128-142 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено
3842 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-11 14:36 | 2023-06-11 16:17 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ М.Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №62-63, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №62-63 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ М.Грибановка произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 5-1 ПС М.Грибановка VN004-00037767 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ М.Грибановка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №62-63 Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ М.Грибановка на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ М.Грибановка на предмет наличия деревьев и ДКР. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ М.Грибановка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ М.Грибановка разработали мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.
3843 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 14:35 | 2023-06-11 17:25 | 3.4.12.2.3, результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 , что привело к обрыву провода в пролёте опор 7-8 фазы "А ВС". | 4.4.3, результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 произошел обрыв провода в пролете опор 7-8 фаза "АВС". | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 кВА по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 кВА по всей длине.
3844 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 14:35 | 2023-06-11 15:13 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 4-4 ВОЛЯ | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 4-4 ВОЛЯ | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 4-4 ВОЛЯ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3845 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-11 14:32 | 2023-06-11 17:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 д.Ивановское, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 д.Ивановское, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 д.Ивановское замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 д.Ивановское по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3846 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-11 14:31 | 2023-06-11 16:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-167 ВЛ-1006 ПС Ст.Село явилось падение дерева на провода в пролете опор №№6-7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-167 ВЛ-1006 ПС Ст.Село явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №6 - №7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-167 ВЛ-1006 ПС Ст.Село. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Не выполнено
3847 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 14:31 | 2023-06-11 16:43 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00017882 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3848 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №6 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3849 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 14:30 | 2023-06-11 16:26 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №28-81 ПС Новоусманская | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №28-81 ПС Новоусманская | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №28-81 ПС Новоусманская Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
3850 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 14:28 | 2023-06-11 15:16 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-7-19 ПС Восточная | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-7-19 ПС Восточная | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-7-19 ПС Восточная Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3851 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-11 14:28 | 2023-06-11 16:00 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск 11.06.2023 явилось повреждение спуска ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (с. Сомово, ул. Мира, спуск от оп. №8 к дому 14). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3852 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 6кВ яч.30 ПС 35кВ КЗТЗ явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ ТП-52 Хлебозавод яч.30 ПС 35кВ КЗТЗ с требованием выполнить ремонт принадлежащего его оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3853 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-11 14:27 | 2023-06-11 15:12 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 17-18 . | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 17-18 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 17Р, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 17Р Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3854 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 14:27 | 2023-06-11 16:26 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4№1 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4№1 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4№1 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3855 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-11 14:25 | 2023-06-11 15:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 16 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 16 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 16 ПС Валуйки ВЛ 0,4кВ №2 КТП 16 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 16 ПС 330 кВ Валуйки Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 16 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3856 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 14:24 | 2023-06-11 14:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА в пролете опор №2-3 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА в пролете опор №2-3 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотрВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотрВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 по всей длине.
3857 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-06-11 14:18 | 2023-06-11 16:55 | 3.4.8.5.1, Срабатывание АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 526 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №№13-14 поврежденных остатками летающих предметов в приграничной зоне во время обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение проводов фаз «А», «С» и провода управления НО в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 526 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 526 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 526 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
3858 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 14:16 | 2023-06-11 15:18 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 373 ПС 35 кВ Троицкая вызвано обрывом провода пролёте опор №8-9 произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 373 ПС 35 кВ Троицкая произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 373 ПС 35 кВ Троицкая разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 373 ПС 35 кВ Троицкая по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3859 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-11 14:15 | 2023-06-11 16:08 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4-1 от ТП-1-11 ПС Лизиновка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции, при перекрытии воздушного промежутка между проводами, атмосферными перенапряжениями (гроза), на ВЛ-0,4-1 от ТП-1-11 ПС Лизиновка привело к междуфазному короткому замыканию и последующему отключению ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине ВЛ-0,4-1 от ТП-1-11 ПС Лизиновка, на предмет выявления дефектов, после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 от ТП-1-11 ПС Лизиновка, выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
3860 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-11 14:15 | 2023-06-11 16:05 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4-1 от ТП-1-06 ПС Лизиновка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ-0,4-1 от ТП-1-06 ПС Лизиновка. произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие воздушного промежутка между проводами всех фаз. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-1 от ТП-1-06 ПС Лизиновка, на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 от ТП-1-06 ПС Лизиновка выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3861 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-11 14:11 | 2023-06-11 16:10 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец произошло по причине возникновения трех-фазного КЗ вызванного кратковременным схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С " в пролете опор №2-3 ветками дерева (ДКР) растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «А», «В» и «С " в пролете опор №2-3 ВЛ- 0,4 кВ № 2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №2-3 на ВЛ- 0,4 кВ № 2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец VN004-93603959 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 15.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 15.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
3862 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-11 14:10 | 2023-06-11 16:06 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4-2 ТП-5-17 ПС Райновская произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4-2 ТП-5-17 ПС Райновская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-5-17 ПС Райновская выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-2 ТП-5-17 ПС Райновская на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
3863 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-11 14:05 | 2023-06-11 14:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 099 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 1-2, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 1-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 099, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Нач.ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено
3864 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хохол-2 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3865 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-11 14:03 | 2023-06-11 14:33 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 6-7 . | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 6-7 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 30Н с.Карели, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 30Н с.Карели Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3866 | 974 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-06-11 14:03 | 2023-06-11 15:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (отгорел прокалывающий зажим) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 по ул. Ново-Цветной с питающим проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 КТП-184 ф.603 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 КТП-184 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №7 по ул. Ново-Цветная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 КТП-184 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3867 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-11 14:02 | 2023-06-11 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 665 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 1-2, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 1-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 665, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3868 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-11 14:00 | 2023-06-11 15:35 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 811 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы 11.06.2023 явилось повреждение спуска к автоматическому выключателю потребителя под воздействием ветровой нагрузки (с. Чертовицы, ул. Комсомольская, спуск от оп. №1-2 к дому 7). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 811 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 811 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 811 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3869 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 14:00 | 2023-06-11 15:53 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4№1 ТП-1-41 ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4№1 ТП-1-41 ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-1-41 ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4№1 ТП-1-41 ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3870 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 14:00 | 2023-06-11 16:21 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-3 ПС Радуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-3 ПС Радуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-6 ПС Парусная Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3871 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-11 14:00 | 2023-06-12 00:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 224 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №18-19, вызванное обрывом провода фазы "А" упавшим деревом, под воздействием ветра, стоявшим вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18-19, упавшим деревом, под воздействием ветра, стоявшим вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3872 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-11 13:56 | 2023-06-11 15:12 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП-405 ПС Н.Мамон послужил нагрев контактных соединений выводов ГЛ РБ 0,4кВ. | 4.13, Нагрев контактных соединений выводов ГЛ РБ 0,4кВ КТП-405 ПС Н.Мамон произошел из-за ослабление контактных соединений выводов ГЛ РБ 0,4кВ вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактных соединений выводов ГЛ РБ 0,4кВ на КТП-405 ПС Н.Мамон TP010-0027865 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №4 ПС Н.Мамон наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: : Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №4 ПС Н.Мамон наметели мероприятия по устранению выявленных дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с применением тепловизора ТП 10/0,4кВ находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №4 ПС Н.Мамон с оценкой состояния контактов ГЛ РБ 0,4кВ на предмет нагрева. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: : Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр с применением тепловизора ТП 10/0,4кВ находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №4 ПС Н.Мамон с оценкой состояния контактов ГЛ РБ 0,4кВ на предмет нагрева
3873 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 13:52 | 2023-06-11 15:26 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-38 ПС 35 кВ Хохол-1 послужило двухфазное короткое замыкание проводов фаз «А» и «В» в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №8-9 из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-38 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №8-9, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №8-9 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-38 ПС 35 кВ Хохол-1 VN004-00108005 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-38 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-38 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3874 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 13:51 | 2023-06-11 15:27 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Воля | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Воля | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ №7 ПС Воля Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
3875 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-06-11 13:50 | 2023-06-11 19:45 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1240 в пролете опор №1-00/1-2. Дерево произрастало за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1240 произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор 1-00/1-3 и срыв изоляторов с проводами на опоре 1-00/3 фаз "А" и "В", возникшее двухфазное КЗ привело к перегоранию плавких вставок фаз "А" и "В" на РБ 0,4кВ №1 КТП 1240. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1240. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1240. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы
3876 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-11 13:50 | 2023-06-11 15:45 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская произошло по причине не умышленного повреждения оборудования, на потребительской КТП-112, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Татнефть-АЗС". | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции, на оборудовании потребительской КТП-112 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Татнефть-АЗС", произошло междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления дефектов проводов, после прохождения по ним токов короткого замыкания. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Сторонняя организация: Богучарский РЭС Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления дефектов проводов, после прохождения по ним токов короткого замыкания. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления дефектов проводов, после прохождения по ним токов короткого замыкания, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Сторонняя организация: Богучарский РЭС Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления дефектов проводов, после прохождения по ним токов короткого замыкания. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Татнефть АЗС" о приведении потребительской КТП-112 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Радченская, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пищерков Е.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Татнефть АЗС" о приведении потребительской КТП-112 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Радченская, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3877 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-11 13:48 | 2023-06-11 19:17 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС Рышково произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №56-№57 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №56-№57 ВЛ 10 кВ №13 ПС Рышково произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Рышково с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Рышково с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Рышково назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Рышково назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
3878 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-11 13:48 | 2023-06-11 13:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 18 ПС 110/35/10 Новосергиевка в пролете опор №81-82, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 18 ПС 110/35/10 Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №81-82, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3879 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-11 13:47 | 2023-06-11 14:45 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №804 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка персоналом Грибановской БРЭС Грибановского РЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие разрушения опорного изолятора фазы «В» в РУ 10 кВ. | 4.1.3, Разрушения опорного изолятор фазы «В» в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №804 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за ухудшения свойств материала опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорного изолятора фаз «В» в процессе длительной эксплуатации на КТП 804 ПС Грибановка 110/10 TP010-0038675 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
3880 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-06-11 13:46 | 2023-06-11 18:42 | 3.4.12.2.3, Причиной падения ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 135 Жигалки на провода в пролете опор №5 - №6 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 135 Жигалки произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 135 Жигалки. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
3881 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 13:45 | 2023-06-11 14:48 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 6-10 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-6-10 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3882 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-11 13:45 | 2023-06-11 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении проходного изолятора фазы "В" с перекрытием электрической дугой на корпус в СБРУН 10кВ Петрово ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "В" в СБРУН Петрово ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи с перекрытием электрической дугой на корпус СБРУН, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и привело к отключению ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования опорного изолятора 10 кВ фаза "В" СБРУН Петрово. на СБРУН Петрово оп.№203 VS010-0009722-A06 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на СБРУН 10кВ Пертрово ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра СБРУН 10кВ Пертрово ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
3883 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 13:41 | 2023-06-11 14:52 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-14 ПС Радуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-14 ПС Радуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-23 ПС Р Хава Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3884 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-11 13:39 | 2023-06-11 13:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 646 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 646 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 646 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 646 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 646 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 646 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3885 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 13:38 | 2023-06-11 15:28 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3886 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-11 13:38 | 2023-06-11 14:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№37 д. Кочеты на провод фаз "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№37 д. Кочеты на провода фаз "С" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№37 д.Кочеты-1 нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№37 д.Кочеты-1 по всей длине Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
3887 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-06-11 13:35 | 2023-06-11 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 203 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ на участке от опоры № 1-2 упавшей веткой дерева при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов марки А-35 в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-203 произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева с последующим возникновением КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-203 Воротыново VN004-96706355 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-203 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Пантелее О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-203 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП -203 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП -203
3888 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-06-11 13:33 | 2023-06-11 14:10 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №13 ПС Кулешовская в пролете опор №15-16. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №13 на ПС Кулешовская действием МТО с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №13 ПС Кулешовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Кулешовская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
3889 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 13:33 | 2023-06-11 15:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Староникольское явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №26 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №26 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Староникольское, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Староникольское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3890 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-11 13:31 | 2023-06-11 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 709 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 15-16, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 15-16. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 709, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
3891 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-11 13:30 | 2023-06-11 15:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП 504 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №2 КТП 504 ПС 35 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем.: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №2 МТП 504 ПС Алексеевка VN004-00009102 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 504 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 504 ПС 35 кВ Алексеевка. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 504 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 504 ПС 35 кВ Алексеевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 504 ПС Алексеевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
3892 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 13:29 | 2023-06-11 13:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Т-1-63 кВА в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Т-1-63 кВА в пролете опор №5-6 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Т-1-63 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Т-1-63 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Т-1-63 по всей длине.
3893 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-11 13:25 | 2023-06-11 14:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-062 в пролете опор №14-15, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф. №1 на ТП-062. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №14 - 15 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-062 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-062 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-062 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-062 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
3894 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-11 13:18 | 2023-06-11 15:40 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 11-12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 11-12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино.
3895 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-06-11 13:17 | 2023-06-11 14:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от ТП 106 Слобода Ф-1 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от ТП 106 Слобода Ф-1 послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от ТП 106 Слобода Ф-1 в пролете опор №5 - №6. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
3896 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-11 13:16 | 2023-06-11 15:10 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 264 ПС 35 кВ Никитовка произошел по причине обрыва ввода провода СИП от магазина до опоры №5 при проезде крупногабаритного автотранспортного средства. | 4.4.1, Обрыва ввода провода СИП от магазина до опоры №5 ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 264 ПС 35 кВ Никитовка произошел вследствие механического воздействия при проезде крупногабаритного автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 264 ПС 35 кВ Никитовка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3897 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-11 13:16 | 2023-06-11 13:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-9, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-9 по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-9 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3898 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 13:15 | 2023-06-11 15:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4кВ Л-1_Альш-21-5 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ Л-1_Альш-21-5 В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4кВ Л-1_Альш-21-5 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-1_Альш-21-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-1_Альш-21-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1_Альш-21-5 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1_Альш-21-5 по всей длине.
3899 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-11 13:14 | 2023-06-11 14:45 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №19-20 что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 312 ВЛ №7 ПС Селезневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 19 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 312 ВЛ №7 ПС Селезневская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 312 ВЛ №7 ПС Селезневская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 19-20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 312 ВЛ №7 ПС Селезневская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
3900 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-11 13:12 | 2023-06-11 14:51 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 098, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 098, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3901 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-11 13:12 | 2023-06-11 15:10 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4-1 ТП-3-4 ПС 35кВ Сагуны произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №1 отп.№2 ВЛ-0,4-1 ТП-3-4 ПС 35кВ Сагуны, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Киселева В.А. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №1 отп.№2 ВЛ-0,4-1 ТП-3-4 ПС 35кВ Сагуны, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Киселева В.А. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-3-4 ПС 35кВ Сагуны стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Киселева В.А. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №1 отп.№2 ВЛ-0,4-1 ТП-3-4 ПС 35кВ Сагуны в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3902 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 13:12 | 2023-06-11 14:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ПС 110 кВ Северная VN004-00017730 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 204 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3903 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-11 13:11 | 2023-06-11 18:41 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения КТП-10кВ Ф 744 2/63 явилось повышенное напряжение по фазам, из-за межвиткового замыкания обмотки силового трансформатора, вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкания обмотки силового трансформатора КТП-10кВ Ф 744 2/63, вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкания обмотки силового трансформатора на КТП-10кВ №7.4.4 2/63 КТП-10кВ №7.4.4 2/63 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП-10кВ Ф 744 2/63, произвести замеры напряжений. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП-10кВ Ф 472 3/100 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
3904 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Молоково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ 10кВ в пролете опор №6-1 - 6-2 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ 10 кВ №15 ПС Молоково крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз в пролете опор №6-1 - 6-2, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС Молоково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Молоково в пролётах опор №6-1 - 6-10 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Молоково в пролётах опор №6-1 - 6-10. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №15 ПС Молоково в пролётах опор №6-1 - 6-10 дефекты. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Молоково в пролётах опор №6-1 - 6-10.
3905 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 13:08 | 2023-06-11 15:00 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 2-4 ПС 35 кВ Нижняя Байгора произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 28-29 вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 28-29 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-4 ПС 35 кВ Нижняя Байгора вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 35 кВ Нижняя Байгора разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3906 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-11 13:08 | 2023-06-11 15:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 №1 КТП-11/К-21-100 Тимирязево на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 №1 КТП-11/К-21-100 Тимирязево на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-11/К-21-100 Тимирязево по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-11/К-21-100 Тимирязево нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
3907 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-11 13:06 | 2023-06-11 15:43 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2413 от ПС Жерновец действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 1-9 - 1-10 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 1-9 - 1-10 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2413 ПС Жерновец . Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
3908 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 13:05 | 2023-06-11 14:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и нулевого ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТПН-2/Ник-7-160 в пролете опор №6-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТПН-2/Ник-7-160 в пролете опор №6-7 на провод фазы "А" и нулевого, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТПН-2/Ник-7-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТПН-2/Ник-7-160 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТПН-2/Ник-7-160 по всей длине.
3909 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-11 13:03 | 2023-06-11 13:56 | 3.4.12.2.3, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Анна произошло из-за перекрытия проводов фаз "А","В" и"С" в пролете опор №8/9-8/10 в результате лёгшей на провода ветки занесённой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 18 м\с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №8/9-8/10 вызвавшее двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Анна произошло в результате лёгший на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённая сильными порывами ветра до 18м\с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна.
3910 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-11 13:01 | 2023-06-11 15:00 | 3.4.12.2.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явился схлест проводов А-35 в пролете оп. 5-6 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов А-35 в пролете оп. 5-6 под воздействием ветровой нагрузки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет тяжения провода в пролетах. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов на ВЛ 0,4кВ от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 – включить устранение дефекта в план работ Рамонского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3911 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-11 12:58 | 2023-06-11 14:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 7 - 8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 7 - 8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-4, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-4 по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3912 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-11 12:58 | 2023-06-11 13:21 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ ТП-5 ВЛ 10 №04 П.Городище произошло по причине схлеста проводов в пролетах опор №5-6,6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №5-6, 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ТП-5 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ ТП-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №5-6,6-7 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролетах опор №5-6,6-7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
3913 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-11 12:57 | 2023-06-11 14:13 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 7-8 . | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 7-8 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 166 с.Гумны, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 166 с.Гумны Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3914 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-06-11 12:55 | 2023-06-11 17:45 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-00/6-7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 527. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №2 в КТП №527. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 527. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
3915 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 12:55 | 2023-06-11 14:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-1 ПС 35 кВ Староникольское явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №22-27,27-28, в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №22-27,27-28 из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №22-27,27-28 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-1 ПС 35 кВ Староникольское явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-1 ПС 35 кВ Староникольское VN004-00074709 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-1 ПС 35 кВ Староникольское по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №5-1 ПС 35 кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3916 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-11 12:52 | 2023-06-11 14:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 МТП-213 ПС Лозовое произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4кВ №2 МТП-213 ПС Лозовое произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 МТП-213 ПС Лозовое по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 МТП-213 ПС Лозовое по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 МТП-213 ПС Лозовое, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 МТП-213 ПС Лозовое, выявленные дефекты и замечания включили в план ремонта и ТО.
3917 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-06-11 12:48 | 2023-06-11 17:20 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/10-11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 527. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «В» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №527. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 527. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
3918 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 12:45 | 2023-06-11 13:33 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №07 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током, что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | 4.13, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №07 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током, что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 6кВ №07 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №07 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3919 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 12:45 | 2023-06-11 13:37 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Ендовище из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 6-5 - 6-6. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 6-5 - 6-6 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Ендовище из-за нарушение структуры материала провода в результате длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Ендовище наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Ендовище по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3920 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-11 12:45 | 2023-06-11 14:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 8-3 ПС Запрудская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 8-3 ПС Запрудская в пролёте опор №2-3 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 8-3 ПС Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 8-3 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
3921 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2023-06-11 12:40 | 2023-06-11 13:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №34 - №35. | 4.4.3, В-10кВ ВЛ-1003 ПС 100/35/10кВ Барсуки отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №34 - №35 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки, проходящих по лесистой местности, обратив особое внимание на деревья, угрожающие падением из-за охранной зоны. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №34 - №35 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
3922 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 12:40 | 2023-06-11 14:02 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 3-4 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 34-35 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 34-35 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3-4 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3923 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-06-11 12:27 | 2023-06-11 13:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-17 ПС 35 кВ Караяшник послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное обрывом проводов фаз "В", "С" в пролете опор №2 - 1-1, произошедшим из-за падения на провода ВЛ дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с | 4.12, Двухфазное короткое замыкание проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №2 -1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-17 ПС 35 кВ Караяшник произошло вследствие обрыва проводов фаз "В", "С", из-за падения на провода ВЛ дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №1 - 1-1 в результате падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4-2 ТП-3-17 Караяшник VN004-93600479 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-17 ПС 35 кВ Караяшник по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-17 ПС 35 кВ Караяшник наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
3924 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-11 12:25 | 2023-06-11 12:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 34-35 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 34-35 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС Теткино Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
3925 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 12:21 | 2023-06-11 14:17 | 3.4.9.3, Неотложное отключение ВЛ 6кВ № 12 ПС 35кВ Орлов Лог по заявке ООО "РСК".
3926 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 12:20 | 2023-06-11 14:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 725 ПС 110кВ №15 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 725 ПС 110кВ №15 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 725 ПС №15 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 725 ПС №15 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3927 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-11 12:20 | 2023-06-11 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ 413 от ПС 110кВ Обоянь явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за обрыва проводов фаз А,В,в пролете опор №9-10-9-11 упавшим деревом, под воздействием ветровой нагрузки, стоявшем вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз А,В,в пролете опор №9-10-9-11 упавшим деревом, под воздействием ветровой нагрузки, стоявшем вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр разъединителей по ВЛ 10кВ №413 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разъединителей по ВЛ 10кВ №413 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3928 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-11 12:19 | 2023-06-11 12:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "С" и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Фатнево(ток)Ф2КТП№036, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "С" и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Фатнево(ток)Ф2КТП№036, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2КТП№036 Фатнево по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф2КТП№036 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3929 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 12:17 | 2023-06-11 15:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 ПС 35 кВ Шишино VN004-00017967 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3930 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 12:15 | 2023-06-11 13:38 | 3.4.12.2.3, результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-12-250кВА в пролете опор №7-8 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-12-250кВА в пролете опор №7-8 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-12-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-12-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-12-250кВА по всей длине.
3931 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 12:13 | 2023-06-11 13:52 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка произошел из-за повреждения разъединителя РЛК Р-701 на опоре №120 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции РЛК Р-701 на опоре №120 ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала РЛК Р-701 на опоре №120 на ВЛ 10кВ № 07 ПС Нечаевка VS010-0000772 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3932 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 12:13 | 2023-06-11 13:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Комплекс от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыв проводов фазы «А», «В» в пролёте опор 202-203 под влиянием массы упавшего дерева растущего вне охранной зоне ВЛ и схлестывания проводов фаз «В», «С» , при порывах ветра 11 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз «А», «В» в пролёте опор 202-203 ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Комплекс под влиянием массы упавшего дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, схлестывание проводов фаз «В», «С» произошел при порывах ветра 11 м/с. | Мероприятие: Организационное Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №203-204 по ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Комплекс. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Комплекс на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3933 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 12:12 | 2023-06-11 13:41 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «А» на опоре №98 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Причиной срыва изолятора фазы «А» на опоре №98 на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная послужил вышедший из строя колпачок (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре №98 на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная VS010-0016024 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3934 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-11 12:11 | 2023-06-11 13:22 | 3.4.12.3, Перекрытие изоляторов фаз " А" и " С" на оп. № 15 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35кВ Талы во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Перекрытие изоляторов фаз " А" и " С" на оп. № 15 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35кВ Талы во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства на оп. № 15 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35кВ Талы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередное измерение сопротивления заземляющего устройства на оп. № 15 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35кВ Талы. Мероприятие: Организационное По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на оп. № 15 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Талы , в случае выявления замечаний включить их в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на оп. № 15 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Талы , замечаний не выявлено
3935 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-06-11 12:10 | 2023-06-11 14:44 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ 10кВ №10 ПС Ржаксинская в пролете опор №10-00/83 – 84. Дерево произрастало за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №10 на ПС Ржаксинская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных при АПВ, РПВ и порывами ветра дерево сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №10 ПС Ржаксинская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Ржаксинская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено
3936 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-11 12:09 | 2023-06-11 13:37 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4-1 от ТП-2-24 ПС Ст.Калитва послужила необходимость безопасного проведения работ, по восстановлению не умышленно поврежденного, потребительского ответвления к зданию, от опоры №39. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода потребительского ответвления к зданию, от опоры №39 ВЛ-0,4-1 ТП-2-24 ПС Ст.Калитва произошел в результате нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №39 ВЛ-0,4-1 от ТП-2-24 ПС Ст. Калитва, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 от ТП-2-24 ПС Ст. Калитва по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут стать причиной аварийного отключения, при воздействии неблагоприятных природных факторов. особое внимание обратить на состояние потребительских ответвлений, подключенных к ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 от ТП-2-24 ПС Ст. Калитва, в случае выявления дефектов, которые могут стать причиной аварийного отключения, при воздействии неблагоприятных природных факторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
3937 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-06-11 12:08 | 2023-06-11 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 7 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Прелестное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Прелестное VN004-00030956 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
3938 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-11 12:08 | 2023-06-11 17:29 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Близна Ф1 КТП№255 в пролете опор №4-5 на провод фаз "А" и "В" с последующим возникновением короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Близна Ф2 КТП№255 в пролете опор №4-5 на провод фаз "А" и "В" , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Близна Ф1 КТП№255 Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Близна Ф1 КТП№255 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3939 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2023-06-11 12:07 | 2023-06-11 17:29 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 119 Снижа произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов порослью ДКР и деревьев растущих в охранной зоне ВЛ в пролете оп.№14-1-142 | 4.12, Перекрытие проводов в пролете оп.№14-1-14-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 119 Снижа произошло порослью ДКР и деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР и деревья растущие в охранной зоне ВЛ. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 119 Снижа VN004-00129348 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 119 с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 119 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, РС, диагностики по выявлению дефектов способствующих отключению ВЛ при осмотрах оборудования. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено
3940 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-11 12:07 | 2023-06-11 15:24 | 3.4.12.2.3, Отключение в ручную ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Таёжная произошло по причине восстановления оборванного провода фазы А, в результате падения дерева на провод фазы А в пролете опор №19 - №20, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (оборванный провод находился на обломанной кроне дерева не касаясь земли). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Таёжная в пролёте опор №19 - №20, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв провода фазы "А" без замыкания на землю, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Таёжная отключена в по неотложной заявке для устранения дефекта. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Таёжная ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №15 - №20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Таёжная ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №15 - №20. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Таёжная ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №15 - №20. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Таёжная ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №15 - №20.
3941 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-11 12:05 | 2023-06-11 12:12 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 108 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Панино произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 упавшей веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 108 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №15-16 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 108 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 108 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
3942 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-11 12:04 | 2023-06-11 13:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Талы произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Талы , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Талы , нарушения не выявлены
3943 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 12:00 | 2023-06-11 14:00 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-6-3 ПС №24 Плотина | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-6-3 ПС №24 Плотина | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-6-3 ПС №24 Плотина Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3944 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-11 12:00 | 2023-06-11 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 711 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода СИП2 1х70+3х70+3х70+1х16 в пролете опор №5-6 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв провода СИП2 1х70+3х70+3х70+1х16 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 711 ПС 35 кВ Алексеевка произошел в результате механического воздействия при падении дерева при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 711 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
3945 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-11 11:58 | 2023-06-11 12:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-17 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-17 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-17 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-17 по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
3946 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-11 11:57 | 2023-06-11 12:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате повреждения на потребительском ТП №187 Рыбхоз. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю эксплуатирующему ТП 187 (Рыбхоз) о необходимости приведения ТП к требуемому техническому состоянию Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3947 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-11 11:53 | 2023-06-11 13:17 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения КВЛ-10-1 ПС Чертовицы 11.06.2023 явилось падение ветки под воздействием ветровой нагрузки на неизолированный провод (А-50) на провода отпайки от оп. №4-1 к РТП 794, приведшее к междуфазному замыканию. | 4.12, Причиной аварийного отключения КВЛ-10-1 ПС Чертовицы 11.06.2023 явилось междуфазное замыкание неизолированного провода (А-50). | Мероприятие: Организационное При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны КВЛ-10-1 ПС Чертовицы включить мероприятия по обрезке в планы работ Рамонского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10-1 ПС Чертовицы на предмет близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Угроз не выявлено
3948 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-11 11:51 | 2023-06-11 12:11 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 413 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" и провода "N" в пролёте опор №9-10, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и провода "N" в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 413 ПС 35 кВ Принцевка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону СВО. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 413 ПС 35 кВ Принцевка Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
3949 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-06-11 11:50 | 2023-06-11 13:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 Братковая послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7 - №8. | 4.4.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 Братковая послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 Братковая в пролете опор №7 - №8. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Не выполнено
3950 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-11 11:50 | 2023-06-12 01:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 399послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №7-8, вызванное обрывом провода фазы "В" в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-8, в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП399 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП399 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3951 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 11:48 | 2023-06-11 12:08 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №07 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током, что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | 4.13, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №07 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током, что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 6кВ №07 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №07 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3952 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-11 11:45 | 2023-06-11 13:01 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4-2 ТП-5-04 ПС Сотницкая произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4-2 ТП-5-04 ПС Сотницкая произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-2 ТП-5-04 ПС Сотницкая на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-5-04 ПС Сотницкая выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
3953 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-06-11 11:45 | 2023-06-11 13:56 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи в пролете опор №6/23-7/23. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи в пролете опор №6/23-7/23 привело к схлесту проводов 2-х фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено
3954 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-11 11:45 | 2023-06-11 13:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошло касание проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 в пролёте опор №1/9 - 1/10 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 в пролёте опор №1/9-1/10 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 по всей длине линии.
3955 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-06-11 11:44 | 2023-06-11 15:42 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 018. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №018. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 018. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
3956 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-11 11:42 | 2023-06-11 13:30 | 3.4.7.3.3, Причиной вывода в ремонт по неотложное заявке ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310 ПС 35 кВ Талы послужил обрыв провода фазы "А" в пролете опор №19-20 упавшей веткой дерева, растущего в охранной зоны ВЛ, сломленной при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310 ПС 35 кВ Талы произошел в результате падения на провод у ветки дерева, растущего в охранной зоны ВЛ, сломленной при сильных порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310 ПС 35 кВ Талы VN004-93604085 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310 ПС 35 кВ Талы, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310 ПС 35 кВ Талы, мероприятия не требуются
3957 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 11:40 | 2023-06-11 14:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/В-7-160кВА , что привело к обрыву провода в пролёте опор 1-6-1-8 фазы "А В". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/В-7-160 кВА произошел обрыв провода в пролете опор 1-6-1-8 фаза "АВ". | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/К-7-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/К-7-160кВА по всей длине. Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/К-7-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
3958 | 261 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-11 11:40 | 2023-06-11 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6 кВ ТП 930 - ТП 926 к.2 произошло по причине перекрытия проводов в пролете опор №5-6 элементами ДКР (упало дерево) | 4.13, Перекрытие проводов элементами ДКР в пролете опор №№5-6 КВЛ 6 кВ ТП 930 - ТП 626 к.2 произошло по причине срыва с деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП при порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание на КВЛ 6 кВ ТП 930 - ТП 626 к.2 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 9360 - ТП 926 к.2 в пролнте опор №5 - №6. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 9360 - ТП 926 к.2 в пролнте опор №5 - №6.
3959 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-11 11:39 | 2023-06-11 13:27 | 3.4.12.2.2, Причиной аварийного отключения РЕК-88 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное явился схлест проводов АС-50 в пролете оп. 184 – 185 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения РЕК-88 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов А-35 в пролете оп. 184 – 185 под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное на предмет тяжения провода в пролетах. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов на ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное – включить их устранение в план работ Рамонского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3960 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 11:38 | 2023-06-11 12:55 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 4-1 ПС 35 кВ Углянец произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 34-35 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 34-35 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-1 ПС 35 кВ Углянец вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Углянец на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Углянец на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Углянец . Дефектов не выявлено.
3961 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-11 11:35 | 2023-06-11 12:24 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ № 3 ТП 208 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 3 ТП 208 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 3 ТП 208 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 198 руб 5 KN004-00038786 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ № 3 ТП 208 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ № 3 ТП 208 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 208 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
3962 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 11:34 | 2023-06-11 13:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-15/К-15-2500кВА , что привело к обрыву провода в пролёте опор 8-10 фаза "А". | 4.4.3, результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-15/К-15-250кВА произошел обрыв провода в пролете опор 8-10 фаза "А". | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-15/К-15-250 кВА по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-15/К-15-250 кВА по всей длине. Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-15/К-15-250 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
3963 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 11:30 | 2023-06-11 14:05 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №3-5 ПС 35 кВ Дон персоналом Архангельской БРЭС Хохольского РЭС, послужили оплавленные контакты выводов, вследствие обрыв изолированного вывода фазы «В» на ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП 10/0,4 кВ №3-5 из-за некачественного контакта. | 4.13, Обрыв изолированного вывода фазы «В» на ВЛ-0,4кВ №1 и 2 на КТП 10/0,4 кВ №3-5 ПС 35 кВ Дон произошло следствие нагрева вывода из-за ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения с последующим отгоранием вывода фазы «В» на ВЛ-0,4-1 и 2 на КТП 10/0,4 кВ №3-5 ПС 35 кВ Дон ТР006-0084478 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех выводов 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дон на предмет дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех выводов 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Не выполнено
3964 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 11:29 | 2023-06-11 12:07 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по аварийной заявке ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «В» в пролете опор №(10-1)-(10-2), из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 13м/с. | 4.3.4, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №(10-1)-(10-2) на ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 13м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3965 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 11:26 | 2023-06-11 13:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4№1 ТП-7-2 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4№1 ТП-7-2 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк в пролёте опор № 9-10 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4№1 ТП-7-2 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-7-2 ВЛ -10-7 ПС Н-Девицк выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
3966 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-11 11:20 | 2023-06-11 13:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В.Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 18 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В.Карачан вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В.Карачан Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В.Карачан Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В.Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3967 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 11:13 | 2023-06-11 13:05 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1-2 ПС 110 кВ Верхняя Хава вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-2 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-2 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-2 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-2 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3968 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 11:12 | 2023-06-11 11:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №2 ТП 154 явилось короткое замыкание в пролете опор №9-4/9-5, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №9-4/9-5 по ВЛ 0,4 №2 ТП 154 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 ТП 154 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП 154 Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
3969 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-11 11:12 | 2023-06-11 11:15 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №2 на ТП№2-3 П С 110кВ В.Тойда произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №20 из за упавшей ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 18 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляции. | 4.4.3, Упавшая ветка на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №20 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№2 ВЛ0.4кВ№2 от ТП№2-3 П С 110кВ В.Тойда при сильных порывах ветра до 18 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№2-3 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 16.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№2-3 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№2-3 П С 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№2-3 П С 110кВ В.Тойда разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3970 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 11:11 | 2023-06-11 11:19 | 3.4.7.3.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-74, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 16 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-74 на ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая VS010-0002454 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвели опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая в пролете опор №73-74. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
3971 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 11:10 | 2023-06-11 11:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 209 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 209 РП 10 кВ Комсомолец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 209 РП 10 кВ Комсомолец VN004-00017930 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 209 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 209 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3972 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-11 11:06 | 2023-06-11 11:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №415 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролетах опор №169-170 упавшими ветками, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №415 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №169-170 явились ветки, упавшие с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №415 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №415 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3973 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-11 11:05 | 2023-06-11 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП 1105 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №2 КТП 1105 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 1105 ПС Короча VN004-00009687 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1105 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1105 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 1105 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 1105 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1105 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
3974 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-11 11:05 | 2023-06-11 11:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л902 ТП9 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ л902 ТП9 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л902 ТП9 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 письмо в адрес Администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Ленских событий в г. Вязьма. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л902 ТП9 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 письмо в адрес Администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Ленских событий в г. Вязьма.
3975 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 11:05 | 2023-06-11 12:44 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 230-231 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 230-231 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
3976 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-11 11:02 | 2023-06-11 12:34 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 13-07 ПС 35 кВ Тхоревка послужило короткое замыкание при кратковременном схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 17 к жилому дому веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 13-07 ПС 35 кВ Тхоревка к жилому дому произошло веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 17 по ВЛ 0,4 № 1 ТП 13-07 ПС Тхоревка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на провод марки СИП. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
3977 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-11 11:00 | 2023-06-11 12:39 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 440 ПС 35 кВ Красное произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 440 ПС 35 кВ Красное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 440 ПС 35 кВ Красное. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 440 ПС Красное ВЛ 0,4кВ №1 КТП 440 ПС Красное | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 440 ПС 35 кВ Красное. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
3978 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-11 11:00 | 2023-06-11 12:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-924 в пролете опор №15-16, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению АВ ф. №2 на ТП-924. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №15 - 16 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-924 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-924 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-924 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-924 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Логинов Н.В. Состояние: Не выполнено
3979 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-11 10:53 | 2023-06-11 12:16 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ВЛ-10-4 ПС Петровское послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Петровское произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 14.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Петровское, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Петровское дефекты и замечания не выявлены.
3980 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-11 10:52 | 2023-06-11 13:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП 502 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 502 ПС 35 кВ Яблоново из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 МТП 502 ПС Яблоново VN004-00009417 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 502 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 502 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
3981 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 10:48 | 2023-06-11 11:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 117 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 117 ПС 35 кВ Новая Деревня из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 117 ПС 35 кВ Новая Деревня VN004-00023372 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 117 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 117 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Техническое По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3982 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 10:46 | 2023-06-11 11:37 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1208 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1208 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1208 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3983 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-11 10:46 | 2023-06-11 12:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-304 ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №6/1 - №6/2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-304 ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №6/1 - №6/2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №6/1 - №6/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-304 ВЛ-1001 ПС Ст.Село. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Не выполнено
3984 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-11 10:46 | 2023-06-11 15:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1.1-1.2 Ф№1 от КТП№1/РБ-17-250 п.Алексеевка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1.1-1.2 Ф№1 от КТП№1/РБ-17-250 п.Алексеевка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№1/РБ-17-250 п.Алексеевка по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№1/РБ-17-250 п.Алексеевка нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
3985 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-06-11 10:45 | 2023-06-11 11:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа в пролете опор №89-90. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа в пролете опор №89-90, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа в пролете опор №89-90, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено
3986 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 10:43 | 2023-06-11 10:57 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3987 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-11 10:42 | 2023-06-11 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 РП 10 кВ Сажное произошло из-за КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 РП 10 кВ Сажное произошел в результате механического воздействия при падении дерева при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
3988 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-11 10:40 | 2023-06-11 17:30 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 Л3 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин в пролёте опор №7-8, ВЛ-0,4 Л1 ТП-009 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №5/4-5/5 и ВЛ-0,4 Л1 КТП-73 Ф-101 ПС Щербиничи в пролёте опор №14-15, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л3 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин, АВ-0,4кВ Л1 ТП-009 Ф-102 ПС Бобовичи и перегорание ПН-2 Л1 КТП-73 Ф-101 ПС Щербиничи из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 Л3 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин в пролёте опор №7-8, ВЛ-0,4 Л1 ТП-009 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №5/4-5/5 и ВЛ-0,4 Л1 КТП-73 Ф-101 ПС Щербиничи в пролёте опор №14-15, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л3 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин, ВЛ-0,4 Л1 ТП-009 Ф-102 ПС Бобовичи и ВЛ-0,4 Л1 КТП-73 Ф-101 ПС Щербиничи по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л3 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин, ВЛ-0,4 Л1 ТП-009 Ф-102 ПС Бобовичи и ВЛ-0,4 Л1 КТП-73 Ф-101 ПС Щербиничи по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3989 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-06-11 10:36 | 2023-06-11 11:12 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №105 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №105 ПС 35 кВ Крюково произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №105 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ на август
3990 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2023-06-11 10:35 | 2023-06-11 12:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1408 с. Денисово произошло по причине межфазного К.З. в пролётах опор №5-8 с обрывом фазного провода фазы "с", в результате падения дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильного ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "с" в пролётах опор №5-8 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1408 с. Денисово произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, по воздействием сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода при падении дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1408 с.Денисово | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1408 с. Денисово по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Пирогов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1408 с. Денисово по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1408 с. Денисово , произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Пирогов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1408 с. Денисово не выявлено
3991 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-11 10:33 | 2023-06-11 11:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА н.п. Рог на провод фазы "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА н.п. Рог на провод фазы "А", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА н.п. Рог по всей длине Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА н.п. Рог по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА н.п. Рог нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
3992 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-11 10:33 | 2023-06-11 16:31 | 3.4.9.3, В результате воздействия оборудования потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Т-9-10 произошел перекос электрического напряжения в сети 0,4кВ ВЛ №1 КТП Т-9-10, сработал ПП 0,4кВ фазы "С" , устранено оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Т-9-10 по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Т-9-10 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
3993 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-11 10:32 | 2023-06-11 11:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д.Колотино ВЛ 10 №15 Кн. Горы произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Колотино ВЛ 10 №15 Кн. Горы под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д.Колотино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ №1 Кулотино ВЛ-10 №15 Кн.Горы ВЛ-0,4кВ №1 Кулотино ВЛ-10 №15 Кн.Горы | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Колотино ВЛ 10 №15 Кн. Горы Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
3994 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-11 10:30 | 2023-06-11 10:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 151-152 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 151-152 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №06 от п/ст Луговка ( №2126) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 от п/ст Луговка ( №2126) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
3995 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 10:27 | 2023-06-11 12:21 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 916 ПС 35кВ Латная вызвано обрывом провода пролёте опор №11-13 произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода в пролёте опор№11-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 916 ПС 35кВ Латнаяпроизошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 916 ПС 35кВ Латная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 916 ПС 35кВ Латная по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
3996 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-11 10:26 | 2023-06-11 11:06 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 118 каб.А ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 118 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 118 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 118 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 118 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 118 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3997 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-11 10:26 | 2023-06-11 11:15 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 069, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 069, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 069. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 069 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3998 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-11 10:23 | 2023-06-11 11:44 | 3.4.8.5.2, Кратковременное схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 35 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 11-03 ПС 35 кВ Ольхов Лог к жилому дому произошло веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 35 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 11-03 ПС 35 кВ Ольховлог до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 35 ВЛ 0,4 № 2 ТП 11-03 ПС Ольхов Лог о необходимости замены неизолированных проводов ввода на провод марки СИП. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
3999 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-11 10:20 | 2023-06-11 10:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 535 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 9-10, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 9-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 535, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 535, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 535, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
4000 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-11 10:19 | 2023-06-11 11:27 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №1.7-1-8 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 314 ВЛ №7 ПС Селезневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 1.7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 314 ВЛ №7 ПС Селезневская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 314 ВЛ №7 ПС Селезневская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 1.7-1.8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 314 ВЛ №7 ПС Селезневская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
4001 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-11 10:16 | 2023-06-11 10:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 695 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 3-4, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 3-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 695, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ
4002 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-06-11 10:15 | 2023-06-11 13:59 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № №2 КТП 108 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №8-9 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 108 ПС 35 кВ Грузское произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 108 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ на август 2023
4003 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 10:15 | 2023-06-11 11:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 608 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 608 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 608 ПС 35 кВ Шишино VN004-00017991 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 608 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 608 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4004 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 10:14 | 2023-06-11 12:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка послужило двухфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов фазы «А» и "С" в результате вытягивания провода фазы «С» в пролёте опор №100-101, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы «С» в пролёте опор №100-101 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка произошло в результате вытягивания провода фазы «С» в пролёте опор №100-101, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «С» в пролете опор №100-101 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка VS010-0010200 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
4005 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-11 10:14 | 2023-06-11 11:11 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 026 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 026 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
4006 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 10:10 | 2023-06-11 10:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 612 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 612 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 612 ПС Шишино VN004-00017998 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 612 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 612 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4007 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 10:10 | 2023-06-11 12:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00023082 | Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4008 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-11 10:07 | 2023-06-11 11:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В.Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В.Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В.Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В.Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4009 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 10:05 | 2023-06-11 12:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская VN004-00028588 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4010 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-06-11 10:05 | 2023-06-11 16:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 2-15 ПС 110 кВ Коньшино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 2-15 ПС 110 кВ Коньшино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-15 ПС Коньшино VN004-00007825 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 2-15 ПС 110 кВ Коньшино. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 2-15 ПС 110 кВ Коньшино. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
4011 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-11 10:04 | 2023-06-11 11:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-9, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-9 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-9 по всей длине. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
4012 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-06-11 10:00 | 2023-06-11 11:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 204 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №14-15, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП204 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП204 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4013 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-06-11 10:00 | 2023-06-11 13:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 076 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №1-2, вызванное обрывом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076, произошёл обрыв проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4014 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-06-11 09:57 | 2023-06-11 16:06 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Грузское произошло из-за разрушения изолятора и падения провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №83 ВЛ 10 кВ №2 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №83 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузское произошло вследствие механического воздействия на провод остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работа на август 2023
4015 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-11 09:55 | 2023-06-11 10:50 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 401 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул.Кирова д. 65 от опоры №16) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки к соответствию с НТД.
4016 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-11 09:54 | 2023-06-11 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-5 - №1-6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-5 - №1-6 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4017 | 933 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-11 09:50 | 2023-06-11 11:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ТП1196 к ТП1167 в пролете опор №20-№21 | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ТП1196 к ТП1167 в пролете опор №20 - №21 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ Ф605 РП36 к ТП1236. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф605 от РП36 к ТП1236. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф605 от РП36 к ТП1236.
4018 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 09:48 | 2023-06-11 10:32 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 821 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 821 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 821 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
4019 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 09:47 | 2023-06-11 11:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-1 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-1 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги в пролёте опор № 4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-1 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-1 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
4020 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-11 09:47 | 2023-06-11 10:43 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ КТП№158 Ф№Сурьянино и порывов ветра, произошел схлёст проводов фазы "В" и фазы "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ КТП№158 Ф№3 сурьянино из-за несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса проводов и порывах ветра, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировки стрелы провеса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 3 Ф1 КТП№158 на ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 3 Ф1 КТП№158 ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 3 Ф1 КТП№158 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 3 Ф1 КТП№158 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 3 Ф1 КТП№158 и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 3 Ф1 КТП№158. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
4021 | 589 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-11 09:45 | 2023-06-11 10:18 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4022 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-11 09:40 | 2023-06-11 09:46 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №16- №17 ВЛ-10 кВ №19 ПС Черемошки, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №16 -№17 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС Черемошки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС Черемошки определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
4023 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 09:40 | 2023-06-11 11:13 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ№ 5 ПС 110 кВ Радуга | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10 кВ№ 5 ПС 110 кВ Радуга Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
4024 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 09:39 | 2023-06-11 11:34 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 703 ПС 35кВ № 4 вызвано обрывом провода фаз "А" в пролёте опор 8-10. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №8-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 703 ПС 35кВ № 4 произошёл из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 703 ПС 35кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 703 ПС 35кВ №4 по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4025 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-11 09:38 | 2023-06-11 10:53 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Денисовка ВЛ 1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор 5 - 6. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Денисовка ВЛ 1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор 5 - 6. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Денисовка ВЛ 1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Денисово. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл, инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
4026 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-11 09:37 | 2023-06-11 09:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7422 ПС 35 кВ "Охочевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №101-102 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7422 ПС 35 кВ "Охочевка" в пролете опор №101-102 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7422 ПС Охочевка. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 7422 ПС Охочевка, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок выполнения: Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
4027 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 09:32 | 2023-06-11 11:27 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ Радуга | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ Радуга Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
4028 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-06-11 09:30 | 2023-06-11 10:55 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролетах опор №№ 161-162 . | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролетах опор №№ 161-162, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ Ф-Романовка от РП АВМ . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролетах опор №№ 161-162 Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
4029 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-06-11 09:26 | 2023-06-11 09:33 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №21, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции штыревых изоляторов трех фаз на опоре №21 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Крюково произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ на август
4030 | 624 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-11 09:24 | 2023-06-11 14:48 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Провод участка ВЛ-0,4 кВ был оборван во время сильного ветра после схлестывания проводов и появления К.З. на линии. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
4031 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-11 09:23 | 2023-06-11 11:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 07-04 ПС 35 кВ Тхоревка послужило короткое замыкание при кратковременном схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 15 к жилому дому веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 15 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 07-04 ПС 35 кВ Тхоревка к жилому дому произошло веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 15 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 07-04 ПС 35кВ Тхоревка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на провод марки СИП. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: : Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
4032 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-11 09:22 | 2023-06-11 11:04 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ № 5-16 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 11-12 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-5-16 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-16 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-16 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-16 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-16 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
4033 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-06-11 09:21 | 2023-06-11 14:07 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 13-15 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №9 ул. Теплая от опоры №4 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
4034 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-11 09:20 | 2023-06-11 09:27 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ЦРП 10 кВ Калинино произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ЦРП 10 КВ Калинино вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 3-4 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ЦРП 10 кВ Калинино , разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ЦРП 10 кВ Калинино , разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ЦРП 10 кВ Калинино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ЦРП 10 кВ Калинино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
4035 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-06-11 09:19 | 2023-06-11 23:03 | 3.4.7.3.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 09 от ПС Русаново явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете №6-6-№6-7 ветками дерева | 4.12, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ растущего дерева пролете опор №6-6-№6-7 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ 10кВ № 09 ПС Русаново от ЛР 64 10кВ (участок ВЛ Щигровского РЭС) Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Щигровского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ 10кВ № 09 ПС Русаново от ЛР 64 10кВ Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы (участок ВЛ Щигровского РЭС)ВЛ 10кВ №09 ПС Русаново в пролетах опор №6-6 -№6-8 Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Щигровского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Щигровского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4036 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 09:18 | 2023-06-11 18:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 027 явилось короткое замыкание в пролете опор №38-39, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 027 явилось короткое замыкание в пролете опор №33-34, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №38-39 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 027 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. Причиной перекрытия проводов в пролете опор №33-34 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 027 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 027. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 027 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
4037 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-11 09:17 | 2023-06-11 10:40 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №4/4-4/5 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №097 д. Соф. Выселки, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №4/4-4/5 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №097 д. Соф. Выселки, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №097 д. Соф. Выселки в части разрегулировки стрелы провеса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №4/4-4/5. на ВЛ 0,4кВ ТП 097 Ф1 д.Соф. Выселки ВЛ 0,4кВ ТП 097 Ф1 д.Соф. Выселки | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 097 д. Соф. Выселки по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор 4/4-4/5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 097 д. Соф. Выселки Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 097 д. Соф. Выселки и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
4038 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-11 09:17 | 2023-06-11 09:21 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 335.2 от ПС 35/10кВ Демякино явилось возникновение междуфазного К.З. при перекрытии штыревых изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 234, электрической дугой при попадании грозового разряда. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ 335.2 от ПС 35/10кВ Демякино, возникновение междуфазного К.З., поверхностное перекрытие штыревых изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №234, произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 335.2 ПС 35/10 кВ Демякино с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 335.2 ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
4039 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-11 09:16 | 2023-06-11 09:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-304 ПС Р.Журавка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-304 ПС Р.Жаравка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-304 ПС Р.Журавка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-304 ПС Р.Журавка, выявленные дефекты и замечания включили в план ремонта и ТО Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-304 ПС Р.Журавка по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-304 ПС Р.Журавка по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта.
4040 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 09:15 | 2023-06-11 10:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 №2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 20-21 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 №2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк в пролёте опор № 20-21 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4№2 ТП-1-6 ВЛ -10-1 ПС Н-Девицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-1-6 ВЛ -10-1 ПС Н-Девицк выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
4041 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-06-11 09:13 | 2023-06-11 11:46 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 205 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 205 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 205 ПС 35 кВ Фощеватово. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4042 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 09:12 | 2023-06-11 10:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Вол-2-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Вол-2-3 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Вол-2-3Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Вол-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Вол-2-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Вол-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Вол-2-3 по всей длине.
4043 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 09:10 | 2023-06-11 10:59 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС 35кВ Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС 35кВ Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4044 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-11 09:09 | 2023-06-11 09:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№31 д. Тюково на провод фаз "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№31 д. Тюково на провода фаз "А" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 031 Ф2 д. Тюково нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 031 Ф2 д. Тюково по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
4045 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-11 09:08 | 2023-06-11 10:10 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №5-6, что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 539 ВЛ №2 ПС Серебряковская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 539 ВЛ №2 ПС Серебряковская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 539 ВЛ №2 ПС Серебряковская особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 5-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 539 ВЛ №2 ПС Серебряковская произвести перетяжку проводов, Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
4046 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-11 09:08 | 2023-06-11 10:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-307 ПС В.Мамон произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-307 ПС В.Мамон произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-307 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-307 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-307 ПС В.Мамон, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-307 ПС В.Мамон, выявленные дефекты и замечания включили в план ремонта и ТО
4047 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-11 09:08 | 2023-06-11 10:33 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 326 3/63, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 326 3/63, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 326 3/63 Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 326 6/63 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4048 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 09:08 | 2023-06-11 10:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов явилось короткое замыкание в пролете опор №2-6/2-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 2-6/2-7 по ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
4049 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 09:06 | 2023-06-11 11:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги в пролёте опор № 6-7 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
4050 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-11 09:04 | 2023-06-11 10:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 15-06 ПС 35 кВ Ольхов Лог послужило короткое замыкание при кратковременном схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 57 к жилому дому веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 57 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 15-06 ПС 35 кВ Ольхов Лог к жилому дому произошло веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 57 ВЛ 0,4 № 2 ТП 15-06 ПС Ольхов Лог о необходимости замены неизолированных проводов ввода на провод марки СИП. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
4051 | 929 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-11 09:03 | 2023-06-11 10:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов на ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская в пр. оп. к дому ул. Воровского 12 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская в пр. оп. к дому ул. Воровского 12, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения схлеста вводных проводов ул. Воровского 12на ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения схлеста вводных проводов ул. Воровского 12 на ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская
4052 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 09:03 | 2023-06-11 11:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 103 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 103 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 103 ПС 110 кВ Северная VN004-00023462 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 103 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 103 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4053 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-06-11 09:03 | 2023-06-11 09:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 16Г произошло в результате междуфазного КЗ возникшего при падении сломанной ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 16Г произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-16Г Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Никифоров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-16Г Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-16Г разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Никифоров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-16Г, разработан план мероприятий
4054 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-11 09:03 | 2023-06-11 10:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка на провод фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
4055 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-11 09:01 | 2023-06-11 09:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 126 Сергиевское, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 126 Сергиевское, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 126 Сергиевское по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 126 Сергиевское и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
4056 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-06-11 09:00 | 2023-06-11 12:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-60 Л3 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №3-4, ВЛ КТП-210 Л1 Ф-1008 ПС Теплое в пролете опор №16-17 | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-60 Л3 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №3-4, ВЛ КТП-210 Л1 Ф-1008 ПС Теплое в пролете опор №16-17 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-60 Л3 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №3-4, ВЛ КТП-210 Л1 Ф-1008 ПС Теплое в пролете опор №16-17 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г.
4057 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 08:54 | 2023-06-11 09:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-1 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 по всей длине.
4058 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-11 08:50 | 2023-06-11 10:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 14-04 ПС 35 кВ Тхоревка послужило короткое замыкание при кратковременном схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 21 к жилому дому веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 14-04 ПС 35 кВ Тхоревка к жилому дому произошло веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 21 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 14-04 ПС 35кВ Тхоревка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на провод марки СИП. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
4059 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-11 08:45 | 2023-06-11 10:41 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4-1 ТП-1-08 ПС Никоноровка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4-1 ТП-1-08 ПС Никоноровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-1 ТП-1-08 ПС Никоноровка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-08 ПС Никоноровка выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
4060 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-11 08:45 | 2023-06-11 10:42 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-11 ПС 35кВ Ильмень послужил обрыв проводов в пролете опор №33-35 фазы "А", "В","0" веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов фазы "А", "В","0" в пролете опор №33-35 на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-11 ПС 35кВ Ильмень произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А", "В","0" в пролете опор №33-35 на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-11 ПС 35кВ Ильмень VN004-93605325 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-11 ПС 35кВ Ильмень по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-11 ПС 35кВ Ильмень разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
4061 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 08:43 | 2023-06-11 10:08 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
4062 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-11 08:41 | 2023-06-11 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 990 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 16-17, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 16-17. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 990, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 990, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 990, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
4063 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-06-11 08:40 | 2023-06-11 09:59 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Белая произошло в результате короткого замыкания на опоре №14 из-за разрушения штыревых стеклянных изоляторов фаз В,С в результате прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | 4.12, Разрушение штыревых стеклянных изоляторов фаз В,С на опоре №14 ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Белая, в результате прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110 кВ ПС "Белая" Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110 кВ ПС "Белая"", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4064 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 08:37 | 2023-06-11 12:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП418.1-2/100 д. Пахомово явилось короткое замыкание в пролете опор №10-11, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ0,4 №2 от ТП418.1-2/100 д. Пахомово явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП418.1-2/100 д. Пахомово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП418.1-2/100 д. Пахомово Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
4065 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-11 08:37 | 2023-06-11 09:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1715 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-18 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 18 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1715 ПС 110 кВ Грибановка вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1715 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1715 ПС 110 кВ Грибановка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1715 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1715 ПС 110 кВ Грибановка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4066 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-11 08:35 | 2023-06-11 10:30 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 11.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Ср.Икорец, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 11.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
4067 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-11 08:32 | 2023-06-11 09:23 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Петровское послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Петровское произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 14.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Петровское, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 14.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
4068 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение В10кВ №11 ПС35кв Агропром |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу ЭУ
4069 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-11 08:28 | 2023-06-11 09:23 | 3.4.7.1, При аварийном обходе обнаружен схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ТП-141 перекидки от опоры № 8 к дому № 14, в результате увеличения стрелы провиса от воздействия на провода ВЛ различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при ветровой нагрузке ) и как сопутствующего обстоятельства сильные порывы ветра до 17 м/с, от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-141 отключился АВ 0,4 кВ ф. № 3. | 4.12, Схлест проводов перекидки от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 ТП-141 к дому № 14, в результате увеличения стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов перекидки от опоры № 8 на ВЛ 0,4кВ от ТП№141 Ф.3 ул. Победы VN004-00096422 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП №141 Ф.3 ул. Победы, с целью обнаружения дефектов, связанных с увеличением стрелы провиса. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП №141 Ф.3 ул. Победы (устранить выявленные замечания при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4070 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 08:26 | 2023-06-11 09:08 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №13 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ ЗТП 1320 - ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ ЗТП 1320 - ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "В" и "С" на КЛ 10кВ ЗТП 1320 - ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская KS010-0006543 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ ЗТП 1320 - ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: М ероприятия
4071 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-11 08:26 | 2023-06-11 11:29 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 302 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул.Калинина д.43 от опоры №3) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки к соответствию с НТД.
4072 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-11 08:23 | 2023-06-11 10:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Елань явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 18 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Елань вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 18м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Елань. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Елань. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Елань разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4073 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-11 08:20 | 2023-06-11 11:30 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/400, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/40 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 4110 26/250 Срок исполнения: 06.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №2 от ТП 4110 26/250, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
4074 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-11 08:18 | 2023-06-11 10:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-2 ПС Запрудская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-29 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-2 ПС Запрудская в пролёте опор №18-29 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-2 ПС Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-2 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
4075 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 08:18 | 2023-06-11 09:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 по всей длине.
4076 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-06-11 08:17 | 2023-06-11 12:36 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-05 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №11 ул. Полевая от опоры №6 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
4077 | 623 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-11 08:17 | 2023-06-11 12:30 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал перехлест проводов. | 4.12, Перехлест проводов участка ВЛ-0,4 кВ произошел при сильных порывах ветра, что привело к появлению К.З. и отключению линии действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
4078 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-11 08:16 | 2023-06-11 10:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман послужило трехфазное короткое замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №129-130 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №129-130 по ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман произошло упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, при воздействии порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
4079 | 934 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-11 08:16 | 2023-06-11 09:29 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №5 ул. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ЦРП-4 ф.1026 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ЦРП-4 ф.1026 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Свердлова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ЦРП-4 ф.1026 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Свердлова д. 5 Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ЦРП-4 ф.1026 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Свердлова д. 5
4080 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-06-11 08:12 | 2023-06-11 08:40 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 430. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «В» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №430. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 430. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
4081 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 08:12 | 2023-06-11 09:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-3 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-3 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-3 по всей длине.
4082 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-11 08:10 | 2023-06-11 09:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2-34 ПС 110 кВ Краснолипье явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «А» и »В» в пролете опор № 11-12 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и "В» в пролете опор № 11-12 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2-34 ПС 110 кВ Краснолипье произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-34 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-34 от ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено
4083 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-06-11 08:08 | 2023-06-11 09:14 | 3.4.7.3.1, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП №107 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Семеновка произошло по причине схлеста провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №2/12-2/13 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "С" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Схлёст проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор №2/12-2/13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №107 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Семеновка произошел вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "С" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода выше нормы в пролёте опор №2/12-2/13 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №107 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Семеновка VN004-00026429 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Семеновка на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Семеновка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
4084 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-11 08:06 | 2023-06-11 09:58 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 175 1/250, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 175 1/250, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 1/250 Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 1/250 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4085 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-11 08:05 | 2023-06-11 11:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф2 д. Игумново на провод фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф2 д. Игумново на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф2 д. Игумново нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф2 д. Игумново по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
4086 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-06-11 08:04 | 2023-06-11 10:02 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №2 ТП2-2 ПС 35кВ Липовка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "С" и нулевого провода в пролете опор №10-11 веткой от дерева, растущего на приусадебном участке, занесенной на провода при сильных порывах ветра (до 18 м/с). | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "С" и нулевого провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 №2 ТП2-2 ПС 35кВ Липовка произошел в результате механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего на приусадебном участке, занесенной на провода при сильных порывах ветра (до 18 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-2 ПС 35кВ Липовка по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из внеохранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-2ПС 35кВ Липовка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
4087 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-11 08:00 | 2023-06-11 14:10 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явился обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 под длительным воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП016 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП016 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4088 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 07:54 | 2023-06-11 08:00 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 6 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КТП 105 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
4089 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-11 07:51 | 2023-06-11 09:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 18 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 110 кВ Грибановка вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 110 кВ Грибановка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №301 ПС 110 кВ Грибановка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4090 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-11 07:47 | 2023-06-11 09:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2-14 ПС 35 кВ Репьевка явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и "С» в пролете опор № 14-15 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2-14 ПС 35 кВ Репьевка произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-14 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-14 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено
4091 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-11 07:45 | 2023-06-11 09:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №303 ПС 35 кВ Н.Елань явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №20 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №20 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №303 ПС 105 кВ Н.Елань, произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 20 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №303 ПС 35кВ Н. Елань с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 20 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №303 ПС 35кВ Н. Елань с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4092 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 07:35 | 2023-06-11 08:41 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 ПС110кВ №28 Тепличная было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4093 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ яч.6 ПС Родники явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ яч.6 ПС Родники с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
4094 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-11 07:31 | 2023-06-11 08:25 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
4095 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-06-11 07:27 | 2023-06-11 08:50 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка привел к пробою изолятора фазы "А" на опоре №13/5048. | 4.10, Перекрытие изолятора фазы «А» на опоре №13/5048 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.106 ПС Бобовичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №13/5048 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №13/5048 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
4096 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-11 07:20 | 2023-06-11 13:43 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 07от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 3-14 – 3-15 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 3-14 – 3-15 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Восточная. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
4097 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-11 07:15 | 2023-06-11 08:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 36-37 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 36-37 ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское, произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между при падении ветки дерева на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское VS010-0004768 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
4098 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 07:14 | 2023-06-11 09:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 328 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 328 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 328 ПС 35кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 328 ПС 35кВ Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4099 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-11 07:10 | 2023-06-11 08:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 7 ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 7 ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на КЛ 0,4кВ № 7 ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская KN004-00054553 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 7 ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 7 ЗТП 1307 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок
4100 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 07:08 | 2023-06-11 08:19 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 319 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 319 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 319 ПС 35кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 319 ПС 35кВ Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4101 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-11 07:06 | 2023-06-11 09:05 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4-2 ТП-4-12 Сотницкая произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4-2 ТП-4-12 Сотницкая произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-12 ПС Сотницкая выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-4-12 ПС Сотницкая по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
4102 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-06-11 07:02 | 2023-06-11 12:17 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № №1 КТП 308 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 308 ПС 35 кВ Крюково произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 308 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ на август 2023
4103 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-11 06:55 | 2023-06-11 08:14 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-707 ПС Богучар произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №47-48, при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №47-48 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-707 ПС Богучар, произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-707 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Сторонняя организация: Богучарский РЭС Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-707 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-707 ПС Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Сторонняя организация: Богучарский РЭС Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-707 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
4104 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-11 06:52 | 2023-06-11 09:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1040 Ельково явилось короткое замыкание в пролете опор №22-23, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1040 Ельково явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1040 Ельково разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1040 Ельково Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
4105 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 06:50 | 2023-06-11 08:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк в пролёте опор № 7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
4106 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-11 06:50 | 2023-06-11 07:24 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-412 до ул. Гагарина. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-412. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-412 до ул. Ковалева, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-412 до ул. Ковалева, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-412 до ул. Ковалева произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
4107 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-11 06:50 | 2023-06-11 08:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-9 ПС Л. Россошь от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-29 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-9 ПС Л. Россошь в пролёте опор №18-29 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-9 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-9 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
4108 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-11 06:47 | 2023-06-11 08:44 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 511 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул.Парковая д. 12 от опоры №1/5) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки к соответствию с НТД.
4109 | 622 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-11 06:45 | 2023-06-11 10:06 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал перехлест проводов. | 4.12, Произошел перехлест проводов участка ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
4110 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-11 06:40 | 2023-06-11 07:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор №17/11-№17/12 отпайки к ТП Городковский веткой, выпавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №17/11-№17/12 отпайки к ТП Городковский ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, произошло междуфазное КЗ, с отключением В 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №17/1-17/12 отпайки к ТП Городковский на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №17/1-17/12 отпайки к ТП Городковский на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №17/1-17/12 отпайки к ТП Городковский дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №17/1-17/12 отпайки к ТП Городковский дефектов.
4111 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-11 06:34 | 2023-06-11 07:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 с. Гнездилово, ц/у от КТП №74, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 с. Гнездилово, ц/у от КТП №74, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 с. Гнездилово, ц/у от КТП №74 по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 с. Гнездилово, ц/у от КТП №74замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
4112 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-11 06:30 | 2023-06-11 06:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7424 ПС 35 кВ "Охочевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7424ПС 35 кВ "Охочевка" в пролете опор №50-51явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7424 ПС Охочевка. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7424 ПС Охочевка, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
4113 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-11 06:21 | 2023-06-11 20:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) произошло в результате межфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №2-45-№2-46 упавшими под воздействием порывов сильного ветра ветками дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №2-45-№2-46 ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) произошло в результате падения под воздействием порывов сильного ветра веток дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
4114 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-11 06:18 | 2023-06-11 08:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №152 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
4115 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-11 06:15 | 2023-06-11 08:04 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 20-21, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское действием защиты. В дальнейшем ветка упала с проводов ВЛ на землю, где и была обнаружена бригадой ОВБ. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
4116 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 06:13 | 2023-06-11 08:48 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-8 ПС Р-ХАВА. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-8 ПС Р-ХАВА. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-8 ПС Р-ХАВА. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
4117 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 06:09 | 2023-06-11 08:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 323 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 323 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 ПС 35кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 ПС 35кВ Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4118 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-11 05:55 | 2023-06-11 14:03 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №6/7 -№6/9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №6-7 -№6-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Д-4-21 от ДКР на ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
4119 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-06-11 05:34 | 2023-06-11 07:11 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-16 ПС 35кВ Липовка, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор № 12-13 веткой от дерева (береза), растущего на приусадебном участке, занесенной на провода ВЛ под воздействием порывов ветра (до 18 м/с), | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-16 ПС 35кВ Липовка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки от дерева (березы), растущего на приусадебном участке, занесенной на провода ВЛ под воздействием порывов ветра (до 18 м/с), | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-16 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-16 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
4120 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-11 05:31 | 2023-06-11 07:25 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось двухфазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 255-256, в результате обрыва провода фазы "В" в пролёте опор №255-256, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №255-256 на ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 VS006-0001503 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: главной инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: главной инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
4121 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-11 05:22 | 2023-06-11 05:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05ПС Савватьево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ДКР в пролете опор №10- №11 ВЛ-10кВ № 05 ПС Савватьево при порывах ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ДКР в пролете опор №10- №11 ВЛ-10кВ № 05 ПС Савватьево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС Савватьево действием МТЗ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ-10кВ № 05 (6) ПС Савватьево - ДКР в пролете опор №10-№11 перекрывает провода. на ВЛ-10кВ № 05 (6) ПС Савватьево ВЛ-10кВ № 05 (6) ПС Савватьево | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР ВЛ-10кВ № 05 (6) ПС Савватьево в пролете опор №10-№11. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР ВЛ-10кВ № 05 (6) ПС Савватьево в пролете опор №10-№11.
4122 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №212-№213 из-за подхлеста разрегулированного провода во время взлета птиц. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена птица со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №212-№213 из-за подхлеста разрегулированного провода во время взлета птиц. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена птица со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ № 1 Кр. Окрябрь ПС Борисоглеб VS010-0010579 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №212-№213 ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
4123 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-11 05:08 | 2023-06-11 06:38 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 2-2 ПС Р-ХАВА. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 2-2 ПС Р-ХАВА. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 2-2 ПС Р-ХАВА Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
4124 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 04:56 | 2023-06-11 05:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-2-9 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-2-9 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-2-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-2-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-2-9 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-2-9 по всей длине.
4125 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ10кВ 427.01 явилось короткое замыкание в пролете опор №13-7, 13-8, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №13-7, 13-8 по ВЛ10кВ 427.01 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 427.01 от ПС Сапогово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 427.01 от ПС Сапогово Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Крский РЭС Состояние: Не выполнено
4126 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-11 04:46 | 2023-06-11 07:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине однофазного КЗ в пролете опор №188-189 в результате падения дерева, упавшим на провод ф. "А" из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №188-189 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь произведен.
4127 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-11 04:45 | 2023-06-11 04:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7238 1 ПС110 кВ "Щигры" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №91-92упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7238 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор №91-92явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7238 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор №91-92явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
4128 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-11 04:25 | 2023-06-11 06:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
4129 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 04:21 | 2023-06-11 04:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-15 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-1 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-1 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-1 по всей длине.
4130 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-11 04:05 | 2023-06-11 07:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 331.5 от ПС 110кВ "Золотухино" явилось возникновение междуфазного К.З. в пролете опор 35-36, вызванное перекрытием веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 35-36, произошло по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-10кВ 331.5 ПС 110кВ Золотухино, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ 331.5 ПС 110кВ Золотухино, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
4131 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-11 04:05 | 2023-06-11 14:25 | 3.4.8.5.2, Оперативное отключение ВЛ по причине обрыва нулевого провода в пролете опор № 3-4 вследствие наезда стороннего ТС на опору №4. | 4.4.1, Обрыв нулевого провода в пролете опор № 3-4 вследствие наезда стороннего ТС на опору №4. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор № 3,5 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 198 Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор № 3,5 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 198составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
4132 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-11 04:00 | 2023-06-11 05:50 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино послужило двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 упавшей веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино послужило двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 упавшей веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №9-10 на ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и внеохранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и внеохранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
4133 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-11 03:55 | 2023-06-11 05:58 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 0,4кВ №7 ТП 604 произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Бельского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.В. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
4134 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-11 03:50 | 2023-06-11 05:28 | 3.4.7.3.4, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна произошло из-за перекрытия воздушного промежутка от дерева до провода фазы "А" в пролете опор №3/38-3/39 веткой частично отломившейся от дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка на провод фазы "А" в пролете опор №3/38-3/39 вызвавшее однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна произошло в результате лёгшей на провод ВЛ ветки частично отломившейся от дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ-10-5 пс Анна VS010-0012173 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна . Срок исполнения: 16.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна .
4135 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 03:46 | 2023-06-11 03:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №2 от Южн-19-1 №2 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ Л-2_Южн-19-1 В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-2_Южн-19-1 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2_Южн-19-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2_Южн-19-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2_Южн-19-1 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2_Южн-19-1 по всей длине.
4136 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-11 03:46 | 2023-06-11 05:00 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 ТП-207 Л1 Ф-604 ПС Кожаны, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 ТП-207 Л1 Ф-604 ПС Кожаны, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-207 Л1 Ф-604 ПС Кожаны по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
4137 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-11 03:43 | 2023-06-11 21:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-15-№9-16 на провода фаз "А" и "В" ; в пролете опор №17-6 - №17-7 КВЛ-10кВ №6 ПС Кромская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-15-№9-16 на провода фаз "В" и "С", в пролете опор №17-6-№17-7 КВЛ-10кВ №6 ПС Кромская произошло возникновение межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
4138 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-11 03:41 | 2023-06-11 04:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110 кВ Нижнедевицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 35-36 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110 кВ Нижнедевицк в пролёте опор № 35-36 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Нижнедевицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Нижнедевицк выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
4139 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-11 03:30 | 2023-06-11 05:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман послужило двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 упавшей веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломленной при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, упавшей на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
4140 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Ростовская-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №33 ВЛ 110кВ "Ростовская-1". На траверсе и изоляторах фазы "С" обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" в ведении филиала ПАО «Россети» - Валдайское ПМЭС. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в ведении филиала ПАО «Россети» - Валдайское ПМЭС. | 4.17.4, Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №33 ВЛ 110кВ "Ростовская-1". На траверсе и изоляторах фазы "С" обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" в ведении филиала ПАО «Россети» - Валдайское ПМЭС. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в ведении филиала ПАО «Россети» - Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Ростовская-1" с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ "Ростовская-1" устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ "Ростовская-1" и, при необходимости, включить в план работы на 2025 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ "Ростовская-1", находящейся в местах массового гнездования птиц. Срок исполнения: 31.12.2024 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляции на опоре №33 ВЛ 110кВ "Ростовская-1". Срок исполнения: 31.12.2024 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено
4141 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-11 02:42 | 2023-06-11 06:34 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-6кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между фазами "А", "В" в момент перегорания некалиброванных предохранителей 6кВ в РУ-6кВ КТП 6/0,4кВ Таёжная запитанной от ВЛ-6кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9. Перегорание предохранителей 6кВ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей между фазами Гл.Рубильника 0,4кВ КТП 6/0,4кВ Таёжная запитанной от ВЛ-6кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9 телом животного (крысы). | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей 0,4 кВ Гл.рубильника в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Таёжная телом животного (крысы), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, и привело к перегоранию некалиброванных предохранителей в РУ-6кВ КТП 6/0,4кВ Таёжная. В результате перегорания некалиброванных предохранителей 6кВ, произошло перекрытие токоведущих частей в РУ-6кВ КТП 6/0,4кВ Таёжная медной проволкой, что повлекло нарушение электрической изоляции фаз "А", "В", и явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-6кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие некалиброванных предохранителей в РУ-6кВ КТП Таёжная запитанной от ВЛ-6кВ №42 ПС №9. на КТП-6кВ Таежная ф.42 ПС №9 TP006-0007053 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ запитанных от ВЛ-6кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9 на предмет выявления возможностей проникновения животных в э/у. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередных осмотров КТП 6/0,4кВ запитанных от ВЛ-6кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных осмотров КТП 6/0,4кВ запитанных от ВЛ-6кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередных осмотров КТП 6/0,4кВ запитанных от ВЛ-6кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9
4142 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-11 02:38 | 2023-06-11 03:38 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 4-5 ПС 35 кВ Подгорное было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4143 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-06-11 02:38 | 2023-06-11 02:40 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №15-16 ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшего дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 15-16 ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа", произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний
4144 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ 6-509 ПС №27 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №509-16 от КЛ 6-509 ПС №27, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-35 ПС№43 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №509-16 от КЛ 6-509 ПС №27, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №509-16 от КЛ 6-509 ПС №27 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
4145 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-06-11 02:20 | 2023-06-11 03:50 |  | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" по ВЛ-10-9 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор №176-177 произошёл из-за падения высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-9 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления высокорослых деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода ВЛ, Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-9 ПС 35 кВ Болдыревка ,включить в план работ вырубку высокорослых деревьев или обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
4146 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 01:33 | 2023-06-11 01:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/2-5/3 ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/2-5/3 ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-1 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-1 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Жел-544-1 по всей длине.
4147 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2023-06-11 01:22 | 2023-06-11 03:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1021 ПС Красный явился обрыв одного провода в пролете опор №167-№168 в результате падение дерева из глубины леса. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1021 ПС Красный явилось короткое замыкание в пролёте опор №167-№168 при обрыве провода в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1021 ПС Красный проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №167-№168 ВЛ-1021 ПС Красный. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1021 ПС Красный при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Не выполнено
4148 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-11 01:21 | 2023-06-11 02:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 33-7/1 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 33-7/1 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 по всей длине.
4149 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-11 00:47 | 2023-06-11 03:07 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС Троицкая произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №6-20-№6-21 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №6-20-№6-21 ВЛ 10 кВ №10 ПС Троицкая произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Троицкая назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Троицкая назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
4150 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-11 00:40 | 2023-06-11 01:19 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №3/39-3/40 в результате лёгших провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №3/39-3/40 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна произошло в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ-10-5 пс Анна VS010-0012173 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна . Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна .
4151 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-11 00:36 | 2023-06-11 02:10 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7-3 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4152 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-11 00:34 | 2023-06-11 01:13 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репьевка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете оп.№28-29, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете оп.№28-29 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Репьевка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Ульяновка на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено
4153 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-11 00:23 | 2023-06-11 01:34 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 199 ПС 35кВ Лосево послужил обрыв нулевого провода ответвления от опоры №11 к жилому дому, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода ответвления с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 199 ПС 35кВ Лосево к жилому дому, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода ответвления с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 199 ПС 35кВ Лосево выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 199 ПС 35кВ Лосево по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4154 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-11 00:09 | 2023-06-11 10:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-206 Л1 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 КТП-206 Л2 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-206 Л1 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово в пролете 11-12, ВЛ-0,4 КТП-206 Л2 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово в пролете опор 4-5, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-206 Л1 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово, ВЛ-0,4 КТП-206 Л2 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-206 Л1 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово, ВЛ-0,4 КТП-206 Л2 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
4155 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-11 00:05 | 2023-06-11 00:27 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на фид.№2 ТП 1048 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №1-№2, образовавшегося под воздействием упавшей ветки с дерева при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки, упавшей с дерева при сильных порывах ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1048 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1048, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 1048. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1048. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1048. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1048. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1048 дефектов не выявлено./
4156 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-10 23:32 | 2023-06-11 02:42 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС Мотордеталь стало разрушение штыревого изолятора на опоре №45 и касание проводом траверсы. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС Мотордеталь был проведен 15.07.22 по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №45 ф. 10-54 ПС Мотордеталь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора при длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ф 10-54 п/с Мотор-деталь VS010-9440409 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС Мотордеталь с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС Мотордеталь с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №45 ф. 10-54 ПС Мотор, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №45 ф. 10-54 ПС Мотор, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС Мотордеталь и обследовании опоры № 45 замечания устранить. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
4157 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-10 23:32 | 2023-06-11 01:17 | 3.4.10.1, При проникновении крысы в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Звяг-9-5 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного замыкания фаз "В" и С", устраненное действием защит. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" телом крысы в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Звяг-9-5, что привело к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и С", устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" в части их технического состояния. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" в части их технического состояния. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
4158 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-06-10 23:28 | 2023-06-10 23:47 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС "Восход" явилось повреждение проходного изолятора фазы "С" ТП №232 в результате прохождения грозового фронта в районе расположения ТП №232. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "С" ТП №232 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ "Восход" произошло в результате прохождения грозового фронта в районе расположения ТП №232. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110кВ Восход Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 110кВ Восход разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4159 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-10 23:23 | 2023-06-11 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4№1 ТП-2-22 ВЛ -10-2 ПС 35 кВ Турово-1 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 13-14 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.12, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4№1 ТП-2-22 ВЛ -10-2 ПС 35 кВ Турово-1 в пролёте опор № 13-14 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-2-22 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4кВ№1 ТП-2-22 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
4160 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-10 23:20 | 2023-06-11 00:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-021 ВЛ-1002 ПС Тычинино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №21. |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4161 | 588 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-10 23:20 | 2023-06-11 00:25 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключения в потребительской подстанции в смежной электрической цепи. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4162 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-10 23:13 | 2023-06-11 00:02 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 20 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 524 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 524-ТП 536 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 524-ТП 536 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соеднительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 524-ТП 536 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 524-ТП 536 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 524-ТП 536 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 524-ТП 536 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4163 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-06-10 23:10 | 2023-06-11 00:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-24 Ф-1004 ПС Усожа в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-24 Ф-1004 ПС Усожа в пролете опор №11-12, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-24 Ф-1004 ПС Усожа в пролете опор №11-12, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено
4164 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-10 23:00 | 2023-06-11 00:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 352 (КТП-Беломир) явилось К.З. фаза-нуль при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9, провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 352 (КТП-Беломир) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 352 (КТП-Беломир) письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Беломир. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
4165 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-10 22:45 | 2023-06-11 02:08 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта в части нарушения вводного контактного соединения фазы "В" на ЛР К-4-9 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская", что привело к прекращению и снижению качества электрической энергии потребителей, устраненное действиями оперативного и оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, Нарушения вводного контактного соединения фазы "В" на ЛР К-4-9 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская", вследствие несвоевременного выявления дефекта, что привело к прекращению и снижению качества электрической энергии потребителей, устраненное действиями оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта в части нарушения вводного контактного соединения фазы "В" на ЛР К-4-9 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская", что привело к прекращению и снижению качества электрической энергии потребителей, устраненное действиями оперативного и оперативно-ремонтного персонала. на ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине
4166 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-10 22:31 | 2023-06-10 23:48 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л2 ГКТП-6 Угра Л-1001 ПС 110кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20 - №21, с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л2 ГКТП-6 Угра Л-1001 ПС 110кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20 - №21. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л2 ГКТП-6 Угра Л-1001 ПС 110кВ Угра письмо в адрес администрации с. Угра Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Жабо. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л2 ГКТП-6 Угра Л-1001 ПС 110кВ Угра письмо в адрес администрации с. Угра Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Жабо.
4167 | 260 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-10 22:30 | 2023-06-10 23:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052 и КЛ 10 кВ РП 24 - ТП 1052 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052 КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052 и РП 24 - ТП 1052 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052 и КЛ 10 кВ РП 24 - ТП 1052 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052
4168 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-10 22:28 | 2023-06-10 23:32 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ № 3-3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-3-3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора. Дефектов не выявлено.
4169 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-10 22:12 | 2023-06-11 00:08 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №11-12 , что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 185 ВЛ №3 ПС М.Талинская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 185 ВЛ №3 ПС М.Талинская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 185 ВЛ №3 ПС М.Талинская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 185 ВЛ №3 ПС М.Талинская произвести перетяжку проводов, по Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
4170 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-10 22:12 | 2023-06-11 00:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 817 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 817 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 817 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 817 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4171 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-10 21:56 | 2023-06-11 03:38 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта в части нарушения контактного соединения фазы "А" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №6 ТП-10/0,4кВ СтКол-4-1, что привело к прекращению снабжения электрической энергией потребителей, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, Нарушение контактного соединения фазы "А" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №6 ТП-10/0,4кВ СтКол-4-1, вследствие несвоевременного выявления дефекта, что привело к прекращению снабжения электрической энергией потребителей, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта в части нарушения контактного соединения фазы "А" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №6 ТП-10/0,4кВ СтКол-4-1, что привело к прекращению снабжения электрической энергией потребителей, устраненному действиями оперативно-ремонтного персонала. на ВЛ 0,4кВ №6 СтКол-4-1 ВЛ 0,4кВ №6 СтКол-4-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №6 СтКол-4-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №6 СтКол-4-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №6 СтКол-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №6 СтКол-4-1 по всей длине.
4172 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-10 21:49 | 2023-06-10 21:57 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Богородского от КТП № 161 М-он Сельский в пролете опор №30-32 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 161 М-он Сельский отключился АВ 0,4 кВ Ф-Богородского. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №30-32 ВЛ 0,4 кВ Ф-Богородского от КТП № 161 М-он Сельский упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 161 М-он Сельский Ф-Богородского с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 161 М-он Сельский Ф-Богородского Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 161 М-он Сельский Ф-Богородского принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
4173 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-10 21:40 | 2023-06-10 22:27 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-17 ПС 110 кВ Поворино-тяговая послужил обрыв перемычки фазы "В", на опоре №17 в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.13, Обрыв перемычки фазы "В", на опоре №17 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-17 ПС 110 кВ Поворино-тяговая произошел вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв перемычки фазы "В", на опоре №17 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-17 ПС 110 кВ Поворино-т на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-17 ПС Поворино-Т VN004-93605437 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-17 ПС Поворино-Т по всей протяжённости, на предмет выявления поврежденного оборудования после прохождения грозового фронта Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-17 ПС Поворино-Т разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
4174 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-10 21:40 | 2023-06-10 22:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Семово ВЛ1003 ПС 110кВ Касня явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №21 - №22. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Семово ВЛ1003 ПС 110кВ Касня явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №21 - №22. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Семово ВЛ1003 ПС 110кВ Касня письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Семово. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
4175 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-06-10 21:40 | 2023-06-10 22:38 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 1/8-1/9 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-50 Коммунальная в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 1/8-1/9 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-50 Коммунальная в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП-50 Коммунальная. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП-50 Коммунальная, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
4176 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-10 21:35 | 2023-06-10 22:40 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-181 ф.105 ПС Лотаки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-181 ф.105 ПС Лотаки, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-181 ф.105 ПС Лотаки по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
4177 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-10 21:26 | 2023-06-10 21:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА н.п. Рог на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА н.п. Рог на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА н.п. Рог по всей длине Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА н.п. Рог по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА н.п. Рог нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
4178 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-10 21:13 | 2023-06-10 22:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 №1 КТПН-7/Н-2-250 Дровосечное на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 №1 КТПН-7/Н-2-250 Дровосечное на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТПН-7/Н-2-250 Дровосечное по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТПН-7/Н-2-250 Дровосечное нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4179 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-10 21:12 | 2023-06-10 22:16 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ КТПП-10 кВ Раково-2 запитанной от ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов фаз "А" и "В" вследствие снижения электрической изоляции опорных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации. Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище послужила необходимость безопасного проведения ремонтных работ в РУ 10 кВ КТПП 10 кВ Раково-2 по замене перегоревших ПК-10 фаз "А" и "В". | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции опорных изоляторов в РУ 10 кВ КТПП 10 кВ Раково-2, запитанной от ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в результате старения в процессе длительной эксплуатации, произошло поверхностного перекрытия опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ КТПП 10 кВ Раково-2, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в РУ 10 кВ КТПП 10 кВ Раково-2 и привело к перегоранию ПК-10 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изоляции в РУ 10 кВ КТПП 10 кВ Раково-2 на ВЛ-10кВ фид. № 23 (15) ПС П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 23 (15) ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции в РУ 10 кВ КТПП-10 кВ Раково-2, запитанной от ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
4180 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-10 20:48 | 2023-06-10 21:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1121 ВЛ-1008 ПС Каспля явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №10. |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4181 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-10 20:39 | 2023-06-10 20:45 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Савцыно произошло по причине междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов в пролете опор №24 - №25 при проезде крупногабаритной строительной техники сторонней организации. Провода не повреждены. | 4.4.1, В результате перекрытия проводов в пролете опор №24 - №25 при проезде крупногабаритной спецтехники сторонней организации, произошло междуфазное КЗ, без обрыва проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Савцыно действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию, с целью установления лиц, виновных в отключении ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Савцыно, для возмещения ущерба. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо директору ООО "Румелко-Агро" Трубкину Ю.В. с целью установления лиц, виновных в отключении ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Савцыно, для возмещения ущерба.
4182 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-10 20:27 | 2023-06-10 21:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 382 (Заполье деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5.1-№5.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5.1-№5.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 382 ( Заполье деревня) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 382 ( Заполье деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4183 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-10 20:25 | 2023-06-10 20:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №365 ПС 35/10кВ Пузачи произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№20-21 из-за перекрытия проводов ВЛ веткой из вне охранной зоны ВЛ , под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №365 ПС 35/10кВ Пузачи веткой в пролете оп.№20-21, принесенную из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №365 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №365 ПС 35/10кВ Пузачи разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
4184 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-10 20:20 | 2023-06-10 23:30 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 191 2/100, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 191 2/100, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 2/100 Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 2/100 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4185 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-10 20:15 | 2023-06-10 20:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ № 5-6 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-5-6 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева растущей его за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Шукавк разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
4186 | 621 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-10 20:10 | 2023-06-10 21:37 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Обрыв нулевого линейного провода ВЛ-0,4 кВ во время сильного ветра от воздействия ветвей близрастущего за пределами охранной зоны дерева привел к перерыву электроснабжения Потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку ветвей деревьев, попадающих в охранную зону участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
4187 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-10 20:04 | 2023-06-10 22:04 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 193 ПС 35кВ Лосево послужил обрыв нулевого провода ответвления от опоры №6 к жилому дому, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода ответвления с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 193 ПС 35кВ Лосево к жилому дому, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода ответвления с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 193 ПС 35кВ Лосево выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок выполнения: Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 193 ПС 35кВ Лосево по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4188 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-10 20:04 | 2023-06-10 21:52 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1744 г. Грязи произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №14 ул. 1-ая Чапаева между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
4189 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-10 20:01 | 2023-06-10 21:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-15 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 12-13 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-15 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор № 12-13 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-2-15 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-2-15 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
4190 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-10 20:01 | 2023-06-10 21:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон, произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-25 ПС 35 кВ Дон с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4191 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №24-№24 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №24 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №24 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №24-№25 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено. на ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено VS010-0012181 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено.
4192 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-10 19:56 | 2023-06-10 21:53 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ЗТП 11-06 П 35кВ Ольхов лог по неотложной заявке послужило повреждение концевой кабельной муфты в РУ-10 ЗТП 11-06 ПС Ольхов лог кабельной вставки от РТП-10 до ЗТП 11-06 ПС 35кВ Ольхов лог, выявленного при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ольхов лог персоналом ОВБ после аварийного отключения. | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты в РУ-10 ЗТП 11-06 ПС Ольхов лог кабельной вставки от РТП-10 до ЗТП 11-06 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ольхов лог, произошел вследствие изменения изоляционных свойств материала при длительном сроке эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материала концевой кабельной муфты в РУ-10 ЗТП 11-06 ПС Ольхов лог кабельной вставки от РТП-10 до ЗТП 11-06 на ЗТП 11-06 ПС 35кВ Ольхов лог TP010-9362858 | Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой кабельной муфты в РУ-10 ЗТП 11-06 ПС Ольхов лог кабельной вставки от РТП-10 до ЗТП 11-06 ПС 35кВ Ольхов лог. Срок исполнения: 19.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Юрий Васильевич Состояние: Не выполнено
4193 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-10 19:52 | 2023-06-10 21:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 12-13 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор № 12-13 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
4194 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-10 19:51 | 2023-06-10 21:14 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №909 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №6 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №6 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №909 ПС 110 кВ Грибановка , произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №909 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №909 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4195 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-10 19:48 | 2023-06-10 21:48 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 204 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 204 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 204 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
4196 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-10 19:43 | 2023-06-10 19:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №120-21 ВЛ-0,4 №2 КТП-15/Мез-17-250 на провода фаз "С" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 №2 КТП-15/Мез-17-250 на провода фаз "С" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
4197 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2023-06-10 19:35 | 2023-06-10 20:39 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-616 ПС Воробьевка произошло по причине кратковременного схлёста провода фазы "А" и нулевого провода, в пролете опор №4-5, в результате падения на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 18 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "0", в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-616 ПС Воробьевка, послуживший причиной отключения ВЛ, произошел в результате механического воздействия на них ветки дерева, сломленной с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-616 ПС Воробьевка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, а так же выявления дефектов, возникших в результате протекания токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-616 ПС Воробьевка по всей длине, дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-616 ПС Воробьевка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке, а так же, в случае выявления дефектов, возникших в результате протекания токов короткого замыкания по проводам ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-616 ПС Воробьевка, дефектов не выявлено, мероприятия не требуются
4198 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-10 19:33 | 2023-06-10 19:47 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 55 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" и провода "N" в пролёте опор №7-7А, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и провода "N" в пролёте опор №7-7А ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 55 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 55 ПС 330 кВ Валуйки Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
4199 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-10 19:33 | 2023-06-10 20:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №122-№123 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №122-№123 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4200 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-10 19:32 | 2023-06-10 20:57 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 205 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №11, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 205 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 205 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
4201 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-06-10 19:24 | 2023-06-10 20:02 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1319 ВЛ-10-13 ПС 110 кВ Калач-1 по неотложной заявке послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1319 ВЛ-10-13 ПС 110 кВ Калач-1 вследствие обрыва нулевого провода в пролете опор №1-2 - 1-3, веткой дерева обломленной и упавшей на нулевой провод из вне охранной зоны, под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Обрыв нулевого провода в пролете опор №1-2 - 1-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1319 ВЛ-10-13 ПС 110 кВ Калач-1 произошёл вследствие падения ветки дерева на нулевой провод ВЛ, под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №1319 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №1319 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Калач-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
4202 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-10 19:19 | 2023-06-10 22:47 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/400, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/40 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное Произвести осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 4110 12/400 Срок исполнения: 06.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №2 от ТП 4110 12/400, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
4203 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-06-10 19:19 | 2023-06-10 20:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП-387 произошло в результате повреждения во внутренних сетях потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-387 ВЛ-1015 ПС Издешково Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-387 ВЛ-1015 ПС Издешково
4204 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-10 19:15 | 2023-06-10 20:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-145 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1-2 - №1-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 145 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-2 - №1-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-2 - №1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 145. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
4205 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-10 19:04 | 2023-06-10 19:14 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Щербакова от ЗТП № 29 Щербакова в пролете опор №2-3 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова отключился АВ 0,4 кВ Ф-Щербакова. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-Щербакова от ЗТП № 29 Щербакова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова Ф-Щербакова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова Ф-Щербакова Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова Ф-Щербакова принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
4206 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-10 19:02 | 2023-06-10 23:01 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ТП-4 ВЛ-10 №04 П.Городище послужил обрыв провода в пролете опор №5/1-5/2 Обрыв провода произошел в результате нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ТП-4 ВЛ-10 №04 П.Городище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №5/1-5/2 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4 ВЛ-10 №04 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4 ВЛ-10 №04 П.Городище | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ТП-4 ВЛ-10 №04 П.Городище Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ТП-4 ВЛ-10 №04 П.Городище . Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
4207 | 21 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-06-10 19:00 | 2023-06-10 19:24 | 3.4.7.3.5, Пробой изоляции силового кабеля на участке от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП-4 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1983 года 3.4.7.3, Отключение КЛ-6кВ Ф-103 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП-4 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1983 года. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ Ф-103 ПС-110/6кВ "Кинопленка" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ № 103 Горсеть ПС 110/6кВ Киноплёнка КЛ 6кВ № 103 Горсеть ПС 110/6кВ Киноплёнка | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ Ф-103 в соответствии с НТД Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПУ Иванов С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ Ф-103 в соответствии с НТД Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-103 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП-4 с целью выявления несанкционированого производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Румянцев И.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-103 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП-4 с целью выявления несанкционированого производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.
4208 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-10 18:55 | 2023-06-10 22:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №197-№198, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №197-№198 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4209 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-10 18:52 | 2023-06-10 19:28 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Броды-1 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Броды-1 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Броды-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Броды-1 №05 Заднее Поле ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Броды-1 №05 Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Броды-1 №05 Заднее Поле. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
4210 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-10 18:49 | 2023-06-10 23:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4кВ №1 с. Узкое, зерноток КТП№15 на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4кВ №1 с. Узкое, зерноток КТП№15 на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 с. Узкое, зерноток КТП№15 нарушений и включить их в план работ БолховскогоРЭС. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 с. Узкое, зерноток КТП№15 по всей длине. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
4211 | 587 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-10 18:47 | 2023-06-10 20:26 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатционного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки(ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии .Выполнить измерения. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4212 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-10 18:46 | 2023-06-10 19:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 9 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 9 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 9 ПС Валуйки ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 9 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 9 ПС 330 кВ Валуйки Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 131 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4213 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-10 18:39 | 2023-06-10 18:50 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 ТП 105 ф.2 произошло в результате КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №1-11 -№1-12 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №1-11 -№1-12 ВЛ 0,4 ТП 105 ф.2 произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 ТП 105 ф.2 с.Прилепы назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 ТП 105 ф.2 с.Прилепы с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
4214 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-10 18:35 | 2023-06-10 20:25 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Орловка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 4-5 ПС 35 кВ Орловка в пролете опор № 7-8 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 4-5 ПС 35 кВ Орловка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 4-5 ПС 35 кВ Орловка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 4-5 ПС 35 кВ Орловка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 4-5 ПС 35 кВ Орловка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
4215 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-10 18:34 | 2023-06-10 20:30 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №6-9 ПС 35 кВ Абрамовка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 6-9 ПС 35 кВ Абрамовка в пролете опор №8-9 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 6-9 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 6-9 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 6-9 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 6-9 ПС 35 кВ Абрамовка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
4216 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-10 18:29 | 2023-06-10 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-1/1 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-215 ПС 35 кВ Ровеньки от 13.06.2023г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
4217 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-10 18:26 | 2023-06-10 18:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 179-180 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В"в пролете опор № 179-180 ВЛ-10-5 ПС Никоноровка веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
4218 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-10 18:16 | 2023-06-10 18:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-№19 на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №6 ПС Кромская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки в пролете опор №18-№19 на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №6 ПС Кромская, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальников РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
4219 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-10 18:15 | 2023-06-10 19:56 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ольхов лог произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной муфты в РУ-10 ЗТП 11-06 ПС Ольхов лог кабельной вставки от РТП-10 до ЗТП 11-06 ПС 35кВ Ольхов лог. | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты в РУ-10 ЗТП 11-06 ПС Ольхов лог кабельной вставки от РТП-10 до ЗТП 11-06 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ольхов лог, произошел вследствие изменения изоляционных свойств материала при длительном сроке эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материала концевой кабельной муфты в РУ-10 ЗТП 11-06 ПС Ольхов лог кабельной вставки от РТП-10 до ЗТП 11-06 на ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ольхов лог VS010-9360200 | Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой кабельной муфты в РУ-10 ЗТП 11-06 ПС Ольхов лог кабельной вставки от РТП-10 до ЗТП 11-06 ПС 35кВ Ольхов лог. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Юрий Васильевич Состояние: Не выполнено
4220 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-10 18:05 | 2023-06-10 18:38 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 864 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "КЭС"), питающегося от ВЛ 10кВ 864 письмо с требованием поддерживать потребительский участок линии в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4221 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-10 17:46 | 2023-06-10 18:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д.Колотино ВЛ 10 №15 Кн. Горы произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Колотино ВЛ 10 №15 Кн. Горы под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д.Колотино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ №1 Кулотино ВЛ-10 №15 Кн.Горы ВЛ-0,4кВ №1 Кулотино ВЛ-10 №15 Кн.Горы | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Колотино ВЛ 10 №15 Кн. Горы Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
4222 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-10 17:45 | 2023-06-10 17:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №115 - №116 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №115 - №116 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №110 - №120 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №110 - №120 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №110 - №120. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №110 - №120 не обнаружены.
4223 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-10 17:44 | 2023-06-10 17:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-14/Сер-1-160 в пролете опор №11-12, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-14/Сер-1-160 в пролете опор №11-12 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-14/Сер-1-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-14/Сер-1-160 по всей длине Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-14/Сер-1-160 по всей длине
4224 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-10 17:43 | 2023-06-10 18:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 144 ПС 110 кВ В.Покровка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 144 ПС 110 кВ В.Покровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 144 ПС 110 кВ В.Покровка. на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 144 ПС 110 кВ В.Покровка. ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 144 ПС 110 кВ В.Покровка. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 144 ПС 110 кВ В.Покровка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
4225 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-10 17:42 | 2023-06-10 19:11 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)- РП 13н(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1309н(5)- КТП "Боулинг" (2) РП 13н ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1309н(5)- КТП "Боулинг" (2) РП 13н ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ТП 1309н(5)- КТП "Боулинг" (2) РП 13н ПС 110 кВ Центральная KS010-0000683 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 1309н(5)- КТП "Боулинг" (2) РП 13н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г.
4226 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-10 17:33 | 2023-06-10 19:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 075 , с целью выявления замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
4227 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-10 17:31 | 2023-06-10 18:16 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Лосево было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4228 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-06-10 17:30 | 2023-06-10 20:10 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за обрыва вязки провода к изолятору фазы "А" опоры №1/17 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи с последующим падением провода фазы "А" на траверсу вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы «А» опоры №1/17 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
4229 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-10 17:24 | 2023-06-10 18:58 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 213 произошло по причине межфазного К.З. в результате обрыва "0" провода в пролетах опор № 9 - 10 при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв "0" провода в пролёте опор № 9 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 213 произошёл в результате механического воздействия при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за падения ветки дерева на ВЛ 0,4 Вербилово КТП 213 Ф2 VN004-94800832 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП 213 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП 213, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
4230 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-10 17:20 | 2023-06-10 17:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 265 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за хлеста проводов вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 265 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 265 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
4231 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-10 17:11 | 2023-06-10 21:21 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 35 кВ М.Удеровка произошёл из-за пережога и падения на землю провода "N" в пролёте опор №8-9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пережог провода "N" в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 35 кВ М.Удеровка произошёл вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
4232 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-10 17:09 | 2023-06-10 18:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Елань явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 18 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Елань вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 18м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Елань. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Елань. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ Н. Елань разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4233 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-10 17:05 | 2023-06-10 17:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-164 явилось падение ветки на провода в пролете опор №20- №21 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 164 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №20 - №21 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №20-№21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 164. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
4234 | 20 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-06-10 16:55 | 2023-06-10 17:28 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ №201 ПС 110/6кВ "Кинопленка" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до ТП 131 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №201 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до ТП 131 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 6кВ №201 ПС 110/6кВ Кинопленка на КЛ 6кВ № 201 ПС 110/6кВ Киноплёнка АО ЯрЭСК КЛ 6кВ № 201 ПС 110/6кВ Киноплёнка АО ЯрЭСК | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ №201от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до ТП 136 " в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПУ Иванов С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ №201от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до ТП 136 " в соответствии с НТД. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №201 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до ТП 131 с целью выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер по ВВИ Морозов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №201 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до ТП 131 с целью выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.
4235 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-10 16:55 | 2023-06-10 18:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор вручную было произведено по причине однофазного замыкания на землю из за спадения изолятора фазы "А" со штыря на опоре №20 с падением провода на траверсу. Падение провода на траверсу произошло в результате спадения изолятора со штыря опоры №20 ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в результате разрушения колпачка ввиду старения материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате повреждения колпачка ввиду старения материала в процессе длительной эксплуатации, произошло спадания штыревого изолятора фазы "А" со штыря на опоре №20 ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор провод лег на траверсу, защитная изоляция провода СИП протерлась, произошло нарушения электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор вручную по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта - ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор опора №20 штыревой изолятор. на ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №17-№24 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №17-№24 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №17-№24. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №17-№24 дефектов не выявлено.
4236 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-10 16:54 | 2023-06-10 18:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-6 ПС 35 кВ Ильмень явился обрыв проводов фаз "А","В","0" в пролете опор № 33-34 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А","В","О" в пролете опор №33-34 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-6 ПС 35 кВ Ильмень произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А","В","О" в пролете опор №33-34 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-6 ПС Ильмень VN004-00036559 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-6 ПС 35кВ Ильмень по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-6 ПС 35кВ Ильмень разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4237 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-10 16:44 | 2023-06-10 18:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 -1 ПС Яблочное послужило двухфазное короткое замыкание в результате схлёста провода фазы «В» и «С» в пролёте опор №64-65 из-за обрыва вязки провода фазы «В» на опоре №64, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №64 ВЛ-10 -1 ПС Яблочное произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «В» на опоре №64 на ВЛ-10 -1 ПС Яблочное VS010-0009785 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -1 ПС Яблочное с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -1 ПС Яблочное с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -1 ПС Яблочное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -1 ПС Яблочное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4238 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №16-№17 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №16-№17 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново действием МТЗ, с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролетах опор №13-№20 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролетах опор №13-№20 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролетах опор №13-№20. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
4239 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-10 16:31 | 2023-06-10 17:12 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Родня-1 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д. Родня-1 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Родня-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Родня-1 ВЛ №09 Родня ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Родня-1 ВЛ №09 Родня | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Родня-1 ВЛ №09 Родня. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
4240 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-10 16:30 | 2023-06-10 17:21 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Озерецкое произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Озерецкое под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Озерецкое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №8/1-8/2 на ВЛ-0,4кВ Озерецкое ВЛ-10 №15 Кн.Горы ВЛ-0,4кВ Озерецкое ВЛ-10 №15 Кн.Горы | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4кВ Озерецкое ВЛ-10 №15 Кн.Горы Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
4241 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-10 16:27 | 2023-06-10 17:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №105 ПС 35 кВ Нижний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №4 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №4 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №105 ПС 105 кВ Нижний Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №105 ПС 35кВ Нижний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №105 ПС 35кВ Нижний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4242 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-10 16:24 | 2023-06-10 16:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-13 - 2-14 ВЛ 0,4кВ №2 с. Гнездилово,ц/у отКТП№74, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-13 - 2-14 ВЛ 0,4кВ №2 с. Гнездилово,ц/у отКТП№74, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 с. Гнездилово,ц/у отКТП№74 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 с. Гнездилово,ц/у отКТП№74 по всей длине. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
4243 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-10 16:22 | 2023-06-10 17:20 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВКЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС 110кВ № 28 Тепличная произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-8 - 8-9 упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №8-8 - 8-9 ВКЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС 110кВ № 28 Тепличная явилось падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВКЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС №28 Тепличная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВКЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС №28 Тепличная по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4244 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-10 16:21 | 2023-06-10 17:30 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-19 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 17-19 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
4245 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-10 16:20 | 2023-06-10 16:30 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
4246 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-10 16:15 | 2023-06-10 17:45 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-10 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-10 ПС 110 кВ Большевик вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 7-8 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-10 ПС 110 кВ Большевик, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-10 ПС 110 кВ Большевик, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-10 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-10 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
4247 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-10 16:13 | 2023-06-10 16:50 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4248 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-10 16:10 | 2023-06-10 17:59 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 3-2 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 13-14, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3-2 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева растущей его за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
4249 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-10 16:10 | 2023-06-10 17:35 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 572 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №11-№12, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 572 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 572, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 572, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 572. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 572. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 572. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 572. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 572 дефектов не выявлено.
4250 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-06-10 16:07 | 2023-06-10 19:02 | 3.4.8.5.2, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ольховатка произошло в результате срыва изоляторов и падения проводов фаз «А», «С» на траверсу опоры №31, произошедшего из-за механического разрушения опоры №31 при наезде на нее стороннего автомобиля марки РЕНО. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","С" на опоре №31 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ольховатка произошло при механическом повреждении опоры №31, в следствии наезда на опору стороннего автомобиля марки РЕНО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение опоры №31 на ВЛ-10-2 ПС Ольховатка VS010-0003608 | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
4251 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-06-10 16:05 | 2023-06-10 17:08 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6 ВЛ Ф-1 КТП-153 Ф-1004 ПС Клетнянская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №5-6 ВЛ Ф-1 КТП-153 Ф-1004 ПС Клетнянская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-153 Ф-1004 ПС Клетнянская по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка перетяжка.
4252 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-10 16:01 | 2023-06-10 17:49 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №420 ПС 35 кВ Н. Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №18-19, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №420 ПС 35 кВ Н. Карачан произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4-3 ТП-4-20 Н Карачан VN004-93607601 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №420 ПС 35 кВ Н. Карачан от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №18-19. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №420 ПС 35 кВ Н. Карачан от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №18-19. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №420 ПС 35 кВ Н. Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №420 ПС 35 кВ Н. Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №420 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №420 ПС 35 кВ Н. Карачан разработаны мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.
4253 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-10 15:59 | 2023-06-10 20:17 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов трех фаз в пролёте опор №73-74 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов трех фаз в пролёте опор №73-74 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
4254 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-10 15:58 | 2023-06-11 13:06 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание ветками проводов фазы "В" и "С", в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП№026 д.Александровка, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции при механическом воздействии ветками (ДКР) проводов фаз "В" и "С" пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП№026 д.Александровка, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №3 КТП№026 д.Александровка в пролете опор №2-3. на ВЛ 0,4кВ КТП 026 Ф3 д. Александровка ВЛ 0,4кВ КТП 026 Ф3 д. Александровка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 026 д. Александровка по всей длине. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 026 д. Александровка Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 026 д. Александровка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
4255 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-06-10 15:57 | 2023-06-10 17:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №3 ЗТП 045 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №3 ЗТП 045 ПС 35 кВ Лебеди из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 45 ПС Лебеди VN004-00033592 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №3 ЗТП 045 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №3 ЗТП 045 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
4256 | 586 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-10 15:57 | 2023-06-10 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудволетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1802---ТП-664, ТП-810---ТП-1827. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4257 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-10 15:53 | 2023-06-10 16:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветвей дерева в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Нар-6-8 из-за порывистого ветра, произошел излом и падение ветвей, что вызвало схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Нар-6-8 из-за порывистого ветра, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Нар-6-8 внести в планы работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Нар-6-8 по всей длине Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
4258 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-10 15:50 | 2023-06-10 16:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 424.02 от ПС Букреева явилось короткое замыкание в пролете опор №6-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ 10кВ 424.02 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 424.02 от ПС Букреевка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 424.02 от ПС Букреевка Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено
4259 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-10 15:37 | 2023-06-10 19:15 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1126 5/40, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1126 5/40, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1126 5/40 Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1126 5/40 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4260 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-10 15:31 | 2023-06-10 17:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4№3 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4№3 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк в пролёте опор № 7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4№3 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№3 ТП-7-3 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
4261 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-10 15:30 | 2023-06-10 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Лазарево мастерская произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Лазарево мастерская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Лазарево мастерская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Лазарево мастерская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Лазарево мастерская
4262 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-10 15:30 | 2023-06-10 17:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №13 ТП26 Л г. Грязи произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №1 ул. Тамбовская между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
4263 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-10 15:11 | 2023-06-10 16:01 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 869 ПС 110кВ Комплекс вызвано обрывом провода фазы А, В в пролёте опор №6-7 произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А", "В" в пролёте опор№6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 869 ПС 110кВ Комплекс произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 869 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 869 ПС 110кВ Комплекс по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4264 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-10 15:10 | 2023-06-10 17:10 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ ТП-5 ВЛ 10 №04 П.Городище произошло по причине схлеста проводов в пролетах опор №5-6,6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №5-6, 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ТП-5 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ ТП-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №5-6,6-7 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролетах опор №5-6,6-7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
4265 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-06-10 15:00 | 2023-06-10 15:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 270 явилось самоустранившееся однофазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №14-№15 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №1 от ТП 270 по причине подхлеста проводов в пролете опор №14-№15 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 270 Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 270 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 270наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 270намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
4266 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-10 15:00 | 2023-06-10 15:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Глебово-1 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Глебово-1 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Глебово-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №4/1-4/2 на ВЛ-0,4кВ №2 Глебово-1 ВЛ-10 №15 Салино ВЛ-0,4кВ №2 Глебово-1 ВЛ-10 №15 Салино | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4кВ №2 Глебово-1 ВЛ-10 №15 Салино Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
4267 | 620 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-10 15:00 | 2023-06-10 16:29 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв проводов. | 4.13, Автомобилем КамАЗ была сбита опора №26 ВЛИ-0,4кВ, что привело к нарушению электроснабжения Потребителей. | Мероприятие: Организационное Через СМИ довести до жителей Левобережного района г. Воронежа Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. за № 160 "О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН". Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. главного инженера по оперативной работе Дубровин А.М. Состояние: Не выполнено
4268 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-10 14:50 | 2023-06-10 15:00 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-12-1, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-12-1 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременная расчитка трассы ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-12-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Нар-12-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Нар-12-1 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
4269 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-06-10 14:45 | 2023-06-10 16:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1009 ПС Велиж явилось падение дерева на провода в пролете опор №1-2 - №1-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Велиж явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №1-2 - №1-3 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1009 ПС Велиж проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Болтунов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №1-2 - №1-3 ВЛ-1009 ПС Велиж. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Болтунов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС Велиж при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
4270 | 932 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-10 14:35 | 2023-06-10 15:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0073 к ТП0425 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф620 от РП17 к ТП0073 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0073 к ТП0425 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП17 Ф620 к ТП0073. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП17 Ф620 к ТП0073. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0073 к ТП0425. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0073 к ТП0425 восстановлена.
4271 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-06-10 14:34 | 2023-06-10 15:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 103 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева , упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6 во время сильных порывов ветра | 4.4.3, Перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 103 произошло в результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-103 ВЛ-1007 ПС Богдановщина с целью выяснения дефектов Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-103 ВЛ-1007 ПС Богдановщина с целью выяснения дефектов Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-103 ВЛ-1007 ПС Богдановщина разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-103 ВЛ-1007 ПС Богдановщина план мероприятий по устранению нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения не требуется, замечаний нет.
4272 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-10 14:31 | 2023-06-10 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Старое Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №112-113 деревом, упавшим на провода за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №112-113 ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово в пролетах опор №118-№125 Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово в пролетах опор №118-№125 с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово в пролетах опор №118-№125 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово в пролетах опор №118-№125 с целью выявления наличия дефектов.
4273 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-10 14:25 | 2023-06-10 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 554 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 5-6 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 554 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Я.Поляна КТП 554 Ф1 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 Я.Поляна КТП 554 Ф1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
4274 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-10 14:21 | 2023-06-10 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 12-13 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор № 12-13 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
4275 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-06-10 14:20 | 2023-06-10 16:50 | 3.4.12.2.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи выполнен из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны, на провода трех фаз в пролете опор №119-120 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода трех фаз в пролете опор №119-120 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
4276 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-10 14:15 | 2023-06-10 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 214 руб. 1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 214 руб. 1 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 214 руб. 1 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 214 руб. 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 214 руб. 1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4277 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-10 14:00 | 2023-06-10 15:33 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене вязки изолятора на опоре № 205 фаза "В". | 4.1.3, Разрушение вязки изолятора фазы "В" на опоре № 205 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка произошло в результате длительной эксплуатации (51 лет) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение вязки изолятора фазы "В" на опоре № 205 в результате длительной эксплуатации (51 лет) и под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Ульяновка /VS010-0003563 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 110 кВ Ульяновка на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах № 203-207. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие Луки Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие Луки Состояние: Не выполнено
4278 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-10 13:56 | 2023-06-10 15:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман послужило двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №213-214 упавшей веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломленной при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №213-214 по ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман произошло упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломленной при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
4279 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-10 13:54 | 2023-06-10 16:53 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев,в пролете опор № 5-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП С-1-31 из-за порывистого ветра, произошло падение части дерева на провода ВЛ, что привело к обрыву всех проводов, нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев из-за порывистого ветра произошло падение дерева на провода ВЛ с обрывом проводов всех фаз и нарушению электрической изоляции в пролетах опор № 5-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП С-1-31 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная расчистка трассы ВЛ | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-31 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП С-1-31 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
4280 | 928 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-10 13:48 | 2023-06-10 15:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ Ф624 ПС Дормашевская к ТП0181 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф624 ПС Дормашевская к ТП0181 произошло в результате КЗ на КЛ Ф624 ПС Дормашевская к ТП0181, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0181 Ф624 к ПС Дормашевская. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП0181 Ф624 к ПС Дормашевская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф624 ПС Дормашевская к ТП0181. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф624 ПС Дормашевская к ТП0181 восстановлена.
4281 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 24 Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №82-№83 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 24 Гришкино под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 24 Гришкино дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №82-№83 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 24 Гришкино действием МТЗ,с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролетах опор №79-№86 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвесден внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролетах опор №79-№86 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролетах опор №79-№86. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролетах опор №79-№86 дефектов не выявлено.
4282 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-10 13:41 | 2023-06-10 14:50 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 324 5/100, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 324 5/100, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 324 5/100. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 324 5/100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4283 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-06-10 13:40 | 2023-06-10 13:54 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ №558 пс Рождественка явилось, кз вследствие перекрытия воздушного промежутка птицей в пролете опор 29-30.. | 4.12, Причиной перекрытия проводов в пролете опор 29-30 по ВЛ-10кВ №558 пс Рождественка явилось птица. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №5511 пс Рождественка Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения дефектов, выявленных осмотром. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
4284 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-06-10 13:34 | 2023-06-10 15:15 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 86-87веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной и занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 86-87 по ВЛ-10-7ПС 35кВ Болдыревка произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной и занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне в пролете опор № 86-87 на ВЛ-10-7ПС 35кВ Болдыревка, VS010-9360157 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №86-87ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка включить в план работ выявленные дефекты . Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
4285 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-10 13:31 | 2023-06-10 14:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-7-8 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП К-7-8 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Крс-7-8 Ф.1 и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Крс-7-8 Ф.1 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Крс-7-8 Ф.1 по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-0,4кВ Крс-7-8 Ф.1
4286 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-10 13:31 | 2023-06-10 13:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 5-6 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 168 Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 168 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
4287 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-10 13:30 | 2023-06-10 16:00 | 3.4.10.2, Вывод из работы ТП-325 10/250 был произведен для удаления останков птицы и чистки изоляции ТП. | 4.12, Перекрытие изоляции ТП 325 10/250 произошел в результате попытки устроения гнезда птицей на корпусе ТП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №325 ПС 110/35/10кВ Ястребовка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ №325 ПС 110/35/10кВ Ястребовка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4288 | 936 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-06-10 13:26 | 2023-06-10 14:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 21 ул. Фурманова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 21 ул. Фурманова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 9 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 9 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
4289 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-10 13:18 | 2023-06-10 15:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №125-126 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №125-126 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор произведен.
4290 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-10 13:18 | 2023-06-10 15:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№009 д. Соколье на провода фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№009 д. Соколье на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 009 Ф1 д. Соколье Ф5Н нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 009 Ф1 д. Соколье Ф5Н по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
4291 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-10 13:01 | 2023-06-10 15:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
4292 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-10 13:00 | 2023-06-10 13:15 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-8-4 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-8-4 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-8-4 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: ООО «Донречфлот» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-8-4 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4293 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-10 12:56 | 2023-06-10 14:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19 - №20 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19 - №20. ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 по всей длине.
4294 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-10 12:55 | 2023-06-10 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 647 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 22-23 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 22-23 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 647 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Грязное КТП 647 Ф1 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 Грязное КТП 647 Ф1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
4295 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-10 12:52 | 2023-06-10 12:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ДКР в пролете опор №56- №57 ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская при порывах ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ДКР в пролете опор №56- №57 ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская действием МТЗ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №56-№57 ветки ДКР перекрывают провода. на ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №56-№57 ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор №56-№57 ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская.
4296 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-10 12:52 | 2023-06-10 15:20 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Гришкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №2- №3 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №209 ВЛ-10кВ № 15 ПС Гришкино в результате воздействия на провода сторонним грузовым автомобилем(мусоровозом) с обрывом одного провода фазы "В". | 4.4.1, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 15 ПС Гришкино в пролете опор №2-№3 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №209 сторонним грузовым автомобилем (мусоровоз) , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной обрыва провода и отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Гришкино действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Гришкино в пролетах опор №1-№8 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №209 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Гришкино в пролетах опор №1-№8 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №209 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Написать письмо в полицию на виновных лиц с целью возмещения ущерба по восстановлению обрыва на ВЛ-10кВ № 15 ПС Гришкино. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо в полицию на виновных лиц с целью возмещения ущерба по восстановлению обрыва на ВЛ-10кВ № 15 ПС Гришкино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Гришкино в пролетах опор №1-№8 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №209. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Гришкино в пролетах опор №1-№8 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №209 дефектов не выявлено.
4297 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-10 12:50 | 2023-06-10 14:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 5 (Резинотехника) - ТП 1140 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995 г. УРЗА не на балансе Ярэнерго. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 5 (Резинотехника) - ТП 1140 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995 г. УРЗА не на балансе Ярэнерго. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) KS006-0004333 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП5 (Резинотехника) - ТП1140 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП5 (Резинотехника) - ТП1140 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по н.д. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП5 (Резинотехника) - ТП1140 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП5 (Резинотехника) - ТП1140 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: фотографии места укладки Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Заволжский район РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол разборки
4298 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-10 12:46 | 2023-06-10 14:20 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №22-23 что при порывах ветра более 17 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневска | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 22 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 22-23 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская произвести перетяжку проводов, Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
4299 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-10 12:45 | 2023-06-10 17:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП332.21 11/250, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 15-16, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №15-16, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП332.21 11/250, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП332.21 11/250, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
4300 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-10 12:20 | 2023-06-10 15:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ Л-2 Жел-544-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ Л-2 Жел-544-1 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Жел-544-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Жел-544-1 по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Жел-544-1 по всей длине.
4301 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-10 12:05 | 2023-06-10 14:09 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения в части разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Прб-6-4, что при порыве ветра привело к схлесту и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" из-за разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Прб-6-4, что при порыве ветра привело к схлесту и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление нарушения в части разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Прб-6-4, что при порыве ветра привело к схлесту и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-4 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-4 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-4 по всей длине Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-4 по всей длине
4302 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-10 12:01 | 2023-06-10 13:05 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 Л3 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л3 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 Л3 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л3 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л3 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячный план работ.
4303 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-10 11:54 | 2023-06-10 12:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены.
4304 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-06-10 11:50 | 2023-06-10 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 322 Пачеболка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 322 Пачеболка с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 322 Пачеболка с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 322 Пачеболка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4305 | 927 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-10 11:47 | 2023-06-10 13:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №11 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Луначарского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить пере заделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Луначарского 11 ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена пере заделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Луначарского 11 ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская
4306 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-06-10 11:41 | 2023-06-10 17:12 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения замыкания на землю явился обрыв провода ф "С" на оп.14 ВЛ-10кВ №5511 пс Рождественка, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной обрыва провода ф "С" на оп.14 ВЛ-10кВ №5511 пс Рождественка явились неблагоприятные погодные условия в виде сильного, порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №5511 пс Рождественка Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения дефектов, выявленных осмотром. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
4307 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-10 11:34 | 2023-06-10 11:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №89-90 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №89-90 ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково действием ТО. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково пролетах опор №85-95. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково пролетах опор №85-95 с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
4308 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-10 11:25 | 2023-06-10 11:31 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.9.7 ПС Родина произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№86-87 | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№86-87 ВЛ-10кВ 3.9.7 от ПС Родина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева на ВЛ-10кВ 3.9.7 от ПС Родина ВЛ-10кВ 3.9.7 от ПС Родина | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.9.7 согласно листа осмотра Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.9.7 от ПС "Родина" , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.9.7 от ПС 10/35кВ "Родина" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4309 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-10 11:15 | 2023-06-10 13:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Рябцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 38-39 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Рябцево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 38-39 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Рябцево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 38-39 ВЛ-1003 ПС Рябцево. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Рябцево при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
4310 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-10 11:15 | 2023-06-10 11:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ № 413.9 ПС 35кВ Петринка явилось короткое замыкание в пролете опор №120-121, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №120-121 по ВЛ-10кВ № 413.9 явилось, упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 413.9 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 413.9 Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено
4311 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-10 11:13 | 2023-06-10 11:55 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-№26 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ с обрывом проводов всех фаз ВЛ. УРЗА введении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.12, Перекрытие проводов в пролете опор №25-№26 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ с обрывом проводов всех фаз ВЛ из охранной зоны ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево". УРЗА введении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР на ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №25-№26 ВЛ-10 кВ №08 ПС Беклемишево Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: наряд допуск 8 Беклемишево Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН июнь 2023
4312 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-06-10 11:10 | 2023-06-10 12:50 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 314 на провода, в пролете опор №10 - №11 послужило воздействие порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 ф "А" ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 314 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки АС-16. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 314. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
4313 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-10 11:05 | 2023-06-10 13:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 373, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 14-15, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №14-15, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 373, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 373, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
4314 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-10 10:58 | 2023-06-10 12:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Голосновка произошло по причине перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "С" и траверсы в пролете опор №137-138 , веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "С" и траверсы в пролете опор №137-138 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Голосновка, произошло по причине механического воздействия на провод, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Голосновка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023г Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Голосновка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4315 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-10 10:47 | 2023-06-10 15:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 415.10 ПС Оросительная явилось короткое замыкание в пролете опор №5-32, 5-33, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №5-32, 5-33 по ВЛ-10кВ 415.10 ПС Оросительная явилось, упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 415.10 ПС Оросительная разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 415.10 ПС Оросительная Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено
4316 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-10 10:43 | 2023-06-10 17:05 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 11 от ПС Петровская произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №1-62 - №1-62 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №1-62 - №1-62 ВЛ-10кВ № 11 от ПС Петровская произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №11 Пс Петровская с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС Петровская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
4317 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-06-10 10:37 | 2023-06-10 12:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 171 Пильники послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №22 - №23. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 171 Пильники послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №22 - №23 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 171 Пильники в пролете опор №22 - №23. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Не выполнено
4318 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-10 10:36 | 2023-06-10 12:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-1209 РП-12 явилось повреждение в эл.сетях потребителя: КЛ 6 кВ "опоре №14 - ТП 481 ЛЭП 6кВ ТП 404 -ТП 481" (ЗАО "Смоленскаэротранс"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ЗАО "Смоленскаэротранс". Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ЗАО "Смоленскаэротранс".
4319 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-10 10:34 | 2023-06-10 11:25 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №6-7 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 6 что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор 6-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов ВЛ
4320 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-10 10:34 | 2023-06-10 17:30 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
4321 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-10 10:21 | 2023-06-10 11:10 | 3.4.12.2.1, Выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Н-Ведуга для замены изолятора фазы «С» на опоре №139. | 4.4.4, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №139 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Н-Ведуга, произошло в результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС Н. Ведуга в пролетах опор №138-140, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Н. Ведуга в пролетах опор №138-140 с целью выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4322 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-10 10:15 | 2023-06-10 10:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП-1009 Богдановка явилось короткое замыкание в пролете опор № 12-13, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ0,4 №1 от ТП-1009 Богдановка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП-1009 Богдановка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП-1009 Богдановка Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
4323 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-10 10:13 | 2023-06-10 10:20 | 3.4.12.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС Кирилловка произошло вследствие междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №76-77 грозовым разрядом при прохождении в районе расположения ВЛ грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ 13 ПС Кирилловка произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №76-77 грозовым разрядом при прохождении в районе расположения ВЛ грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кв №13 ПС Кирилловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кв №13 ПС Кирилловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
4324 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-10 10:09 | 2023-06-10 10:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 472 ЦРП Пушкино явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, в пр.оп 45-46 произошедшее из-за падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пр.оп №45-46 по ВЛ-10 кВ № 4514 ЦРП Пушкино явилось падение ветки на провода из-за порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №472ЦРП 10кВ Пушкино Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №472 ЦРП Пушкино разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
4325 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-10 10:07 | 2023-06-10 10:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 23-24 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 23-24 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №04 от п/ст Журятино(№21404) Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 от п/ст Журятино(№21404) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4326 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-10 10:00 | 2023-06-10 11:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП-160 Костромка 1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 КТП-160 Костромка 1. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое : Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП-160 Костромка 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Стригалев Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 КТП-160 Костромка 1 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Стригалев Н.С. Состояние: Не выполнено
4327 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-10 09:59 | 2023-06-10 11:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 05 Н.Сеславинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 3-4, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
4328 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-10 09:49 | 2023-06-10 13:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 56-57 ,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №56-57 по ВЛ 10кВ №19 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
4329 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-10 09:41 | 2023-06-10 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 896 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 4-5, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 4-5. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 896, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 896, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 896, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
4330 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-10 09:24 | 2023-06-10 09:37 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 13 от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 2-14 – 2-15 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 2-14 – 2-15 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 13ПС Восточная. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
4331 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-10 09:20 | 2023-06-10 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 5-9 ПС Л. Россошь от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-29 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 5-9 ПС Л. Россошь в пролёте опор №18-29 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 5-9 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 5-9 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
4332 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-10 09:19 | 2023-06-10 12:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 1 КТП 903 РП 10 кВ Новосадовый произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 903 РП 10 кВ Новосадовый из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 903 РП 10 кВ Новосадовый KN004-00047618 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 1 КТП 903 РП 10 кВ Новосадовый. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 903 РП 10 кВ Новосадовый. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок
4333 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-10 09:12 | 2023-06-10 10:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Шелепино ПС 35/10кВ Красная Горка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-№66 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. МТЗ правильно, успешно. АПВ правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-№66 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. МТЗ правильно, успешно. АПВ правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4334 | 991 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-10 09:02 | 2023-06-10 10:18 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 26 пер. 30 лет Победы, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП18 ф.1001 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП18 ф.1001 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 26 пер. 30 лет Победы, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 26 пер. 30 лет Победы, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП18 ф.1001 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
4335 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-10 09:00 | 2023-06-10 09:31 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 16 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4336 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-10 09:00 | 2023-06-10 09:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-606 ПС Западная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 023 - ТП 300 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1955 года). | 4.12, Причиной отключения Л-606 ПС Западная явилось появление "земли" на 2СШ 6 кВ ПС Западная из-за повреждения КЛ-6кВ ТП 023 - ТП 300 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1955 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х70 КЛ 6 кВ ТП 023 - ТП 300 в процессе длительной эксплуатации с 1955 года (67 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч.1 КЛ 6кВ ТП 300-ТП 023 Л-606 KS006-0008431-311 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 023 – ТП 300 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 023 – ТП 300 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4337 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-06-10 09:00 | 2023-06-10 10:18 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Харитоновская в пролёте опор №12-13 и ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская в пролёте опор №23-24. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Харитоновская в пролёте опор №12-13 и ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская в пролёте опор №23-24, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Харитоновская и В-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Харитоновская в пролёте опор №12-13 и ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская в пролёте опор №23-24. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка
4338 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-10 09:00 | 2023-06-10 14:36 | 3.4.12.2.3, Выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ Островок от КТП №410 Островок произошел по причине падения дерева в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ Островок от КТП №410 Островок с обрывом одного провода со стороны питания, упавшего из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-0,4кВ Островок от КТП №410 Островок в пролете опор №13-№14 со стороны питания из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел обрыв одного провода со стороны питания в данном пролете опор, что послужило причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ Островок от КТП №410 Островок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Островок от КТП №410 Островок для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Островок от КТП №410 Островок. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
4339 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-10 08:48 | 2023-06-10 08:53 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ 10кВ на опоре №24 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №24, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское в пролетах опор №20-30 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское в пролетах опор №20-30. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
4340 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-10 08:45 | 2023-06-10 09:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б.Жирово произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №39-40. | 4.4.3, Перекрытие проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б.Жирово, в пролёте опор №39-40 | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 478.11 от ПС Б.Жирово назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ10кВ 478.11. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено
4341 | 985 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-10 08:32 | 2023-06-10 09:45 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 17 ул. Розы Люксембург, г. Севск питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1005 ПС Севская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме № 17 ул. Розы Люксембург, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 17 ул. Розы Люксембург, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 17 ул. Розы Люксембург, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4342 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-10 08:30 | 2023-06-10 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение в ручную ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №90 произошло по причине необходимости безопасного выполнения работ персоналом Михайловского с/п по опиловке деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №90 в пролете опор №9-№10. | 4.4.3, В целях безопасного производства работ при опиловке деревьев в пролете опор №9-10 за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №90 по заявке администрации Михайловского с/п ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №90 была выведена в ремонт по неотложной заявке. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 90 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 90 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 90. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 90 дефектов не выявлено.
4343 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-10 08:24 | 2023-06-11 17:16 | 3.4.10.2, Оперативное отключение ВЛ-10 кВ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате перекрытия провода фазы «В» птицей на опоре №3-1. 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 48-49 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине перекрытия провода фазы «В» птицей на опоре №3-1. 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 48-49 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10КВ №218 Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10КВ №218 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4344 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-10 08:23 | 2023-06-10 18:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 83-84 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 83-84 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Афанасьевка (81905) Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Афанасьевка (81905) составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
4345 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-10 08:14 | 2023-06-10 10:03 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом шлейфа наружного ввода в жилой дом от опоры №7-15. | 4.12, Вследствие излома шлейфа наружного ввода в жилой дом от опоры №7-15, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-29 Вертякино и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-29 Вертякино по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
4346 | 952 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-10 08:14 | 2023-06-10 09:24 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №22/3 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-14 Ф-609 ПС Любохонская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-14 Ф-609 ПС Любохонская с медным проводом потребителя на доме №22/3 ул. Брянская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-14 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4347 | 960 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-10 08:10 | 2023-06-10 09:20 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 по ул.1-я Дачная проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-60 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провод СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-60 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №2по ул.1-я Дачная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4348 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-10 07:40 | 2023-06-10 08:24 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 261 ПС 110кВ кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 261 ПС 110кВ кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 ПС Н. Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 ПС Н. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4349 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-06-10 07:23 | 2023-06-10 10:08 | 3.4.7.3.4, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №24- №25 ВЛ 10 кВ №61110 ПС Пушкарное, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №24 -№25 ветки с высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением веток на провода. на ВЛ-10 кВ № 61110 от ПС Пушкарное ВЛ-10 кВ № 61110 от ПС Пушкарное | Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести выпиловку в пролетах опор №38-№39, №40-№41, №24-№25, №7.20-№7.23, №8.9-№8.13 ВЛ 10 кВ №61110 ПС Пушкарное. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ КорРЭС Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено
4350 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-10 07:15 | 2023-06-10 07:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 28-29 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 28-29 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2258 Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2258 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
4351 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-10 07:06 | 2023-06-10 07:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №3.5.7 ПС 35/10кВ Шуклино произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного снижением порога защиты проходной изоляции в высоковольтный отсек на ТП 341 | 4.12, снижением порога защиты проходной изоляции в высоковольтный отсек на ТП 341 ВЛ-10кВ №3.5.7 ПС 35/10кВ Шуклино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижением порога защиты проходной изоляции в высоковольтный отсек на ТП 341 ВЛ-10кВ №3.5.7 ПС 35/10кВ Шуклино ТП 341 ВЛ-10кВ №3.5.7 ПС 35/10кВ Шуклино | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику опорно проходной изоляции на ТП 341 ВЛ-10кВ №3.5.7 от ПС 35/10 кВ "Шуклино" , с последующей заменой Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Диагностика и замена опорной изоляции на ТП 3.5.7 Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.5.7 от ПС 35/10 кВ "Шуклино" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями 3.5.7 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.5.7 от ПС 35/10кВ "Шуклино" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями 3.5.7
4352 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-06-10 07:01 | 2023-06-10 07:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №84- №85 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №84 - №85. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Духовщина , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено
4353 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-10 06:44 | 2023-06-10 09:24 | 3.4.9.3, В результате повреждения в шкафу ВРУ абонента от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 произошло однофазное замыкание, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 по всей длине.
4354 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-10 06:35 | 2023-06-10 08:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-15 ПС Никольская в пролете опор №38-39 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Никольская в пролете опор №38-39 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Никольская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Ф-15 ПС Никольская по всей длине. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Ф-15 ПС Никольская по всей длине.
4355 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-10 06:34 | 2023-06-10 09:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3-33 -№3-34 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №3-33 -№3-34 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №3-30 -№3-40 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №3-30 -№3-40 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра в пролете опор №3-30 -№3-40 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр в пролете опор №3-30 -№3-40 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен.
4356 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-10 06:32 | 2023-06-10 06:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 2195 явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11 веткой , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10 кВ № 2195 в пролете опор № 10-11 явилась ветка, сломленная и наброшенная порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2195 Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2195 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
4357 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-10 06:25 | 2023-06-10 06:36 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кв №04 ПС Ольховка произошло в результате междуфазного КЗ вследствие повреждения на потребительском ТП 433-13/250. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МКОУ "Ольховская средняя общеобразовательная школа" о необходимости соблюдений требований правил технической эксплуатации. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
4358 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-10 06:21 | 2023-06-10 09:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 от ПС Маяк, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №7-9-7-10, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №7-9 -7-10 ВЛ-10 кВ №08 ПС Маяк, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №08 ПСМаяк, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Маяк в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Сроки назначены
4359 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-06-10 06:16 | 2023-06-10 07:20 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании ТП П-177 МТС которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ-10кВ №6 от ПС 35кВ Бахаревская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
4360 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-10 06:10 | 2023-06-10 07:08 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №108-№109 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №108 и несвоевременного выявления дефекта. ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №164-№165 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №164 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №108 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №108-№109 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово действием МТЗ. ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №164 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №164-№165 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово VS010-0005141 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №108-№109 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово, в пролете опор №164-№165 ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
4361 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение КЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Дмитриев произошло в результате междуфазного КЗ вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансе потребителя Курская дистанция электроснабжения РЖД. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ВЛ 10 кВ №10 ПС СТК Курской дистанции энергоснабжения РЖД о необходимости соблюдений требований Правил технической эксплуатации. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ВЛ 10 кВ №10 ПС СТК Курской дистанции энергоснабжения РЖД о необходимости соблюдений требований Правил технической эксплуатации.
4362 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-06-10 06:05 | 2023-06-10 06:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 141-142 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № @141-142 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 736 (16) ПС 35/10 Платава Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 736 (16) ПС 35/10 Платава составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4363 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-10 02:50 | 2023-06-10 04:11 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-455 Л1 Ф-Баклань РП Баклань в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-455 Л1 Ф-Баклань РП Баклань в пролете опор №8-9, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-455 Л1 Ф-Баклань РП Баклань с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-435 Л1 ф-1023 ПС Староселье произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
4364 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-10 02:26 | 2023-06-10 06:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор № 60-61. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №60-61 ВЛ-10кВ 414.15 от ПС Новая произошло в результате падения под воздействием ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 414.15 от ПС Новая назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ10кВ 414.15 ПС 35 Новая. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Сторонняя организация: Курский РЭС Состояние: Не выполнено
4365 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-10 01:31 | 2023-06-10 03:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Кузнецкая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5.1-№5.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5.1-№5.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Кузнецкая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Кузнецкая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4366 | 585 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-10 00:32 | 2023-06-10 13:43 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельных линий. Выполнить высоковольтные испытания. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4367 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-10 00:23 | 2023-06-10 00:26 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №107 крыльями птицы в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №107 ВЛ 10кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №107, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ 10кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№105-110. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№105-110. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
4368 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-10 00:22 | 2023-06-10 02:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-245 в пролете опор №8-9, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф. №2 на ТП-245 в РУ-0,4 кВ. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №8 - 9 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-245 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-245 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-245 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-245 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
4369 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-06-10 00:20 | 2023-06-10 00:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 069 ВЛ-1005 Шумячи послужило падение сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №1-1 под действием порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 069 ВЛ-1005 Шумячи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №1-1 с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 069 ВЛ-1005 Шумячи в пролете опор №4 - №1-1. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено
4370 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-09 23:35 | 2023-06-10 00:41 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Анна 2 произошло по причине повреждения на потребительской ТП №5-41 ПС 110кВ Анна 2 находиться на балансе и обслуживании 00О ,, Аннинский Элеватор,, | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110кВ Анна 2 произошло по причине повреждения на потребительской ТП №5-41 П С 110кВ Анна 2 . | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№5-41 по ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Анна 2 о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю – владельцу ТП№5-41 по ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Анна 2 о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4371 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-09 23:05 | 2023-06-09 23:47 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская в пролете опор №17-18 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
4372 | 584 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-09 23:00 | 2023-06-10 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных участков кабельных линий кл-6 кВ РП-27-ТП-765 ТП-2017--ТП-982 ТП-92--ТП-507 ТП-507-- ТП-825 Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4373 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-09 22:15 | 2023-06-09 22:49 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 66 Боровское в пролете опор № 8-9 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 66 Боровское отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ КТП № 66 Боровское упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 66 Боровское с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 66 Боровское Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 66 Боровское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
4374 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-09 22:10 | 2023-06-09 23:42 | 3.4.7.3.1, В результате разрегулировки стрелы провиса провода ВЛ в пролете опор №7-№8 и длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ А-2-9, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ А-2-9 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП А-2-9 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Тюрин А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП А-2-9 по всей длине Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Тюрин А.И. Состояние: Не выполнено
4375 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-06-09 22:05 | 2023-06-09 23:02 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская в пролете опор №8-9 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г.
4376 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-09 22:00 | 2023-06-09 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Шаготь-общежитие) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Шаготь-общежитие). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Шаготь-общежитие) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Шаготь-общежитие), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4377 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-06-09 21:50 | 2023-06-09 23:04 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ КТП-19 Л2 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №9-10 | 4.4.3, Падение веток дерева на провода ВЛ КТП-19 Л2 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №9-10 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-19 Л2 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №9-10 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
4378 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-09 21:33 | 2023-06-09 22:27 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП Ильино произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №11-№12, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП Ильино при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП Ильино, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП Ильино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП Ильино. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП Ильино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП Ильино. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП Ильино.
4379 | 19 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-06-09 21:22 | 2023-06-09 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 СНТ Строитель КТП-Строитель ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Лом вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №2-5 -№2-6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. | 4.4.3, Схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №2-5 -№2-6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 СНТ Строитель КТП- Строитель ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ЯУ Белоцерковец П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 СНТ Строитель КТП- Строитель ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Лом с составлением листа осмотра. В ходе осмотра дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 СНТ Строитель КТП- Строитель ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ЯУ Белоцерковец П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 СНТ Строитель КТП- Строитель ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Лом дефектов и недостатков, угрожающих нормальной работе линии, не обнаружено
4380 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-09 21:22 | 2023-06-09 22:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 667 "Кондаково Школа" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 667 "Кондаково Школа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 667 "Кондаково Школа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
4381 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-09 21:09 | 2023-06-09 21:43 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП № 124 Павлово (деревня) в пролете опор №12-13 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 124 Павлово (деревня) отключился АВ 0,4 кВ №2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ КТП № 124 Павлово (деревня) упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 124 Павлово (деревня) №2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 124 Павлово (деревня) Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 124 Павлово (деревня) №2 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
4382 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-09 21:08 | 2023-06-09 21:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Никульское мемориал) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Никульское мемориал) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Никульское мемориал) от ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Никульское мемориал) от ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4383 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-06-09 20:57 | 2023-06-09 22:28 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего за пределами охранной зоны на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Рогнединская/ | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС Рогнединская, что привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС Рогнединская в пролете опор № 70-71, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ в пролетах опор №68-75 с применением ВС-18
4384 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-09 20:55 | 2023-06-09 22:00 | 3.4.12.3, В результате воздействия грозового перенапряжение произошло КЗ, что привело к отключению ВА-0,4кВ ф№1 в РУ-0,4кВ ТП-019. Повреждения оборудования ТП-019 и ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-019 нет. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, В результате грозового перенапряжения произошло отключение ВА-0,4кВ ф№1 в РУ-0,4кВ ТП-019. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-019 на предмет наличия повреждений после прохождения грозы. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-019 выявленные замечания устранить (при их наличии), Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
4385 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-09 20:52 | 2023-06-09 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №266- №267 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №266 - №267 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены
4386 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-09 20:50 | 2023-06-09 20:53 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между изоляторами фаз "А" и "В" на опоре №1/9 РКТП 1011 ветками из гнезда птиц. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между изоляторами фаз "А" и "В" на опоре №1/9 РКТП 1011 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие падения веток из гнезда. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
4387 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-09 20:45 | 2023-06-09 21:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КТП 210 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КТП 210 ПС 110 кВ Томаровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КТП-210 ПС Томаровка КТП-210 ПС Томаровка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 210 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КТП 210 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок и напряжений. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
4388 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-09 20:36 | 2023-06-09 22:40 | 3.4.7.3.5, Отключение вручную В КВЛ 10кВ №27 на ПС 110кВ Луч произошло по причине обрыва шлейфа фазы "В" на ПР-10кВ ТП №135 Иванково КВЛ 10кВ №27 ПС 110кВ Луч, вследствие нарушения структуры материала шлейфа, из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "В" в процессе длительной эксплуатации, на ПР-10кВ ТП №135 Иванково КВЛ 10кВ №27 ПС 110кВ Луч произошел обрыв шлейфа фазы "В, что стало причиной отключения КВЛ 10кВ №27 ПС 110кВ Луч вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования шлейфа фазы "В" ПР-10кВ на КТП-10кВ 135 (д.Иванково) №27 ПС Луч TP010-0069544 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный внеплановый осмотр ПР-10кВ КВЛ 10кВ №27 ПС 110кВ Луч с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный внеплановый осмотр ПР-10кВ КВЛ 10кВ №27 ПС 110кВ Луч с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного внепланового осмотра ПР-10кВ КВЛ 10кВ №27 ПС 110кВ Луч. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении выборочного внепланового осмотра ПР-10кВ КВЛ 10кВ №27 ПС 110кВ Луч не обнаружено.
4389 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-09 20:02 | 2023-06-09 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП 495 Якушиха по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №25-№26 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 495 Якушиха ВЛ 10 кВ №5 Лесуково ПС35/10 кВ Никольское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 495 Якушиха с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 495 Якушиха устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
4390 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-09 19:51 | 2023-06-09 20:57 | 3.4.12.3, В результате воздействия грозового перенапряжение произошло КЗ, что привело к перегоранию предохранителя фазы "С" ф№2 в РУ-0,4кВ ТП-443. Повреждения оборудования ТП-443 и ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-443 нет. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, В результате грозового перенапряжения произошло перегорание предохранителя фазы "С" в РУ-0,4кВ ф№2; | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-443 на предмет наличия повреждений после прохождения грозы. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-443 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
4391 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-09 19:49 | 2023-06-09 20:47 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская ф. Нечетная в пролете опор № 16-18 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская отключился АВ 0,4 кВ ф. Нечетная. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №16-18 ВЛ 0,4 кВ ф. Нечетная КТП № 40 Пионерская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Нечетная КТП № 40 Пионерская с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Нечетная КТП № 40 Пионерская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. Нечетная КТП № 40 Пионерская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
4392 | 951 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-09 19:48 | 2023-06-09 21:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ-6кВ Ф-632 ПС Цементная в пролете опор №24-25. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ-6кВ Ф-632 ПС Цементная в пролете опор №24-25 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ от действия МТЗ Ф-632 ПС Цементная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-632 ПС Цементная к ГКТП-25. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-632 ПС Цементная к ГКТП-25. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пролете оп.№24-25 на ВЛ-6кВ Ф-632 ПС Цементная. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете оп.№24-25 на ВЛ-6кВ Ф-632 ПС Цементная.
4393 | 619 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-09 19:45 | 2023-06-09 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН стало замыкание на ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, В связи с длительным сроком эксплуатации выпал крюк изолятора на деревянной опоре ВЛ-0,4 кВ, образовался провис провода. Крюк с линейным фазным проводом подвязали на АПВ-16, верх опоры гнилой. | Мероприятие: Техническое Закрепить крюк с изолятором на опоре ВЛ-0,4 кВ штатно, сгнивший верх опоры удалить. Произвести проверку контактных соединений и креплений крюков с изоляторами на опоре. Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Закреплен крюк с изолятором на опоре ВЛ-0,4 кВ штатно, сгнивший верх опоры удалить. Произведена проверка контактных соединений и креплений крюков с изоляторами на опоре. Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ.
4394 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-06-09 19:45 | 2023-06-09 21:36 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 020 Л-1019 ПС 110кВ Новодугино явилось К.З. фаза - нуль при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 с обрывом провода А-25 фазы С. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза - нуль и обрыва провода А-25 фазы С на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 020 Л-1019 ПС 110кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-3 - №1-4. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 020 Л-1019 ПС 110кВ Новодугино письмо претензию в адрес администрации с. Новодугино письмо с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Советская. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 020 Л-1019 ПС 110кВ Новодугино письмо претензию в адрес администрации с. Новодугино письмо с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Советская.
4395 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-06-09 19:40 | 2023-06-09 20:49 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1001 ПС Соловьево в пролете опор № 20 - № 21 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1001 на ПС 35/10 кВ Соловьево явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия с обрывом проводом в результате падения на провода ВЛ-1001 ПС Соловьево в пролете опор №20 - №21 дерева из глубины лесного массива. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Соловьево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Соловьево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №№ 20-22 за границей охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Соловьево произвести их вырубку. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Соловьево при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Соловьево выявленные дефекты внесены в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
4396 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-09 19:30 | 2023-06-09 21:26 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Спас село в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Спас село. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Спас село в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Спас село. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Спас село ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Спас село | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Спас село. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
4397 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-06-09 19:28 | 2023-06-09 19:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-01 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 30 - 31 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 30 - 31 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль. Замечаний нет.
4398 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-09 19:20 | 2023-06-09 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Шильпухово ПС Пречистое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 Шильпухово ПС Пречистое, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10кВ №5 Шильпухово ПС Пречистое с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Стрегалев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ10кВ №5 Шильпухово ПС Пречистое, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Стрегалев А.М. Состояние: Не выполнено
4399 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-09 19:14 | 2023-06-10 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Бектышево поселок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - № 5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Бектышево поселок в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Бектышево поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Бектышево поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Бектышево поселок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Бектышево поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4400 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-09 19:01 | 2023-06-09 20:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-446 ВЛ-1001 ПС Лубня. явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №15. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4401 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2023-06-09 18:56 | 2023-06-09 20:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 050 (Петровское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 050 (Петровское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 050 (Петровское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Не выполнено
4402 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-09 18:52 | 2023-06-09 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-18 - №1-19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-18 - №1-19 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4403 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-09 18:41 | 2023-06-09 20:39 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-302 ПС Петровка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-302 ПС Петровка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесённой на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-302 ПС Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-302 ПС Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-302 ПС Петровка, в случае выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-302 ПС Петровка, замечаний не выявлено.
4404 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-09 18:41 | 2023-06-09 20:40 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 58 Бычиха в пролете опор №30-32 обнаружено дерево висящее на проводах, выпавшее под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с из-за приделов охранной зоны ВЛ, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 58 Бычиха отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №30-32 ВЛ 0,4 кВ КТП № 58 Бычиха упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 58 Бычиха с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 58 Бычиха Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 58 Бычиха устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
4405 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-09 18:40 | 2023-06-09 20:39 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки , произошел схлёст проводов в пролете опор №12-13, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошел схлёст проводов в пролете опор №12-13, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №3 КТП А-10-1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП А-10-1 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП А-10-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4406 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-09 18:36 | 2023-06-09 18:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 041 пролете опор №5-6 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 041 в пролете опор №5-6 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 041 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 041 по всей длине Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 041 по всей длине
4407 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-06-09 18:30 | 2023-06-09 20:24 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружен обрыв двух проводов перекидки от опоры №8 к дому №6 вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра, от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №141 отключился АВ-0,4 кВ ф-1. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и последующего обрыва двух проводов перекидки от опоры №8 к дому №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 ф-1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 ф-1 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 ф-1. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 ф-1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4408 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-09 18:29 | 2023-06-09 18:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 384.18 ЦРП-10кВ "Нефтебаза", послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №36-37, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №36-37, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10 кВ 384.18 ЦРП-10кВ "Нефтебаза", в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 384.18 ЦРП-10кВ "Нефтебаза", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
4409 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-09 18:22 | 2023-06-09 22:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №504 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №504 ПС 35 кВ Стариково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП №504 ПС 35 кВ Стариково ВЛ 0,4 №2 КТП №504 ПС 35 кВ Стариково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №504 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №504 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №504 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №504 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №504 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №504 ПС 35 кВ Стариково
4410 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-09 18:22 | 2023-06-09 18:40 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-59 в пролете опор № 2 - 3 обнаружена ветка дерева висящая на проводах ВЛ, сломленная с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17м/с. При перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ ТП-59 отключился АВ 0,4 кВ ф.1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-59 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП №59 Ф.1 с. Выголово с целью обнаружения деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП №59 Ф.1 с. Выголово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4411 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-09 18:20 | 2023-06-09 18:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Чублово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Чублово произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Чублово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Чублово на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Чублово ф.02 ПС Селихов VN004-00052605 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Чублово ВЛ-10кВ №02 ПС Селихово. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Чублово ВЛ-10кВ №02 ПС Селихово. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Чублово ВЛ-10кВ №02 ПС Селихово. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Чублово ВЛ-10кВ №02 ПС Селихово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Чублово ВЛ-10кВ №02 ПС Селихово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Чублово ВЛ-10кВ №02 ПС Селихово.
4412 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-09 18:16 | 2023-06-09 19:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 100 Еремейцево деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10.1-№10.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10.1-№10.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Еремейцево деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Еремейцево деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4413 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-09 18:08 | 2023-06-09 19:13 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП Косковская Горка произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №6-№7, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Косковская Горка при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Косковская Горка, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП Косковская Горка. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Косковская Горка Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Косковская Горка Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Косковская Горка. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Косковская Горка.
4414 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-09 18:05 | 2023-06-09 18:49 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 17-19 . | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 17-19 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 29А с.Темяшево, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 29А с.Темяшево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
4415 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-06-09 18:00 | 2023-06-09 20:27 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном участке - отпайке Б к КТП Ресурстрансстрой. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино письмо - претензию в адрес ООО "Ресурстрансстрой". Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1012 ПС Мишино направлено письмо - претензия в адрес ООО "Ресурстрансстрой".
4416 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-06-09 17:52 | 2023-06-09 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 443 (Пролетарская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 443 (Пролетарская) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 443 (Пролетарская) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 443 (Пролетарская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4417 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-09 17:42 | 2023-06-09 19:10 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-482 в пролете опор № 6-6 - 6-7 обнаружен обрыв провода. Под действием порывов ветра произошло раскачивание проводов и их схлест ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ, что привело к КЗ, перегоранию провода и перегоранию предохранителя фазы "А" ф№2 в РУ-0,4кВ ТП-482. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате схлеста проводов с ветвями дерева растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием ветра и перегорание одного провода в пролете опор № 6-6 - 6-7. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово о необходимости выполнения уборки/обрезки ДКР на территории города и населенных пунктов. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
4418 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-09 17:40 | 2023-06-09 19:39 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-Певное ВЛ1019 ПС 35/10кВ Вязьма-Брянская явилось междуфазное К.З. при повреждении принадлежащего потребителю кабеля ввода в дом №43 от опоры № 9 по ул. Центральная. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-Певное ВЛ1019 ПС 35/10кВ Вязьма-Брянская письмо в адрес владельца д. №43 по ул. Центральная. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-Певное ВЛ1019 ПС 35/10кВ Вязьма-Брянская письмо в адрес владельца д. №43 по ул. Центральная.
4419 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-09 17:40 | 2023-06-09 18:34 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 839 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №21-№22 с обрывом одного провода, произошедшего под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 839 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел обрыв одного и схлест остальных проводов в пролете опор №21-№22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 839, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 839. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839 дефектов не выявлено.
4420 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-09 17:34 | 2023-06-09 18:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-425 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4421 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-43 ПС№44 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №43-15 от КЛ-6-43 ПС№44, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-35 ПС№43 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №43-15 от КЛ-6-43 ПС№44, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №43-15 от КЛ-6-43 ПС№44 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №43-15 от КЛ-6-43 ПС№44 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4422 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-09 17:20 | 2023-06-09 23:22 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №023 "Ванеево МТФ" ф.4 установлено, что причиной перегорания предохранителя РБ 0,4 кВ ф.4 в ТП №023 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №2- №3. Схлест проводов произошел по причине падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 упавшей веткой с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №023 ул.Ванеево МТФ ф.4, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №023 ул.Ванеево МТФ ф.4 при выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ,произвести их вырубку. Срок исполнения: 29.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
4423 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-09 17:17 | 2023-06-09 19:15 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/400, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/40 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 4514 7/160 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №2 от ТП 4514 7/160, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
4424 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-06-09 17:15 | 2023-06-09 18:29 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-1 4х95 фаз "А", "В","С" КЛ 0.4кВ ф. ж.д. № 51а ул.Советская от ТП-76 до МКЖД ул. Советская д.№51А в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью мегаомметра) жил силового кабеля ААШв-1 4х95 фаз "А", "В","С" КЛ 0.4кВ ф. ж.д. № 51а ул.Советская от ТП-76 до МКЖД ул. Советская д.№51А. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 0,4 кВ ж.д. № 51а ул. Советская ТП-76 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 0,4 кВ ж.д. № 51а ул. Советская ТП-76 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 0,4 кВ ж.д. № 51а ул. Советская ТП-76, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов КЛ 0,4 кВ ж.д. № 51а ул. Советская ТП-76, обеспечено их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы
4425 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-06-09 17:15 | 2023-06-09 19:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-395 Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №1 - №2 из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-395 Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1 - №2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-395 Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-395 Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 22.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
4426 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-09 17:15 | 2023-06-09 20:50 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №103 "Базар" ф.1 установлено, что причиной перегорания предохранителя РБ 0,4 кВ ф.1 в ТП №103 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 12 – № 13. При падении дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра своей вершиной задела провода, что привело к их схлесту. Повреждение провода нет. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 12-13 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 "Базар" ф.1 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №103 "Базар" ф.1 при выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произвести вырубку деревьев. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
4427 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-06-09 17:01 | 2023-06-09 17:58 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 4-5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1251 Березовка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 4-5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1251 Березовка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1251 Березовка. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1251 Березовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
4428 | 926 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-09 16:55 | 2023-06-09 18:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 20 ул. Путейская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 98 ф.601 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 98 ф.601 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 20 ул. Путейская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 98 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 98 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
4429 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-09 16:48 | 2023-06-09 18:44 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-0,4кВ №1;№2 от ТП 059 произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителем Гузятинского сельского поселения Бологовского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Совместно с представителем Гузятинского сельского поселения Бологовского района проведена разъяснительная работа среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов
4430 | 931 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-09 16:40 | 2023-06-09 17:55 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №25 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-9 ф.1003 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-9 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-9 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Ленина д. 25 Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-9 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Ленина д. 25
4431 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-09 16:20 | 2023-06-09 18:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Фоминское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Фоминское. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Фоминское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Фоминское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено
4432 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-09 16:15 | 2023-06-09 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 467 (Деревни село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 467 (Деревни село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Л 0,4кВ №1 ТП 467 (Деревни село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 467 (Деревни село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Л 0,4кВ №1 ТП 467 (Деревни село)
4433 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-06-09 16:13 | 2023-06-09 17:39 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-538 ВЛ-1007 ПС Герчики явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4434 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-06-09 16:01 | 2023-06-09 17:52 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод фазы "В" траверсы опоры №24 в сторону опоры №25. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "В" и заземлённой металлической траверсой опоры №24 при падении ветки дерева на провод фазы "В" траверсы опоры №24 в сторону опоры №25 с последующим падением под действием ветра ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
4435 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-09 16:00 | 2023-06-09 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 420 (ул.Советская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 420 (ул.Советская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №7 ТП 420 (ул.Советская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 420 (ул.Советская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №7 ТП 420 (ул.Советская)
4436 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-09 15:51 | 2023-06-09 17:50 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке отпайки за ЛР-10-2-5 по ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Лосево выполнен по причине обрыва проводов фаз "А" в пролетах опор №77-80 при проезде стороннего транспорта, перевозящего крупногабаритный груз. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №77-80 ОВЛ-10-2-5 ПС 35кВ Лосево произошел в результате механического воздействия на провода стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №76-81 ОВЛ-10-2-5 ПС Лосево с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №76-81 ОВЛ-10-2-5 ПС Лосево с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №76-81 ОВЛ-10-2-5 ПС Лосево с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №76-81 ОВЛ-10-2-5 ПС Лосево с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №76-81 ОВЛ-10-2-5 ПС Лосево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования и верхового осмотра опор №76-81 ОВЛ-10-2-5 ПС Лосево замечаний не выявлено.
4437 | 984 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-09 15:48 | 2023-06-09 17:15 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ТП-4512 ф.606 РП41 пролете опор №3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ТП-4512 ф.606 РП41 в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-6/40 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ТП-4512 ф.606 РП41 в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
4438 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-09 15:40 | 2023-06-09 16:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "р-н ул Терешковой" от ТП-318 в пролете опор №2-3, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ "р-н ул Терешковой" на ТП-318. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ "р-н ул Терешковой" от ТП-318 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП318 на ул.Терешковой на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП318 на ул.Терешковой на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП318 на ул.Терешковой устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП318 на ул.Терешковой замечаний не выявлено
4439 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-09 15:38 | 2023-06-09 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Чашницы по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 13 - № 14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 13 - № 14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Чашницы в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Чашницы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Чашницы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Чашницы устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Чашницы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4440 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-09 15:30 | 2023-06-09 16:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-261 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-261 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 261. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 261
4441 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-09 15:30 | 2023-06-09 15:49 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ ТП-5 ВЛ 10 №04 П.Городище произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ТП-5 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ ТП-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
4442 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-09 15:27 | 2023-06-09 18:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4443 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-06-09 15:17 | 2023-06-09 17:11 | 3.4.10.2, Причиной приведшей к оперативному выводу в ремонт участка ВЛ-1003 ПС 110/ 35/10 кВ Кардымово явилось воздействие птиц на опоре № 62. | 4.12, Причиной приведшей к оперативному выводу в ремонт участка ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось однофазное замыкание на «землю» из-за воздействия птицы на опоре № 62. | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество отключений ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Кардымово за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество отключений ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Кардымово за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотрен вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств.
4444 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-09 15:14 | 2023-06-09 16:45 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП Киверичи ЗСП произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №14-№15, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП Киверичи ЗСП при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Киверичи ЗСП, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП Киверичи ЗСП.Ильино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Киверичи ЗСП. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Киверичи ЗСП. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Киверичи ЗСП. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Киверичи ЗСП.
4445 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-09 15:10 | 2023-06-09 17:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л1612 ТП16 Л-1040 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ л1612 ТП16 Л-1040 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л1612 ТП16 Л-1040 ПС 110кВ Вязьма-1 письмо - претензию в адрес администрации города Вязьма Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провод. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направленопо факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л1612 ТП16 Л-1040 ПС 110кВ Вязьма-1 письмо - претензия в адрес администрации города Вязьма Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провод.
4446 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №109 - №110. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №109 - №110 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №109 - №110 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
4447 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-09 15:00 | 2023-06-09 17:30 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-6 кВ Ф. 615 ПС Центральная в пролете опор №23-24 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении дерева, вершиной были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой РЭС. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №23-24 ВЛ-6 кВ Ф. 615 ПС Центральная упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 615 ПС Центральная, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 615 ПС Центральная Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-6 кВ Ф. 615 ПС Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Кучин А.Е. Состояние: Не выполнено
4448 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-09 14:58 | 2023-06-09 16:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено
4449 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-09 14:55 | 2023-06-09 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Алексейково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №54-55 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №54-55 ВЛ 10кВ № 05 ПС Алексейково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС Алексейково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Алексейково пролетах опор №50-60 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Алексейково пролетах опор №50-60. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
4450 | 925 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-09 14:52 | 2023-06-09 16:05 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №32А ул.Добролюбова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3383 Ф630 ПС Фасонолитейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3383 Ф630 ПС Фасонолитейная с медным проводом потребителя на доме №32А ул. Добролюбова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3383 Ф630 ПС Фасонолитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3383 Ф630 ПС Фасонолитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4451 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-09 14:49 | 2023-06-09 18:29 | 3.4.7.3.5, Перегорания ПН-2 ВЛ-0.4кВ ф.1 Деревня ТП №116 Клуб 07 Фралёво произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-№3-1 ВЛ-0.4кВ ф.1 Деревня ТП №116 Клуб 07 Фралёво из-за излома опоры №3-1 у основания, в результате предельного загнивания стойки опоры и ее растрескивания при длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала, вызванного загниванием и растрескиванием древесины опоры в процессе длительной эксплуатации, произошел излом опоры №3-1 у основания ВЛ-0.4кВ ф.1 Деревня ТП №116 Клуб 07 Фралёво , с последующим схлестом проводов в пролете опор №5-№3-1, что послужило причиной перегорания ПН-2 руб. 0,4кВ №1 фаза "А" ТП №116 Клуб действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ-0.4кВ ф.1 Деревня ТП №116 Клуб 07 Фралёво. на ВЛ-0.4кВ ф.1 Деревня ТП №116 Клуб 07 Фралёво VN004-69003211 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0.4кВ ф.1 Деревня ТП №116 Клуб 07 Фралёво. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ-0.4кВ ф.1 Деревня ТП №116 Клуб 07 Фралёво. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
4452 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-09 14:48 | 2023-06-09 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Романово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №4-№5 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 09 ПС Романово под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 09 ПС Романово дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №4-№5 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 09 ПС Романово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Романово в пролетах опор №1-№9 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Романово в пролетах опор №1-№9 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Романово в пролетах опор №1-№9. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Романово в пролетах опор №1-№9 дефектов не выявлено.
4453 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-09 14:47 | 2023-06-09 16:32 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино 09.06.2023 в 14:47 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №27 - №28 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №27 - №28, ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №28 - №39 ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №28 - №39 ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №28 - №39 ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №28 - №39 ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино
4454 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения аварийного отключения ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось однофазное К.З. фазы В на землю при грозовом перекрытии изолятора фазы В на опоре № 165. | 4.12, Причиной возникновения однофазного К.З. фазы В на землю на ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось нарушение электрической изоляции при грозовом перекрытии изолятора фазы В на опоре № 165. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляторов на опорах № 155-165 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129). Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр с заменой дефектных изоляторов на опорах № 150-165 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129). Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 164-166 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено внеплановое измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 164-166 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей. Мероприятие: Организационное В случае выявления в ходе внепланового измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 164-166 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей не соответствия требованиям ПУЭ, довести их параметры до нормы. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Не соответствий в ходе внепланового измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 164-166 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 140 - 170 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 140 - 170 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 140 - 170 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый листок осмотра ИТР
4455 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Кляриново явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А2 - №А3, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Кляриново, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №А2 - №А3, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Кляриново проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №А2 - №А3 ВЛ-1004 ПС Кляриново. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Кляриново при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
4456 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-09 14:18 | 2023-06-09 17:56 | 3.4.10.2, В результате перекрытия воздушного промежутка через тело птицы между фазой "В" и траверсой (погибшая птица застряла между проводом и траверсой) на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10кВ на опоре №60 произошло возникновение постоянного замыкания на землю, что привело к отгоранию провода фазы "А" с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при перекрытия воздушного промежутка через тело птицы между фазой "В" и траверсой на опоре № ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 Кромская, произошло возникновение постоянного замыкания на землю, что привело к отгоранию провода фазы "А" с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
4457 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-09 14:15 | 2023-06-09 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 301 (ул.Мологская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 301 (ул.Мологская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 301 (ул.Мологская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 301 (ул.Мологская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 301 (ул.Мологская)
4458 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-06-09 14:13 | 2023-06-09 14:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Кляриново явилось межфазное КЗ, в результате падения дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №108 - №109, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Кляриново, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №108 - №109, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Кляриново проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №108 - №109 ВЛ-1003 ПС Кляриново. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Кляриново при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
4459 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-09 14:12 | 2023-06-09 15:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение главного автомата ВА-630А на ТП10/0,4 кВ № 711 Колесниково-2 произошло из за потери диэлектрических свойств дугогасящей камеры автомата , из-за естественного старения материала в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. | 4.2.1, В процессе длительной эксплуатации с 1970 года из-за естественного старения материала на ВА-630А в ТП10/0,4 кВ № 711 Колесниково-2 дугогасящие камеры автомата пришли в негодность (перекос не позволяющий замкнуть контактную группу), что способствовало необходимости замены автомата и вывода ТП10/0,4 кВ № 711 Колесниково-2 по неотложной заявке в ремонт. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП№711 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведения внеочередного осмотра ТП №711. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
4460 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-09 14:09 | 2023-06-09 15:14 | 3.4.12.3, По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Сосновка обнаружены следы воздействия грозового перенапряжения на изоляторах опоры № 137 во время прохождения грозового фронта. В результате грозового перенапряжения произошло аварийное отключение МВ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, В результате воздействия грозового перенапряжения произошло аварийное отключение МВ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка на предмет повреждений изоляции при прохождении грозы. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
4461 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-09 14:08 | 2023-06-09 16:15 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №10 ПС Максатиха по неотложной заявке произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 160/10кВА (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) на ТП №344 в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.12, В результате повреждения силового трансформатора ТМ 160/10кВА на ТП №344 (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1965 года, что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП №344 и выводу в ремонт ВЛ-10кВ №10 ПС Максатиха по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ТП 344 д. Цаплино VN004-69003922 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ №10 ПС Максатиха. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ №10 ПС Максатиха. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр
4462 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-09 13:40 | 2023-06-09 15:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 488 (Суглобино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 488 (Суглобино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 488 (Суглобино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВВЛ 0,4кВ №1 ТП 488 (Суглобино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4463 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-09 13:37 | 2023-06-09 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №122-№123 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №122-№123 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4464 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-09 13:37 | 2023-06-09 16:00 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица произошло из-за повреждения проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В" на КТП 10 кВ д. Коньково-3 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП 10 кВ д. Коньково-3 КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1972г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала проходного изолятора фазы "В" на КТП 10 кВ д. Коньково-3 на КВЛ-10кВ №19(14) ПС Старица КВЛ-10кВ №19(14) ПС Старица | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
4465 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-06-09 13:35 | 2023-06-09 16:25 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи в пролёте опор №69/5065-70/5065 произошел обрыв провода фазы "В". | 4.4.1, Причиной отключения ЛР-177 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи явился обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №69/5065-70/5065. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г.
4466 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-09 13:20 | 2023-06-09 14:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 Ч. Заводь ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
4467 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-09 12:59 | 2023-06-09 14:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №124 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
4468 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-09 12:56 | 2023-06-09 13:14 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты Р 1001 на опоре №1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты Р 1001 на опоре №1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции концевой кабельной муфты Р 1001 на опоре №1 на ВЛ 10кВ № 10 ПС Новая Деревня VS010-0001109 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4469 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-09 12:55 | 2023-06-09 16:45 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №56-№57 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" в пролете опор № 56-№57 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ № 04 Кинтаново ПС Халдеево пролёт опор №56-№57 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в пролетах опор №56-№57. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: выпиливание деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4470 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-09 12:54 | 2023-06-09 13:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №73-№74 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №73 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №73 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №73-№74 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №73-№74 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня. на ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня VS010-0005923 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №73 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор в пролете опор №73 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня.
4471 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-09 12:51 | 2023-06-09 18:02 | 3.4.7.3.5, При проведении обхода обнаружено разрушение двух изоляторов ЛР-10 кВ опора № (4-6) ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея. Разрушение изоляторов ЛР-10 кВ произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изоляторов в следствии длительной эксплуатации (48 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (налипание снега, ветровые нагрузки, перепады температуры окружающего воздуха, грозовое перенапряжение) при сопутствующих обстоятельствах прохождение грозового атмосферного фронта. Состояние заземляющих спусков ЛР соответствует норме. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Разрушение изоляторов ЛР-10 кВ опора №(4-6) ВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС Нея в результате снижения изоляционных свойств материала изоляторов в процессе эксплуатации и воздействия грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изоляторов в процессе эксплуатации (48 лет). на ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея с целью выявления возможного повреждения оборудования после воздействия грозового перенапряжения. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
4472 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-09 12:50 | 2023-06-09 16:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 531 Мокеевское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 531 Мокеевское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово", веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 531 Мокеевское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 531 Мокеевское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4473 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-09 12:50 | 2023-06-09 14:05 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея обнаружено дерево на проводах ВЛ в пролете опор №79 - №80, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. При падении дерева на провода произошло их перекрытие, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея действием защиты МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №79 - №80 из-за пределов охранной зоны под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея, при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
4474 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-06-09 12:49 | 2023-06-09 14:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Любавичи явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №36 - №37, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Любавичи, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №36 - №37, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1005 ПС Любавичи проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС Любавичи при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
4475 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-06-09 12:45 | 2023-06-09 16:25 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-5065 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи в пролёте опор №4-5 произошел обрыв провода. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 Л1 ТП-5065 Ф-104 ПС Чуровичи явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №4-5. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5065 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г.
4476 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-09 12:35 | 2023-06-09 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская было произведено по причине однофазного замыкания на землю в результате обрыва шлейфа фазы "С" на опоре №61 ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская и касанием металлоконструкции опоры. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала шлейфа фазы "С" на опоре №61 ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская в результате естественное старение материала шлейфа по причине длительной эксплуатации оборудования с 1947 года, произошел обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №61 ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская с касанием металлоконструкции опоры, чем было вызвано однофазное замыкание на землю и отключение ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение изношенного оборудования ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская опора №61 обрыв шлейфа на ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская VS006-0001378 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская в пролете опор №58-№65 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская в пролете опор №58-№65 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская в пролете опор №58-№65. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская в пролете опор №58-№65 дефектов не выявлено.
4477 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-06-09 12:31 | 2023-06-09 14:32 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-1008 ПС Заборье явился срыв вязки на опоре № 11-36 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения ВЛ-1008 ПС Заборье явилось короткое замыкание на "землю" на опоре №11-36 вследствие падения провода на траверсу из-за срыва вязки в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр пролетов №11-35 - №11-37 ВЛ 1008 ПС Заборье. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра пролетов №11-35 - №11-37 ВЛ 1008 ПС Заборье при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
4478 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-09 12:30 | 2023-06-09 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 080 (Фалюково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 080 (Фалюково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 080 (Фалюково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
4479 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-09 12:21 | 2023-06-09 14:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №77-78 ВЛ 10 кВ фид.№1 РП 10 кВ Лединки (согласно схемы нормального режима ВЛ 10 кВ фид.№1 РП 10 кВ Лединки запитана от ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица) деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №77-78 ВЛ 10 кВ фид.№1 РП 10 кВ Лединки (согласно схемы нормального режима ВЛ 10 кВ фид.№1 РП 10 кВ Лединки запитана от ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица) под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ фид.№1 РП 10 кВ Лединки в пролетах опор №70-80 (согласно схемы нормального режима ВЛ 10 кВ фид.№1 РП 10 кВ Лединки запитана от ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица). Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ фид.№1 РП 10 кВ Лединки в пролетах опор №70-80. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
4480 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-09 11:32 | 2023-06-09 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Максимовское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Максимовское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Максимовское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4481 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-09 11:30 | 2023-06-09 16:14 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово по неотложной заявке был выполнен для безопасного производства работ грузоподъёмных механизмов вблизи ВЛ-10кВ. Вывод в ремонт КТП 418 (Тюшино-Истопки) по неотложной заявке произошёл по причине повреждения силового трансформатора ТМГ-63/10кВА ОС №13000524 (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Работа грузоподъёмных механизмов вблизи ВЛ-10кВ послужила причиной для вывода в ремонт ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово по неотложной заявке. В результате повреждения силового трансформатора ТМГ-63/10кВА ОС №13000524 на КТП 418 (Тюшино-Истопки), (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошёл вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации, что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 418 (Тюшино-Истопки) и выводу в ремонт КТП 418 (Тюшино-Истопки) по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КТП-10кВ 418 (Тюшино-Истопки) №14Уланово TP010-0051986 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
4482 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-06-09 11:28 | 2023-06-09 12:05 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ново Дроков в пролете опор №128-129. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ново Дроков в пролете опор №128-129 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Ново Дроков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ново Дроков в пролете опор №128-129 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
4483 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-09 11:27 | 2023-06-09 18:03 | 3.4.12.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате разрушения разрядника фазы "В" на КТП 2223-03/160 во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине разрушения разрядника фазы "В" на КТП 2223-03/160 во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр всех ТП, питающихся от ВЛ-10 кВ №2223 от ЦРП Щекино на наличие и состояние установленных на ТП разрядников. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр всех ТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра всех ТП, питающихся от ВЛ-10 кВ №2223 от ЦРП Щекино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
4484 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-09 11:22 | 2023-06-09 11:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 8-9 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 8-9 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст Яньково Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст Яньково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
4485 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №22 - №23 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №22 - №23 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 15.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
4486 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-09 11:05 | 2023-06-09 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд произошло по причине межфазного КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №10/42-№10/43 без обрыва проводов, упавшей на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10/42-№10/43 ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №10/37-№10/47 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №10/37-№10/47. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
4487 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-09 10:20 | 2023-06-09 10:58 | 3.4.10.1, Аварийное отключение КТП 9-4 ПС 110 кВ Поворино-тяговая произошло из-за междуфазного замыкания следствии попадания на шины 6кВ животного (кошка). | 4.12, Междуфазное замыкание и перегорание ПК 6кВ в КТП №9-4 ПС 110кВ Поворино-тяговая произошло при перекрытии шин фазы "А","В","С" телом животного (кошка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК 6кВ на КТП-6кВ №9-4 ПС Поворино-Т TP006-0006062 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 9-4 ПС 110кВ Поворино-тяговая на предмет выявления дефектов Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результату внеочередного осмотра КТП 9-4 ПС 110кВ Поворино-тяговая выявленные замечания устранить Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
4488 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-09 10:19 | 2023-06-09 12:12 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-7-2 ПС 35кВ Степановка послужило ослабление в НВ шкафу контактного соединения фазы "А" на выходе главного рубильника, приведшего к нагреву контактного соединения из-за увеличения сопротивления контакта. | 4.3.3, Ослабление в НВ шкафу контактного соединения фазы "А" на выходе главного рубильника ТП-7-2 ПС 35кВ Степановка, произошло в результате износа контактов в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка со сроком эксплуатации более 25 лет с целью выявления ослабленных контактных соединений на выходе главного рубильника. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
4489 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-09 10:16 | 2023-06-09 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 458 (Васильево маст.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 458 (Васильево маст.) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 458 (Васильево маст.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
4490 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-09 10:09 | 2023-06-09 11:19 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате возникновения повреждения на потребительском РП 24 (находится на балансе ГУП "Белводоканал"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
4491 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-09 09:38 | 2023-06-09 11:38 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №4 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 1142 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 1142 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 1142 руб.4 KN004-00034700 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №4 ТП1142 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №4 ТП1142 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру
4492 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-09 09:36 | 2023-06-09 10:05 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-4-14, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-4-14 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременная расчитка трассы ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-4-14 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Н-4-14 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Н-4-14 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
4493 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-09 09:34 | 2023-06-09 12:00 | 3.4.10.1, Ручное отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Пролетарий выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю " ф."А" из-за перекрытия в РУ 10кВ ввода 10кВ и корпусом силового трансформатора животным (кошкой) на ТП 10/0,4кВ Н.Почвино. | 4.12, В результате перекрытия животным (кошкой) в РУ 10кВ ввода 10кВ ТП 10/0,4 Н.Почвино, произошло нарушение электрической изоляции (перекрытие между вводом 10кВ ф."А" и корпусом силового трансформатора по телу кошки), с возникновением однофазного замыкания на землю и ручного отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Пролетарий. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных на КТП. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных на КТП. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Пролетарий Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Пролетарий дефекты, требующие устранения, не выявлены.
4494 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-09 09:27 | 2023-06-09 11:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-5-2-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2-5-2-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Х-5-18 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Х-5-18 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
4495 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-09 09:25 | 2023-06-09 09:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП332.16 №11 хоз.Искpа, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 10-11, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №10-11, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 332.16 №11 хоз. искра, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 332.16 №11 хоз. искра с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
4496 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-09 09:14 | 2023-06-09 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 341 Курба-2 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14 - №15 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 341 Курба-2 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 341 Курба-2 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 341 Курба-2 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4497 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-09 09:11 | 2023-06-09 09:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в ручную по неотложной заявке было произведено по причине однофазного замыкания на землю в результате перекрытия крыльями птицы электрической изоляции при посадке на опору №1-7. | 4.12, В результате воздействия на провода ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 птицы при посадке на опору произошло перекрытие электрической изоляции с однофазным замыканием на землю, что привело к необходимости ручного отключения ВЛ-10кВ № 04 ПС №1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролете опор №1-3-№1-10 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролете опор №1-3-№1-10 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролете опор №1-3-№1-10. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролете опор №1-3-№1-10 дефектов не выявлено.
4498 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-09 09:05 | 2023-06-09 09:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 801 ПС 35кВ кВ Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 801 ПС 35кВ кВ Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 801 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 801 ПС Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4499 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-09 08:51 | 2023-06-09 11:27 | 3.4.12.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате разрушения разрядника фазы "В" на КТП 2223-03/160 во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине разрушения разрядника фазы "В" на КТП 2223-03/160 во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст Боброво Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст Боброво составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
4500 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-09 08:50 | 2023-06-09 08:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 6 кВ № 9 ПС 110 кВ Поворино-Т явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №15/5-15/6 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №15/5-15/6 ВЛ 6 кВ № 9 ПС 110 кВ Поворино-Т, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на ВЛ-6кВ №9 ПС 110 кВ Поворино-Т VS006-0001289 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №9 ПС 110 кВ Поворино-Т по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №9 ПС 110 кВ Поворино-Т разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
4501 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-09 08:46 | 2023-06-09 09:34 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-333 ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Олсам". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-333 ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Олсам" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Олсам о приведении потребительского оборудования ТП-333 ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
4502 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-09 08:30 | 2023-06-09 10:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТТП 239 (Бурдуково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 239 (Бурдуково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 239 (Бурдуково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
4503 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-09 08:11 | 2023-06-09 08:56 | 3.4.7.3.1, При аварийном обходе обнаружен схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-300 д. Никольское перекидки от опоры №10 к дому № 9, в результате увеличения стрелы провиса от воздействия на провода ВЛ различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при ветровой нагрузке ) и как сопутствующего обстоятельства сильные порывы ветра до 17 м/с, от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ отключился АВ ф. № 1 на ТП-300. | 4.12, Схлест проводов перекидки от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-300 д. Никольское к дому №9, в результате увеличения стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов перекидки от опоры № 10 на VN004-94404256 ВЛ-0,4кВ ТП- 300 п.Никольское Ж. Д. ф.№1 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-300 д. Никольское, с целью обнаружения дефектов, связанных с увеличением стрелы провиса. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-300 д. Никольское, с целью обнаружения дефектов, связанных с увеличением стрелы провиса. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф. № 1 от ТП-300 (устранить выявленные замечания при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
4504 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-06-09 08:06 | 2023-06-09 09:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Чаново ПС 35/10кВ Селифонтово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-21 –№ 2-25 по причине падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при порывах ветра, с обрывом провода ф."А". Работа предохранителей правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-21 –№ 2-25 по причине падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при порывах ветра, с обрывом провода ф."А". Работа предохранителей правильно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Чаново ПС 35/10кВ Селифонтово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Чаново ПС 35/10кВ Селифонтово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4505 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №74 ВЛ 110кВ Михайловская–Пречистое (ВЛ-192) с повреждением одного изолятора в гирлянде явились грозовые перенапряжения. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Михайловская–Пречистое (ВЛ-192) явилось однофазное короткое замыкание вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №74. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение контуров заземления опор №№73-75 ВЛ 110кВ Михайловская–Пречистое (ВЛ-192) Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол измерения Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр в пролете опор №№73-75 ВЛ 110кВ Михайловская–Пречистое (ВЛ-192) с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного верхового осмотра в пролете опор №№73-75 ВЛ 110кВ Михайловская–Пречистое (ВЛ-192) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
4506 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-09 07:36 | 2023-06-09 09:01 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 что при порывах ветра более 12м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 716 ВЛ №10 ПС Промышленная | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации ( произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре3 ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 716 ВЛ №10 ПС Промышленная, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 716 ВЛ №10 ПС Промышленная, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 3-4 ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 716 ВЛ №10 ПС Промышленная произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
4507 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-09 06:28 | 2023-06-09 06:34 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №12 ПС Маяк явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов фазы "А" и "В" на опоре № 55 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №12 от ПС Маяк на опоре № 55 по причине поверхностного перекрытия проводов при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №12 от ПС Маяк, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12 от ПС Маяк с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
4508 | 18 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-06-09 05:08 | 2023-06-09 05:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 605 ПС 110/35/6кВ Переславль в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке от ПС 110/35/6кВ Переславль до РП-5. Вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1974 года. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ Ф-103 ПС-110/6кВ "Кинопленка" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ № 605 ПС 110/35/6кВ Переславль до РП-5. на КЛ 6кВ № 605 ПС 110/35/6кВ Переславль АО ЯрЭСК КЛ 6кВ № 605 ПС 110/35/6кВ Переславль АО ЯрЭСК | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ Ф-605 в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПУ Иванов С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ Ф-605 в соответствии с НТД Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 605 ПС 110/35/6кВ Переславль до РП-5 с целью выявления несанкционированого производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Румянцев И.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 605 ПС 110/35/6кВ Переславль до РП-5 с целью выявления несанкционированого производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.
4509 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №121 с повреждением полимерного изолятора и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой на опоре №121 с повреждением (пробоем) полимерного изолятора марки ЛК-70/110 и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №120, №121, №122 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ Дяблин В.А., Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка сопротивления контуров заземления опор №120, №121, №122 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ особенно полимерной. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контуров заземления опор, измерений переходных сопротивлений металлосвязей на опор №120, №121, №122 и тепловизионного контроль всех установленных полимерных изоляторов ЛК-70/110 на ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ-173) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
4510 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-09 03:36 | 2023-06-09 03:51 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения хоз. построек на ул. Ленина, д.93 в г. Нея отключена ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Нея. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ -10кВ Ф 10-01 ПС Нея в месте возникновения пожара, г. Нея ул. Ленина, д.93 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Нея в месте возникновения пожара, г. Нея ул. Ленина, д.93 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
4511 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-09 03:04 | 2023-06-09 05:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №47-№48. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в пролете опор №47-№48. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4512 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Уткинская", ВЛ 110кВ "Туфановская" (линии включены в транзит) в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №12 ВЛ 110кВ "Уткинская". На гирлянде изоляторов фазы "А" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. На ПС 110/10кВ "Туфаново" работа ТЗНП - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. На ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" УРЗА находятся в ведении филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.17.4, Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №12 ВЛ 110кВ "Уткинская". На гирлянде изоляторов фазы "А" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. На ПС 110/10кВ "Туфаново" работа ТЗНП - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. На ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" УРЗА находятся в ведении филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Уткинская" с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ "Уткинская" устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить чистку гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №12 ВЛ 110кВ "Уткинская". Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить усиление изоляции на опоре №12 ВЛ 110кВ "Уткинская". Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать и включить в план работы на 2024 год мероприятие по установке птицезащитных устройств на опоре №12 ВЛ 110кВ "Уткинская". Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
4513 | 259 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-09 02:46 | 2023-06-09 04:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509 и КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 167 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 27 - ТП 566 КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509 и КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 167 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509 и КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 167 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509 и КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 167
4514 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 89 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.11, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 89 ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев устранить выявленные замечания Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №88, №89, №90 ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №88, №89, №90 Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено
4515 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-09 01:14 | 2023-06-09 03:35 | 3.4.8.5.1, В результате умышленного (вандального) воздействия хулиганов был поврежден разрядник РВО-10 фазы "А" на ТП-10/0,4кВ Звяг-3-21, что привело к прекращению электроснабжения потребителей, устраненное действиями оперативного персонала. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонних лиц (выстрел из пневматического оружия) был поврежден разрядник РВО-10 фазы "А" на ТП-10/0,4кВ Звяг-3-21, что привело к прекращению электроснабжения потребителей, устраненное действиями оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Проведен внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ, подключенных к ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Звягинки". Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ, подключенных к ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Звягинки". Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4кВ, подключенных к ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Звягинки" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4кВ, подключенных к ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Звягинки" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Организационное С привлечением правоохранительных органов и представителей администрации Орловского МО провести разъяснительную работу с жителями п. Зареченский о недопустимости порчи объектов электрохозяйства. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: С привлечением правоохранительных органов и представителей администрации Орловского МО проведена разъяснительная работа с жителями п. Зареченский о недопустимости порчи объектов электрохозяйства.
4516 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-09 00:50 | 2023-06-09 00:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-369 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Волна". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-369 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Волна" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Волна о приведении потребительского оборудования ТП-369 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
4517 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-08 23:55 | 2023-06-09 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА не в ведении филиала. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА не в ведении филиала. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево
4518 | 919 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-08 23:34 | 2023-06-09 00:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф612 РП15 к ТП3150 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф612 РП15 к ТП3150 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ Ф612 РП15 к ТП3150 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф612 к ТП3150. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф612 к ТП3150. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф612 РП15 к ТП3150 . Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф612 РП15 к ТП3150 восстановлена.
4519 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-08 23:28 | 2023-06-09 00:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23 - №24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении РЖД | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23 - №24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении РЖД | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ
4520 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110кВ Лютово - Нерехта-1 произошло по причине повреждения оборудования в зоне обслуживания филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нерехта-1 Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-1 устранить выявленные замечания Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г.
4521 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Нерехта-1" в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А", траверсы и провода фазы "А" опоры №21 ВЛ 110кВ "Нерехта-1" через продукты жизнедеятельности птиц. На проводе, траверсе и изоляторах видны следы перекрытий и продукты жизнедеятельности птиц. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго". УРЗА на ПС 110/10кВ "Лютово" находятся на балансе Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А", траверсы и провода фазы "А" опоры №21 ВЛ 110кВ "Нерехта-1" через продукты жизнедеятельности птиц. На проводе, траверсе и изоляторах видны следы перекрытий и продукты жизнедеятельности птиц. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго". УРЗА на ПС 110/10кВ "Лютово" находятся на балансе Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Нерехта-1 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляции на опоре №21 ВЛ 110кВ "Нерехта-1". Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить усиление изоляции на опоре №21 ВЛ 110кВ "Нерехта-1". Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, угрожающие нормальной работе ВЛ 110 кВ "Нерехта-1", выявленные при внеплановом осмотре. Срок исполнения: 31.08.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать и включить в план работы на 2024 год мероприятие по установке птицезащитных устройств на опоре №21 ВЛ 110кВ «Нерехта-1». Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
4522 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-08 23:14 | 2023-06-08 23:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-2/Мез-18-63 в пролете опор №14-15, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-2/Мез-18-63 в пролете опор №14-15 на провода фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2/Мез-18-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2/Мез-18-63 по всей длине. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2/Мез-18-63 по всей длине.
4523 | 955 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-06-08 22:45 | 2023-06-09 00:16 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 КТП-13 ф. 113 ПС Климово в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 КТП-13 ф. 113 ПС Климово в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10 к тр-ру и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 КТП-13 ф. 113 ПС Индуктор в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в КТП-13. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено
4524 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-08 22:20 | 2023-06-08 23:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Климатино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Климатино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
4525 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-08 22:02 | 2023-06-08 22:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 79-Город 5 ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 79-Город 5 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 79-Город 5 ПС 110 кВ Северная КЛ 10 кВ РП 79-Город 5 ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 79-Город 5 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 79-Город 5 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4526 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-08 21:30 | 2023-06-08 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 "Новоселка" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 "Новоселка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 "Новоселка" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4527 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-08 21:17 | 2023-06-08 21:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ДКР в пролете опор №31- №32 ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор при порывах ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ДКР в пролете опор №31- №32 ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор в пролете опор №31-№32 ДКР под проводами,при ветре перекрывающие провода. на ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор в пролете опор №31-№32. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор в пролете опор №31-№32.
4528 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-06-08 21:10 | 2023-06-09 04:38 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №72-73 ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа", и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №72-73 ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа", произошло межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа". Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний.
4529 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-08 21:06 | 2023-06-08 23:23 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании потребителя (неисправный разъединитель Р-10кВ ТП-10/0,4кВ ТП-10/0,4кВ СтК-3-35П) произвели неотложное отключение КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" после РЕК 07, что привело к прекращению электроснабжения потребителей, устраненному действиями оперативного персонала. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включены в план работ Орловского РЭС.
4530 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-08 21:00 | 2023-06-08 21:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 "Тарандаево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 "Тарандаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 "Тарандаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4531 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-08 20:50 | 2023-06-08 22:48 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №143 ПС Медвежье вызвано обрывом провода фазы А, В в пролёте опор 42-43 произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А", "В" в пролёте опор 42-43 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №143 ПС Медвежье произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП № 143 ПС Медвежье по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП № 143 ПС Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4532 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-08 20:45 | 2023-06-08 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1003 ПС Васино отключилась вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №22 - №23 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение трех проводов марки А-35 на ВЛ-1003 ПС Васино произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №22 - №23 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трех проводов марки А-35 на ВЛ-1003 ПС Васино VS010-0009795 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Васино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Васино в пролете опор №№22-23 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев
4533 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-08 20:39 | 2023-06-08 23:07 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ №15 ПС Новый Стан Отключение в ручную ВЛ-10кВ №15 ПС Новый Стан произошло по причине однофазного замыкания на "землю" в результате повреждения разрядника фазы "В" вследствие чего шлейф разрядника фазы "В" касался корпуса КТП 10 кВ №174 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1985. ВЛ-10кВ №09 ПС Новый Стан Отключение в ручную ВЛ-10кВ №09 ПС Новый Стан произошло по причине однофазного замыкания на "землю" в результате повреждения разрядника фазы "С" вследствие чего шлейф разрядника фазы "В" касался корпуса КТП 10 кВ №173 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1964. | 4.12, ВЛ-10кВ №15 ПС Новый Стан В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "В" и касание шлейфа разрядника фазы "В" корпуса КТП 10 кВ №174, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Новый Стан в ручную. ВЛ-10кВ №09 ПС Новый Стан В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "В" и касание шлейфа разрядника фазы "С" корпуса КТП 10 кВ №173, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС Новый Стан в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника . на ВЛ-10кВ №15 ПС Новый Стан VS010-0006556 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №174 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Новый Стан, КТП 10 кВ №173 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Новый Стан. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №174 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Новый Стан, КТП 10 кВ №173 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Новый Стан. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
4534 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-08 19:40 | 2023-06-08 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 538 "Титово Деревня" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 538 "Титово Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 538 "Титово Деревня" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4535 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-08 19:27 | 2023-06-09 06:55 | 3.4.12.3, Причиной отключения ТП 1129 , явилось перегорание ВВ предохранителей по причине межфазного короткого замыкания и повреждения обмоток ВН и НН силового трансформатора, возникшее из-за перекрытия проходных изоляторов трансформатора, электрической дугой возникшей при попадании грозового разряда. | 4.12, Повреждение обмоток ВН и НН силового трансформатора произошло в результате перекрытия проходных изоляторов трансформатора, электрической дугой возникшей при попадании грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства ТП1129 Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Измерения проведены Мероприятие: Организационное В случае выявления замечаний на ТП1129 разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
4536 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-08 19:06 | 2023-06-08 22:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №2-4 отпайка №3 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/П-4-100 д. Липовец, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №2-4 отпайка №3 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/П-4-100 д. Липовец, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/П-4-100 д. Липовец по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Недостатки, выявленные внеплановым осмотром ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/П-4-100 д. Липовец внести в планы работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4537 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-08 19:02 | 2023-06-08 19:10 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №5-1 - №5-2 ВЛ 10 кВ №05 ПС Веселое, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №5-1 - №5-2 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Веселое. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Веселое Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС Веселое определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Веселое определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
4538 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-08 18:30 | 2023-06-08 20:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 423 Солоница по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 423 Солоница ВЛ-10кВ №3 М. Соли ПС 35/10кВ Профилакторий в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 423 Солоница с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 423 Солоница устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер- Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
4539 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-06-08 18:20 | 2023-06-08 20:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-11 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-11 ПС 35 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-11 ПС Восточная VN004-00007658 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-11 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-11 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
4540 | 583 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-08 18:00 | 2023-06-08 18:33 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП_1091-ТП-911. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4541 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-08 17:36 | 2023-06-09 11:37 | 3.4.7.3.3, 1. Отключение ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43 - №44 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, не успешно. 2. Отключение ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №53 - №54 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, не успешно. | 4.12, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43 - №44 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, не успешно. 2. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №53 - №54 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, не успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно кустарниковая растительность(ДКР) на ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье VS006-0001317 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в пролетах опор №43 - №44, №53-№54 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4542 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-08 17:25 | 2023-06-08 18:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4 №1 КТП-2/К-15-100 Н.Карлово, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 №1 КТП-2/К-15-100 Н.Карлово, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-2/К-15-100 Н.Карлово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-2/К-15-100 Н.Карлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
4543 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-08 17:15 | 2023-06-08 18:52 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявление дефекта опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ КТП Н-2-10, произошло высыпание бетона из сойки опоры и её наклон поперёк оси ВЛ, что привело к кратковременному схлёсту проводов и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате несвоевременного выявления дефекта опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ КТП Н-2-10 из-за порывистого ветра, произошел наклон опоры с кратковременным схлёстом проводов , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-2-10 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Н-2-10 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Н-2-10 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4544 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №55-№56 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №55-№56 под воздействием порывистого ветра привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново в пролетах опор №52-№58 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново в пролетах опор №52-№58 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново в пролетах опор №52-№58. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново в пролетах опор №52-№58 дефектов не выявлено.
4545 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-06-08 16:48 | 2023-06-08 19:09 | 3.4.10.2, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось однофазное КЗ на землю вследствие перекрытия фазы на металлоконструкцию ЛР сквозь тело приземлившейся птицы. | 4.12, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось однофазное КЗ на землю вследствие перекрытия фазы на металлоконструкцию ЛР сквозь тело приземлившейся птицы. | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений ВЛ 1006 ПС Михайловская по причине воздействия птиц. По результатам анализа рассмотреть вопрос установки птицезащитных устройств ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4546 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-08 16:45 | 2023-06-08 18:22 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП 240 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. проводов в пролете опор № 13 - 14 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 13 - 14 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 240 с. Частая Дубрава по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожаю-щих падением на провода или опоры ВЛ Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 240 с. Частая Дубрава, произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
4547 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-08 16:37 | 2023-06-08 17:17 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП Гоголиха произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №10-№11, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП Гоголиха при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Гоголиха, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП Гоголиха. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха, с целью выявления дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха.
4548 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-08 16:35 | 2023-06-08 17:46 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "р-н Дорожная" от ТП-157 в пролете опор №1-2, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению АВ "р-н Дорожная" на ТП-157. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ "р-н Дорожная" от ТП-157 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП157 р-н на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП157 р-н на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ от ТП157 р-н По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП157 р-н устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
4549 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-06-08 16:10 | 2023-06-08 16:44 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10кВ на опоре №3/33 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 3/33 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ от опоры №3/33 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сахарный завод до ЗТП 1113 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка VS010-0000121-301-6003 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине участка КЛ 10 кВ от опоры №3/33 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сахарный завод до ЗТП 1113 РП-10 Чернянка ПС 110кВ Чернянка . Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине участка КЛ 10 кВ от опоры №3/33 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сахарный завод до ЗТП 1113 РП-10 Чернянка ПС 110кВ Чернянка .
4550 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Барсуки-Коски произошло в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №28 - №29. | 4.4.3, Причиной отключения В 35кВ Коски на ПС 110/35/10кВ Барсуки послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №28 - №29 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Барсуки-Коски, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода, из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Барсуки-Коски, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода, из-за границ охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №27 - №30 ВЛ 35кВ Барсуки-Коски, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка боковых деревьев в пролётах опор №№27-30. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Барсуки-Коски, выявленные дефекты внести в журнал дефектов ВЛ и программный комплекс ЦУПА с назначением ответственных лиц и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Барсуки-Коски, выявленные дефекты внесены в журнал дефектов ВЛ и программный комплекс ЦУПА с назначением ответственных лиц и сроков их устранения.
4551 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-08 16:07 | 2023-06-08 16:58 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 7 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ Город 7 ПС 330 кВ Валуйки произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 на ЛЭП 10 кВ Город 7 ПС 330 кВ Валуйки ЛЭП 10 кВ Город 7 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ Город 7 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: 1 Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4552 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-08 16:02 | 2023-06-08 16:34 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №11-12, при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково, произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково, в случае выявления еревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
4553 | 916 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-08 16:00 | 2023-06-08 17:35 | 3.4.12.2, КВЛ 10 кВ ТП2213 к ТП2363 опор №107 - №107А1 КВЛ 10 кВ Ф1001 ПС Свень к ТП2003 | 4.4.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ТП2213 к ТП2363 в пролете опор №107 - №107А1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Ф1001 ПС Свень к ТП2003. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Ф1001 ПС Свень к ТП2003.
4554 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-08 15:58 | 2023-06-08 16:23 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 10 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции фаз "А" и "В" КЛ 10 кВ ТП 1064-Город 10 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" КЛ 10 кВ ТП 1064-Город 10 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции фаз "А" и "В" на КЛ 10 кВ ТП 1064-Город 10 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 1064-Город 10 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1064-Город 10 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1064-Город 10 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4555 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-08 15:47 | 2023-06-08 17:51 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 741 каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 741 каб.А ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 741 каб.А ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 43-ТП 741 каб.А ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ РП 43-ТП 741 каб.А ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-ТП 741 каб.А ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-ТП 741 каб.А ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4556 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-08 15:43 | 2023-06-08 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 140 д.Сотское произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 140 д.Сотское произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 140 д.Сотское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0.4кв №1 КТП 140 д. Сотское VN004-69009624 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 140 д.Сотское от ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Сотское. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 140 д.Сотское от ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Сотское. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 140 д.Сотское от ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Сотское. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 140 д.Сотское от ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Сотское. дефектов не выявлено.
4557 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-08 15:36 | 2023-06-08 16:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "В" на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП д.Незденово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП д.Незденово произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "В" на руб.-0,4кВ №1 КТП д.Незденово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0.4кВ №1 Незденово VN004-69009909 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП д.Незденово от ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП д.Незденово от ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП д.Незденово от ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП д.Незденово от ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница дефектов не выявлено.
4558 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-08 15:16 | 2023-06-08 17:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №14 на ПС 35/10кВ Лукино произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №3-39-3-40 при падении деревянной промежуточной опоры №3-40 из-за ее излома в следствии сверхнормативного загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации(с 1981г). | 4.1.1, В результате сверхнормативного загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации опоры №3-40 ВЛ 10кВ №14 на ПС 35/10кВ Лукино произошел излом с падением деревянной промежуточной опоры №3-40 и схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №3-39-3-40, что вызвало междуфазное КЗ с отключением ВЛ 10кВ №14 на ПС 35/10кВ Лукино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, деревянной стойки опоры №3-40 ВЛ 10кВ №14 на ПС 35/10кВ Лукино на ВЛ 10кВ №14 на ПС 35/10кВ Лукино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино , с целью выявления дефектов на опорах. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино , с целью выявления дефектов на опорах. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино дефекты, требующие устранения, не выявлены.
4559 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-06-08 15:07 | 2023-06-08 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 298 Балахонцево ферма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 298 (Балахонцево (ферма) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 298 (Балахонцево (ферма) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 298 (Балахонцево (ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4560 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-08 14:58 | 2023-06-08 16:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плутково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №69 - №70 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №69 - №70 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плутково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плутково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №64 - №74 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №64 - №74 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №64 - №74. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 17.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №64 - №74 не обнаружено.
4561 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2023-06-08 14:57 | 2023-06-08 21:25 | 3.4.7.3.5, Разрушение ввода 35 кВ СВ 35 фазы «С» в сторону секции шин 35 кВ ПС 35/10 кВ №3 произошел в результате снижения изоляционных свойств материалов в следствие длительного срока эксплуатации (с 1968 года). | 4.12, Пробой изоляции высоковольтного ввода 35 кВ фазы «С» СВ 35 с дальнейшим разрушением и возникновением междуфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции высоковольтного ввода 35 кВ на ПС №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции высоковольтного ввода на ПС №3 В 35 кВ СВ 35 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания высоковольтных вводов В 35 кВ ПС 35/10 кВ №3. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы диагностики Липецкого района Докучаев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы подстанций Липецкого района Сотников С.В. Состояние: Не выполнено
4562 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-08 14:55 | 2023-06-08 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №237-№238 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №237 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №237 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №237-№238 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №237-№238 ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод. на ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод VS010-0003423 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №237-№238 ВЛ-10кВ №16 ПС Ривзавод. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
4563 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-06-08 14:55 | 2023-06-08 16:51 | 3.4.7.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-304 ПС Петропавловка произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов фазы "В" и "0" в пролете опор №3-4 отп.1, произошедшего из-за выпадения крюка крепления изолятора фазы "В" из тела опоры №3 отпайки №1, в результате загнивания древесины в месте крепления крюка, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 12 м/сек.. | 4.1.1, Выпадение крюка крепления изолятора фазы "В" из тела опоры №3 отпайки №1 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-304 ПС 110 кВ Петропавловка, произошло в результате загнивания древесины в месте крепления крюка, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 12 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины стойки опоры, в месте крепления крюка с изолятором провода фазы "В" на опоре №3 отпайки №1 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-304 ПС 110 кВ Петропавловка VN004-00038999 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-304 ПС Петропавловка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-304 ПС Петропавловка с применением бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4564 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-08 14:53 | 2023-06-08 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 320 (Балахонка-Шипулино) произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №6 - №7 суком дерева, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП 320 (Балахонка-Шипулино) в пролете опор №6 - №7, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, произошел обрыв проводов в пролете опор №6 - №7 с возникновением междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 320 (Балахонка-Шипулино). | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 320 (Балахонка-Шипулино) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 320 (Балахонка-Шипулино) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 320 (Балахонка-Шипулино). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 320 (Балахонка-Шипулино) не обнаружено.
4565 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-08 14:44 | 2023-06-08 17:37 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 118 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №11-№12, образовавшегося под воздействием упавшей ветки с дерева при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки, упавшей с дерева при сильных порывах ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 118. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 118. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 118. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 118. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 118 дефектов не выявлено.
4566 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2023-06-08 14:22 | 2023-06-08 15:59 | 3.4.8.5.2, Приближение к токоведущим частям ломовоза с грейферным захватом с поднятой стрелой. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110кВ Двуречки Левая послужило короткое замыкание, возникшее при приближении на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" в пролете опор №19-№20 ломовоза с грейферным захватом. | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на имя начальника отдела по связям с общественность филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» с просьбой о размещении в СМИ информации о требованиях Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а также об опасности для жизни и здоровья воздействий на электроустановки. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы линий электропередач Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Подана служебная записка на имя начальника отдела по связям с общественность филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»
4567 | 915 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-08 14:20 | 2023-06-08 15:55 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ РП50 к ТП0147 в пролете опор №1 - №2 | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ РП50 к ТП0147 в пролете опор №1 - №2 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ Ф611 РП50 к ТП0147. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф611 РП50 к ТП0147. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф611 РП50 к ТП0147.
4568 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-08 14:19 | 2023-06-08 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Залесье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №46-№47 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №46-№47 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Залесье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4569 | 921 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-08 14:01 | 2023-06-08 15:18 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП29 ф.1005 ПС Марицкая к дому ул. Ленина 11, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП29 ф.1005 ПС Марицкая к дому ул. Ленина 11, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП29 ф.1005 ПС Марицкая. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП29 ф.1005 ПС Марицкая. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП4570 ф.617 ПС Карачевская к дому ул. Ленина 11. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП29 ф.1005 ПС Марицкая. ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП29 ф.1005 ПС Марицкая.
4570 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2023-06-08 14:00 | 2023-06-08 14:57 | 3.4.9.3, Причиной отключения МВ ВЛ-1002 ПС Белеи явилось повреждение оборудования на ведомственной отпайке от опоры №51 (ПАО "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ПАО "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт"). Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Не выполнено
4571 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-08 14:00 | 2023-06-08 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 121 "Шипино Деревня" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 121 "Шипино Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 121 "Шипино Деревня" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
4572 | 582 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-08 13:50 | 2023-06-08 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-990--ТП-958. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4573 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-08 13:45 | 2023-06-08 16:26 | 3.4.7.3.1, Отключение РУ 0,4кВ ТП 770 Ле-Вилль ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактного соединения произошло в результате длительной эксплуатации с 1986 года. | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 ТП 770 Ле-Вилль ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактных соединений возникло в результате длительной эксплуатации с 1986 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП 770 Ле-Вилль ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" ТП 770 Ле-Вилль ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ТП 770 Ле-Вилль ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления снижения прочности крепления контактов держателей предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4574 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-08 13:40 | 2023-06-08 16:40 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР была обнаружена угроза возникновения межфазного к.з. в охранной зоне КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая" в пролетах оп.№ 224-225, устранённая оперативными переключениями. | 4.12, В результате механического воздействия деревьев в охранной зоне КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая", в результате несвоевременной вырубки ДКР в пролетах оп. № 224-225, создана угроза межфазного к.з. устраненная оперативными переключениями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате несвоевременной вырубки ДКР была обнаружена угроза возникновения межфазного к.з. в охранной зоне КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая" в пролетах оп.№ 224-225, устранённая оперативными переключениями. на ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включены в план работ Орловского РЭС.
4575 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-08 13:30 | 2023-06-08 13:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 885 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №17 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 885 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 885 Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
4576 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-08 13:30 | 2023-06-08 15:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 573 (Белебино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 573 (Белебино). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 573 (Белебино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 573 (Белебино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
4577 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-08 13:17 | 2023-06-08 13:30 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ ПС Приборная 3 потр (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
4578 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-08 13:17 | 2023-06-08 14:03 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ ПС Приборная 1 обл.энер потр (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
4579 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-08 13:02 | 2023-06-08 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №49-№50 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра, с обрывом проводов в пролете опор №49-№50. Дерево обнаружено на проводах. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №49-№50 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра, с обрывом проводов в пролете опор №49-№50. Дерево обнаружено на проводах. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10 кВ Большое Село. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10 кВ Большое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10 кВ Большое Село. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10 кВ Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
4580 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-08 12:58 | 2023-06-08 15:53 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 в результате перегорания н/в предохранителя фазы "С" ПН-2 250/100 1 фазы на РБ №11 ТП 590 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока предохранителя КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 расчетной нагрузке КЛ. Работа предохранителя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетной нагрузке на КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 KN004-00012169 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бригады по эксплуатации КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4581 | 924 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-08 12:51 | 2023-06-08 13:59 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф3 ТП202 ф608 ПС Западная в пролете опор № 3 - 4. | 4.4.3, В результате КЗ ВЛ ф3 ТП202 ф608 ПС Западная в пролете опор № 3 - 4, привело к перегоранию ПН-2-250А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф3 ТП202 ф608 ПС Западная в пролете опор № 3 - 4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф3 ТП202 ф608 ПС Западная в пролете опор № 3 - 4, угрожающих падением на провода.
4582 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-08 12:40 | 2023-06-08 12:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания шлейфа ОПН-10 фазы "А" шлейфа фазы "В" в момент разрушения ограничителя перенапряжения ОПН-10 фазы "А", установленного на опоре №1 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Повреждение фарфорового ОПН 10 кВ фазы "А" произошло вследствие старения фарфора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение фарфоровой изоляции ОПН-10 кВ фазы "А", установленного на опоре №1 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы вызвано старением фарфора в процессе длительной эксплуатации, в процессе которой в теле фарфора возникли микротрещины, заполнившиеся влагой, что привело к снижению диэлектрических свойств фарфора и его разрушению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ОПН 10 фазы "А", установленного на опоре №1 на ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№1-15 Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№1-15. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
4583 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-08 12:35 | 2023-06-08 13:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 547 Лепилово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №27-№28 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №27-№28 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 547 Лепилово ВЛ-10кВ №4 Липки ПС 35/10кВ Рождественно в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 547 Лепилово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 547 Лепилово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
4584 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-08 12:31 | 2023-06-08 16:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-7, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-7 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-7 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
4585 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-08 12:26 | 2023-06-08 14:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор по неотложной заявка было произведено по причине однофазного замыкания в результате повреждения штыревого изолятора на опоре №144. В результате длительной эксплуатации с 1983 года произошло снижение диэлектрических свойств изолятора фазы "С" на опоре №144 ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор, что привело к пробою изолятора ШФ-10 на траверсу и возникновению однофазного замыкания на землю. | 4.12, В результате снижение диэлектрических свойств изолятора фазы "С" на опоре №144 ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор произошло повреждения штыревого изолятора фазы "С" на опре №144 возникло однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор и отключение ВЛ-10кВ по неотложной заявке в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор - повреждение опорного изолятора на опоре №144. на ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №141-№147 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №141-№147 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №141-№147. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №141-№147 дефектов не выявлено.
4586 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-08 12:10 | 2023-06-08 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 610 №4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП610 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №4 ТП 610 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 610 №4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 610 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
4587 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-08 12:00 | 2023-06-08 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 0,4кВ № 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 0,4кВ № 4 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 0,4кВ № 4 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 0,4кВ ТП 958 руб 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе КВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 0,4кВ ТП 958 руб 4 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
4588 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-08 11:56 | 2023-06-08 16:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 316 (Лаврентьево ферма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 316 (Лаврентьево ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 316 (Лаврентьево ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4589 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-08 11:55 | 2023-06-08 12:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ дачи-1 от КТП 10/0,4кВ Михайлово вызвано однофазным к.з. из-за перекрытия проводов в результате наклона дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №8 - №9, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ дачи-1 от КТП-10/0,4кВ Михайлово в пролете опора №8- №9, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ дачи-1 от КТП-10/0,4кВ Михайлово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ дачи-1 от КТП-10/0,4кВ Михайлово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ дачи-1 от КТП-10/0,4кВ Михайлово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ дачи-1 от КТП-10/0,4кВ Михайлово Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ дачи-1 от КТП-10/0,4кВ Михайлово
4590 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-08 11:55 | 2023-06-08 13:00 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную рубильника в РУ 0,4 кВ на ТП №52 КЛ 0,4 кВ (ТП№52) Советская,д.3 Фаворит было произведено по заявке МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с городскими органами власти провести разъяснительную работу среди населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
4591 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-08 11:50 | 2023-06-08 15:08 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 1059 СНТ Силикатчик-2 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4592 | 968 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-08 11:45 | 2023-06-08 13:15 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 30 лет, микротрещин в теле штыревого изолятора), стало причиной его повреждения. | 4.1, Трещина штыревого изолятора появилась в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации - 30 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации на ВЛ 6кВ ТП4570 к ТП4571 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.617 ПС Карачевская. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные в ходе осмотра ВЛ 6кВ Р-4571 к ТП4571 замечания устранить. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
4593 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-08 11:39 | 2023-06-08 12:03 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП Вельшино произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №4-№5, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вельшино при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вельшино, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП Вельшино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вельшино. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вельшино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вельшино. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вельшино.
4594 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-08 11:27 | 2023-06-08 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12 - № 13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12 - № 13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4595 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-06-08 11:21 | 2023-06-08 12:05 | 3.4.8.5.2, Воздействие при падении ветки дерева на провода ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 д.Ленинка в результате несанкционированной рубки сторонним лицом. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 д. Ленинка в результате несанкционированной рубки дерева сторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Не выполнено
4596 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-08 11:18 | 2023-06-08 11:24 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №11 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №1/2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №11 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №1/2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №11 РП 10 кВ Промпарк Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4597 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-08 11:17 | 2023-06-08 11:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-№32 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-№32 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4598 | 914 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-08 11:15 | 2023-06-08 12:29 | 3.4.12.2.1, При сильном порывистом ветре произошел обрыв вводного провода, в дом ул.Речная 89 от ВЛ 0,4 ф2 ТП1079 Ф602 РП34. | 4.13, При сильном порывистом ветре на вводе в дом ул.Речная 89, произошел кратковременный схлёст проводов, что привело к короткому замыканию на и перегоранию ПН 250А в ТП3332. Что явилось причиной отсутствия эл. энергии у потребителей.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 ТП1079 Ф602 РП34 , на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 ТП1079 Ф602 РП34 , на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода.
4599 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-08 11:11 | 2023-06-08 16:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд произошло по причине однофазного замыкания на землю, вследствие повреждения проходного изолятора фазы "А" на ТП 997(ул.Советская) в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №997(ул.Советская) от ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра на ТП 997(ул.Советская) ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд. устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра на ТП 997(ул.Советская) ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 997(ул.Советская) ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 997(ул.Советская) ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд.
4600 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-08 11:06 | 2023-06-08 15:05 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ, вызванное обрывом проводов в пролетах опор №8-№10 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ из-за порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв 4-х проводов в пролетах опор №8-№10 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ из-за порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №269. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №269 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №269 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №269 составили график устранения выявленных замечаний
4601 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-08 11:00 | 2023-06-08 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 359 (Красная горка) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 359 (Красная горка) веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 359 (Красная горка) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 359 (Красная горка) Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
4602 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-08 10:59 | 2023-06-08 11:06 | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ-6кВ Асфальтовый завод явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на конструкции ЛР-10 кВ № 127. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касания птицы провода на ЛР-10 кВ № 127, с возникновением двухфазного КЗ через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр конструкции ЛР-10 кВ № 127, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра конструкции ЛР-10 кВ № 127 - устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр
4603 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-08 10:55 | 2023-06-08 13:38 | 3.4.7.3.5, В результате заявки от потребителей на качество электроснабжения по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №110 оперативно-ремонтным персоналом РЭС был выявлен нагрев на рубильнике №1 вызванный плохим контактом. По причине выявления дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ была отключена по неотложной заявке для устранения данного. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации оборудования КТП 10/0,4 кВ №110 в РУ-0,4 кВ на рубильнике 0,4 кВ №1 со временем эксплуатации произошло ослабление пружинного кольца, в результате чего нарушилось усилие прижатия в контактной зоне, что привело к нагреву и пропаданию электрической связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта в РУ-0,4 кВ на ТП 110 на ВЛ-0,4кВ ТП 110 VN004-00041677 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на оборудовании ТП 10/0,4 кВ №110. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на оборудовании ТП 10/0,4 кВ №110. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №110 Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №110 дефектов не выявлено.
4604 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-06-08 10:45 | 2023-06-08 12:07 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.108 ПС Слава в пролете опор №242-243. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.108 ПС Слава в пролете опор №242-243 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС Слава. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Слава в пролете опор №242-243 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
4605 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-08 10:38 | 2023-06-08 13:00 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителей ПН-2 фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 418 (Истопки-Тюшино) произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролётах опор №7 - №9 суком дерева, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП 418 (Истопки-Тюшино) в пролете опор №7 - №8, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, произошел обрыв проводов в пролете опор №7 - №9 с возникновением междуфазного КЗ, что послужило причиной срабатывание предохранителей ПН-2 фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 418 (Истопки-Тюшино). | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 418 (Истопки-Тюшино) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 418 (Истопки-Тюшино) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 418 (Истопки-Тюшино). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 418 (Истопки-Тюшино) не обнаружено.
4606 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-08 10:30 | 2023-06-08 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 на ТП №048 Анцифарово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №048 Анцифарово Ф-21 Лихославль произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 на ТП №048 Анцифарово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП №048 Анцифарово Ф-21 Лихославль. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №048 Анцифарово Ф-21 Лихославль VN004-00044554 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ0,4кВ №1 ТП №048 Анцифарово Ф-21 Лихославль. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №048 Анцифарово Ф-21 Лихославль. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
4607 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-08 10:15 | 2023-06-08 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
4608 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-06-08 10:05 | 2023-06-08 11:00 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 368 произведено по заявке МЧС о возникновении (угрозе возникновения) пожара (загорания) в охранной зоне ЭУ для тушения пожара д.15 ул.Теренкова
4609 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-08 10:05 | 2023-06-08 14:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 141 (Баскачи) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 141 (Баскачи) веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 141 (Баскачи) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 141 (Баскачи) Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
4610 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-08 10:03 | 2023-06-08 10:17 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 50 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 982 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 982-ТП 607 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 982-ТП 607 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 982-ТП 607 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 982-ТП 607 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 982-ТП 607 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 982-ТП 607 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4611 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-08 09:55 | 2023-06-08 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 439 (Горки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 439 (Горки) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 439 (Горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
4612 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-08 09:50 | 2023-06-08 09:55 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №35-36 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
4613 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-08 09:46 | 2023-06-08 10:33 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН 2 фид.№1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха из-за выпадения дерева под воздействием порывистого ветра из за пределов охранной зоны. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха под воздействием упавшего из за пределов охранной зоны дерева на провода ВЛ-0,4 кВ произошло перегорание ПН 2 от действиея защиты от токов КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха, с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха.
4614 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-08 09:38 | 2023-06-08 09:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1222 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №2-7 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1222 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1222 Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
4615 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-08 09:27 | 2023-06-08 12:01 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за КЗ в результате механического обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-97 и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №96 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-67 и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №96 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошло вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4616 | 917 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-08 09:20 | 2023-06-08 10:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3150 к РП15 Ф612 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф612 Ф611 от РП15 к ТП3234 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3150 к РП15 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф611 к ТП3234. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф611 к ТП3234. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3150 к РП 15 Ф612. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3150 к РП 15 Ф612 восстановлена.
4617 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-08 09:15 | 2023-06-08 10:18 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного на трансформатор КТП 10/0,4 кВ Н-6-6 произошло перекрытие двух фаз, что привело к перегоранию ВВ предохранителя. | 4.12, В результате возникновения межфазного КЗ на трансформаторе КТП 10/0,4 кВ Н-6-6 при перекрытие животным произошло перегорание ВВ предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр КТП 10/0,4 кВ н-6-6 Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные при внеочередном осмотре КТП 10/0,4 кВ Н-6-6 внести в планы работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
4618 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-08 09:15 | 2023-06-08 13:46 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-163 ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81 - №82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение Рек-163 ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98 - №99 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81 - №82 ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98 - №99 ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4619 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-08 09:12 | 2023-06-08 10:02 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №2 ТП 027 Р.Заручье произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,23кВ ф-2 Масленка ТП 027 Р.Заручье произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №2 ТП 027 Р.Заручье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,23кВ ф-2 Масленка ТП 027 Р.Заручье. на ВЛ 0,23кВ ф-2 Масленка ТП 027 Р.Заручье VN004-69003991 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 0,23кВ ф-2 Масленка ТП 027 Р.Заручье. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 027 Р.Заручье. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр отходящей ВЛ-0,4кВ
4620 | 258 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-08 09:12 | 2023-06-08 09:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 21 - ТП 480 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 21 - ТП 480 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 21 - ТП 480 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 21 - ТП 480
4621 | 913 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-08 09:10 | 2023-06-08 10:45 | 3.4.7.3.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел, обрыв шлейфа на приемной опоре №1 КВЛ 6 кВ Ф605 от РП21 к ТП0255. | 4.13, Отключение МВ Ф605 от РП21 к ТП0255 произошло в результате обрыва шлейфа фазы "А" на приемной опоре №1 КВЛ 6 кВ Ф605 от РП21 к ТП0255. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6 кВ Ф605 РП21 к ТП0255. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: КВЛ 6 кВ Ф605 РП21 к ТП0255 восстановлена.
4622 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-08 09:03 | 2023-06-08 09:36 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП Высоково произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №8-№9, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП Высоково при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП Высоково, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ЗТП Высоково. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 ТП Высоково. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 ТП Высоково. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП Высоково. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП Высоково.
4623 | 923 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-08 09:00 | 2023-06-08 10:18 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ЗТП-54 ф.608 ПС Сураж к дому ул. Красноармейская д.16, вследствие ветровых нагрузок и падения ветки дерева. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ЗТП-54 ф.608 ПС Сураж к дому ул. Красноармейская д.16, вследствие падения ветки дерева из-за ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ЗТП-54 ф.608 ПС Сураж Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ЗТП-54 ф.608 ПС Сураж Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ЗТП-54 ф.608 ПС Сураж к дому ул. Красноармейская д.16 Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ЗТП-54 ф.608 ПС Сураж к дому ул. Красноармейская д.16
4624 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-08 09:00 | 2023-06-08 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово охотбаза произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово охотбаза с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово охотбаза Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово охотбаза устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово охотбаза
4625 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-08 09:00 | 2023-06-08 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 044 (Восход поселок) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 044 (Восход поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 ТП 044 (Восход поселок) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 044 (Восход поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 ТП 044 (Восход поселок)
4626 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-08 09:00 | 2023-06-08 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Первитино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Первитино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Первитино Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Первитино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Первитино
4627 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-08 09:00 | 2023-06-08 13:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово)
4628 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-06-08 08:46 | 2023-06-08 10:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 171 (Б. Ченцы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 171 (Б. Ченцы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 171 (Б. Ченцы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 171 (Б. Ченцы), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
4629 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-08 08:45 | 2023-06-08 09:46 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ №1 ПС 35 кВ Пушкарская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала.
4630 | 954 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-06-08 08:45 | 2023-06-08 10:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-153 ф. 133 ПС Индуктор в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-153 ф. 133 ПС Индуктор в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10/40 к тр-ру и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-153 ф. 133 ПС Индуктор в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ЗТП-153. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено
4631 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-08 08:37 | 2023-06-08 10:55 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд произошел из-за обрыва шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд, установленном на опоре №107 ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд. Обрыв шлейфа фазы "С" произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1980 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1980 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №3, установленном на опоре №107 ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №3 ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд. на ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд VS010-0005565 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №102-№112. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №102-№112. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
4632 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-08 08:30 | 2023-06-08 10:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4633 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-08 08:30 | 2023-06-08 14:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 (Дарцово карт. хран.) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 (Дарцово карт. хран.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 (Дарцово карт. хран.) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 (Дарцово карт. хран.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 (Дарцово карт. хран.)
4634 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-08 08:30 | 2023-06-08 11:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Головинское ферма произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Головинское ферма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Головинское ферма Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Головинское ферма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Головинское ферма
4635 | 581 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-08 08:10 | 2023-06-08 10:11 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-129-РП-52 ТП-1963--ТП-1850 ТП-1850--ТП-331а ТП-1850--РП-106. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4636 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №47-10 от КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 10/0,4 кВ №47-10 от КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №47-10 от КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №47-10 от КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4637 | 944 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-08 08:02 | 2023-06-08 09:32 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВТП15 ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП15 ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТМ 10/32 на Тр-р и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП15 ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП15 ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
4638 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-08 11:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Дорожное произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Дорожное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Дорожное Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Дорожное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Дорожное
4639 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-08 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село)
4640 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-08 07:55 | 2023-06-08 08:52 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 7-10 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ЧЛ Мирошникова в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-10 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании ЧЛ Мирошникова. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-10 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЧЛ Мирошникова, послужившей причиной вывода ТП 7-10 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЧЛ Мирошникова о приведении потребительских ТП 7-10 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
4641 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-08 07:23 | 2023-06-08 16:30 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 ТП 012 ф-2 с.Юдовка произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №2-3 упавшим под воздействием порывов ветра деревом, находящимся вне охранной зоны ВЛ, с последующим обрывов четырех проводов. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 ТП 012 ф-2 с.Юдовка произошел в результате падения на провода под воздействием порывов ветра дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 ТП 012 ф-2 с.Юдовка с составлением листа осмотра Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 0,4 ТП 012 ф-2 с.Юдовка с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 ТП 012 ф-2 с.Юдовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 ТП 012 ф-2 с.Юдовка назначены сроки устранения выявленных замечаний.
4642 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-08 07:00 | 2023-06-08 08:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-527 в пролете опор №10 - 11, вследствие этого возникло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-527. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ТП-527 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-527, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-527, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-527 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
4643 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-08 06:07 | 2023-06-08 07:20 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 83 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1346 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4644 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-08 06:07 | 2023-06-08 07:28 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 948-Город 5 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 948-Город 5 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная, Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 948-Город 5 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 948-Город 5 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-Город 5 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-Город 5 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4645 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-08 06:05 | 2023-06-08 08:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево
4646 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №43 - №44. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №43 - №44 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №43 - №44 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
4647 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-08 05:33 | 2023-06-08 06:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-607 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л 607 - ТП 478 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года). | 4.12, Причиной отключения Л-607 ПС Смоленск-1 явилось появление "земли" на 1 СШ из-за повреждения КЛ-6кВ ПС Смоленск1,Л 607 - ТП 478 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х240 КЛ 6 кВ Л 607 ПС Смоленск-1 - ТП 478 в процессе длительной эксплуатации с 1983 года (40 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч.КЛ 6кВ ПС Смоленск 1-ТП 478 Л-607 KS006-0001469-001 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л-607 - ТП 478 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л-607 - ТП 478 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4648 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-08 04:52 | 2023-06-08 05:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ от ТП№228 д.Бекнево в пролете опор № 12 - 13 обнаружена ветка дерева лежащая на земле под проводами ВЛ со следами подгара, сломленная с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17м/с. При перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ ТП-228 отключился АВ 0,4 кВ, далее ветка от порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 12 - 13 ВЛ 0,4 кВ от ТП№228 д.Бекнево упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП №228 д.Бекнево с целью обнаружения деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП №228 д.Бекнево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4649 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10-3 ПС 110 кВ ПТФ произошло в результате перегорания и падения провода ф. "А" с оп.№24 ВЛ 10-4 ПС 110 кВ ПТФ (потребительская ВЛ) на провода фаз «А» и «С» ВЛ 10-3 ПС 110 кВ ПТФ в пролетах опор 66А-67(место пересечения с ВЛ 10-4 ПС 110 кВ ПТФ). | 4.12, Причиной двухфазного короткого замыкания и последующее отключение ВЛ 10-3 ПС 110 кВ ПТФ явилось перегорание и падение провода ф. "А" с оп.№24 ВЛ 10-4 ПС 110 кВ ПТФ (потребительская ВЛ) на провода фаз «А» и «С» ВЛ 10-3 ПС 110 кВ ПТФ в пролетах опор 66А-67(место пересечения с ВЛ 10-4 ПС 110 кВ ПТФ). | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Газпром энерго" о приведении потребительского оборудования ВЛ-10-4 ПС ПТФ в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель РЭС Ващенко А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Газпром энерго" о приведении потребительского оборудования ВЛ-10-4 ПС ПТФ в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4650 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-08 04:28 | 2023-06-08 06:20 | 3.4.8.5.2, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10-3 ПС 110 кВ ПТФ произошло в результате перегорания и падения провода ф. "А" с оп.№24 ВЛ 10-4 ПС 110 кВ ПТФ (потребительская ВЛ) на провода фаз «А» и «С» ВЛ 10-3 ПС 110 кВ ПТФ в пролетах опор 66А-67(место пересечения с ВЛ 10-4 ПС 110 кВ ПТФ). | 4.12, Причиной двухфазного короткого замыкания и последующее отключение ВЛ 10-3 ПС 110 кВ ПТФ явилось перегорание и падение провода ф. "А" с оп.№24 ВЛ 10-4 ПС 110 кВ ПТФ (потребительская ВЛ) на провода фаз «А» и «С» ВЛ 10-3 ПС 110 кВ ПТФ в пролетах опор 66А-67(место пересечения с ВЛ 10-4 ПС 110 кВ ПТФ). | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Газпром энерго" о приведении потребительского оборудования ВЛ-10-4 ПС ПТФ в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
4651 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-08 03:59 | 2023-06-08 05:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4652 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-08 03:15 | 2023-06-08 05:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №173-№174 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №173 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №173 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №173-№174 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №173-№174 ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд. на ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд VS010-0005565 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №173-№174 ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд/ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
4653 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-08 02:38 | 2023-06-08 02:50 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 505 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8, образовавшегося под воздействием падения ветки на провода в данном пролете опор при сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 505 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло падение ветки с дерева, вызвавшей схлест проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 505, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 505. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 505. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 505. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 505. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 505 дефектов не выявлено.
4654 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-08 01:44 | 2023-06-08 03:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4655 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-08 01:25 | 2023-06-08 02:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС "Привокзальная" яч.8 до ТП-215 яч.4.произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участке, от РП-16 яч.7-ТП 215 яч.5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет 50 лет. Последние испытания проведены 15.03.2022г. | 4.12, Причина пробоя силовых кабелей КЛ 6 кВ РП-16 яч.7-ТП 215 яч.5 на участке от КЛ 6 кВ РП-16 яч.7-ТП 215 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силовых кабелей на КЛ 6 кВ РП-16 яч.7-ТП 215 яч.5 участок от КЛ 6 кВ РП-16 яч.7-ТП 215 яч.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ РП-16 яч.7-ТП 215 яч.5, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
4656 | 902 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-08 01:17 | 2023-06-08 02:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0084 к ТП0248 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф631 РП01 к ТП0122 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0084 к ТП0248 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф631 к ТП0122. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф631 к ТП0122. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0084 к ТП0248. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0084 к ТП0248 восстановлена.
4657 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-08 01:15 | 2023-06-08 01:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (СТП Марково дачи) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (СТП Марково дачи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (СТП Марково дачи) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (СТП Марково дачи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (СТП Марково дачи)
4658 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-08 00:53 | 2023-06-08 01:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Заполок произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Заполок произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Заполок действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Заполок. на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Заполок ф.14 ПС №5 (16) VN004-00062702 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Заполок ВЛ-6кВ №14 ПС №5. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Заполок ВЛ-6кВ №14 ПС №5. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Заполок ВЛ-6кВ №14 ПС №5. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Заполок ВЛ-6кВ №14 ПС №5. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Заполок ВЛ-6кВ №14 ПС №5. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Заполок ВЛ-6кВ №14 ПС №5.
4659 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-08 00:30 | 2023-06-08 02:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 074 (Шаготь клуб) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 074 (Шаготь клуб). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 074 (Шаготь клуб) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 074 (Шаготь клуб), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
4660 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-08 00:16 | 2023-06-08 00:50 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино произошло по причине однофазного замыкания на "землю" в результате повреждения разрядника фазы "В" вследствие чего шлейф разрядника фазы "В" касался корпуса КТП 10 кВ №188 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "В" и касание шлейфа разрядника фазы "В" корпуса КТП 10 кВ №188, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника фазы "В" на КТП 10 кВ №188 Л-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино. на КТП 10 кВ №188 TP010-0121764 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №188 запитанной от ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №188 запитанной от ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
4661 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине кратковременного перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролете опор №173/10-173/11 из-за срыва вязки провода на опоре №173/11 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел срыв вязки фазного провода на опоре №173/11, что привело к перекрытию проводов в пролете опор №173/10-173/11 и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№173/5-173/15 Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№173/5-173/15. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
4662 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-30 ПС№45 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №30-15 от КЛ-6-30 ПС№45, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-35 ПС№43 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №30-15 от КЛ-6-30 ПС№45, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №30-15 от КЛ-6-30 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №30-15 от КЛ-6-30 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4663 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-08 00:03 | 2023-06-08 00:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 159 (Новое Село д/сад) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 159 (Новое Село д/сад) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 159 (Новое Село д/сад) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
4664 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-07 23:54 | 2023-06-08 00:35 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-252 в пролете опор № 5 - 6 обнаружена ветка дерева висящая на проводах ВЛ, сломленная с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17м/с. При перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ ТП-252 отключился АВ 0,4 кВ ф.1 на Школу, Пождепо. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-252 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№252 Ф.1 на Школу, Пождепо с целью обнаружения деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№252 Ф.1 на Школу, Пождепо устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4665 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-07 23:32 | 2023-06-08 00:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №66 - №67 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №66 - №67 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №61 - №71 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №61 - №71 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №61 - №71. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №61 - №71 не обнаружено.
4666 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-07 23:23 | 2023-06-08 00:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №257-№258 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №257-№258 ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши пролетах опор №252-№262 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши пролетах опор №252-№262. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
4667 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-07 23:14 | 2023-06-07 23:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4кВ Залучье деревня вызвано однофазным к.з. из-за перекрытия проводов в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №7 - №8, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Залучье деревня в пролете опора №7- №8, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Залучье деревня. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Залучье деревня с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Залучье деревня Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Залучье деревня Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Залучье деревня
4668 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-07 23:04 | 2023-06-08 00:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод воздушного ввода в жилой дом от опоры №1/1 ВЛ-0,4кВ Л-1_Пут-3-12 из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода, устраненный действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны на провод воздушного ввода в жилой дом от опоры №1/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Пут-3-12 произошел его обрыв, устраненный действиями оперативного персонала. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-1_Пут-3-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-1_Пут-3-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1_Пут-3-12 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1_Пут-3-12 по всей длине.
4669 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-07 23:00 | 2023-06-08 03:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-45 ул. Мичурина произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-45 ул. Мичурина произошло отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-45 ул. Мичурина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-45 ул. Мичурина VN004-00122752 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП-45 ул. Мичурина от КВЛ 6кВ №07 ПС 35кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП-45 ул. Мичурина от КВЛ 6кВ №07 ПС 35кВ Микрорайонная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-45 ул. Мичурина от КВЛ 6кВ №07 ПС 35кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-45 ул. Мичурина от КВЛ 6кВ №07 ПС 35кВ Микрорайонная дефектов не выявлено.
4670 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-07 22:41 | 2023-06-07 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №180 Палкино послужил обрыв провода в пролете опор № 3-1 - 3-2 Обрыв провода произошел в результате нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №№ 3-1 - 3-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №180 Палкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№ 3-1 - 3-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №180 Палкино на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №180 Палкино VN004-00042132 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№180 Палкино Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№180 Палкино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№180 Палкино. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№180 Палкино дефектов не выявлено.
4671 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №80 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» между проводом и траверсой на опоре №80 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №80 - №82 ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157), используя в качестве верхнего изолятора в гирлянде изолятор U-120АD. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Установка дополнительных противоптичьих устройств. Замена загрязнённых изоляторов. Мероприятие: Техническое Выполнить замену загрязнённых птичьим помётом изоляторов в гирляндах на опоре №80 ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замена загрязнённых изоляторов.
4672 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-07 22:27 | 2023-06-07 23:20 | 3.4.12.2.1, Перегорание в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"С" руб. 0,4кВ №1 на ТП №008 Бархатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №008 Бархатиха Ф-25 Лихославль под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №008 Бархатиха Ф-25 Лихославль произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, что послужило причиной перегорания в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"С" руб. 0,4кВ №1 на ТП №008 Бархатиха. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №008 Бархатиха Ф-25 Лихославль с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП №008 Бархатиха Ф-25 Лихославль. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
4673 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-07 22:20 | 2023-06-08 00:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 318 "Новоселка" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 318 "Новоселка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 318 "Новоселка" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4674 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-07 22:19 | 2023-06-07 22:42 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 749 ПС 35кВ кВ №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 749 ПС 35кВ кВ №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 749 ПС№4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 749 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4675 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-07 22:15 | 2023-06-07 23:50 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-231 в пролете опор № 10 - 11 обнаружена ветка дерева висящая на проводах ВЛ, сломленная с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17м/с. При перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ ТП-231 отключился АВ 0,4 кВ ф.1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 10 - 11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-231 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №231 Ф.1 д.Марьинское с целью обнаружения деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП №231 Ф.1 д.Марьинское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4676 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-07 22:12 | 2023-06-07 23:09 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 397 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 16-ТП 28 ПС 110 кВ Донец в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 16-ТП 28 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 16-ТП 28 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 16-ТП 28 ПС 110 кВ Донец, Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 16-ТП 28 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 16-ТП 28 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4677 | 901 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-07 21:52 | 2023-06-07 23:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ от ТП170 к ТП184 произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.13, Отключение КЛ ТП170 к ТП184 произошло в результате КЗ КЛ от ТП170 к ТП184. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ от ТП70 к ТП184. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КЛ от ТП170 к ТП184. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ТП70 к ТП184. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ ТП70 к ТП184.
4678 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-07 21:50 | 2023-06-08 00:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид № 20 ПС№17 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции проводов ВЛ в пролетах опор №68-69 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №68-69 ВЛ-10кВ фид № 20 ПС№17, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, произошло междуфазное КЗ, с дальнейшим отключением ВЛ-10кВ фид № 20 ПС№17 действием МТЗ, после падения дерева на землю с последующим успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ фид № 05 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №30-№40 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ фид № 05 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №30-№40 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ-10кВ фид № 05 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №30-№40 дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ-10кВ фид № 05 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №30-№40 дефектов.
4679 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-07 21:45 | 2023-06-07 23:20 | 3.4.12.2.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-51, обнаружен схлест проводов в пролете опор №19-20 по причине усиления ветра, в результате схлеста проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-51. | 4.4.4, При усилении ветра до 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-51 в пролете опор №19-№20. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. Центральная от ТП-51 п. Лужки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. Центральная от ТП-51 п. Лужки устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4680 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-07 21:40 | 2023-06-07 22:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Свердлово-1, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №12 - №13 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода в пролете опор №12 - №13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Свердлово-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Свердлово-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Свердлово-1 в пролетах опор №10 - №15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Свердлово-1 в пролетах опор №10 - №15 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Свердлово-1 в пролетах опор №10 - №15. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Свердлово-1 в пролетах опор №10 - №15
4681 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-07 21:40 | 2023-06-07 22:54 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта в части нарушения вводных контактных соединений на АВ-0,4кв №3 ТП-10/0,4кВ Стр-2-2, что привело к снижению качества электроснабжения потребителей, устраненному действиями оперативного персонала. | 4.13, Нарушение электрического контакта на вводных контактных соединениях АВ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Стр-2-2, что привело к снижению качества электроснабжения потребителей, устраненному действиями оперативного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта в части нарушения вводных контактных соединений на АВ-0,4кв №3 ТП-10/0,4кВ Стр-2-2, что привело к снижению качества электроснабжения потребителей, устраненному действиями оперативного персонала. на КТП-10кВ Стр-2-2 КТП-10кВ Стр-2-2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая в части их технического состояния. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая в части их технического состояния. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
4682 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-07 21:34 | 2023-06-08 00:06 | 3.4.12.3, Ручное отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Княщины выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю при касании шлейфа разрядника ф.С корпуса ТП в результате повреждения разрядника ф. "С" на КТП 10/0,4кВ Княщины-3 из-за близкого грозового разряда | 4.4.4, В результате внешнего воздействия на разрядник близкого грозового разряда произошло повреждение разрядника 10кВ ф."С" на КТП 10/0,4кВ Княщины-3 с последующим касанием шлейфа разрядника ф.С корпуса ТП , приведшее к возникновению однофазного замыкания на землю, и послужило причиной ручного отключения ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Княщины. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Княщины и запитанных от нее ТП 10/0,4кВ для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Княщины и запитанных от нее ТП 10/0,4кВ для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении осмотра ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Княщины Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Княщины дефекты, требующие устранения, не выявлены.
4683 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-07 21:30 | 2023-06-08 05:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2ТП 315 Жилая зона ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 325 Карповское дер. ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №2ТП 315 Жилая зона ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" ,веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 325 Карповское дер. ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье", веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2ТП 315 Жилая зона ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2ТП 315 Жилая зона ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 325 Карповское дер. ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 325 Карповское дер. ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4684 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-07 21:27 | 2023-06-07 22:42 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 474 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 07.06.2023 явилось повреждение ввода питания к автоматическому выключателю под воздействием ветровой нагрузки (с. Сенное, ул. Нагорная, спуск от оп. №8 к дому 6). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 474 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 474 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
4685 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-07 21:25 | 2023-06-07 21:54 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-126 "р-н 5-я Рабочая" в пролете опор №7-8, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ "р-н 5-я Рабочая" на ТП-126. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ТП-126 "р-н 5-я Рабочая" упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое РабочаяВыполнить внеплановый обходВЛ-0,4 кВ ТП-126 р-н 5-я Рабочая на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обходВЛ-0,4 кВ ТП-126 р-н 5-я Рабочая на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-126 р-н 5-я Рабочая устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
4686 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-07 21:15 | 2023-06-07 23:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в ручную произошло по причине удара молнии в опору №8/32, что привело к ее излому под воздействием порывов ветра во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, Во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошел удар молнии в опору №8/32, что привело к ее излому, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в пролетах опор №8/21-№8/31 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Малышево в пролетах опор №8/21-№8/31. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
4687 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №35 - №36. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №35 - №36 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №35 - №36 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
4688 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-06-07 21:05 | 2023-06-07 22:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №25 - №26. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Монастырщина отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №25 - №26 с возникновением междуфазного КЗ с последующим падением ветки дерева на землю, при работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №25 - №26 ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
4689 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-07 21:05 | 2023-06-07 21:40 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 102 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №11-№12, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 102 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 102, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 102. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 102. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 102. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 102. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 102 дефектов не выявлено.
4690 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-07 20:56 | 2023-06-07 21:42 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 100 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №11/1-№11/2, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 100 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №11/1-№11/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 100, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 100. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 100. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 100. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 100. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 100 дефектов не выявлено.
4691 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-07 20:50 | 2023-06-07 21:21 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ от ТП-43 "район" в пролете опор №4-5, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.А на выводе "ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 район". В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ от ТП-43 район упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-43 район, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О. М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-43 район, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-43 район, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
4692 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-07 20:10 | 2023-06-07 20:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 РП 10 кВ Комсомолец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 РП 10 кВ Комсомолец VN004-00114874 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4693 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-07 20:00 | 2023-06-08 01:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "База МУП" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 632 (Слобода деревня)в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 Толбухино в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "База МУП" в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 632 (Слобода деревня) в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 Толбухино в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "База МУП" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "База МУП". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 632 (Слобода деревня)с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 632 (Слобода деревня). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 Толбухино с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 Толбухино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
4694 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-07 19:50 | 2023-06-07 20:22 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф. 10-07 ПС Караваево у опоры № 3/4 обнаружена мертвая птица со следами дугового воздействия, которая при посадке на траверсу опоры № 3/4, крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного К.З. и отключению ВЛ от действия защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При посадке на траверсу опоры № 3/4 птица крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению между фазного К.З. и как следствие, отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Караваево от действия защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры № 3/4 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Караваево с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили верховой осмотр опоры № 3/4 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Караваево с целью выявления возможного повреждения оборудования. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опоры № 3/4 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Караваево устранить выявленные дефекты (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Не выполнено
4695 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-07 19:45 | 2023-06-07 21:08 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось однофазное короткое замыкание, из-за схлёста неизолированного провода фазы «А» и нулевого проводов в пролёте опор №16-17, в следствие обрыва провода фазы «А» по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №16-17 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-4 Хохол-2 VN004-00082234 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей длине на предмет выявления дефектов Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей длине на предмет выявления дефектов Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4696 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-06-07 19:38 | 2023-06-07 20:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Бобровник) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №03-№04 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №03-№04 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Бобровник) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Бобровник) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Бобровник), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
4697 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-07 19:35 | 2023-06-07 20:16 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ "район Свердлова" от ТП-632 в пролете опор № 3 - 4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПН-2 "район Свердлова" на ТП-632. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 3- 4 ВЛ 0,4 кВ "район Свердлова" от ТП-632 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 от ТП632 на р-н.Свердлова на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 от ТП632 на р-н.Свердлова на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 от ТП632 на р-н.Свердлова устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 от ТП632 на р-н.Свердлова замечаний нет
4698 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-07 19:32 | 2023-06-07 21:14 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 38 - 39, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Дерево при падении своей вершиной зацепилось за провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-05 на ПС Татарское действием защиты. Далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов и упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 38-39 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Татарское упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Татарское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4699 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-06-07 19:30 | 2023-06-07 21:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружен обрыв четырех проводов в пролете опор №29-30 вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра, от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №036 отключился АВ-0,4 кВ ф.Лоходомово. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и последующего обрыва четырех проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ ТП №036 ф.Лоходомово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №036 ф.Лоходомово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №036 ф.Лоходомово. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №036 ф.Лоходомово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4700 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-07 19:19 | 2023-06-07 23:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Глебово (новая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.3-№8.4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Кипячево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.3-№8.4в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Глебово (новая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Глебово (новая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Кипячево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Кипячево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4701 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-07 19:12 | 2023-06-07 22:45 | 3.4.12.2.1, ВЛ-0.4кВ ф.1 Почта ТП №527 Магазин 3 М.Горы Перегорание в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"А" руб. 0,4кВ №1 на ТП №527 Магазин 3 М.Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0.4кВ ф.1 Почта ТП №527 Магазин 3 М.Горы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №428 д.Ерогнеевка 2 Романцево Перегорание в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"А" руб. 0,4кВ №1 на ТП №428 д.Ерогнеевка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №428 д.Ерогнеевка 2 Романцево под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 280 д. Каликино Отключение АВ 0,4кВ №1 на ТТП 280 д. Каликино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 280 д. Каликино под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер. ТП №244 д.Любодицы 1164 Зобы Перегорание в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"А" руб. 0,4кВ №1 на ТП №244 д.Любодицы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №244 д.Любодицы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №236 дВоробьёво 1164 Зобы Перегорание в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"А" руб. 0,4кВ №1 на ТП №236 дВоробьёво произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №236 дВоробьёво 1164 Зобы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, ВЛ-0.4кВ ф.1 Почта ТП №527 Магазин 3 М.Горы Схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0.4кВ ф.1 Почта ТП №527 Магазин 3 М.Горы произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"А" руб. 0,4кВ №1 на ТП №527 Магазин. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №428 д.Ерогнеевка 2 Романцево Схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №428 д.Ерогнеевка 2 Романцево произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"А" руб. 0,4кВ №1 на ТП №428 д.Ерогнеевка. ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 280 д. Каликино Схлест проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 280 д. Каликино произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной отключения АВ 0,4кВ №1 на ТП 280 д. Каликино. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер. ТП №244 д.Любодицы 1164 Зобы Схлест проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер. ТП №244 д.Любодицы 1164 Зобы произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"А" руб. 0,4кВ №1 на ТП №244 д.Любодицы. ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №236 дВоробьёво 1164 Зобы Схлест проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №236 дВоробьёво 1164 Зобы произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"А" руб. 0,4кВ №1 на ТП №236 дВоробьёво. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 Почта ТП Магазин 3 М.Горы, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП д.Ерогнеевка 2 Романцево, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 280 д. Каликино, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер. ТП д.Любодицы 1164 Зобы, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП дВоробьёво 1164 Зобы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0.4кВ ф.1 Почта ТП Магазин 3 М.Горы, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП д.Ерогнеевка 2 Романцево, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 280 д. Каликино, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер. ТП д.Любодицы 1164 Зобы, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП дВоробьёво 1164 Зобы. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
4702 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-07 19:03 | 2023-06-07 19:08 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 418 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №16-№17, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 418 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 418, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 418. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 418. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 418. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 418. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 418 дефектов не выявлено.
4703 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-07 19:00 | 2023-06-07 20:57 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ ПМК-24 послужил обрыв провода в пролете опор №8-9. Обрыв провода произошел в результате нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ ПМК-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ №2 ПМК-24 ВЛ-10 №04 П. Городище ВЛ-0,4кВ №2 ПМК-24 ВЛ-10 №04 П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ПМК-24 ВЛ-10 №04 П. Городище Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ПМК-24 ВЛ-10 №04 П. Городище. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
4704 | 644 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-07 19:00 | 2023-06-08 00:23 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденной КЛ. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4705 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-07 18:58 | 2023-06-07 19:28 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 208 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №7/2-№7/3, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 208 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7/2-№7/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 208, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 208. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 208. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 208. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 208. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г.
4706 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-07 18:51 | 2023-06-07 19:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №6 - №7 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Бруденгаузы в пролетах опор №6 - №7 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Бруденгаузы в пролетах опор №6 - №7 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Бруденгаузы в пролетах опор №6 - №7. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Бруденгаузы в пролетах опор №6 - №7
4707 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-07 18:20 | 2023-06-07 19:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №7 от ТП-417 в пролете опор №13-14, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. №7 на ТП-417. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. №7 от ТП-417 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №7 от ТП-417 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №7 от ТП-417 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-417 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-417 устранить выявленных замечаний нет.
4708 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-07 18:15 | 2023-06-07 18:20 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 912 произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №10-№11, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ЗТП 912. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 912 дефектов не выявлено.
4709 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-07 18:15 | 2023-06-07 20:06 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-7-9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Орел". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-7-9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Воля находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Орел" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Орел о приведении потребительского оборудования ТП-7-9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
4710 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-07 18:13 | 2023-06-07 18:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №20 на опоре №74, с последующим падением птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово на опоре №74, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 10кВ на данной опоре (перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
4711 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-07 18:05 | 2023-06-07 18:27 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ ф-Юбилейная от КТП № 006 Поссовет в пролете опор №61-62 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 006 Поссовет отключился АВ 0,4 кВ ф-Юбилейная. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №61-62 ВЛ-0,4 кВ ф-Юбилейная от КТП № 006 Поссовет упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф-Юбилейная от КТП № 006 Поссовет с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф-Юбилейная от КТП № 006 Поссовет Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф-Юбилейная от КТП № 006 Поссовет принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
4712 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-07 18:00 | 2023-06-07 19:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-435 Л1 ф-1023 ПС Староселье в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-435 Л1 ф-1023 ПС Староселье в пролете опор №14-15, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-435 Л1 ф-1023 ПС Староселье с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-435 Л1 ф-1023 ПС Староселье с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4 КТП-435 Л1 ф-1023 ПС Староселье произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4 КТП-435 Л1 ф-1023 ПС Староселье произведена обрезку веток на выявленных деревьях.
4713 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-06-07 17:29 | 2023-06-07 18:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом северном ветре (до 18 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Солигалич, в пролете опор № 16-17/1, в следствие касания деревом фазы "А" возникло замыкание на "землю". В дальнейшем дерево слетело с проводов ВЛ, что позволило включить ВЛ в процессе производства оперативных переключении. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева в пролете опор №16-17/1 ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС Солигалич. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 Солигалич, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 Солигалич, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечании не выявлено
4714 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-07 17:25 | 2023-06-07 18:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ ТП-8 в пролете опор № 13 - 14, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПН-2 "район" на ТП-82. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 13 - 14 ВЛ 0,4 кВ "район" от ТП-82 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-82 ул.Осыпная, 20, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-82 ул.Осыпная, 20, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-82 ул.Осыпная, 20 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-82 ул.Осыпная, 20 устранить выявленых замечаний нет.
4715 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-07 17:21 | 2023-06-07 19:08 | 3.4.12.2.3, Отключение В 10 кВ №05 ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки с дерева в пролете опор №№1-23-1-24 за ЛР№2 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное , под воздействием сильного порывистого ветра | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ из за пределов охранной зоны в пролете опор №№1-23-1-24 за ЛР№2 ВЛ-10кВ № 5 ПС Медное , под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное за ЛР№2 в пролетах опор №1/20- №1/26 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное за ЛР№2 в пролетах опор №1/20- №1/26 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное за ЛР№2 в пролетах опор №1/20- №1/26. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное за ЛР№2 в пролетах опор №1/20- №1/26 дефектов не выявлено.
4716 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-07 17:17 | 2023-06-07 17:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №04(7) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ №04(7) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №04(7) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04(7) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04(7) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
4717 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-07 17:13 | 2023-06-07 17:16 | 3.4.12.3, Отключение КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №61 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №61 КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№60-65 Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№60-65. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
4718 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-07 17:10 | 2023-06-07 17:30 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Рудино в пролете опор № 42 - 43, выпавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Ветка перекрыла провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Рудино действием защиты. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 42-43 ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Рудино упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Рудино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Рудино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4719 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-06-07 17:08 | 2023-06-07 18:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №10-11. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4720 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-07 17:08 | 2023-06-07 17:11 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Ильинское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз в пролете опор №41-42 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Калининского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Калининского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Ильинское, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Ильинское действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Ильинское в пролетах опор №№38-48. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Ильинское в пролетах опор №№38-48. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Ильинское в пролетах опор №№38-48. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Ильинское в пролетах опор №№38-48 дефектов не выявлено.
4721 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-07 17:05 | 2023-06-08 23:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид № 10 ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор №8-6, 8-5, 8-7 отпайка на ТП ПСЛВ Ильгощи, в результате падения опор №8-6, 8-5, 8-7 на землю из за предельной степени загнивания древесины опор в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Отключение ВЛ-10кВ фид № 10 ПС 110/10 кВ Медведиха по неотложной заявке произошло по причине необходимости вывода в ремонт для безопасного производства работ по подключению восстановленной отпайки на ТП ПСЛВ Ильгощи. | 4.1.1, В результате механического воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ в пролетах опор №8-6, 8-5, 8-7 отпайка на ТП ПСЛВ Ильгощи ВЛ-10кВ фид № 10 ПС 110/10 кВ Медведиха, произошло падение опор №8-6, 8-5, 8-7 на землю в результате предельной степени загнивания древесины у основания опор , в свази с чем ВЛ-10кВ фид № 10 ПС 110/10 кВ Медведиха отключилась действием МТЗ. В связи с необходимостью безопасного выполнения работ по подключению восстановленной отпайки на ТП ПСЛВ Ильгощи (замена поврежденных опор) ВЛ-10кВ фид № 10 ПС 110/10 кВ Медведиха была отключена вручную по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на ВЛ-10кВ ф №10 от ПС Медведиха. на ВЛ-10кВ ф №10 от ПС Медведиха VS010-0006207 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид № 10 ПС 110/10 кВ Медведиха на участке между ЛР№1 и ЛР№2 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид № 10 ПС 110/10 кВ Медведиха на участке между ЛР№1 и ЛР№2 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка между ЛР№1 и ЛР№2 ВЛ-10кВ фид № 10 ПС 110/10 кВ Медведиха дефекты. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка между ЛР№1 и ЛР№2 ВЛ-10кВ фид № 10 ПС 110/10 кВ Медведиха дефекты.
4722 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-07 17:04 | 2023-06-07 19:36 | 3.4.12.3, Причиной отключения ТП 174 , явилось перегорание ВВ предохранителей по причине межфазного короткого замыкания и повреждения обмоток ВН и НН силового трансформатора, возникшее из-за перекрытия проходных изоляторов трансформатора, электрической дугой возникшей при попадании грозового разряда. | 4.12, Повреждение обмоток ВН и НН силового трансформатора произошло в результате перекрытия проходных изоляторов трансформатора, электрической дугой возникшей при попадании грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства ТП174 Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Измерения проведены Мероприятие: Организационное В случае выявления замечаний на ТП174 разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
4723 | 580 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-07 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1019--ТП-1119. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4724 | 610 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-07 16:52 | 2023-06-07 20:54 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода участка ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Обрыв провода произошел из-за перехлеста проводов, вследствие чего выскочил крюк изолятора из опоры ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию креплений проводов на опоре участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
4725 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-07 16:51 | 2023-06-07 17:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор № №69-70 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, с обрывом проводов в пролетах опор № №68-69-70 . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№69-70 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №№68-69-70 создав междуфазное КЗ и отключением В 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление поврежденного провода на участке ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №68-69-70 Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление поврежденного провода на участке ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №68-69-70 Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №60 -73 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №60 -73 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Техническое Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №60-73 дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №60-73 дефектов.
4726 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-07 16:45 | 2023-06-07 18:06 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 6 кВ №6 ПС 35кВ Плотина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудованииТП-6-5 ВЛ 6 кВ №6 ПС 35кВ Плотина, находящемся на балансе и обслуживании СНТ «Уголек» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-6-5 ВЛ 6 кВ №6 ПС 35кВ Плотина находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ «Уголек» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ №6 ПС 35кВ Плотина, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ «Уголек» о приведении потребительского оборудования ТП-6-5 ВЛ 6 кВ №6 ПС 35кВ Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
4727 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-07 16:42 | 2023-06-07 17:02 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №04(7) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло из-за обрыва шлейфа фазы "С" на ПР-10 кВ КТП 10 кВ ПМК-24, установленном на опоре №36/18/4 ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35 кВ Погорелое Городище и касания им заземленных металлических частей ПР-10 кВ. Обрыв шлейфа фазы "С" произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1964 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1964 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода шлейфа фазы "С" на ПР-10 кВ КТП 10 кВ ПМК-24, установленном на опоре №36/18/4 ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35 кВ Погорелое Городище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на ПР-10 кВ КТП 10 кВ ПМК-24 на ВЛ-10кВ фид. № 04 (7) ПС П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 04 (7) ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04(7) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№36/18-36/18/4. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04(7) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№36/18-36/18/4. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
4728 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-07 16:40 | 2023-06-07 20:08 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение дерева из за приделов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 6 кВ ф. 6-02 ЦРП-6кВ в пролете опор № 10 - 11, что привело к обрыву проводов всех фаз, междуфазному К.З. и отключению МВ-6 кВ ф. 6-02 на ЦРП-6кВ г. Нерехта от действия защиты Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к акту. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз в пролете опор № 10 - 11 ВЛ 6 кВ ф. 6-02 на ЦРП-6кВ г. Нерехта упавшим деревом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор № 10-11 на ВЛ-6кВ ф.6-02 ЦРП VS006-0002424 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 6-02 ЦРП-6кВ г. Нерехта, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф. 6-02 ЦРП-6кВ г. Нерехта устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4729 | 905 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-07 16:40 | 2023-06-07 17:55 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №8 ул. Почепская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-717 ф.1024 РП-103 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-733 ф.1024 РП-103 с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Почепская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-733 ф.1024 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Почепская 8. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-733 ф.1024 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Почепская 8.
4730 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-06-07 16:30 | 2023-06-07 17:31 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-28 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-28 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-28 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
4731 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-07 16:24 | 2023-06-07 17:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 413.09 ТП 696 п.Петрин явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №5 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 413.09 ТП 696 п.Петрин разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 413.09 ТП 696 п.Петрин Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
4732 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-07 16:20 | 2023-06-07 17:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Красное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №16 - №17 из-за перекрытия (схлёста) проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла из-за наклона опоры №17. | 4.12, В результате наклона опоры №17 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Красное произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №16 - №17 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Красное отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса провода более допустимого в пролете опор №16 - №17 на ВЛ 10кВ №03 РП Красное VS010-0012769 | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №16 - №17 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Красное. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №16 - №17 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Красное. Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №17 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Красное. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели выправку опоры №17 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Красное
4733 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-07 16:15 | 2023-06-07 19:00 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Василево установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №34-35, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф.10-03 ПС Василево действием защиты. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Василево упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Василево с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Василево с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Василево замечаний нет.
4734 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-07 16:02 | 2023-06-07 16:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №13 - №14 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №4 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Энергетик в пролетах опор №13 - №14 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Энергетик в пролетах опор №13 - №14 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Энергетик в пролетах опор №13 - №14. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Энергетик в пролетах опор №13 - №14
4735 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-07 16:01 | 2023-06-07 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Толмачи произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №54-№55 с обрывом трёх проводов, упавшее на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №54-№55 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Толмачи из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошло перекрытие и обрыв трёх проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Толмачи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №49-№59 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №49-№59. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
4736 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-07 15:56 | 2023-06-07 19:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №30 - №31 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №30 - №31 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №30 - №31, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №30 - №31 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №25 - №35 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №25 - №35 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №25 - №35. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №25 - №35 дефектов не выявлено.
4737 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-07 15:56 | 2023-06-07 18:37 | 3.4.8.4, В результате наброса неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ ф. "район ул. Овражная" от ТП-7 у опоры №4, при перекрытии проводов соседних фаз произошло межфазное КЗ, от которого на ТП-7 в РУ-0,4 кВ на выводе "район ул. Овражная" перегорел ПН-2 ф.С. | 4.4.1, Перекрытие проводов соседних фаз у опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. "район ул. Овражная" от ТП-7 в результате наброса выполненного неустановленными лицами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф. "район ул. Овражная" с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф. "район ул. Овражная" с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. "район ул. Овражная" устранить выявленные замечания (при наличии). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. "район ул. Овражная" замечаний нет.
4738 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-07 15:53 | 2023-06-07 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15 - №16 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кимрском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15 - №16 ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №10 - №20. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №10 - №20 дефектов не выявлено.
4739 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-07 15:50 | 2023-06-07 22:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №95 - №96 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кимрском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №95 - №96 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №90 - №100 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №90 - №100 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №90 - №100. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №90 - №100дефектов не выявлено.
4740 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-07 15:50 | 2023-06-08 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 3 руб. 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 3 руб. 3 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 34 руб. 10 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 34 руб. 10 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 743 руб. 7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 743 руб. 7 в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 852 руб. 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 852 руб. 3 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 690 руб. 5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 690 руб. 5 в пролете опор №10 - №11 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 905 руб. 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 905 руб. 4 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 1758 руб. 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 1758 руб. 2 в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 939 руб. 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 939 руб. 3 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 905 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 4 в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 3 руб. 3 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 34 руб. 10 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 743 руб. 7 в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 852 руб. 3 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 690 руб. 5 в пролете опор №10 - №11 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 905 руб. 4 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 1758 руб. 2 в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 939 руб. 3 в пролете опор №4 - № 5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 905 в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 3 руб. 3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 3 руб. 3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 34 руб. 10 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 34 руб. 10 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 905 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 905 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 939 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 939 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 7 ТП 743 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 7 ТП 743 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 852 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 852 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 5 ТП 690 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 5 ТП 690 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1758 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1758 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
4741 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-07 15:48 | 2023-06-07 18:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18 - №19 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Калязинском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18 - №19 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №13 - №23 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №13 - №23 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №13 - №23. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №13 - №23 не обнаружено.
4742 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-07 15:45 | 2023-06-07 16:45 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6104 ПС Куликовка по неотложной заявке послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6104 ПС Куликовка из-за однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №9, с последующим падением провода на траверсу, при сильных порывах ветра до 11 м/с.. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6104 ПС Куликовка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №9 на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6104 ПС Куликовка VN004-93604362 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6104 ПС Куликовка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6104 ПС Куликовка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6104 ПС Куликовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6104 ПС Куликовка мероприятия не требуются
4743 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-07 15:45 | 2023-06-07 18:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "В" из-за обрыва проволочной вязки провода фазы "В" на опоре №40 и падение провода фазы "В" на траверсу железобетонной опоры, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю на фазе "В". Обрыв вязки провода фазы "В" произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки в процессе длительной эксплуатации на опоре №40 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы, произошел обрыв проволочной вязки фазы "В" и падение провода фазы "В" на траверсу железобетонной опоры, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №40 на ВЛ 10кВ №11 ПС Горицы VS010-0007956 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №35 - №45 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №35 - №45 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №35 - №45. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №35 - №45 дефектов не выявлено.
4744 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-07 15:45 | 2023-06-07 19:42 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролете опор №25 - №26 при падении дерева на провод фазы "А" в пролёте опор №25 - №26 сломанного порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролёте опор №25 - №26 КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие деревом провода фазы "А", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключению КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №20 - №30 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №20 - №30 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №20 - №30. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре КВЛ 10кВ № 13 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №20 - №30 дефектов не выявлено
4745 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-07 15:44 | 2023-06-07 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид № 05 ПС 35/10 кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №34-35 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ фид № 05 ПС 35/10 кВ Киверичи, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, произошло междуфазное КЗ, с дальнейшим отключением ВЛ-10кВ фид № 05 ПС 35/10 кВ Киверичи действием МТЗ, с последующим успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ фид № 05 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №30-№40 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ фид № 05 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №30-№40 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ-10кВ фид № 05 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №30-№40 дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ-10кВ фид № 05 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №30-№40 дефектов.
4746 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-07 15:43 | 2023-06-07 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №266 - №267 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №266 - №267 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролёте опор №266 - №267, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №266 - №267 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №261 - №271 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №261 - №271 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №261 - №271. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №261 - №271 не обнаружено.
4747 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-06-07 15:40 | 2023-06-07 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Егорий"ПС 35/10 кВ Белое по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия фаз "А" и "В" в пролете опор №81-№82 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Обрыв 1 провода. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №81-№82 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Обрыв 1 провода. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС 35/10 кВ Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС 35/10 кВ Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС 35/10 кВ Белое. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4748 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-07 15:39 | 2023-06-07 18:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "В" "С" в пролете опор №97 - №99 в результате срыва изоляторов фаз "В", "С" на опоре №98 вследствие нарушения крепления изоляторов ШФ-10 из-за износа колпачков в процессе эксплуатации. Высыхание уплотнительных колпачков и их растрескивание на опоре №98 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща произошло вследствие нарушения структуры материала колпачков (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Срыв изоляторов фаз "В" и "С" марки ШФ-10 с траверсы на опоре №98 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща вызван высыханием уплотнительных колпачков, по причине изменения свойств материала колпачков в результате старения в процессе длительной эксплуатации и их растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изоляторов на траверсе с их срывом, в результате чего произошёл схлёст проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №97 - №99, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изоляторов в результате изменения свойств материала колпачков на опоре №98 на ВЛ 10кВ № 07 ПС Роща VS010-0006007 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №93 - №103, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №93 - №103, с целью выявления дефектов - выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №93 - №103. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №93 - №103 дефектов не выявлено
4749 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-07 15:39 | 2023-06-07 19:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-29 - №6-30 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кесовогорском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-29 - №6-30 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №6-24 - №6-34 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №6-24 - №6-34 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением - выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №6-24 - №6-34. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №6-24 - №6-34 не выявлено
4750 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-07 15:33 | 2023-06-07 16:22 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Ракитное произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между изоляторами фаз "А" и "С" на опоре №20 ветками из гнезда птиц, вследствие падения гнезда с опоры №20. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между изоляторами фаз "А" и "С" на опоре №20 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 Ракитное произошло из-за механического воздействия веток деревьев, вследствие падения гнезда с опоры №20. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Ракитное. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
4751 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-07 15:31 | 2023-06-07 23:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №45А - №45 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (с обрывом проводов в пролете опор №45А - №45). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково в пролёте опор №45А - №45, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в данном пролете опор с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелков отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково в пролете опор №40 - №50 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково в пролете опор №40 - №50 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково в пролете опор №40 - №50. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково в пролете опор №40 - №50
4752 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-07 15:30 | 2023-06-07 18:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-1 - №4-2 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кашинском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4-1 - №4-2 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №3 - №4-4 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №3 - №4-4. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №3 - №4-4. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №17 ПС Простор, внесены в план работ на август 2023г.
4753 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-06-07 15:30 | 2023-06-07 18:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Ильинское ПС 35/10кВ Урусово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №21-№22 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №2 Остров ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС Коромыслово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-№60 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении филиала. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №21-№22 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №21-№22 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №59-№60 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении филиала. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Ильинское ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Ильинское ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Остров ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Остров ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановой осмотр ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4754 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-07 15:29 | 2023-06-07 21:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции проводов ВЛ в пролетах опор №20/3-20/4 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, без обрыва проводов в пролетах опор № 20/3-20/4. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№20/3-20/4 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Кушалино, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие электрической изоляции в пролете опор №№20/3-20/4 возникновение междуфазного КЗ и отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Кушалино МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ №11 от ПС Кушалино 35/10 кВ в пролетах опор №20/1-№20/19 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ №11 от ПС Кушалино 35/10 кВ в пролетах опор №20/1-№20/19 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ-10кВ №11 от ПС Кушалино 35/10 кВ в пролетах опор №20/1-№20/19 дефектов. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ-10кВ №11 от ПС Кушалино 35/10 кВ в пролетах опор №20/1-№20/19 дефектов.
4755 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-07 15:23 | 2023-06-07 15:35 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №92 - №93 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю. Второе отключение ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №92 - №93 другим деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении деревьев, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №92 - №93, ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошли перекрытия проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением деревьев на землю, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор №93 - №113 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: о.и.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №93 - №113 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №93 - №113 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: о.и.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №93 - №113 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля
4756 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-07 15:22 | 2023-06-07 22:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра и грозы. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ-10кВ №5 Шахово ПС 35/10кВ Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-3-№1-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра и грозы. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ-10кВ №12 Машзавод 2 ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра и грозы. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №52-№53 ВЛ 10кВ №6 ПС Некрасово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-3-№1-4 ВЛ 10кВ №5 Шахово ПС 35/10кВ Профилакторий веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №23-№24 от ЛР 41 ВЛ 10кВ №12 Машзавод 2 ПС 35/10кВ Некрасово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е, Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 Шахово ПС 35/10кВ Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 Машзавод 2 ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
4757 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-07 15:21 | 2023-06-07 18:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №153-№154 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №153-№154 ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №148-№158 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №148-№158 с целью выявления наличия дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №148-№158. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №148-№158 не обнаружено.
4758 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-07 15:20 | 2023-06-07 15:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ № 04 ПС Каликино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытии проводов в пролете опор №42-№43 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-6кВ № 04 ПС Каликино деревом, упавшим в пролете опор №42-№43 из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ № 04 ПС Каликино, произошло межфазное перекрытие электрической изоляции проводов ВЛ что привело к отключению ВЛ-6кВ № 04 ПС Каликино действием МТЗ, без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Каликино в пролете опор №38-№46 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Каликино в пролете опор №38-№46 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить выявленные дефекты при внеочередном осмотре участка ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Каликино в пролете опор №38-№46 , в план ТОиР на 2024-2025 годы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре участка ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Каликино в пролете опор №38-№46 дефектов не выявлено.
4759 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-07 15:16 | 2023-06-07 15:46 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 1-13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Воля по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ООО Премиум в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Воля находящейся на балансе и обслуживании ООО Премиум. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Воля, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Премиум, послужившей причиной вывода ТП 1-13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Воля в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Премиум о приведении потребительских ТП 1-13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
4760 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-07 15:11 | 2023-06-07 19:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролётах опор №109 - №111 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №109 - №110 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролёте опор №109 - №110, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролетах опор №109 - №111 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №105 - №115 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №105 - №115 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №105 - №115. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №105 - №115 не обнаружено.
4761 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-07 15:10 | 2023-06-07 17:05 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ-0,4-2 ТП-4-07 Райновская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ-0,4-2 ТП-4-07 Райновская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Беда С.В. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ-0,4-2 ТП-4-07 Райновская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Беда С.В. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-2 ТП-4-07 Райновская стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Беда С.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №12 ВЛ-0,4-2 ТП-4-07 Райновская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
4762 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-07 15:03 | 2023-06-07 16:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Тургиново в ручную произведено по причине однофазного замыкания на землю, из-за падения дерева на провод фазы "А" в пролете опор №3-4 отпайки на КТП 10/0,4 кВ Курьяново -2 из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №3-4 отпайки КТП 10/0,4 кВ Курьяново -2 ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло однофазное замыкание на землю, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Тургиново вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Тургиново отпайки на Курьяново-2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Тургиново отпайки на Курьяново-2 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Тургиново отпайки на Курьяново-2. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Тургиново отпайки на Курьяново-2 дефектов не выявлено.
4763 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-07 15:00 | 2023-06-07 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №147-№148 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-3-№6-4 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение КВЛ 10кВ №615 ПС Ростов в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Устье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №147-№148 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-3-№6-4 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода 07 06 23 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода 07 06 23 Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №615 ПС Ростов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КВЛ 10кВ №615 ПС Ростов Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 10кВ №615 ПС Ростов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КВЛ 10кВ №615 ПС Ростов Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №05 ПС Беклемишево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №05 ПС Беклемишево Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Устье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Устье Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Устье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Устье
4764 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-07 15:00 | 2023-06-08 00:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Татищев КЗС) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 123 (Чистова, горгаз) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Отключение ВЛ 0,4кВ №19 ТП 005А (Спартаковский пр.) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 040 (ул.Ростовская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Львы) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 102 (Воржа село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 308 (ул.Мологская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 457 (Деболовское деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 054 (Зверинец) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Львы) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Татищев КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Татищев КЗС) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Татищев КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Татищев КЗС) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 123 (Чистова, горгаз) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 123 (Чистова, горгаз) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 123 (Чистова, горгаз) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 123 (Чистова, горгаз) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №19 ТП 005А (Спартаковский пр.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №19 ТП 005А (Спартаковский пр.) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №19 ТП 005А (Спартаковский пр.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №19 ТП 005А (Спартаковский пр.) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 040 (ул.Ростовская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 ТП 040 (ул.Ростовская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 040 (ул.Ростовская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 ТП 040 (ул.Ростовская) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Львы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Львы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Львы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Львы) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 102 (Воржа село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 102 (Воржа село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 102 (Воржа село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 102 (Воржа село) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 457 (Деболовское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 457 (Деболовское деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 457 (Деболовское деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 457 (Деболовское деревня) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №13 ЗТПП №2 (Жил.пос. Васильково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №13 ЗТПП №2 (Жил.пос. Васильково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №13 ЗТПП №2 (Жил.пос. Васильково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №13 ЗТПП №2 (Жил.пос. Васильково) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 308 (ул.Мологская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 308 (ул.Мологская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 308 (ул.Мологская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 308 (ул.Мологская) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 054 (Зверинец) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 054 (Зверинец) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 054 (Зверинец) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 054 (Зверинец) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Львы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Львы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Львы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Львы)
4765 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-07 14:59 | 2023-06-07 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-5 - №1-6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-4 - №27-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС Отключение ВЛ 10кВ №23 Сопелки ПС 110/35/10кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21 - №22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. Отключение ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-3 - №18-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение Рек-160 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №177 - №178 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз на ТП 473 Филимоново коттеджи веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31 - №32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС Отключение ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №81 - №82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Отключение ВЛ 10кВ № 15 РП-10 кВ № 35 ЯГЭС в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-5 - №1-6 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-4- №27-5 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянск ПС 220/110/10 кВ Ярославская веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Перекрытия на проводах фаз "А" и "В" в пролете опор №21 - №22, под проводами обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провода не повреждены. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. Перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-3 - №18-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №177-№178 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз на ТП 473 Филимоново коттеджи ВЛ 10 №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Схлест проводов всех фаз в пролете опор №31 - №32 ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате падения опоры №31, №32. Падение опор произошло в результате загнивания древесины опоры из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №81 - №82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 10кВ № 15 РП-10 кВ № 35 ЯГЭС веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 Сопелки ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 15 РП-10 кВ № 35 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №23 Сопелки ПС 110/35/10кВ "Лютово", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4766 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-07 14:50 | 2023-06-08 00:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 077 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 020 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ТП 057 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 025 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 077 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №9 ТП 020 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №11 ТП 057 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 025 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 077 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 077 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 020 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 020 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 057 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №11 ТП 057 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 025 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 025 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
4767 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-07 14:46 | 2023-06-07 15:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Захарово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - № 4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Захарово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Захарово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Захарово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Захарово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Захарово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4768 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-07 14:43 | 2023-06-07 16:48 | 3.4.12.2.3, Отключение "РЕК-12" на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №176-№177 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №176-№177 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Тутаев", при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4769 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-07 14:42 | 2023-06-07 14:53 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 603 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Полевая д.46 от опоры №4) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки к соответствию С НТД.
4770 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-07 14:37 | 2023-06-07 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №91 - №92 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кашинском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №91 - №92 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково в пролетах опор №91 - №92 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково в пролетах опор №91 - №92. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково в пролетах опор №91 - №92. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Барыково, внесены в план работ на август 2023з.
4771 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-07 14:33 | 2023-06-07 16:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете №№88 - 89, провода целы. | 4.4.4, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете №№88 - 89. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №88 - №89 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Исаково. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Исаково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2023 - 2024 гг. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Не выполнено
4772 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-07 14:31 | 2023-06-08 04:05 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ Лом, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №73-№74 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена на проводах. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №68-№69 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Деревья со следами перекрытий обнаружены под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 3. Отключение ВЛ 10кВ № 101 ПС 35/10кВ Варегово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №185-№186 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 4. Отключение ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" на спусках с ВЛ 10кВ на ТП 050 (Андреево) вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено на спусках с ВЛ 10кВ на ТП 050 (Андреево). На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 5. Отключение ВЛ 10кВ №6 Миглинский ПС 35/10 кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-2-№18-3 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №73-№74 ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ Лом вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №68-№69 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Большое Село вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Деревья со следами перекрытий обнаружены под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №185-№186 ВЛ 10кВ № 101 ПС 35/10кВ Варегово вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" на спусках с ВЛ 10кВ на ТП 050 (Андреево) ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена на спусках с ВЛ 10кВ на ТП 050 (Андреево). На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-2-№18-3 ВЛ 10кВ №6 Миглинский ПС 35/10 кВ Большое Село вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС Большое Село. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС Большое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС Большое Село. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
4773 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-07 14:29 | 2023-06-07 17:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ КТП 504-Р 507 ПС 35 кВ Шишино в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ КТП 504-Р 507 ПС 35 кВ Шишино произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции КТП 504-Р 507 на ВЛ 10кВ № 05 ПС Шишино VS010-0000778 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ КТП 504-Р 507 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4774 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-07 14:27 | 2023-06-07 14:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №23 - №24 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №23 - №24 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролёте опор №23 - №24, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №23 - №24 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега отключилась действием МТЗ, в дальнейшем дерево упало дальше (перекрытие проводов устранилось), что позволило произвести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №18 - №28 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №18 - №28. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №18 - №28 не обнаружено.
4775 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2023-06-07 14:22 | 2023-06-07 16:21 | 3.4.12.2.3, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП №337. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода пролёте опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП №337. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за падения дерева на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 337 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 337 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 337 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Трусов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 337 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 337, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Трусов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 337 не выявлено
4776 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-07 14:17 | 2023-06-07 17:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Колокарево ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24 - №25 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Нила в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74 - №75 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24 - №25 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74 - №75 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Нила, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Нила, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Нила Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Нила, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
4777 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-07 14:23 | 2023-06-07 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-№71 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №33-№34 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Отключение ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76-№77 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-№71 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №33-№34 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76-№77 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4778 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-06-07 14:15 | 2023-06-07 20:27 | 3.4.12.2.1, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю", из за обрыва вязки провода ф"В" на опоре №74 (отпайка на ТП 029), с замыканием провода на траверсу (без повреждения провода), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области на опоре №74 (отпайка на ТП 029) произошел обрыв вязки провода ф"В", что привело к отключению ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина в ручную. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-80 отпайки на ТП№ 029 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-80 отпайки на ТП№ 029 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №60-80 отпайки на ТП№ 029 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №60-80 отпайки на ТП№ 029 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов.
4779 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-07 14:15 | 2023-06-07 14:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №65-66 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №65 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №65 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №65-66 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №65-66 ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская на ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №65-66 ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжку проводов в пролетах опор №65-66 ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская
4780 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-07 14:14 | 2023-06-07 18:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Ильинское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №51 - №52 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кимрском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №51 - №52 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Ильинское из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Ильинское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №46 - №56 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №46 - №56 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №46 - №56. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №46 - №56 дефектов не выявлено.
4781 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-07 14:07 | 2023-06-07 14:34 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Литвиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "А", "В", на опоре №86 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Литвиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "В", "С", на опоре №53 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "В", "С", на опоре №28 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "А", "В", на опоре №8 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции фаз "А", "В", на опоре №86 ВЛ-10кВ №03 ПС Литвиново, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Литвиново действием МТЗ. В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции фаз "В", "С", на опоре №53 ВЛ-10кВ №05 ПС Литвиново, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Литвиново действием МТЗ. В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции фаз "В", "С", на опоре №28 ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново действием МТЗ. В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Весьегонского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции фаз "А", "В", на опоре №8 ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ-10кВ №03 ПС Литвиново в пролетах опор №81-91,ВЛ-10кВ №05 ПС Литвиново в пролетах опор №48-60, ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор №23-35, ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново в пролетах опор №3-15 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ-10кВ №03 ПС Литвиново в пролетах опор №81-91,ВЛ-10кВ №05 ПС Литвиново в пролетах опор №48-60, ВЛ-10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор №23-35, ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново в пролетах опор №3-15. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г.
4782 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-06-07 14:00 | 2023-06-07 14:57 | 3.4.12.2.3, Падение на провода ответвления от опоры № 14 к зданию ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-27А в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода ответвления от опоры № 14 к зданию ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-27А в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-27А. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-27А, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
4783 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-07 13:58 | 2023-06-07 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Пустово-1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 (Олехово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-№5. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 244 (Починок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Пустово-1) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 (Олехово) в пролете опор №4-№5. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 244 (Починок) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Пустово-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Пустово-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 (Олехово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 (Олехово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 244 (Починок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 244 (Починок) Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4784 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-07 13:57 | 2023-06-07 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №86 - №87 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кашинском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №86 - №87 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №81 - №91 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №81 - №91. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №81 - №91. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №81 - №91 дефектов не выявлено..
4785 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-06-07 13:43 | 2023-06-07 16:57 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-№23 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-№23 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Шестихино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Шестихино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Лацкое. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Лацкое. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
4786 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-07 13:42 | 2023-06-07 15:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №25 - №26 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №25 - №26 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №25 - №26, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №25 - №26 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №20 - №30 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №20 - №30 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №20 - №30. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №20 - №30 дефектов не выявлено.
4787 | 959 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-07 13:42 | 2023-06-07 14:55 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино ул.Чаплинад.5 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-10 ф.1003 ПС Рогнединская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Рогнедино ул.Чаплина д.5 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул.Чаплина д.5 вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП10 ф.1003 ПС Рогнединская Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП10 ф.1003 ПС Рогнединская. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино ул.Чаплина д.5 Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино ул.Чаплина д.5
4788 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110кВ "Климатино-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81-№82 декоративной лентой с воздушным шаром, наброшенной на провода сторонними лицами. На земле у опоры №81 обнаружены остатки декоративной ленты и воздушного шара со следами воздействия электрической дуги. На проводах фаз "А" и "В" обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. ПС 110/10кВ "Алтыново": работа 1 ст. ДЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.1, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81-№82 декоративной лентой с воздушным шаром, наброшенной на провода сторонними лицами. На земле у опоры №81 обнаружены остатки декоративной ленты и воздушного шара со следами воздействия электрической дуги. На проводах фаз "А" и "В" обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. ПС 110/10кВ "Алтыново": работа 1 ст. ДЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Климатино-1" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: мастер Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Климатино-1" устранить выявленные нарушения, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: мастер Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию населенного пункта, расположенного вблизи опоры №81 ВЛ 110кВ "Климатино-1", о недопустимости воздействия на линии электропередачи. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено
4789 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-07 13:38 | 2023-06-07 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №163 ПС Клементьево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №121 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №123 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №179 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №155 ПС Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №161 ПС Клементьево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №125 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №163 ПС Клементьево в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №121 ПС Углич в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №123 ПС Углич в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №179 ПС Алтыново в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №122 ПС Углич в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №155 ПС Заозерье в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №161 ПС Клементьево в пролете опор №12-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №125 ПС Углич в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №163 ПС Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №163 ПС Клементьево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №121 ПС Углич Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №121 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №123 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №123 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №179 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №179 ПС Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №155 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №155 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №161 ПС Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №161 ПС Клементьево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №125 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
4790 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-07 13:37 | 2023-06-07 14:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Зобы в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за касания провода ф. "А" заземленной стойки опоры №152 по причине срыва изолятора ф. "А" на опоре №152 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №152 ВЛ-10кВ №11 ПС Зобы произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "А" с штыря траверсы на опоре №152 ВЛ-10кВ №11 ПС Зобы вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на штыре с его срывом и повреждением, что привело к касанию провода фазы "А" заземленной стойки опоры №152, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Зобы в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №152 ВЛ-10кВ №11 ПС Зобы/ на ВЛ-10кВ №11 ПС Зобы VS010-0005439 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №11 ПС Зобы в пролетах опор №147-№157 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №11 ПС Зобы в пролетах опор №147-№157. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
4791 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-07 13:36 | 2023-06-07 14:09 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП № 334 ПС Ст. Ведуга по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП № 334 ПС Ст. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4792 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-07 13:31 | 2023-06-07 19:34 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково вызвано однофазным замыканием на "землю", при падении дерева на провод фазы "В" в пролёте опор №2-4 - №2-5 сломанного порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролёте опор №2-4 - №2-5, ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие деревом провода фазы "В", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и последующего ручного отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №2-5 - №2-30 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №2-5 - №2-30 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №2-5 - №2-30 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №2-5 - №2-30 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково
4793 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-07 13:31 | 2023-06-07 13:32 | 3.4.12.2.3, Отключение РВА №3 ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева в пролете опор №99-№100 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая , под воздействием сильного порывистого ветра | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из за пределов охранной зоны в пролете опор №99-№100 ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая , под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытия проводов, что послужило причиной отключения РВА №3 ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор №95-№105 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор №95-№105 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ 2022 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор №95-№105 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор №95-№105 дефектов не выявлено.
4794 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Разрушение гирлянды изоляторов на опоре №76 ф. «В» произошло из-за снижения изоляционных свойств в результате длительного срока эксплуатации (изоляторы в эксплуатации с 1969 года). | 4.12, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Борино левая послужило КЗ, возникшее в результате перекрытия между проводами фаз «В» и «С» на опоре №76 по причине разрушения и падения гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов. на ВЛ 35 кВ Борино левая Опора №76 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №76 ВЛ 35 кВ Борино левая. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести монтаж гирлянды изоляторов на опоре №76 ВЛ 35 кВ Борино левая. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
4795 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-07 13:26 | 2023-06-07 19:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции проводов ВЛ в пролетах опор № 133-№134 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, с обрывом проводов в пролетах опор № 133-№134-135 . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №133-134 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Киверичи, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №133-134-135 создав междуфазное КЗ и отключением В 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Киверичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №130-140 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №130-140 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №130-140 дефектов. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролете опор №130-140 дефектов.
4796 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-06-07 13:16 | 2023-06-07 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10кВ Сить в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №94-№95 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №94-№95 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10кВ Сить Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ Сить Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10кВ Сить Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ Сить. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
4797 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №5-38 - №5-39 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №5-38 - №5-39, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №5-39 - №5-59 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №5-39 - №5-59 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №5-39 - №5-59 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №5-39 - №5-59 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково
4798 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-07 13:10 | 2023-06-07 18:13 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №215-№216 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. ВЛ-10кВ № 01 ПС Кой Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС Кой произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №39-№41 деревом, упавшим на провода в пролете опор №39-№40 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №215-№216 ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши действием МТЗ. ВЛ-10кВ № 01 ПС Кой В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №39-№40 ВЛ-10кВ № 01 ПС Кой под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №39-№41, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 01 ПС Кой действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши пролетах опор №-210-220, ВЛ-10кВ № 01 ПС Кой пролетах опор №34-№44 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши пролетах опор №-210-220, ВЛ-10кВ № 01 ПС Кой пролетах опор №34-№44. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
4799 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №67 - №68 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролете опор №67 - №68 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща крыльями птицы, произошло перекрытие проводов двух фаз в пролете опор №67 - №68, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №63 - №73, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №63 - №73, с целью выявления наличия дефектов - выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №63 - №73. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №63 - №73 дефектов не выявлено
4800 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста спусков 10кВ к ТП 171 от опоры №8-3 по причине разрегулировки стрелы провиса спусков 10кВ к ТП 171. Разрегулировка стрелы провиса спусков 10кВ к ТП 171 произошло из-за наклона опоры №8-3. | 4.12, В результате наклона опоры №8-3 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Роща произошла разрегулировка стрелы провиса спусков 10кВ к ТП 171 от опоры №8-3 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Роща отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провиса спусков 10кВ к ТП 171 от опоры №8-3 на ВЛ 10кВ № 15 ПС Роща VS010-0006158 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №8-3 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Роща. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: выправка опоры №8-3 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Роща выполнена Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса спусков 10кВ к ТП 171 от опоры №8-3 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Роща. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провиса спусков 10кВ к ТП 171 от опоры №8-3 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Роща выполнена
4801 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-07 12:59 | 2023-06-07 13:09 | 3.4.8.5.2, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Ендовище по заявке КП "Лесково". | 4.12, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Ендовище по заявке КП "Лесково" для устранения повреждения на оборудовании находящемся на балансе и обслуживании потребителя.
4802 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-07 12:45 | 2023-06-07 13:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-12 яч.9 до ТП-174 яч.3.произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участке, от КЛ-6кВ от РП-12 яч.9 до ТП-174 яч.3.; КЛ-6кВ от ТП-2 яч.1 до ТП-133 яч.3. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет 47 лет, 52 года.Последние испытания проведены 07.02.2022г; 12.10.2021г. | 4.12, Причина пробоя силовых кабелей КЛ-6кВ от РП-12 яч.9 до ТП-174 яч.3 и КЛ-6кВ от ТП-2 яч.1 до ТП-133 яч.3. на участке от РП-12 яч.9 до ТП-174 яч.3 и от ТП-2 яч.1 до ТП-133 яч.3. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-12 яч.9 участок от РП-12 яч.9 до ТП-174 яч.3 и от ТП-2 яч.1 до ТП-133 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-12 яч.9 до ТП-174 яч.3.; КЛ-6кВ от ТП-2 яч.1 до ТП-133 яч.3. со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
4803 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-07 12:38 | 2023-06-07 13:01 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ на вводе ВЛ 10 кВ №351 ПС Теткино, вызванное огневым воздействием со стороны ВСУ. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на вводе ВЛ 10 кВ №351 ПС Теткино из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Вед. инженер УПБ и ПК Трахнов О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено.
4804 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-06-07 12:35 | 2023-06-07 16:34 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Грузское произошло из-за обрыва провода в пролетах опор №10-2/1, 11-12 ВЛ 10 кВ №2 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода в пролетах опор №10-2/1, 11-12 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузское произошло вследствие механического воздействия на провод остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
4805 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-07 12:32 | 2023-06-07 16:06 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 ТП Матрисово-2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №21-22, в результате падения опоры №22 из-за предельного загнивания стойки опоры и ее растрескивания при длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала, вызванного загниванием и растрескиванием древесины опоры в процессе длительной эксплуатации, произошел излом у основания опоры №22 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Мартисово-2, с последующим схлестом проводов в пролете опор №№21-22, что послужило причиной перегорания ПН-2 0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Мартисово-2 действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Мартисово-2 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Мартисово-2. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Диагностика степени загнивания деревянных опор на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Мартисово-2 проведена. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Мартисово-2. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Мартисово-2 включены в план по устранению дефектов на 2023г.
4806 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-07 12:23 | 2023-06-07 12:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор № 85-№86 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №85-№86 ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, произошло междуфазное КЗ, с отключением В 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим падением дерева на землю и успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №80-№96 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №80-№96 на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №80-№96 дефектов. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июль 2023 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра участка ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №80-№96 дефектов.
4807 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-06-07 12:20 | 2023-06-07 15:30 | 3.4.7.3.4, Причиной оперативного отключения ВЛ-1003 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №5-7 в результате несвоевременной вырубки угрожающих деревьев. | 4.4.3, Причиной оперативного отключению ВЛ-1003 ПС Демидов явилось замыкание на "землю" на опоре №5-7 вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ-1003 ПС Демидов в пролете опор №5-7-№5-8. на ВЛ 1003 ПС Демидов VS010-9670202 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Демидов проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №5-7-№5-8 ВЛ-1003 ПС Демидов. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Демидов при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4808 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-07 12:11 | 2023-06-07 12:55 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №№№24-25,25-26 из-за срыва вязки провода на опоре №25 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области на провода КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица произошел срыв вязки фазного провода на опоре №25, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №№24-25,25-26 и послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№20-30. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№20-30. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
4809 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-07 11:53 | 2023-06-07 12:59 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения концевой кабельной муфты на опоре №130 КТП 604 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты РКТП 604 на опоре №130 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты РКТП 604 на опоре №130 на ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4810 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-07 11:45 | 2023-06-07 14:10 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №185 - №186 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. 2) Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №113/30 - №113/31 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №185 - №186 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово действием отсечки. 2) В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №113/30 - №113/31 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок. дефекты, требующие устранения, не выявлены.
4811 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-07 11:45 | 2023-06-07 13:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово вызвано междуфазным КЗ, из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ "Полигон", принадлежит войсковой части №62632-Ю. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в войсковую часть №62632-Ю", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Полигон, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо в войсковую часть направлено
4812 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-06-07 11:34 | 2023-06-07 11:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 11-12 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ - не требуется.
4813 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-07 11:30 | 2023-06-07 12:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС "Привокзальная" яч.7 до ТП-201 яч.1.произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участке, от ТП-212 яч.5 до ТП-213 яч.3; от ТП-210 яч.3 до ТП-201 яч.1; от ТП-212 яч.3 до ТП-211 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет 52 года, 61 год,59 лет. Последние испытания проведены 03.03.2022г; 15.06.2022г;09.10.22 | 4.12, Причина пробоя силовых кабелей КЛ-6кВ от ТП-212 яч.5 до ТП-213 яч.3, КЛ-6кВ от ТП-210 яч.3 до ТП-201 яч.1, КЛ-6кВ от ТП-212 яч.3 до ТП-211 яч.2 1 на участке от ТП-212 яч.5 до ТП-213 яч.3, от ТП-210 яч.3 до ТП-201 яч.1, от ТП-212 яч.3 до ТП-211 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 6 кВ ТП-212 яч.5 до ТП-213 яч.3 КЛ 6 кВ ТП-212 яч.5 до ТП-213 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-212 яч.5 до ТП-213 яч.3, КЛ-6кВ от ТП-210 яч.3 до ТП-201 яч.1,от ТП-212 яч.3 до ТП-211 яч.2 со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
4814 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-06-07 11:17 | 2023-06-07 12:20 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок в пролёте опор №№73/441-№74/441 произошел обрыв проводов 2-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок по всей протяженности. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено
4815 | 609 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-07 11:00 | 2023-06-07 13:14 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода участка ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Линейный фазный провод ВЛ-0,4 кВ оборван упавшим деревом во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
4816 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-07 10:54 | 2023-06-07 13:48 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Плотично выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю, в результате падения провода ф. "В" на траверсу на опоре №70, из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №70 вследствие нарушения крепления изолятора фазы "В" из-за высыхания колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Высыхание уплотнительного колпачка изолятора и его растрескивание на опоре №70 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Плотично произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе эксплуатации с 2000 года. | 4.1.2, Срыв изолятора ф.В с крюка на опоре №70 вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом с последующим касанием провода ф. "В" траверсы на опоре №70, и послужило причиной ручного отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Плотично. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание уплотнительного колпачка изолятора ф.В на опоре №70 на ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Плотично | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично - устранить эти дефекты Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично дефекты, требующие устранения, не выявлены.
4817 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-07 10:49 | 2023-06-07 22:15 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС 110/10 кВ Луговая, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 110/35/10 кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №93-№94 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 3. Отключение ВЛ 10кВ № 04 Комплекс ПС 35/10 кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 4. Отключение ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №49-№50 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 5. Отключение ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10 кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 6. Отключение ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10 кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 7. Отключение ВЛ 6кВ № 16 ПС 35/6 кВ Песочное, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-№12 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно, РПВ-успешно. 8. Отключение ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10 кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 9. Отключение ВЛ 10кВ № 01 Тихменевский ПС 35/10 кВ Тихменево, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 10. Отключение ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС 110/35/10 кВ Залесье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №93-№94 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №49-№50 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-№12 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС 110/10 кВ Луговая. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС 110/10 кВ Луговая. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 110/35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 110/35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Комплекс ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Комплекс ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10 кВ Арефино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10 кВ Арефино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10 кВ Арефино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10 кВ Арефино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 16 ПС 35/6 кВ Песочное. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 16 ПС 35/6 кВ Песочное. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10 кВ Арефино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10 кВ Арефино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Тихменевский ПС 35/10 кВ Тихменево. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Тихменевский ПС 35/10 кВ Тихменево. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС 110/35/10 кВ Залесье. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС 110/35/10 кВ Залесье. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4818 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-07 10:48 | 2023-06-07 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 ТП 263 Барыково-2 контора произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №3 - №4 при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 263 Барыково-2 контора в пролете опора №3 - №4, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 ТП 263 Барыково-2 контора. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 263 Барыково-2 контора с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №2 ТП 263 Барыково-2 контора. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 263 Барыково-2 контора. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Работы по устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ0,4кВ №2 ТП 263 Барыково-2 контора, внесены в план работ на июль 2023г.
4819 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-07 10:33 | 2023-06-07 15:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 по всей длине.
4820 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-07 10:24 | 2023-06-07 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново произошло по причине межфазного КЗ из-за повреждении опорного изоляторов фазы "В" на корпусе ПКТ-10 опоры №9 и его падением вместе с замыканием шлейфов фазы "В" и "С" ПКТ-10 опоры №9. Повреждение опорного изолятора фазы "В" на корпусе ПКТ-10 опоры №9 ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново произошло в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 2001 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "В" на корпусе ПКТ-10 опоры №9 ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2001 года и несвоевременной замены изношенного оборудовании, произошло КЗ при падении опорного изоляторов фазы "В" произошло замыкание шлейфов фазы "В" и "С" ПКТ-10 опоры №9, что привело к отключению ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала опорного изолятора 10 кВ фаза "В" ПКТ-10 опоры №9 ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново. на ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново VS010-0009621 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №4-№14 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №4-№14. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
4821 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-07 09:56 | 2023-06-07 20:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опорах вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Бежецкого района Тверской области. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ: ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля опора № 51, ВЛ-10кВ №08 ПС Сулежский Борок опора №20, ВЛ-10кВ №5 ПС Княжево опора №35, ВЛ-10кВ №2 ПС Княжево опора №42, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво опора №75, ВЛ-10кВ № 07 ПС Зараменье опора №33, ВЛ-10кВ №01 ПС Зобы опора №44, ВЛ-10кВ №04 ПС Молдино опора №55. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Бежецкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опорах ВЛ-10кВ, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля опора № 51, ВЛ-10кВ №08 ПС Сулежский Борок опора №20, ВЛ-10кВ №5 ПС Княжево опора №35, ВЛ-10кВ №2 ПС Княжево опора №42, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво опора №75, ВЛ-10кВ № 07 ПС Зараменье опора №33, ВЛ-10кВ №01 ПС Зобы опора №44, ВЛ-10кВ №04 ПС Молдино опора №55. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля опоры №46-56 , ВЛ-10кВ №08 ПС Сулежский Борок опора №15-25, ВЛ-10кВ №5 ПС Княжево опора №30-40, ВЛ-10кВ №2 ПС Княжево опора №37-47, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво опора №70-80, ВЛ-10кВ № 07 ПС Зараменье опора №28-38, ВЛ-10кВ №01 ПС Зобы опора №39-49, ВЛ-10кВ №04 ПС Молдино опора №50-60 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля опоры №46-56 , ВЛ-10кВ №08 ПС Сулежский Борок опора №15-25, ВЛ-10кВ №5 ПС Княжево опора №30-40, ВЛ-10кВ №2 ПС Княжево опора №37-47, ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво опора №70-80, ВЛ-10кВ № 07 ПС Зараменье опора №28-38, ВЛ-10кВ №01 ПС Зобы опора №39-49, ВЛ-10кВ №04 ПС Молдино опора №50-60. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
4822 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-07 09:55 | 2023-06-07 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Староселье от КТП 10/0,4кВ Мининское вызвано однофазным к.з. из-за перекрытия проводов в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №22 - жилой дом, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Староселье от КТП-10/0,4кВ Мининское в пролете опора №22- жилой дом, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Староселье от КТП-10/0,4кВ Мининское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Староселье от КТП-10/0,4кВ Мининское с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Староселье от КТП-10/0,4кВ Мининское Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Староселье от КТП-10/0,4кВ Мининское Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Староселье от КТП-10/0,4кВ Мининское
4823 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-07 09:50 | 2023-06-13 15:24 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5/3-5/4 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5/3-5/4 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4824 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-07 09:44 | 2023-06-07 09:48 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В КВЛ 10 № 1 ПС Чертовицы 07.06.2023 явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (ВФ ГК «Российские автомобильные дороги» а/м «Дон» М-4). | 4.12, Причиной аварийного отключения КВЛ 10 № 1 ПС Чертовицы 07.06.2023 явилось нарушение междуфазной изоляции при пробое кабельной воронки в зоне ответственности потребителя. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ВФ ГК «Российские автомобильные дороги» а/м «Дон» М-4) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
4825 | 940 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-07 09:20 | 2023-06-07 10:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ оп.5 ЦРП-1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ произошло в результате МТЗ на КЛ-6кВ Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ оп.5 ЦРП-1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ оп.5 ЦРП-1. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ оп.5 ЦРП-1 восстановлена.
4826 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-07 09:08 | 2023-06-07 09:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 3-4@ в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №4 от ТП22805.3 СПК Рассвет Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №4 от ТП22805.3 СПК Рассвет составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
4827 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-07 08:43 | 2023-06-07 08:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №2-6-2-7 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №2-6-2-7 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-1-2-10 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №2-1-2-10 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-1-2-10 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №2-1-2-10 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов.
4828 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-07 08:40 | 2023-06-07 10:05 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-024 Ф-104 ПС Вышков в пролёте опор №14-15. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-024 Ф-104 ПС Вышков в пролёте опор №14-15, привел к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-024 Ф-104 ПС Вышков в пролете опор №14-15. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-024 Ф-104 ПС Вышков в пролете опор №14-15.
4829 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-07 07:52 | 2023-06-07 09:37 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 22 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 509-ТП 112 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 509-ТП 112 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 509-ТП 112 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 509-ТП 112 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 509-ТП 112 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 509-ТП 112 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4830 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-07 06:50 | 2023-06-07 08:46 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 116 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при срыве изолятора фазы "В" на опоре №1, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №1-2, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №1, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 116 ПС 35 кВ Мандрово произошёл вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 116 ПС 35 кВ Мандрово. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4831 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-07 06:12 | 2023-06-07 06:13 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода от опоры № 11-1 до ТП П-16-41 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ "Приборная", произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" от опоры № 11-1 до ТП П-16-41 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ "Приборная", из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине.
4832 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-07 06:00 | 2023-06-07 06:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.2 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.2 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.2 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.2 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.2 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.2 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4833 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-07 05:37 | 2023-06-07 06:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1719 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-25 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 11 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1719 ПС 110 кВ Грибановка вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 11 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1719 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1719 ПС 110 кВ Грибановка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1719 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1719 ПС 110 кВ Грибановка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4834 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-07 05:24 | 2023-06-07 06:21 | 3.4.9.3, Аварийное отключение МВ-6кВ РП-6 маг.6011 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ООО "Управление федеральной почтовой связи по Костромской области". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Управление федеральной почтовой связи по Костромской области", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Управление федеральной почтовой связи по Костромской области", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
4835 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 05 ПС Октябрь |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
4836 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-07 05:20 | 2023-06-07 18:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №32-№33. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Отключение ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №126-№127. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №87-№88. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №102-№103. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №71-№72. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №112-№113. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №33-№34. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза" в пролете опор №32-№33. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №126-№127. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №87-№88. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №102-№103. Без повреждения проводов ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №71-№72. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №112-№113. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор №33-№34. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба . Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба . Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба . Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов . Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
4837 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Перегорание катушки включения выключатель В ВЛ 110 Брянская Западная на ПС 110 кВ Центральная по причине старения изоляции, изменении свойств изоляционных материалов. 3.4.7.3.5, Появление микротрещин изоляторов произошло в результате изменение структуры материала при длительной (57 лет) эксплуатации, что стало причиной перекрытия изоляторов фазы "А" на опоре № 286-6/288-6 отпайки на ПС 110 кВ Навля-тяговая и отключения действием РЗ ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Западная с отпайкой на ПС Навля-тяговая. | 4.1.3, Нарушение структуры изоляционных материалов катушки включения выключатель В ВЛ 110 Брянская Западная на ПС 110 кВ Центральная послужило перегоранию катушки в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Центральная ПС 110 кВ Центральная 4.1.3, Отключение ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Западная с отпайкой на ПС Навля-тяговая произошло из-за перекрытия изоляции изоляторов фазы "А" на опоре № 286-6/288-6 отпайки на ПС 110 кВ Навля-тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта ( изменение структура материала в процессе длительной (45 лет) эксплуатации - появление микротрещин изолятора) на ВЛ 110 кВ Брянская-Центральная Западная на ПС Навля-Тяговая ВЛ 110 кВ Брянская-Центральная Западная на ПС Навля-Тяговая | Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции ВЛ 110 кВ Брянская – Центральная Западная с отпайкой на ПС Навля-тяговая на опоре № 286-6/288-6 отпайки на ПС 110 кВ Навля-тяговая. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена дефектной изоляции ВЛ 110 кВ Брянская – Центральная Западная с отпайкой на ПС Навля-тяговая на опоре № 286-6/288-6 Мероприятие: Техническое Заменить электромагнит включения ВЛ 110 кВ Брянская – Центральная Западная с отпайкой на ПС Навля-тяговая на ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
4838 | 897 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-07 03:40 | 2023-06-07 05:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф632 РП28 к ТП1223 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф632 РП28 к ТП1223 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф632 РП28 к ТП1223 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф632 к ТП1223. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф632 к ТП1223. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф632 РП28 к ТП1223. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф632 РП28 к ТП1223 восстановлена.
4839 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Теткино-Глушково явилась работа газовой защиты и МТЗ силового трансформатора Т1 ПС 110 кВ Теткино из-за повреждения системы охлаждения трансформатора Т1, а также электросетевого оборудования ПС 110 кВ Теткино вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | 4.4.1, Механические повреждения силового трансформатора Т1, электросетевого оборудования ПС 110 кВ Теткино вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4840 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-07 00:38 | 2023-06-07 01:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Комплекс от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыв проводов фазы «А», «В» в пролёте опор 202-203 под влиянием массы упавшего дерева растущего вне охранной зоне ВЛ и схлестывания проводов фаз «В», «С» , при порывах ветра 11 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз «А», «В» в пролёте опор 202-203 ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Комплекс под влиянием массы упавшего дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, схлестывание проводов фаз «В», «С» произошел при порывах ветра 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Комплекс на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №203-204 по ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Комплекс. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4841 | 576 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-06 21:57 | 2023-06-06 22:32 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-1151---ТП-1494 (Ф.75). Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4842 | 575 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-06 21:57 | 2023-06-06 22:51 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-638---ТП-1028. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4843 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-06 21:55 | 2023-06-06 22:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-582 в пролете опор №18-19, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф. №2 на ТП-582. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №18 - 19 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-582 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-582 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход выполнен замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-582 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-582 замечаний нет
4844 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-62 ПС№45 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №62-11 от КЛ-6-62 ПС№45, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-35 ПС№43 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №62-11 от КЛ-6-62 ПС№45, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №62-11 от КЛ-6-62 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №62-11 от КЛ-6-62 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4845 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-06 20:35 | 2023-06-06 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) 06 06 23 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (ул.Пролетарская) 06 06 23
4846 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-06 19:55 | 2023-06-06 20:32 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 13н(10) ПС 110 кВ Центральная- ТП 1303н(4) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1303н(8)- ТП 1309н(2) РП 13н ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1303н(8)- ТП 1309н(2) РП 13н ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ТП 1303н(8)- ТП 1309н(2) РП 13н ПС 110 кВ Центральная KS010-0001203 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 1303н(8)- ТП 1309н(2) РП 13н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
4847 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-35 ПС№43 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №35-20 от КЛ-6-35 ПС№43, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-35 ПС№43 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №35-20 от КЛ-6-35 ПС№43, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №35-20 от КЛ-6-35 ПС№43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №35-20 от КЛ-6-35 ПС№43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4848 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-06 19:45 | 2023-06-06 20:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 10м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная в пролете опор № 4-5 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ
4849 | 574 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-06 19:35 | 2023-06-06 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1098-ТП-2073 . Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4850 | 573 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-06 19:11 | 2023-06-06 20:48 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1172 КЛ-0,4 Ленинский пр-т,36. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4851 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-06 19:10 | 2023-06-06 20:34 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ ТП-560 2с.ш. - ТП-561 2с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1978 года). Последнее испытание КЛ-10кВ ТП-560 2с.ш. - ТП-561 2с.ш. было проведено 18.07.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ ТП-560 2с.ш. - ТП-561 2с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой КЛ на целом месте из-за старение материала изоляции на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2318 KS010-9440061 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и разделок в ТП КЛ-10кВ ТП-560 2с.ш. - ТП-561 2с.ш. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Контроль выполнен замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-560 2с.ш. - ТП-561 2с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-560 2с.ш. - ТП-561 2с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-560 2с.ш. - ТП-561 2с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-560 2с.ш. - ТП-561 2с.ш замечаний нет
4852 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-06 18:31 | 2023-06-06 19:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-72 Л1 Ф-107 ПС Гордеевка в пролёте опор №4-5. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-72 Л1 Ф-107 ПС Гордеевка в пролёте опор №4-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-72 Л1 Ф-107 ПС Гордеевка в пролете опор №4-5. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
4853 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-06 18:24 | 2023-06-06 20:46 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ТП 10/0,4 кВ №445 Мермерины холодильник произведено по причине невозможности дальнейшей эксплуатации ТМ630/10кВА с расколотым изолятором. Повреждение изолятора фазы "В" на трансформаторе ТМ630/10кВА Мермерины холодильник произошло из за перегревы материала изолятора (фарфора) по причине ослабления целостности контактного соединения обмотки к шпильке 10 кВ фазы "В" внутри изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.1.3, В результате нагрева в месте контактного соединения обмотки фазы "В" 10 кВ к шпильке внутри изолятора в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) при систематическом разогреве и остывании материала изолятора фазы 10 кВ "В" произошло повреждение фарфора и снижение уровня масла ниже допустимого. В связи с чем был выведен в ремонт по неотложной заявке ТМ630/10кВА на ТП 10/0,4 кВ №445 Мермерины холодильник для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта, силового трансформатора ТМ630/10кВА на ТП 10/0,4 кВ № №445 Мермерины холодильник. на ТП 445 Мермерины холодильник ТП 445 Мермерины холодильник | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
4854 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-06 18:00 | 2023-06-06 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП 032 Грешнево 5 садик по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №4 ТП032 Грешнево 5 садик ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 032 Грешнево 5 садик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 032 Грешнево 5 садик устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
4855 | 896 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-06 17:50 | 2023-06-06 19:05 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома №64А ул. Кутузова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 РП32 Ф624 ПС Заречная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 РП32 Ф624 ПС Заречная с медным проводом потребителя на доме №64А ул. Кутузова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 РП32 Ф624 ПС Заречная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 РП32 Ф624 ПС Заречная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4856 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-06 17:50 | 2023-06-06 19:41 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-620 ф.412.6 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №2 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-620 ф.412.6 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-620 ф.412.6 Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
4857 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-06 17:50 | 2023-06-06 19:37 | 3.4.8.5.3.4, Отключение РБ 0,4 кВ №6 и №12 в ТП 536 для ликвидации технологического нарушения в сетях газоснабжения г. Смоленска.
4858 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-06-06 17:48 | 2023-06-06 19:27 | 3.4.7.3.5, Вывод КТП 10/0,4кВ 95 Ильино запитанной от ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки по неотложной заявке произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя (повреждения) опорных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10кВ на КТП 10/0,4кВ №95 Ильино, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.12, Пробой (повреждение) опорных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ 95 Ильино ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешкио произошел из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования КТП 10/0,4кВ 95 Ильино запитанной от ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки на КТП 10/0,4 кВ 95 Ильино TP010-0053167 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных осмотров КТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
4859 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-06 17:30 | 2023-06-06 17:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Меженино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Меженино произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Меженино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Меженино. на ВЛ-0,4кВ ф.2КТП Межен.ф.04 ПСКр.луч Меж VN004-00095303 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч.
4860 | 956 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-06 17:15 | 2023-06-06 18:46 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская в пролете опор №33.2 - 33.3 | 4.4, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская в пролете опор №33.2 - 33.3 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская РЛНД оп.49 к ТП-22 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская РЛНД оп.49 к ТП-22 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от РЛНД оп.49 к ТП-22 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от РЛНД оп.49 к ТП-22 произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
4861 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-06 17:05 | 2023-06-06 17:15 | 3.4.8.5.2, Неотложное отключение ВЛ 6 кВ №10 ПС 35 кВ Стрелица по заявке ООО "РСК". | 4.12, Неотложное отключение ВЛ 6 кВ №10 ПС 35 кВ Стрелица по заявке ООО "РСК" для устранения повреждения на ПС 35 кВ Стрелица, находящейся на балансе и обслуживании потребителя.
4862 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-06 17:02 | 2023-06-06 18:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №80-№81 веткой дерева принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №80-№81 веткой дерева принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
4863 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-06 16:58 | 2023-06-06 18:46 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)- РП 13н(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)- РП 13н(11) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)- РП 13н(11) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)- РП 13н(11) Л1 KS010-0000683 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)- РП 13н(11) Л1. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
4864 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-06 16:40 | 2023-06-06 17:45 | 3.4.7.3.1, В результате не своевременного выявления загнивания опоры №19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ Н-10-15 под воздействием ветровых нагрузок произошёл излом опоры у основания что привело к меж фазному КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. | 4.14, В результате загнивания опоры у основания, произошел излом опоры , что привело к меж фазному КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-10-15 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Н-10-15 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Н-10-15 по всей длине Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
4865 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-06 16:40 | 2023-06-06 18:23 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 оперативно отключена вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №253 - №254 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение одного провода марки АС-35 на ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №253 - №254 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного провода марки АС-35 на ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010149 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый ИТР осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 в пролете опор №№253-254 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев
4866 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-06 16:40 | 2023-06-06 17:17 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №10 по ул.Дружбы (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 063 ВЛ №14 ПС №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4867 | 903 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-06 16:33 | 2023-06-06 17:49 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-717 ф.1029 РП-103 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-717 ф.1029 РП-103 с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Первомайская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-717 ф.1029 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Первомайская 10. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-717 ф.1029 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Первомайская 10.
4868 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-06 16:30 | 2023-06-06 19:35 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН 0,4 кВ фаз «А», «В», «С» фидера №8 в ЗТП 1007 ПС 110 кВ Старый Оскол-1- магазин в ж.д.15 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка ЗТП 1007 ПС 110 кВ Старый Оскол-1- магазин в ж.д.15 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 1007 ПС 110 кВ Старый Оскол-1- магазин в ж.д.15 в целом месте произошел из-за нарушения изоляции вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 1007 ПС 110 кВ Старый Оскол-1- магазин в ж.д.15 KN004-00008600 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 1007 ПС 110 кВ Старый Оскол-1- магазин в ж.д.15. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
4869 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-06 16:20 | 2023-06-06 17:50 | 3.4.8.5.3.4, Отключение ВВ 6 кВ Л 610 и Л 622 ПС Диффузион для ликвидации технологического нарушения в сетях газоснабжения г. Смоленска.
4870 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-06 16:15 | 2023-06-06 17:01 | 3.4.9.3, Аварийное отключение МВ-6кВ РП-18 маг.1815 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании КЛ-6 кВ РП-18-ТП-525 2 сек.ш. (аб. ООО "КФК"). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "КФК", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "КФК", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
4871 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-06 16:11 | 2023-06-06 16:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-126 в пролете опор №9-10, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению АВ ф. №1 на ТП-126. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №9 -10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-126 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-126 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-126 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
4872 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-06 16:11 | 2023-06-06 16:23 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 198 Лебедево произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №13-№6/1, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 198 Лебедево при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 198 Лебедево, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ЗТП 198 Лебедево. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево дефектов не выявлено.
4873 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-06 16:10 | 2023-06-06 18:21 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея обнаружено на проводах дерево, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра в пролете опор №161 - №162, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС Нея из-за пределов охранной зоны под действием ветра в пролете опор №161 - №162. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
4874 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-06 15:30 | 2023-06-06 17:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП478.11(482)№15. явился обрыв провода в пролете опор № 7-8, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ0,4 №2 от ТП478.11(482)№15. явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП478.11(482)№15 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП478.11(482)№15 Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
4875 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-06 15:29 | 2023-06-06 17:21 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП Невесель Л-1013 ПС 110кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки на провода в пролёте опор №№ 1/16 - 1/17. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 МТП Невесель Л-1013 ПС 110кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки на провода в пролёте опор №№ 1/16 - 1/17. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП Невесель Л-1013 ПС 110кВ Всходы письмо-претензию в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Невесель. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП Невесель Л-1013 ПС 110кВ Всходы письмо-претензию в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Невесель.
4876 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-06 15:20 | 2023-06-06 22:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ№3 от КТП 1063 Хвостово. явился обрыв провода в пролете опор №10-11, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ№3 от КТП 1063 Хвостово. явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№3 от КТП 1063 Хвостово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№3 от КТП 1063 Хвостово Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г.
4877 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-06 15:00 | 2023-06-06 16:33 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 414 ПС 110 кВ В. Карачан было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
4878 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-06 14:47 | 2023-06-06 15:38 | 3.4.8.5.3.1, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Торжокского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
4879 | 572 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-06 14:45 | 2023-06-06 15:00 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской линии в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Произвести очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
4880 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-06 14:35 | 2023-06-06 14:39 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ фид.№2 в РУ-0,4 КТП 10кВ Михайловское произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП Михайловское произошло отключение АВ 0,4 кВ фид.№2 в РУ-0,4 КТП 10кВ Михайловское, что стало причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП Михайловское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 ТП Михайловское | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ фид.№2на КТП 10кВ Михайловское. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ фид.№2на КТП 10кВ Михайловское произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10кВ Михайловское. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10кВ Михайловское проведены.
4881 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-06 14:31 | 2023-06-06 15:30 | 3.4.12.3, В результате воздействия грозового перенапряжения произошло отключение МВ-10кВ Ф 10-09 ПС Мантурово с повреждением разрядников фазы "А" и "С" на ТП-505 "Ленина", что привело к КЗ и отключению МВ-10 кВ действием защиты. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, В результате грозового перенапряжения произошло отключение МВ-10кВ Ф 10-09 ПС Мантурово с повреждением разрядников фазы "А" и "С" на ТП-505 "Ленина". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-09 ПС Мантурово на предмет повреждений изоляции при прохождении грозы. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-09 ПС Мантурово выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
4882 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-06-06 14:10 | 2023-06-06 14:37 | 3.4.10.2, Отключение Т2 действием ДЗТ на ПС 110кВ Кашарово произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия птицей неизолированного шинного моста 6кВ Т2 ( в зоне действия ДЗТ) . | 4.12, В результате перекрытия птицей изолирующего воздушного промежутка между неизолированными частями шинного моста 6кВ Т-2 на ПС 110кВ Кашарово, произошло междуфазное к.з. что привело к отключению Т2 действием ДЗТ. | Мероприятие: Организационное Подать заявку на получение изолированной ленты для изоляции шинного моста 6кВ Т2 на ПC 110кВ Кашарово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При получении изолированной ленты произвести изоляцию шинного моста 6кВ Т2 на ПC 110кВ Кашарово. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
4883 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-06 14:00 | 2023-06-06 15:35 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №9 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП 927 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП 927 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 927 руб.9 KN004-00035586 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №9 ТП927 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №9 ТП927 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
4884 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-06 13:58 | 2023-06-06 15:49 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-206 ПС Красногоровка произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №16-17, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 10 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-206 ПС Красногоровка произошел по причине механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 10 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-206 Пс Красногоровка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-206 Пс Красногоровка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-206 ПС Красногоровка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-206 Пс Красногоровка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
4885 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-06 13:12 | 2023-06-06 14:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Городня произошло по причине необходимости проведения безопасного производства работ по восстановлению оборванного шлейфа фазы "В" на ПР-10кВ ТП 10/0,4 кВ 445. Повреждение (обрыв) шлейфа на ПР-10кВ ТП 10/0,4 кВ 445 произошел из-за нарушения структуры материла в результате старения по причине длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "В" на ПР-10кВ ТП 10/0,4 кВ 445 ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление механической прочности, что привело к повреждению (обрыв) шлейфа фазы "В" на ПР-10 кВ), в результате чего возникла необходимость вывода ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в ремонт по неотложной заявке для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на ПР-10кВ ТП 10/0,4 кВ 445 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Городня на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Городня VS010-0007708 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с верховым осмотром и проверкой контактных соединений всех ПР-10кВ на ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ТП. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с верховым осмотром и проверкой контактных соединений всех ПР-10кВ на ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ТП. Мероприятие: Организационное Включить выявленные дефекты при внеочередном осмотре всех ПР-10кВ на ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня, в план ТОиР на 2024-2025 годы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре всех ПР-10кВ на ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня дефектов не выявлено.
4886 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-06 13:00 | 2023-06-06 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №01 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 6кВ ТП 907 - ТП 905 в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не в ведении филиала. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 6кВ ТП907 - ТП 905 в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не в ведении филиала. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
4887 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-06 12:50 | 2023-06-06 14:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ЦРП "Город" яч.13-ТП-4 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участке, от ТП-85 яч.2 до ТП-40 яч.2 и от ТП-68 яч.5 до ТП-64 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет 62 года и 57 лет. Последние испытания проведены 25.03.2022г и 10.07.2022г. | 4.12, Причина пробоя силовых кабелей КЛ-6кВ от ТП-85 яч.2 до ТП-40 яч.2 и КЛ-6кВ от ТП-68 яч.5 до ТП-64 яч.1 на участке от ТП-85 яч.2 до ТП-40 яч.2 и от ТП-68 яч.5 до ТП-64 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-85 яч.2 до ТП-40 яч.2 КЛ-6кВ от ТП-85 яч.2 до ТП-40 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-85 яч.2 до ТП-40 яч.2 ,КЛ-6кВ от ТП-68 яч.5 до ТП-64 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
4888 | 571 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-06 12:25 | 2023-06-06 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1657---ТП-1884. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4889 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-06-06 12:16 | 2023-06-06 13:10 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения возгорания в с.Пыщуг на ПС 110/35/10 кВ Пыщуг отключен ВВ 10 кВ Ф10-07. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить замечания не выявлены.
4890 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 24 Гришкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ДКР в пролете опор №13- №14 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино при порывах ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ДКР в пролете опор №13- №14 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 24 Гришкино действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-10кВ № 24 ПС Гришкино на ВЛ-10кВ № 24 Гришкино VS010-0005777 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №13-№14 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор №13-№14 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино
4891 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-06 11:45 | 2023-06-06 13:42 | 3.4.8.1, Отключение на ТП 765 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Р 1301 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения КЛ 10 кВ Р 1322-Р 1323 ПС 110 кВ Западная при производстве несанкционированных земляных работ персоналом ООО "Даля". | 4.4.1, Механическое повреждение КЛ 10 кВ Р 1322-Р 1323 ПС 110 кВ Западная произошло при производстве несанкционированных земляных работ персоналом ООО "Даля". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 1322-Р 1323 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 1322-Р 1323 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4892 | 912 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-06 11:23 | 2023-06-06 12:37 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 12 ул. Маяковского, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП17 ф.1004 ПС Севская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП17 ф.1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме № 12 ул. Маяковского, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 12 ул. Маяковского, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП17 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 12 ул. Маяковского, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП17 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4893 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-06 11:20 | 2023-06-06 12:40 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 12 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 92 - ТП 137 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 92 - ТП 137 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 92 - ТП 137 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 92 - ТП 137 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 2038 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 92 - ТП 137. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
4894 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Отключение В 6кВ Т-1 3 секции шин на ПС 110/6кВ "Полиграф" от действия ЗДЗ произошло в результате короткого замыкания на отходящей КЛ 6кВ №11 РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" и возникновении электрических разрядов в месте болтового крепления заземляющего проводника к корпусу ячейки КРУН при протекании тока замыкания на землю. Образование электрических разрядов в месте болтового крепления заземляющего проводника к корпусу ячейки КРУН произошло в результате ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. На ПС 110/6 кВ "Полиграф": Работа ЗДЗ 3 секции шин 6кВ - правильно. | 4.13, Возникновение электрических разрядов в месте болтового крепления заземляющего проводника к корпусу ячейки КРУН при протекании тока замыкания на землю. Образование электрических разрядов в месте болтового соединения произошло в результате ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. На ПС 110/6 кВ "Полиграф": Работа ЗДЗ 3 секции шин 6кВ - правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на 3 с.ш. 6 кВ ПС 110 кВ Полиграф ячейка В 6кВ №11 | Мероприятие: Техническое Организовать осмотр отсеков кабельных линий с проверкой состояния заземлителей оболочек кабелей 3 и 4 с.ш. 6кВ ПС 110/6 кВ "Полиграф". Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: начальник ЯУ СПС Лошадкин Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести инструктаж ремонтному персоналу о необходимости эксплуатации оборудования ПС 110/6 кВ "Полиграф" в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Камзолов М.О. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить владельцам кабельных линий 3 и 4 с.ш. 6кВ, запитанных от ПС 110/6 кВ "Полиграф", письма с требованием устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: начальник ЯУ СПС Лошадкин Е.В. Состояние: Не выполнено
4895 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-06 11:01 | 2023-06-06 12:00 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф.С №1 в РУ-0,4 ТП Зайцево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №, в результате падения опоры №32 из-за предельного загнивания стойки опоры и ее растрескивания при длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала, вызванного загниванием и растрескиванием древесины опоры в процессе длительной эксплуатации, произошел излом у основания опоры №32 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Зайцево, с последующим схлестом проводов в пролете опор №№31-32, 32-33, что послужило причиной перегорания ПН-2 0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Зайцево действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Зайцево | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Зайцево. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Диагностика степени загнивания деревянных опор на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Зайцево проведено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Зайцево. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Зайцево включено в план на 2023г
4896 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-06 11:00 | 2023-06-06 13:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода ф. "В" на траверсу по причине срыва изолятора ф. "В" на опоре №69 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №69 ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "В" с крюка на опоре №69 ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры №69, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №69 ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна. на ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна VS010-0003519 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна в пролетах опор №64-№74 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна в пролетах опор №64-№74. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
4897 | 570 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-06 10:32 | 2023-06-06 11:51 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ 6кВ ТП-1282--ТП-1283. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4898 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №120 произошло из-за атмосферного перенапряжения.. | 4.12, Причиной отключения послужило неустойчивое КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №120. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №120 ВЛ 110 кВ Доброе Правая. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземления опоры №120 ВЛ 110 кВ Доброе Правая. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 23.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
4899 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-06 10:11 | 2023-06-06 10:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-1716 РП-17 явилось повреждение на потребительской КЛ 6кВ Л-1716 РП 17 - ТП 718 (СМУП "Горводоканал"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю СМУП "Горводоканал". Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю СМУП "Горводоканал".
4900 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-06 10:02 | 2023-06-06 12:30 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 РП Борки в ручную по неотложной заявки произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за повреждения разрядника 10 кВ фазы "С" во время грозы на КТП 10/0,4 кВ№ 470 , и касания шлейфа фазы "С" на корпус КТП. Повреждение РВО-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 470 произошел в результате прохождения грозового фронта. | 4.12, В результате похождение грозового атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с захватом охранной зоны ВЛ-10кВ № 01 РП Борки произошло перенапряжение на вводе ТП 10/0,4 кВ № 470, что привело к повреждению РВО-10 кВ фазы "С" и нарушению электрической изоляции, касания шлейфа фазы "С" корпуса КТП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 01 РП Борки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 01 РП Борки с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 01 РП Борки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 01 РП Борки дефектов не выявлено.
4901 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-06 09:31 | 2023-06-06 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 в ручную произошло по причине обрыва нулевого провода в пролете опор №15-16, из-за падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 в пролете опор №15-16, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №15-16, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-20 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №10-20 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 в пролетах опор №10-20. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №10-20 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002.
4902 | 569 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-06 09:30 | 2023-06-06 12:48 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребителей в смежной электрической сети для безопасного проведения работ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить очистку оборудования в ТП от пыли и грязи. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
4903 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-06 08:58 | 2023-06-06 10:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Добрилово ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 33 - № 34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 33 - № 34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Добрилово ПС 35/10кВ Красное , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Добрилово ПС 35/10кВ Красное , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Добрилово ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Добрилово ПС 35/10кВ Красное , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4904 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-06 08:44 | 2023-06-06 08:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения дерева из за пределов охранной зоны в пролете опор №12- №13 ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №12- №13 ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня, под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №12- №13, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №9-№15 ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №9-№15 ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролете опор №9-№15 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролете опор №9-№15 дефектов не выявлено.
4905 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-06 08:02 | 2023-06-06 09:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП222 с. Б.Самовец произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №1/9 ул. Советкая между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
4906 | 256 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 30 - РП 39 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 30 - РП 39 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 30 - РП 39 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
4907 | 257 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-06 07:10 | 2023-06-06 07:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 268 к.1 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 268 к.1 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 268 к.1 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
4908 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-13 ПС№21 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №13-22 от КЛ-6-13 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-13 ПС№42 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №13-22 от КЛ-6-13 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №13-22 от КЛ-6-13 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №13-22 от КЛ-6-13 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4909 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-11 ПС№21 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №11-22 от КЛ-6-11 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-12 ПС№42 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №11-22 от КЛ-6-11 ПС№21, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11-22 от КЛ-6-11 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11-22 от КЛ-6-11 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4910 | 568 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-06 05:57 | 2023-06-06 08:45 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение сторонней ТП в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ 6кВ ТП-318Н--ТП-1152 .Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4911 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-06-06 04:40 | 2023-06-06 06:21 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6кВ №26 ПС 35 кВ ТЭЦ - КТП 164 яч.1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз участка КЛ 6кВ ТП-18 яч.1 до ТП-16 яч.6 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трех фаз участка КЛ 6кВ ТП-18 яч.1 до ТП-16 яч.6 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6кВ №26 ПС ТЭЦ - КТП 164 яч.1 KS006-0000111 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №26 ПС 35 кВ ТЭЦ - КТП 164 яч.1. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр трассы КЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
4912 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-06 04:14 | 2023-06-06 14:05 | 3.4.8.1, Первое и второе отключение КЛ 0,4кВ №2 ТП 424 вызвано междуфазным КЗ из-за повреждения КЛ сторонней организацией при проведении земельно-строительных работ. | 4.12, В результате механического воздействия строительной техники на КЛ-0,4кВ №1 ТП424, во время производства земляных работ сторонней организацией, произошло нарушение электрической изоляции и обрыв жил кабеля, что привело к перегоранию низковольтных предохранителей в РУ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ №1 ТП 424 в первом и во втором случае. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Объединенные энергетические системы Тверской области с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 0,4кВ №2 ТП 424. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
4913 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2" из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия провода фазы "С" и траверсы опоры №44 куском укрывного материала. На земле у опоры №44 обнаружен кусок укрывного материала со следами воздействия электрической дуги. Опора №44 расположена вблизи населенного пункта. На проводе фазы "С" и траверсе обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.1, Перекрытие провода фазы "С" и траверсы опоры №44 куском укрывного материала. На земле у опоры №44 обнаружен кусок укрывного материала со следами воздействия электрической дуги. Опора №44 расположена вблизи населенного пункта. На проводе фазы "С" и траверсе обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Борисоглебская-2 и влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию населенного пункта, расположенного вблизи опоры №44 ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2", на тему опасности приближения к токоведущим частям электроустановок и опасности нахождения в охранной зоне ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2". Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено
4914 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-06 02:16 | 2023-06-06 03:07 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №07 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током, что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | 4.13, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №07 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током, что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №07 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 6кВ №07 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
4915 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-06 01:50 | 2023-06-06 12:26 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ результате механического повреждения в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ КТП 7 - КТП 5 ПС 110 кВ Стрелецкое вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ КТП 7 - КТП 5 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за из-за механического воздействия вследствие проведения СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на КЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4916 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-06 00:44 | 2023-06-06 03:00 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №41. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" марки ШФ-10 на опоре №41 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ №08 ПС Максимово ВЛ-10кВ №08 ПС Максимово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
4917 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-06 00:44 | 2023-06-06 00:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей двух фаз на ПР-10 кВ КТП 10 кВ Красное-1 (опора №53/3/6) крыльями птицы, в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия тооведущих частей на ПР-10 кВ КТП 10 кВ Красное-1 (опора №53/3/6) ВЛ 10кВ №04 ПС 35 кВ Максимово крыльями птицы (при посадке на разъединитель или при взлете с него), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №04 ПС 35 кВ Максимово действием МТЗ, в последствие птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№53/3/1-53/3/10 на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№53/3/1-53/3/10. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
4918 | 567 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-05 23:05 | 2023-06-06 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить выполнить измерения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4919 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-05 22:17 | 2023-06-06 01:32 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за КЗ в результате механического повреждения обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №331-332 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №331-332 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка
4920 | 566 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-05 21:48 | 2023-06-05 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительном техническом состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ф.37 ПС-16--РП-27. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4921 | 895 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-05 21:39 | 2023-06-05 23:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф615 РП30 к ТП2231 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф615 РП30 к ТП2231 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф615 РП30 к ТП2231 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф615 к ТП2231. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф615 к ТП2231. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф615 РП30 к ТП2231. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф615 РП30 к ТП2231 восстановлена.
4922 | 565 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-05 21:39 | 2023-06-05 22:13 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стала перегрузка сети потребителями. | 4.13, В РУ-0,4 кВ сгорел предохранитель. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель в РУ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
4923 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-05 20:47 | 2023-06-05 21:24 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Победы КТП № 53 Чкалова в пролете опор № 21-22 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 53 Чкалова отключился АВ 0,4 кВ Ф-Победы. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ Ф-Победы КТП № 53 Чкалова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 53 Чкалова Ф-Победы с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 53 Чкалова Ф-Победы Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 53 Чкалова Ф-Победы устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
4924 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-05 20:32 | 2023-06-05 21:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-596 в пролете опор №14-15, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. №1 на ТП-596. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-596 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-596 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-596 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
4925 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-05 20:30 | 2023-06-05 21:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 15м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная в пролете опор № 4-5 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛИ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛИ
4926 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-05 20:01 | 2023-06-05 20:48 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 246 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 246 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
4927 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-06-05 19:55 | 2023-06-05 21:24 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-61 Л2 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-61 Л2 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-61 Л2 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-61 Л2 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода.
4928 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-05 19:10 | 2023-06-05 21:52 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 2 от ТП 174 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 15-16 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 2 от ТП 174 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 15-16 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 174 Срок исполнения: 27.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 27.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
4929 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-05 18:41 | 2023-06-05 18:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветвей дерева в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ ТП Ш-3А-3 из-за порывистого ветра, произошел излом и падение ветвей, что вызвало схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ ТП ТП Ш-3А-3 из-за порывистого ветра, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4кВ Ш-3А-3 по всей длине Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4кВ Ш-3А-3 внести в планы работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
4930 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-05 18:35 | 2023-06-05 21:25 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-301 ПС Лозовое по неотложной заявке, послужило повреждение опоры №28 в результате наезда на неё стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №28 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-301 ПС Лозовое в результате наезда на неё стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение
4931 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-05 18:05 | 2023-06-05 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1ТП 018 Чудиново деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 (Чудиново деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 (Чудиново деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
4932 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-05 17:40 | 2023-06-05 19:45 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 213 ПС Южная в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ПС Южная л.213 - РП 57 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ПС Южная л.213 - РП 57 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Южная л.213 - РП 57 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Южная л.213 - РП 57 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ПС Южная л.213 - РП 57. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
4933 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-06-05 17:39 | 2023-06-05 20:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1-4 ПС 110 кВ Коротояк явилось междуфазное замыкание проводов фаз А,В,С и нулевого провода по причине воздействия постороннего лица (ДТП-удар в опору №14 постороннего транспорта) что привело к обрыву проводов фаз А,В,С и нулевого провода в пролете опор №13-14. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз А,В,С и нулевого провода на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1-4 ПС 110 кВ Коротояк произошел в следствии воздействия постороннего лица (ДТП-удар в опору №14 постороннего транспорта) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 1-4 ПС 110 кВ Коротояк по всей протяженности ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор №13,14,15 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 1-4 ПС 110 кВ Коротояк на наличие дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 1-4 ПС 110 кВ Коротояк выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено
4934 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-05 17:30 | 2023-06-05 18:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №179 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №179 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
4935 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-12 ПС№42 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №12-22 от КЛ-6-12 ПС№42, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-12 ПС№42 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №12-22 от КЛ-6-12 ПС№42, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №12-22 от КЛ-6-12 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №12-22 от КЛ-6-12 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4936 | 564 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-05 17:15 | 2023-06-05 17:47 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось короткое замыкание в потребительской сети в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4937 | 894 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-05 17:10 | 2023-06-05 18:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ Ф602 РП06 к ТП2152 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф602 РП06 к ТП2152 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ Ф602 РП06 к ТП2152 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф602 к ТП2152. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф602 к ТП2152. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф602 РП06 к ТП2152. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф602 РП06 к ТП2152 восстановлена.
4938 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-05 17:09 | 2023-06-05 18:02 | 3.4.9.3, Отключение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня произведено диспетчером участка ОТУ РС ДС ЦУС для безопасного производства работ в ТП 303 потребителя. |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствии требованиям НТД. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
4939 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-05 16:57 | 2023-06-05 17:54 | 3.4.8.5.1, Причиной повреждения потребительского кабеля от ЛР-01 к КТП 357-01/2х1000 явилось огневое воздействие со стороны ВСУ. 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 07 ПС Теткино явилось нарушение в работе потребительского оборудования. | 4.4.1, Причиной повреждения потребительского кабеля от ЛР-01 к КТП 357-01/2х1000 явилось огневое воздействие со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 09.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено.
4940 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-05 16:57 | 2023-06-05 17:35 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино возникшее в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №5-48-5-49 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-48-5-49 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 09.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено.
4941 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 25 ПС №3 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4942 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ №17 ПС №3 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4943 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-05 16:50 | 2023-06-05 18:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-628 Л1 Ф-1004 ПС Папсуевская в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-628 Л1 Ф-1004 ПС Папсуевская в пролете опор №8-9, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-628 Л1 Ф-1004 ПС Папсуевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-628 Л1 Ф-1004 ПС Папсуевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-628 Л1 Ф-1004 ПС Папсуевская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-628 Л1 Ф-1004 ПС Папсуевская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
4944 | 911 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-06-05 16:40 | 2023-06-05 17:55 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 15 ул. Калинина, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2 ф.1010 ПС Комаричская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме № 15 ул. Калинина, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 15 ул. Калинина, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 15 ул. Калинина, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4945 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 36 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО
4946 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-05 16:16 | 2023-06-05 18:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-712 ПС Богучар произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №8-9, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 10 м/сек.. | 4.4.3, В результате механического воздействии, при падении на провода фаз "А" и "В", в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-712 ПС Богучар, ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 10 м/сек., произошел кратковременный схлест проводов и последующее отключение ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-712 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-712 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-712 ПС Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-712 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
4947 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Панино произошло по причине повреждения оборудования на потребительской ТП-707, находящегося на балансе "ЦЧ АПК"". | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-707 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Панино, находящейся на балансе "ЦЧ АПК". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "ЦЧ АПК" о приведении потребительской ТП-707 по ВЛ 10-7 ПС 110 кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
4948 | 893 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-05 15:50 | 2023-06-05 17:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №48 ул. Делегатская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф10 ТП3029 Ф619 РП51. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф10 ТП3029 Ф619 РП51 с медным проводом потребителя на доме №48 ул. Делегатская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф10 ТП3029 Ф619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф10 ТП3029 Ф619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4949 | 920 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-06-05 15:45 | 2023-06-05 17:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-6 ф. 133 ПС Индуктор в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-6 ф.133 ПС Индуктор в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10-40 к тр-ру и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-6 ф. 133 ПС Индуктор в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ЗТП-6. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено
4950 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-05 15:15 | 2023-06-05 21:04 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 106 РП 6 кВ Разумное произошло из-за КЗ в результате обрыва 4-х жил провода СИП с последующим их схлестом в пролете опор №11-12, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода СИП в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 106 РП 6 кВ Разумное произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 106 РП 6 кВ Разумное Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4951 | 563 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-05 15:10 | 2023-06-05 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-53-ТП-1783(Ф.331) . Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4952 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-05 15:01 | 2023-06-05 16:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 069 (Чебаково поселок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 069 (Чебаково поселок) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 069 (Чебаково поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 069 (Чебаково поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4953 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-05 14:50 | 2023-06-05 16:22 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-6 ПС Парусное | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-6 ПС Парусная | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-6 ПС Парусная Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
4954 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-05 13:42 | 2023-06-05 15:19 | 3.4.12.2.3, Отключение "РЕК-6" на ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №261-№262 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №261-№262 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 "Залесье" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4955 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-05 13:38 | 2023-06-05 15:30 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-701 ПС В-Мамон послужил нагрев контактных соединений выводов ГЛ РБ 0,4кВ. | 4.13, Нагрев контактных соединений выводов ГЛ РБ 0,4кВ ТП-701 ПС В-Мамон произошел из-за ослабление контактных соединений выводов ГЛ РБ 0,4кВ вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактных соединений выводов ГЛ РБ 0,4кВ на ТП-701 ПС В-Мамон TP010-0041957 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с применением тепловизора ТП 10/0,4кВ находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №7 ПС В-Мамон с оценкой состояния контактов ГЛ РБ 0,4кВ на предмет нагрева. Срок исполнения: 13.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр с применением тепловизора ТП 10/0,4кВ находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №7 ПС В-Мамон с оценкой состояния контактов ГЛ РБ 0,4кВ на предмет нагрева. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №7 ПС В-Мамон наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №7 ПС В-Мамон наметили мероприятия по устранению выявленных дефектов
4956 | 562 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-05 13:32 | 2023-06-05 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ Ф.23 ПС-9---РП-15.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4957 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-05 13:25 | 2023-06-05 17:17 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2019 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изоляторов ШФ-20Г на опоре №22-1 фазы "А" ВЛ-10кВ №22 ПС Южная, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №22-1 фазы "А" ВЛ-10кВ №22 ПС Южная из-за разрушения изоляционной части штыревых изоляторов ШФ-20Г по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации 2019 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20Г на опоре №22-1 фазы "А" ВЛ-10кВ №22 ПС Южная по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2019 г.в.) на ВЛ-10кВ №22 ПС Южная ВЛ-10кВ №22 ПС Южная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №22 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №22 ПС Южная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС Южная. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС Южная.
4958 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-6кВ 11.77 Силикатный з-д явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.77 Силикатный з-д с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
4959 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-05 13:09 | 2023-06-05 15:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №2 из-за перекрытия провода ф.А и заземленной траверсы веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без повреждения провода. | 4.12, В результате при падении на провод ф.А опоры №2 ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП ветки дерева из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода ф.А и заземленной траверсой опоры №2, что послужило причиной однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП пролетах опор №1-№10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС ДВП пролетах опор №1-№10. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
4960 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-05 13:08 | 2023-06-05 13:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 50-51 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 50-51 на ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
4961 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-05 12:55 | 2023-06-05 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №1-22-№1-23 из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №1-22-№1-23 под воздействием порывистого ветра, что привело к перекрытию проводов, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №1-19-№1-26 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №1-19-№1-26 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №1-19-№1-26. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №1-19-№1-26 дефектов не выявлено.
4962 | 561 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-05 12:49 | 2023-06-05 16:29 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатционного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4963 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-05 12:37 | 2023-06-05 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 7-2 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая послужило ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника и оплавление губок на главном рубильнике РБ-4 | 4.13, Ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника и оплавление губок на главном рубильнике РБ-4 КТП 7-2 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло в результате несвоевременного технического осмотра бригадой доп.сервиса №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника и оплавление губок на главном рубильнике РБ-4 КТП 7-2 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на КТП 7-2 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая TP010-0094196 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу бригады доп.сервиса №1 выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу бригады доп.сервиса №1 выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4964 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-06-05 12:17 | 2023-06-05 12:24 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4965 | 910 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-05 12:10 | 2023-06-05 13:25 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП13 ф.1004 ПС Севская к дому ул. Кирова 30, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП13 ф.1004 ПС Севская к дому ул. Кирова 30, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП13 ф.1004 ПС Севская . Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП13 ф.1004 ПС Севская к дому ул. Кирова 30. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП13 ф.1004 ПС Севская к дому ул. Кирова 30. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП13 ф.1004 ПС Севская к дому ул. Кирова 30.
4966 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-05 12:10 | 2023-06-05 18:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома. явился обрыв провода в пролете опор № 12-13, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома. явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г.
4967 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-05 12:07 | 2023-06-05 18:10 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ д.Поводнево ТП д.Поводнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-№5 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №4 и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ д.Поводнево ТП Поводнево вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ д.Поводнево ТП д.Поводнево, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" и изменение габарита проводов с приближением к соседнему проводу в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ д.Поводнево ТП д.Поводнево, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ д.Поводнево ТП д.Поводнево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода ф. "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ д.Поводнево ТП д.Поводнево. на ВЛ-0,4 кВ д.Поводнево ТП д.Поводнево VN004-69000531 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Поводнево ТП д.Поводнево. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ д.Поводнево ТП д.Поводнево. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
4968 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-05 11:56 | 2023-06-05 13:34 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-10кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. сторонним лицом, при проведении несанкционированных земляных работ привело к отключению КЛ-10кВ РП-8 маг 802. | 4.4.1, Повреждение участка КЛ-10кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. сторонним лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При производстве несанкционированных земельных работ сторонним лицом произошло повреждение КЛ-10кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. , что привело к отключению КЛ-10кВ РП-8 маг. 802. на КЛ-10кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. KS010-9440177 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления лица повредившего КЛ-10кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью взыскания средств с лица повредившего КЛ-10кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
4969 | 560 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-05 11:56 | 2023-06-05 12:42 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ - 6 кВ РП-13---ТП-321. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4970 | 942 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-05 11:55 | 2023-06-05 13:30 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв линейных проводов на ВЛ 10кВ ф1007 ПС Брасовская в пролете опор 73А2 - 73А1. | 4.4, Отключение МВ ВЛ 10кВ ф1007 ПС Брасовская произошло в результате обрыва линейных проводов и КЗ на ВЛ 10кВ ф1007 ПС Брасовская в пролете опор 73А2 - 73А1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1007 ПС Брасовская. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1007 ПС Брасовская. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10кВ ф1007 ПС Брасовская в пролете опор 73А2 - 73А1. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов на ВЛ 10кВ ф1007 ПС Брасовская в пролете опор 73А2 - 73А1.
4971 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-05 11:35 | 2023-06-05 13:30 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ 10кВ № 17 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии вводов 10кВ на ТП 10/0,4кВ №89 птицей. | 4.12, В результате перекрытия птицей вводов 10кВ ТП 10/0,4кВ №89, произошло нарушение электрической изоляции (перекрытие воздушного промежутка между вводами 10кВ по телу птицы), что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения КВЛ 10кВ № 17 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 17 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц в ТП. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 17 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц в ТП. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ № 17 от ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КВЛ 10кВ № 17 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены.
4972 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-05 11:30 | 2023-06-05 15:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №42 ПС Красный Холм произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №15/70 и падением провода фазы "В" на провод фазы "А" в пролете опор №15/70-15/71. Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №15/70 ВЛ 10 кВ №42 ПС Красный Холм произошел вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации с 1965 года на опоре №15/70 ВЛ 10 кВ №42 ПС Красный Холм , произошел обрыв вязки провода фазы "В" и падение провода фазы "В" на провод фазы "А" в пролете опор №15/70-15/71, что привело к междуфазному КЗ и отключению №15/70 ВЛ 10 кВ №42 ПС Красный Холм действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №42 ПС Красный Холм с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №15/65-15/75. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10 кВ №42 ПС Красный Холм с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №15/65-15/75. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор №15/65-15/75. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
4973 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №А-5 - №А-6. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-5 - №А-6 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №А-5 - №А-6 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено
4974 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-05 11:20 | 2023-06-05 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Кладово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №19-№20 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №19-№20 ВЛ-10кВ №08 ПС Кладово под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС Кладово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Кладово пролетах опор №14-№24 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Кладово пролетах опор №14-№24. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
4975 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-05 11:12 | 2023-06-05 13:26 | 3.4.8.4, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 203 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста провода фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №1/7-1/8 металлической проволокой вследствие её наброса неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 203 ПС 110 кВ Шеино произошёл вследствие механического воздействия при набросе металлической проволоки на провода неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 ТП 203 ПС Шеино. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 ТП 203 ПС Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: публикации в СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
4976 | 559 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-05 11:00 | 2023-06-05 20:07 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, отключение по письму для производства работ | Мероприятие: Техническое Произвести измерения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4977 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-05 10:58 | 2023-06-05 12:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ№1 ТП3-7 ВЛ-10-3 ПС Турово-2 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ№1 ТП3-7 ВЛ-10-3 ПС Турово-2 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП3-7 ВЛ-10-3 ПС Турово-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП3-7 ВЛ-10-3 ПС Турово-2 разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП3-7 ВЛ-10-3 ПС Турово-2 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП3-7 ВЛ-10-3 ПС Турово-2 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
4978 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-05 10:51 | 2023-06-05 16:42 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения Л 10кВ 438.09 ПС 35кВ Пригородная явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на потребительском участке ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику потребительского ТП 515. ( потребительское СНТ РАССВЕТ) о соблюдении требований ПТЭ Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
4979 | 558 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-05 10:50 | 2023-06-05 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф3-ПС-21-РП-48. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4980 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-05 10:12 | 2023-06-05 10:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 205 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 205 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 205 ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 205 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 205 ПС 110 кВ Северная Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замеров нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4981 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-05 09:50 | 2023-06-05 12:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Баглаево от КТП 10/0,4кВ Мининское вызвано междуфазным к.з. из-за перекрытия проводов в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №16 - №17, с обрывом провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское в пролете опора №16- №17, произошло замыкание проводов в данном пролете, с обрывом провода, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ Баглаево от КТП Мининское VN004-69005269 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское
4982 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-05 09:50 | 2023-06-05 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Островно вызвано междуфазным к.з. при перекрытии проводов деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №10 - №11, с обрывом провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Островно в пролете опор №10- №11, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Островно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте опор 10-11 на ВЛ 0,4кВ Деревня от КТП Островно VN004-69005241 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Островно с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Островно Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Островно Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Островно
4983 | 608 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-05 09:45 | 2023-06-05 10:46 | 3.4.9.3, Причиной отключения стала заявка на отключение. |  | Мероприятие: Организационное Через СМИ довести до жителей Центрального района г. Воронежа информацию о необходимости выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. за № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: зам. главного инженера по оперативной работе Дубровин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через СМИ доведена до жителей Центрального района г. Воронежа информацию о необходимости выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. за № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
4984 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-05 09:40 | 2023-06-05 10:58 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролёте опор №3/292-4/292. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролёте опор №3/292-4/292, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Бобовичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролете опор №3/292-4/292. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролете опор №3/292-4/292.
4985 | 557 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-05 09:27 | 2023-06-05 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4986 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-05 08:50 | 2023-06-05 15:48 | 3.4.7.3.1, Нарушение электроснабжения потребителей ТП 213 в п. Касторное произошло по причине короткого замыкания в обмотке 10кВ фазы "В" силовом трансформаторе ТМ 100 кВА возникшее вследствие изменения структуры материала изоляции обмоток в процессе эксплуатации. (более 35лет). | 4.13, Причиной короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 100 кВА ТП 213 произошло в следствие изменения изоляционных свойств обмотки фазы "В" 10кВ в процессе длительной эксплуатации более 35 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявления развивающегося дефекта изоляции обмоток трансформатора на ТП 223 ТП 223 | Мероприятие: Техническое Провести замеры сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10кВ №257 ПС Семеновка. Срок исполнения: 22.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам замеров сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более ВЛ 10кВ №257 ПС Семеновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 22.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по проведению измерений сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов. Срок исполнения: 22.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
4987 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-05 08:28 | 2023-06-05 10:53 | 3.4.10.1, Причиной отключения ТП 248, явилось перегорание ВВ предохранителей фазы "А" и "В" по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия ввода 10кВ трансформатора , данного ТП животным (кошка). | 4.12, В результате проникновения животного (кошки) в РУ 10кВ ТП 284 на ввод 10кВ трансформатора возникло межфазное короткое замыкание, действие которого было ликвидировано перегоранием плавких вставок предохранителей ПК-10 со стороны ВН силового трансформатора. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной инженерный осмотр ТП по ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково, с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерногго осмотра ТП по ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4988 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-05 08:07 | 2023-06-05 09:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Гаврильцево деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Гаврильцево деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Гаврильцево деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
4989 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-05 08:07 | 2023-06-05 10:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
4990 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 42 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО
4991 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-05 07:09 | 2023-06-05 07:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №216-№217 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №216 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №216 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №216-№217 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №216-№217 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое. на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое VS010-0005894 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №216-№217 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор в пролете опор №216-№217 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое.
4992 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-05 07:08 | 2023-06-05 10:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
4993 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-05 06:50 | 2023-06-05 07:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от РП/ВЧ до ТП-596 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от КЛ-10кВ от ТП-597 яч.1 до ТП-598 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 33 года. Последние испытания проведены 04.07.2017г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от РП/ВЧ до ТП-596 яч.1 на участке от ТП-597 яч.1 до ТП-598 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от РП/ВЧ до ТП-596 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от РП/ВЧ до ТП-596 яч.1 КЛ-10кВ от РП/ВЧ до ТП-596 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП/ВЧ до ТП-596 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
4994 | 255 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-05 04:45 | 2023-06-05 05:14 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 823 - ТП 1383 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ВЛ 6 кВ ТП 823 - ПС 49 ф.34 КЛ 6 кВ ТП 823 - ТП 1383 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 823 - ТП 1383 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
4995 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-05 04:27 | 2023-06-05 05:27 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 325-326 в момент падения на провода ВЛ высокорослого сухостойного дерева, сломленного сильными порывами ветра до 18 м/с, произрастающего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 325-326 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава произошло в результате падения на них высокорослого сухостойного дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие высокорослого сухостойного дерева в охранной зоне ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава в пролете опор №325-326. на ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Верхняя Хава VS010-0011331 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава, дефектов не выявлено.
4996 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-05 04:20 | 2023-06-05 05:20 | 3.4.7.3.1, Отключение В 10 кВ №10 РП 33 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" СШ №2 в РУ 10 кВ РП 33 вследствие их загрязнения. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, пробой изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" СШ №2 в РУ 10 кВ РП 33 вследствие их загрязнения. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции на РП33 RP010-0000959 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РП 33 с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр РП 33 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов РП 33 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: произведена замена изоляторов в РП33 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации РП и ТП о необходимости эксплуатации в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
4997 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явились грозовые перенапряжения. При перекрытии произошло однофазное замыкание фазы «С» на опоре № 69 на траверсу, приведшее к аварийному отключению КВЛ-110-46. | 4.12, Причиной аварийного отключения КВЛ-110-46 явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды, приведшее к однофазному замыканию фазы «С» на опоре № 69 на траверсу. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-110-46 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр КВЛ-110-46 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ-110-46 в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению (с включением в планы работ ВУ сл. ЛЭП). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наметили мероприятия по устранению дефектов КВЛ-110-46 (с включением в планы работ ВУ сл. ЛЭП). Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 69 КВЛ-110-46, со следами поверхностного перекрытия Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замену гирлянды изоляторов на опоре № 69 КВЛ-110-46, со следами поверхностного перекрытия Мероприятие: Техническое Произвести усиление изоляции КВЛ-110-46 на опорах №№64-71, 75-77. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели усиление изоляции КВЛ-110-46 на опорах №№64-71, 75-77. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления КВЛ-110-46 на опорах №№64-71, 75-77. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер сопротивления контура заземления КВЛ-110-46 на опорах №№64-71, 75-77.
4998 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-05 03:45 | 2023-06-05 04:12 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-090 Паньково установлено, что причиной отключения автомата 0,4 кВ Ф№2 стало однофазное КЗ в результате обрыва проводов перекидки опора №21 упавшим деревом в пролете опор №20-21 стоящего на краю охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Схлест и обрыв проводов перекидки от опоры №21 в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №20-21 под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-090 Паньково с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-090 Паньково замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-090 Паньково замечаний, влияющих на надежную эксплуатацию ВЛ не выявлено.
4999 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-05 01:00 | 2023-06-05 02:17 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 8 РП 13 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка РП 13 - ТП 275 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка РП 13 - ТП 275 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 13 - ТП 275 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 13 - ТП 275 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 1988 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 13 - ТП 275. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
5000 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-05 00:12 | 2023-06-05 03:00 | 3.4.9.3, В результате схлеста потребительской перекидки и повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 по всей длине.
5001 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-05 00:02 | 2023-06-05 12:05 | 3.4.9.3, В результате воздействия оборудования потребителя на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 037 произошел перекос электрического напряжения в сети 0,4кВ ВЛ №3 ТП 037, устранено оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 037 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 037 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
5002 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-04 23:20 | 2023-06-04 23:50 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №038 Федяково ф.1 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ стало К.З. возникшее в результате обрыва провода в пролете опор №2 - №3, под тяжестью упавшего дерева на провода в пролете опор №2-№3 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате обрыва провода в пролете опор № 2-3 под тяжестью упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №038 Федяково ф.1 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП №038 Федяково ф.1 при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5003 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-04 22:41 | 2023-06-04 23:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении проходного изолятора фазы "В" с перекрытием электрической дугой на корпус в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №183 от ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №183 от ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино с перекрытием электрической дугой на корпус ТП, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и привело к отключению ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ фаза "В" ТП 10кВ №183 от ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино. на ТП №183 д. Кава-2 Ф-01 ПС Первитино TP010-0054676 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №183 от ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра на ТП 10кВ №183 от ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5004 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-04 21:31 | 2023-06-04 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Ривзавод произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №270-№271 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №270-№271 ВЛ-10кВ №06 ПС 35 кВ Ривзавод под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Ривзавод пролетах опор №265-№275 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Ривзавод пролетах опор №265-№275. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
5005 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-04 21:28 | 2023-06-04 21:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ст. Мелково произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ст. Мелково произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ст. Мелково действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ст. Мелково на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Ст.Мелково ф.06 ПС №10 VN004-00060983 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ст. Мелково ВЛ-6кВ №06 ПС №10. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ст. Мелково ВЛ-6кВ №06 ПС №10. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ст. Мелково ВЛ-6кВ №06 ПС №10. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ст. Мелково ВЛ-6кВ №06 ПС №10. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Ст. Мелково ВЛ-6кВ №06 ПС №10. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Ст. Мелково ВЛ-6кВ №06 ПС №10.
5006 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-04 20:58 | 2023-06-04 23:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-6-№6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 037, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №6-6-№6-7 ВЛ 0,4кВ кВ №3 ТП 037,вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 037 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 037 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
5007 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-06-04 20:57 | 2023-06-04 22:49 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Пролетарская от КТП № 79 Профсоюзная в пролете опор № 41-42 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная отключился АВ 0,4 кВ Ф-Пролетарская. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №41-42 ВЛ 0,4 кВ Ф-Пролетарская от КТП № 79 Профсоюзная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная Ф-Пролетарская с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная Ф-Пролетарская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная Ф-Пролетарская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
5008 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-04 20:35 | 2023-06-04 21:27 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 686-ТП 468 каб.Б ПС 110 кВ Южная, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ РП 35-Город 9 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 686-ТП 468 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 35-Город 9 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 686-ТП 468 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 686-ТП 468 каб.Б ПС 110 кВ Южная, Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 35-Город 9 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 35-Город 9 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 686-ТП 468 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 686-ТП 468 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-Город 9 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-Город 9 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ КЛ-6кВ ТП-686-ТП-468 каб.Б
5009 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-04 20:15 | 2023-06-04 21:40 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-644 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании (потребительский кабель от опоры №3-1 к дому №7). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю собственнику дома №7 с.Шунга, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5010 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-04 20:04 | 2023-06-05 00:01 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным включением по ТУ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №14 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-6 кВ РТП 1410-КТП 1410 ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ РТП 1410-КТП 1410 ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции КЛ-6 кВ РТП 1410-КТП 1410 на ВЛ 6кВ № 14 ПС Восточная VS006-0000081 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6 кВ РТП 1410-КТП 1410 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5011 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-04 20:02 | 2023-06-04 22:46 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 678-ТП 1273 ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 678-ТП 1273 ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 678-ТП 1273 ПС 110 кВ Восточная КЛ 6 кВ ТП 678-ТП 1273 ПС 110 кВ Восточная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 678-ТП 1273 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 678-ТП 1273 ПС 110 кВ Восточная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. КЛ-6кВ ТП-678-ТП-1273
5012 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-04 19:59 | 2023-06-04 20:26 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4-1 ТП-3-7 ПС 35кВ Степановка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №17 ВЛ-0,4-1 ТП-3-7 ПС 35кВ Степановка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Дегальцевой В.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №17 ВЛ-0,4-1 ТП-3-7 ПС 35кВ Степановка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Дегальцевой В.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-3-7 ПС 35кВ Степановка стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Дегальцевой В.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №17 ВЛ-0,4-1 ТП-3-7 ПС 35кВ Степановка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5013 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-04 19:50 | 2023-06-04 19:58 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете №16-17 деревом, подгрызенным бобрами без обрыва проводов, с дальнейшем падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны ВЛ, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №10-30 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №10-30 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №10-30 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произведен.
5014 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-04 19:42 | 2023-06-04 21:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Карганово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Карганово"в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Карганово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Карганово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено
5015 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-04 19:19 | 2023-06-04 21:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 494 10/63 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 4-5, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 494 10/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 494 10/63 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 494 10/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
5016 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-04 19:19 | 2023-06-04 22:40 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 011 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 011. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 011, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5017 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-04 19:15 | 2023-06-04 19:40 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-6 ПС 35 кВ МОБ по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ по причине повреждения ввода от опоры № 25 ВЛ-0,4 №1 ТП-5-6 ПС 35 кВ МОБ, находящемся на балансе и обслуживании Беликовой Т.В. | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ввода от опоры №25 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-5-6 ПС 35 кВ МОБ, находящегося на балансе и обслуживании потребителя Беликовой Т.В., послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4кВ №1 ТП-5-6 ПС 35 кВ МОБ по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Беликовой Т.В. о приведении потребительского оборудования от оп. №25 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5-6 ПС 35 кВ МОБ в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
5018 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-04 19:15 | 2023-06-04 19:18 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №4-№8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-3-13, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор № 4-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-3-13 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Н-3-13 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
5019 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-04 19:01 | 2023-06-04 19:16 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Глебово-Возницы произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Глебово-Возницы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Глебово-Возницы, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Глебово-Возницы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
5020 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-04 18:58 | 2023-06-04 19:43 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Промкомбинат произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Промкомбинат при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Промкомбинат, что явилось причиной ВЛ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Промкомбинат. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Промкомбинат ВЛ №13 П.Городище Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Промкомбинат ВЛ №13 П.Городище. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5021 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-04 18:30 | 2023-06-04 20:09 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Запрудская по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем "Юксойл" по причине повреждения ТП-5-8 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Запрудская, находящемся на балансе и обслуживании "Юксойл". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Юксойл" о приведении потребительского оборудования КТП-5-8 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Запрудская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
5022 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-04 18:15 | 2023-06-04 20:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня произошло по причине междуфазных КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №70-№71 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня , в пролете опор №70-№71, произошло межфазное перекрытие проводов ВЛ и привело к отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня действием МТЗ, без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролете опор №65-№76 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролете опор №65-№76 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить выявленные дефекты при внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролете опор №65-№76 , в план ТОиР на 2024-2025 годы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролете опор №65-№76 дефектов не выявлено.
5023 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-04 18:05 | 2023-06-04 19:47 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №11 РП-2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-133 и ТП-131 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2022 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-133 и ТП-161 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2022 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ №11 РП-2 КЛ 10кВ №11 РП-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-133 и ТП-131 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-133 и ТП-161 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-133 и ТП-131 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-133 и ТП-161 после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-133 и ТП-131 в Ростовский РЭС Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-133 и ТП-131 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-133 и ТП-131 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН июнь 2023
5024 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-04 17:59 | 2023-06-04 20:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино деревом под воздействием порывистого ветра с обрывом одного провода в пролете опор №54-№55 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №808. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №54-№55 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №808 под воздействием порывистого ветра произошел обрыв одного провода, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №51-№59 отпайка к ТП 10/0,4 кВ №808 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №51-№59 отпайка к ТП 10/0,4 кВ №808 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №51-№59 отпайка к ТП 10/0,4 кВ №808. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №51-№59 отпайка к ТП 10/0,4 кВ №808 дефектов не выявлено.
5025 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-06-04 17:55 | 2023-06-04 21:55 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы «С» в пролете опор №№15-16 и схлеста с проводом фазы «В» вследствие его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №№15-16 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошёл в результате механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
5026 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-04 17:52 | 2023-06-04 20:10 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-034 Южная установлено, что причиной отключения автомата 0,4 кВ Ф№2 стало междуфазное КЗ в результате обрыва и схлестывания проводов в пролете опор №2-3-4-5 упавшим деревом в пролете опор №3-4 из-за порывов ветра до 24 м/с. В результате тяжения провода произошел слом опор №3,4 у основания, при падении опор произошло повреждение траверс с разрушением изоляторов. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Схлест и обрыв проводов в пролетах №2-3-4-5 из-за упавшего дерева в пролете опор №3-4, в результате порывов ветра. В результате тяжения проводов произошёл слом опор №3,4 у основания, при падении опор были повреждены траверсы и изоляторы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-034 с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-034 Южная замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Не выполнено
5027 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-04 17:51 | 2023-06-04 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 207 Бор по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ №2ТП 207 Бор ВЛ-10кВ №4 Бор ПС 35/10кВ Гузицино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 Бор с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 Бор устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
5028 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-04 17:50 | 2023-06-04 19:57 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-037 установлено, что причиной перегорания н/в предохранителей на руб. 0,4 кВ Ф№2 стало междуфазное КЗ в результате обрыва и схлестывания проводов в пролете опор №3-4-5-6 упавшими деревьями в пролете опор №4-5-6 из-за порывов шквалистого ветра. На опоре №4 повреждены изоляторы. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Схлест и обрыв проводов в пролетах №3-4-5-6 из-за упавшего дерева в пролете опор №4-5-6, в результате порывов ветра. При падении дерева произошло повреждение изоляторов на опоре №4. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-037 Селище с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-037 Селище замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Не выполнено
5029 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-04 17:47 | 2023-06-04 17:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №109 крыльями птицы в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №109 ВЛ 10кВ №08 ПС 35 кВ Максимово крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №109, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ 10кВ №08 ПС 35 кВ Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№105-110. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№105-110. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
5030 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-04 17:40 | 2023-06-04 19:00 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №129 ул. Пролетарская ф.2 обнаружено падение опор № 1, №2 и обрыв пяти проводов в пролете опор №1-2 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. В результате обрыва проводов произошло КЗ, что привело к перегоранию ПН-2 ф.2 в РУ-0,4кВ ТП№129 и отключению ВЛ. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате обрыва проводов в пролете опор № 1-2 и падения опор № 1 и №2 под тяжестью упавшего дерева на провода ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №129 ул. Пролетарская ф.2 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №129 ул. Пролетарская ф.2 при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5031 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-04 17:35 | 2023-06-04 19:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева (из вне охранной зоны ВЛ) из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 051 Сп.Лутовиново маст., что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провод фазы "В" под воздействием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 051 Сп.Лутовиново маст., нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 051 Сп.Лутовиново маст. по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 051 Сп.Лутовиново маст. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5032 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-04 17:34 | 2023-06-04 18:45 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ №10 РП 10кВ Дубрава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-136 КВЛ 10 кВ №10 РП 10кВ Дубрава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ «Садовод» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-136 КВЛ 10 кВ №10 РП 10кВ Дубрава находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ «Садовод» послужившей причиной аварийного отключения КВЛ 10 кВ №10 РП 10кВ Дубрава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ «Садовод» о приведении потребительского оборудования ТП-136 КВЛ 10 кВ №10 РП 10кВ Дубрава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5033 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-04 17:27 | 2023-06-04 17:34 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-3-1, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор № 9-№10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-3-1 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременная расчистка трассы ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-3-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Н-3-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Н-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
5034 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-04 17:27 | 2023-06-04 22:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший матер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший матер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 и включены в план работ Орловского РЭС.
5035 | 892 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-04 17:10 | 2023-06-04 18:25 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 ул.Юбилейная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3120 КЛ04 ПС Мичуринская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3120 КЛ04 ПС Мичуринская с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Юбилейная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3120 КЛ04 ПС Мичуринская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3120 КЛ04 ПС Мичуринская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5036 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-04 17:05 | 2023-06-04 18:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 1362 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 11-12, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 11-12. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1362, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1362, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1362, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5037 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-04 17:04 | 2023-06-04 19:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №48-№49 без обрыва проводов, упавшее на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №48-№49 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №43-№53 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №43-№53 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №43-№53. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №43-№53 не обнаружено
5038 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-04 16:55 | 2023-06-05 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №07 ПС 35/10 Березье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-31 - №2-32 деревом упавшим на провода, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. 3.4.7.3.5, Неисправность В 10кВ №07 (тип – ВК-10/630) на ПС 35/10 Березье при выполнении РПВ, после аварийного отключения действием МТЗ, произошла в результате залипания релейной планки привода выключателя В 10кВ №07 (тип – ВК-10/630), в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №2-31 - №2-32 ВЛ-10кВ Ф №07 ПС 35/10 Березье под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ Ф №07 ПС 35/10 Березье действием МТЗ. 4.2.1, В результате механического износа релейной планки привода выключателя В 10кВ №07 (тип – ВК-10/630) на ПС 35/10кВ Березье, в процессе длительного срока эксплуатации с 1991 года, произошло залипание релейной планки привода выключателя В 10кВ №07, при выполнении РПВ данного выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа релейной планки привода выключателя В 10кВ №07 (тип – ВК-10/630) на ПС 35/10кВ Березье на ПС 35/10 Березье ПС 35/10 Березье | Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 Березье в пролетах опор №2-24 - №2-34. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 Березье в пролетах опор №2-24 - №2-34 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 Березье в пролетах опор №2-24 - №2-34 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 Березье в пролетах опор №2-24 - №2-34 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам проверки работоспособности приводов выключателей 10 кВ типа ВК- 10/630 на ПС 35/10 кВ Березье устранить выявленные недостатки (дефекты) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник У СПС БПБ Харлампиев М.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка работоспособности приводов выключателей типа ВК- 10/630 на ПС 35/10 кВ Березье Мероприятие: Техническое Произвести проверку работоспособности приводов выключателей типа ВК- 10/630 на ПС 35/10 кВ Березье Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник У СПС БПБ Харлампиев М.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка работоспособности приводов выключателей типа ВК- 10/630 на ПС 35/10 кВ Березье
5039 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-04 16:39 | 2023-06-04 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-№47 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-№47 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево 04 06 23 Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево 04 06 23
5040 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-04 16:38 | 2023-06-04 18:36 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Максимово произошло из-за повреждения проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В" на КТП 10 кВ д. Кушниково в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП 10 кВ д. Кушниково ВЛ-10 кВ №03 ПС 35 кВ Максимово произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1972г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала проходного изолятора фазы "В" на КТП 10 кВ д. Кушниково на ВЛ-10кВ №03 ПС Максимово ВЛ-10кВ №03 ПС Максимово | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №03 ПС 35 кВ Максимово. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Максимово. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
5041 | 551 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-04 16:35 | 2023-06-04 17:22 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось КЗ в сети ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Сгорел ПН-250А | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель в РУ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5042 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-04 16:14 | 2023-06-04 16:21 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС Мотордеталь установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 27 - 28, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-54 ПС Мотордеталь действием защиты. В дальнейшем ветка упала с проводов ВЛ на землю, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 27- 28 ВЛ-10 кВ ф.10-54 ПС Мотордеталь упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-54 ПС Мотордеталь с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-54 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
5043 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-04 16:07 | 2023-06-04 16:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного самоустранившегося К.З. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№9-№10, упавшей веткой с дерева, расположенным вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Возникновение КЗ в пролете оп.№9-№10 ВЛ-0,4 кВ произошло в результате падения ветки с дерева расположенного вблизи охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 061 с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 061, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
5044 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-04 16:03 | 2023-06-04 17:59 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП5-12ВЛ-10-5 ПС Вязноватовка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4кВ№2 ТП5-12ВЛ-10-5 ПС Вязноватовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП5-12ВЛ-10-5 ПС Вязноватовка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП5-12ВЛ-10-5 ПС Вязноватовка выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023 года. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№2 ТП5-12ВЛ-10-5 ПС Вязноватовка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№2 ТП5-12ВЛ-10-5 ПС Вязноватовка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.
5045 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-04 16:02 | 2023-06-04 16:41 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор №7.2-7-3 , что при порывах ветра более 15м/с привело к кратковременному схлесту проводов , возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 577 ВЛ №01 ПС Б.Двойневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 7.2 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 577 ВЛ №01 ПС Б.Двойневская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 577 ВЛ №01 ПС Б.Двойневская, особое внимание уделить стреле провеса проводов Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 7.2-7-3 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 577 ВЛ №01 ПС Б.Двойневская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода
5046 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-04 16:01 | 2023-06-04 17:21 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Валуецкая в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Валуецкая в пролете опор №17-18 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Валуецкая в пролете опор №17-18, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Валуецкая в пролете опор №17-18, растущих за пределами охранной зоны ВЛ
5047 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-04 15:55 | 2023-06-04 17:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 295 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 295 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 295 ПС 35кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 295 ПС 35кВ Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5048 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-04 15:42 | 2023-06-04 16:55 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Рамонь-1 04.06.2023 явилось несвоевременное выявление дефекта крепления изолятора на опоре №. 159, в результате чего произошло падение фазного провода с замыканием на траверсу. | 4.12, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Рамонь-1 04.06.2023 явилось нарушение изоляции при падении фазного провода на траверсу опоры. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Рамонь-1 на предмет состояния штыревой изоляции на опорах. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении по результатам внеочередного осмотра дефектов изоляции – включить их устранение в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
5049 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-04 15:36 | 2023-06-05 13:01 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9/13-9/14 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9/13-9/14 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5050 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-04 15:35 | 2023-06-04 18:26 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея обнаружено падение сломанной ветки с дерева на ТП №034 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. Повреждение ВЛ нет. Падение сломанной ветки дерева привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф10-28 ПС Нея действием защиты МТЗ-1, АПВ не работало по режиму РЗА, РПВ не выполнялось. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, КЗ в результате падения сломанной ветви с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ на ТП №034. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея с целью выявления угрожающих падением деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея выявленные дефекты устранить. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5051 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-06-04 15:33 | 2023-06-04 16:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 105 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения тока нагрузки по фазе "В", превышающего номинал автомата на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем | 4.13, Размыкание электрической цепи АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 105 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за увеличения тока нагрузки по фазе "В" превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №105 ПС Крюково ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №105 ПС Крюково | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 105 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: произведён осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 105 ПС 35 кВ Крюково Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: выполнена проверка правильности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
5052 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-04 15:14 | 2023-06-04 17:11 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/400, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/40 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 459 1/160 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
5053 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-04 15:09 | 2023-06-04 15:19 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1163 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №10 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1163 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1163 Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
5054 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-04 15:05 | 2023-06-04 17:32 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10кВ Бекетово произведен для устранения излома шлейфа в месте крепления в аппаратном зажиме на Р-10кВ ТП 159 фазы "В", произошедшего под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Повреждение шлейфа фазы «В» на Р-10кВ ТП 159 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10кВ Бекетово, произошло в результате излома в месте запрессовки провода в аппаратный зажим под действием ветровых знакопеременных нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр состояния крепления провода на ЛР-10кВ и Р-10кВ по ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10кВ Бекетово. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра состояния крепления провода на ЛР-10кВ и Р-10кВ ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10кВ Бекетово, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5055 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-04 15:02 | 2023-06-04 16:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 276 ПС 110кВ кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 276 ПС 110кВ кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 ПС 110 Н.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 ПС 110 Н.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5056 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-04 14:52 | 2023-06-04 19:35 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №325 Андреевское 2 Дорохово Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 Дер ТП №325 Андреевское 2 Дорохово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. ВЛ-0.4кВ ф1 Иванищи ТП №065 дИванищи 2 Поречье Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 Иванищи ТП №065 дИванищи 2 Поречье произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №325 Андреевское 2 Дорохово В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №325 Андреевское 2 Дорохово произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 Дер ТП №325 Андреевское. ВЛ-0.4кВ ф1 Иванищи ТП №065 дИванищи 2 Поречье В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Иванищи ТП №065 дИванищи 2 Поречье произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 Иванищи ТП №065 дИванищи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №325 Андреевское 2 Дорохово VN004-69002940 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0.4кВ ф1 Дер ТП №325 Андреевское 2 Дорохово, ПН-2 руб. 0.4кВ ф1 Иванищи ТП №065 дИванищи 2 Поречье. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №325 Андреевское 2 Дорохово, ТП №065 дИванищи 2 Поречье. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
5057 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-06-04 14:37 | 2023-06-04 16:16 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 686 ПС 110 кВ Вейделевка произошёл из-за пережога и падения на землю провода фазы "С" в пролёте опор №5-2/1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | 4.12, Пережог и падение на землю провода фазы "С" в пролёте опор №5-2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 686 ПС 110 кВ Вейделевка произошёл вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 686 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 686 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
5058 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-04 14:34 | 2023-06-04 15:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 235 ПС 110кВ кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 235 ПС 110кВ кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 235 ПС 110 Н.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 235 ПС 110 Н.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5059 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-06-04 14:34 | 2023-06-04 14:44 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 29-30 обнаружена ветка дерева, сломленная порывами ветра скоростью до 24 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны. При падении ветки дерева произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. В дальнейшем под действием ветра ветка упала на землю под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 29-30 упавшей веткой с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Горчуха Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
5060 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-04 14:29 | 2023-06-04 14:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №124-№125 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №124. | 4.12, В результате наклона опоры №124 ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №124-№1251 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №124-№125 ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля. на ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля VS010-0003403 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №124 ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка опоры, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №124-№125 ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
5061 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Крюковская |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
5062 | 900 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-04 14:28 | 2023-06-04 15:40 | 3.4.12.2, В результате порывистого ветра произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры в дом №17 ул. Красноармейская ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-2 Ф-608 ПС Дятьковская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №17 ул. Красноармейская от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-2 Ф-608 ПС Дятьковская в результате порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-2 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5063 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-04 14:14 | 2023-06-04 14:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №4/52-№4/53 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №4/52 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №4/526 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №4/52-№4/53 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №4/52-№4/53 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое. на ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое VS010-0006099 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №4/52-№4/53 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
5064 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-04 14:07 | 2023-06-04 14:31 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ Деревня КТП №074 Тетерлево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №074 Тетерлево произошло перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ Деревня КТП №074 Тетерлево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №074 Тетерлево VN004-00057646 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ Деревня КТП №074 Тетерлево. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП №074 Тетерлево. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5065 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-06-04 14:05 | 2023-06-04 19:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 305 , послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 20-21, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 20-21, произошел по причине слома ветки на провода ВЛ сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 305 Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5066 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-04 14:05 | 2023-06-04 14:25 | 3.4.10.2, В результате попадания птицы на линейные вывода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Альш-20-5 произошло нарушение электрической изоляции между фазой "А" и корпусом ТП, что привело к однофазному замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазой "А" и корпусом ТП на линейных выводах ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Альш-20-5 телом птицы, произошло однофазное замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-5 по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-5 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-5 и включены в план работ Орловского РЭС.
5067 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 22 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
5068 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-04 14:01 | 2023-06-04 16:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-2-20 Ст.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное кратковременным схлёстом проводов фаз "A" и "В в пролете опор № 12-13 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 12-13 произошел из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "A" и "В" ВЛ-0,4-1 ТП-2-20 Ст.Калитва порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-2-20 Ст.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-2-20 Ст.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
5069 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-04 14:00 | 2023-06-04 15:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 602 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 602 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 602 ПС Шишино VN004-00017985 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 602 ПС 35 кВ Шишино Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 602 ПС 35 кВ Шишино Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5070 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-06-04 13:58 | 2023-06-04 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №10 от ПС 110 Бологое Тяговая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №14 - №15 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, Отключение КВЛ 10кВ №10 от ПС 110 Бологое Тяговая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №14 - №15 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №15 -№30 КВЛ-10кВ №10 от ПС 110 Бологое Тяговая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №15 -№30 КВЛ-10кВ №10 от ПС 110 Бологое Тяговая Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №15 -№30 КВЛ-10кВ №10 от ПС 110 Бологое Тяговая Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №15 -№30 КВЛ-10кВ №10 от ПС 110 Бологое Тяговая
5071 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-04 13:50 | 2023-06-04 17:42 | 3.4.12.2.3, При проведении осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское обнаружено дерево на проводах ВЛ в пролете опор № 166-167, выпавшее из-за пределов охранной зоны под действием ветра. В результате падения дерева на провода произошел их схлест, что привело к КЗ и отключению МВ-10кВ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор № 166-167 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г.
5072 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-06-04 13:45 | 2023-06-04 14:48 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 410 ПС 35 кВ Афанасьевка произошёл из-за пережога провода фазы "А" на опоре №9 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пережог провода фазы "А" на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 410 ПС 35 кВ Афанасьевка произошёл вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 410 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
5073 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-04 13:34 | 2023-06-04 14:37 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково явилось падение на провод фазы "С", в пролете опор №2-3 и зависание на нем, ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провод вышеуказанной фазы, порывами ветра до 10 м/сек.. | 4.4.3, Вывод в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково, явилось механическое воздействие, при падении и зависании на проводе фазы "С", в пролете опор №2-3, ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провод вышеуказанной фазы, порывами ветра до 10 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КП-506 ПС Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
5074 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-04 13:30 | 2023-06-04 13:37 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 351 Данильцево-2 произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов в пролёте опор №10 - №11 при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 351 Данильцево-2 в пролете опора №10 - №11, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 351 Данильцево-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 351 Данильцево-2 с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 351 Данильцево-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 351 Данильцево-2. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Работ по устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ0,4кВ №1 ТП 351 Данильцево-2, внесены в план работ на июль 2023г..
5075 | 550 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-04 13:29 | 2023-06-04 13:50 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилась перегрузка у абонентов. | 4.13, Сгорел предохранитель ПН-250А. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель в РУ-0,4 кВ. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5076 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-06-04 13:21 | 2023-06-04 18:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 243 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №12-13, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 243, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП243 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП243 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5077 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-04 13:18 | 2023-06-04 15:02 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 877 ПС Землянск 04.06.2023 явилось несвоевременное выявление дефекта контактного соединения провода на опоре № 10. | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 877 ПС Землянск 04.06.2023 явилось нарушение контактного соединения провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 877 ПС Землянск на предмет состояния контактных соединений отпаек к потребителям. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов контактных соединений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 877 ПС Землянск, включить их устранение в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 07.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
5078 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-04 13:12 | 2023-06-04 17:20 | 3.4.12.2.3, Аварийный обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый выявил на участке от ЛР-1 в пролетах между опорами № 47/6-47/7 падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра, схлест и обрыв 3-х проводов, что стало причиной КЗ и отключения ВЛ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов в пролетах опор № 47/6-47/7, в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечаний, влияющих на надежную эксплуатацию ВЛ в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья не выявлено.
5079 | 918 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-06-04 13:12 | 2023-06-04 14:26 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №17 по ул. Рожкова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-77 ф106 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-77 ф.106 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №17 по ул. Рожкова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-77 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-77 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5080 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-04 13:11 | 2023-06-04 17:26 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово обнаружено падение деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра, обрывы проводов в пролетах опор №194-199, №215-216, №228-232, №240-242, падение опоры №195, повреждение траверс, изоляторов на опорах №195, №197, №240, повреждение крючьев опоры №216, №231. Падение деревьев привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово действием защиты МТЗ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово в пролете опор №194-199, №215-216, №228-232, №240-242 произошел обрыв проводов, падение опоры №195, повреждение траверс, изоляторов на опорах №195, №197, №240, повреждение крючьев опоры №216, №231. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5081 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-06-04 13:02 | 2023-06-04 14:02 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС, для безопасного тушения возгорания дома в с. Палкино, ул. Пушкинская в РУ-0,4 кВ ТП-103 отключен АВ-0,4 кВ ф.3. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Пушкинская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Пушкинская, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5082 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-04 13:00 | 2023-06-04 16:21 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 139.4/100, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 139.4/100 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 139.4/100. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 139.4/100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5083 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-04 12:58 | 2023-06-04 14:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-04 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-04 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-04 ПС 35 кВ Котово VN004-00025438 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-04 ПС 35 кВ Котово Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-04 ПС 35 кВ Котово Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
5084 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-06-04 12:55 | 2023-06-04 14:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-61 Л3 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-61 Л3 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №5-6 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-61 Л3 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-61 Л3 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода.
5085 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-04 12:46 | 2023-06-04 14:59 | 3.4.12.2.1, Причиной нетложного отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 222 явилось необходимость устранения разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор 19-20. | 4.4.4, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор 19-20, произошел по причине обрыва вязки фазы "В" на опоре №19 под воздействием длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 от ТП 222, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 от ТП 222, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
5086 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-04 12:43 | 2023-06-04 14:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 376 ПС 35кВ Троицкая произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 376 ПС 35кВ Троицкая произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 ПС 35кВ Троицкая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 ПС 35кВ Троицкая по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5087 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-06-04 12:26 | 2023-06-04 13:09 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС, для безопасного тушения возгорания дома в с. Палкино, ул. Пушкинская, отключен МВ-10 кВ Ф 10-03 ПС Палкино. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Палкино в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Палкино в месте возникновения пожара устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5088 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-04 12:25 | 2023-06-04 17:13 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино обнаружено падение деревьев на провода ВЛ в пролетах опор № 104-105 из-за пределов охранной зоны в следствии порывов ветра, обрыв и схлест проводов в пролетах опор №103-104-105-106. На опоре №104 повреждение траверсы и двух изоляторов. От возникшего КЗ произошло отключение ВЛ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ под действием порывов ветра в пролетах опор № 104-105 произошел обрыв и хлест проводов в пролетах опор №103-104-105-106. На опоре №104 была повреждена траверса и два изолятора. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ не выявлено.
5089 | 909 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-06-04 12:18 | 2023-06-04 13:30 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 2 пер. Садовый, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме № 2 пер. Садовый, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 пер. Садовый, п. Комаричи от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 пер. Садовый, п. Комаричи от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5090 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-04 12:15 | 2023-06-04 12:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Изосимовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 55-56, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Изосимовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Изосимовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ
5091 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-04 12:12 | 2023-06-04 13:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 с. Густомесово, от ТП-103 в пролете опор № 11 - 12, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 с. Густомесово на ТП-103. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 11 - 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 с. Густомесово от ТП-103 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 с. Густомесово от ТП-103 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 с. Густомесово от ТП-103 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5092 | 877 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-04 12:10 | 2023-06-04 13:20 | 3.4.12.2.1, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". | 4.10, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А ВЛ ф9 ТП-42 Ф-1006 ПС Трубчевская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ ф9 ТП-42 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ ф9 ТП-42 Ф-1006 ПС Трубчевская
5093 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-04 11:55 | 2023-06-04 15:54 | 3.4.12.2.3, Аварийный обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый выявил: в результате сильных порывов ветра до 24 м/с произошел слом и падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №59-60 и как следствие обрыв проводов в пролетах №59-60, из-за обрыва проводов на опоре №60 из-за тяжения провода повредило штыревые изоляторы и изогнуло раму ЛР-40/0 (разъединитель кольцевания с Ф 10-02 ПС Кадый), от КЗ в результате схлеста проводов произошло отключение ВЛ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов в пролете опор №59-60 в следствии падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате порывов ветра, повреждение ЛР-40/0 на опоре №60 из-за тяжения провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечаний, влияющих на надежную эксплуатацию ВЛ не выявлено.
5094 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВВ 10кВ 1Т ТП 366 из-за нарушения договорных обязательств по присоединенной мощности со стороны АО «Куриное царство» Курский филиал. | 4.13, Причиной отключения от действия защит ВВ 10кВ 1Т ТП 10/0,4кВ №366 явилось превышения максимального рабочего тока вводного автоматического выключателя 0,4кВ ВА 55-43 вследствие нарушения договорных обязательств по присоединенной мощности со стороны потребителя. | Мероприятие: Организационное Обеспечить контроль нагрузок КТП №366 по сети 0,4 кВ при переводе нагрузки на один трансформатор ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить запрос в АО «Куриное царство» Курский филиал о предоставлении в адрес филиала «Курскэнерго» информации о фактических электрических нагрузках на всех объектов АО «Куриное царство» Курский филиал (по каждому отходящемум фидеру 0,4 кВ ТП), подключенных к ТП 10/0,4 кВ филиала «Курскэнерго». Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5095 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-04 11:23 | 2023-06-04 13:15 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП-4-21 ПС Шапошниковка послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей запитанных от ВЛ 0,4кВ №2 КТП-421 ПС Шапошниковка из-за подгорания болтового соединения выводов 0,4 кВ фаз «В» и «С» ВЛ 0,4кВ №2от АВ №2 0,4кВ в месте крепления на АВ №2 0,4 кВ. | 4.13, Подгорание болтового соединения выводов 0,4 кВ фаз «В» и «С» ВЛ 0,4кВ №2 от АВ №2 0,4кВ в месте крепления на АВ №2 0,4 кВ ТП-4-21 ПС Шапошниковка произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подгорание болтового соединения выводов 0,4 кВ фаз «В» и «С» ВЛ 0,4кВ №2 от АВ №2 0,4кВ в месте крепления на АВ №2 0,4 кВ наТП-4-21 ПС Шапошниковка на ТП-4-21 ПС Шапошниковка TP010-9361063 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ Россошанского РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
5096 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-06-04 11:18 | 2023-06-04 12:23 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчухав пролете опор № 59-60 обнаружено дерево на проводах ВЛ, упавшее из-за пределов охранной зоны под действием ветра скоростью до 24 м/с. При падении дерева произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 59-60 под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Горчуха Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить (при их наличии). Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
5097 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-04 11:15 | 2023-06-04 17:12 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве и схлёсте проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №259-261 вследствие наезда на стойку ж/б опоры №260 военного транспорта, направляющегося в зону СВО. | 4.4.5, Обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №259-261 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошёл вследствие наезда на стойку ж/б опоры №260 военного транспорта, направляющегося в зону СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5098 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-04 11:15 | 2023-06-04 17:10 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый обнаружено в пролетах между опорами №130-131 падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра, схлест и обрыв проводов в пролетах опор № 129-130-131-132, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов в пролетах опор № 129-130-131-132, в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны в пролетах опор № 130-131 под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить при их наличии. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечаний, влияющих на надежную эксплуатацию ВЛ не выявлено.
5099 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-04 11:13 | 2023-06-04 15:59 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Окулово обнаружен обрыв 3-х проводов в пролете опор № 208-210, в результате падения деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 209-210 из-за пределов охранной зоны под действием порывов шквалистого ветра. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв трех проводов в пролете опор № 208-210 в результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №209-210 под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Окулово 35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-06 Окулово 35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить при их наличии. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Не выполнено
5100 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-04 11:02 | 2023-06-04 20:23 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №16-17 и 28-29, что при порывах ветра более 15м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 16 и 28 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 16-17 и 28-29 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ
5101 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-04 11:01 | 2023-06-04 11:42 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-403 ПС Россия явилось падение на провод фазы "А", в пролете опор №13-14 и зависание на нем, ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провод вышеуказанной фазы, порывами ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, Вывод в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-403 ПС Россия, явилось механическое воздействие, при падении и зависании на проводе фазы "А", в пролете опор №13-14, ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провод вышеуказанной фазы, порывами ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-403 ПС Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-403 ПС Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-403 ПС Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-403 ПС Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
5102 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-04 10:56 | 2023-06-04 14:40 | 3.4.12.2.3, Неотложного отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 191 2/100 произошло по причине обрыва проводов в пролете опор №(5-4)-№(5-5) из-за падения на опору №(5-4) дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на опору №(5-4) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 2/100, упавшим деревом растущим вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, произошёл обрыв проводов в пролёте опор №(5-4)-№(5-5). | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 2/100 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 2/100 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5103 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-06-04 10:55 | 2023-06-04 11:30 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 117-118 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 117-118 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Афанасьевка (81907) Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Афанасьевка (81907) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
5104 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-06-04 10:54 | 2023-06-04 12:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 220 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №14-1-1, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-1-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 220, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП220. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП220 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5105 | 880 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-04 10:53 | 2023-06-04 11:59 | 3.4.12.2, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.8 ТП-67 Ф.601 ПС Юбилейная в пролете опор №№2-3. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.8 ТП-67 Ф.601 ПС Юбилейная в пролете опор №№2-3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-67 ф.601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-67 ф.601 ПС Юбилейная
5106 | 549 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-04 10:40 | 2023-06-04 11:01 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения. Плановые работы. | 4.12, Отключение выполнялось для доведение напряжения до нормы после плановых мероприятий по обслуживанию трансформатора для предотвращения нарушения электрической изоляции на обмотках. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
5107 | 548 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-04 10:28 | 2023-06-04 12:12 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилась перегрузка со стороны потребителя. Сгорел предохранитель в РУ-0,4 кВ. | 4.13, Сгорел предохранитель в РУ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель в РУ-0,4 кВ. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5108 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-04 10:05 | 2023-06-04 11:50 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате схлёста фазного и нулевого провода в пролете опор №9-10 веткой дерева, занесённой с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлёст фазного и нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло из-за падения ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
5109 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-04 10:00 | 2023-06-04 11:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 407 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 407 ПС 110 кВ Черемошное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 407 ПС Черемошное VN004-00140275 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 407 ПС 110 кВ Черемошное Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 407 ПС 110 кВ Черемошное Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5110 | 879 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-04 09:50 | 2023-06-04 11:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6/20 фазы "А" КТП-27 ф.602 ПС Сураж и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6/20 фазы "А" в КТП-27 ф.602 ПС Сураж явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.602 ПС Сураж. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.602 ПС Сураж. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5111 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-04 09:45 | 2023-06-04 11:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 264 Согожа по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 264 Согожа ВЛ-10кВ №7 Заболотье ПС 35/10кВ Гузицино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 264 Согожа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 264 Согожа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
5112 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-04 09:34 | 2023-06-04 10:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1073 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №8 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1073 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1073 Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
5113 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-04 09:22 | 2023-06-04 10:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №8-9 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №8-9 ВЛ 10кВ № 13 ПС Лесное под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Лесное пролетах опор №5-15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Лесное пролетах опор №5-15. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: выплнено
5114 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-06-04 09:22 | 2023-06-04 10:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №143-144 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №143-144 ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное пролетах опор №140-150 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное пролетах опор №140-150. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
5115 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-04 09:15 | 2023-06-04 11:08 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4-3 ТП-11-4 ПС 35кВ Белогорье произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ-0,4-3 ТП-11-4 ПС 35кВ Белогорье, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Диденко И.С. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ-0,4-3 ТП-11-4 ПС 35кВ Белогорье, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Диденко И.С. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-3 ТП-11-4 ПС 35кВ Белогорье стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Диденко И.С. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ-0,4-3 ТП-11-4 ПС 35кВ Белогорье в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5116 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-04 09:15 | 2023-06-04 09:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1/К-2-160кВА в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1/К-2-160кВА в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1/К-2-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1/К-2-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1/К-2-160кВА по всей длине.
5117 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-04 09:06 | 2023-06-04 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 189 Дор Побединский ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №25 - №26 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 189 Дор Побединский ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №25 - №26 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 189 Дор Побединский ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 189 Дор Побединский ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 189 Дор Побединский ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5118 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-04 09:00 | 2023-06-04 13:00 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Чернышево обнаружен обрыв трех проводов в пролете опор № 18/2-18/3 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. При обрыве проводов произошел их схлест, что привело к КЗ и отключению МВ-10кВ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №18/2-18/3 в результате падения дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Чернышево 35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Чернышево 35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Не выполнено
5119 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-04 08:55 | 2023-06-04 10:38 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4-1 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ-0,4-1 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ткачёва Н.Л. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ-0,4-1 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ткачёва Н.Л. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Ткачёву Н.Л. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ-0,4-1 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5120 | 888 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-04 08:55 | 2023-06-04 10:23 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская в пролете опор №25 - 25.1 | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская в пролете опор №25 - 25.1 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1006 РЛНД оп.25.1 к ТП-10 (перегорел ПТ- фаза "С"- на трансформатор) к ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская РЛНД оп.25.1 к ТП-10 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская РЛНД оп.25.1 к ТП-10 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская от РЛНД оп.25.1 к ТП-10 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская от РЛНД оп.25.1 к ТП-10 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
5121 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-04 08:51 | 2023-06-04 10:19 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №1 на ТП№2-3 П С 110кВ В.Тойда произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №4 из за упавшей ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 21 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | 4.4.3, Упавшая ветка на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №4 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-3 П С 110кВ В.Тойда при сильных порывах ветра до 21 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-3 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-3 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-3 П С 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 10.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№2-3 П С 110кВ В.Тойда разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определён объем и срок устранения .
5122 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-04 08:37 | 2023-06-04 10:53 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №32-33. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода, произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ №245. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 245 ВЛ №2 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 245 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5123 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-04 08:30 | 2023-06-04 10:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 183 ПС 35кВ Лосево произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 183 ПС 35кВ Лосево произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 183 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 183 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5124 | 891 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-04 08:30 | 2023-06-04 10:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение ТП3084 к ТП3047 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф603 от РП05 к ТП3084 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3084 к ТП3047 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф603 к ТП3084. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф603 к ТП3084. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3084 к ТП3047. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3084 к ТП3047 восстановлена.
5125 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-04 08:28 | 2023-06-04 16:09 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Чернышево обнаружено дерево на проводах ВЛ в пролете опор №13/31/3-13/31/4 упавшее из-за пределов охранной зоны под действием порывов ветра. В результате падения дерева на провода произошел их схлест, что привело к КЗ и отключению МВ-10кВ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №13/31/3-13/31/4 из-за пределов охранной зоны под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Чернышево 35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Чернышево 35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить (при их наличии). Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Не выполнено
5126 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-04 08:22 | 2023-06-04 09:06 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-28-82 ПС новоусманская | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №2 ТП-28-82 ПС Новоусманская | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-28-82 ПС Новоусманская Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5127 | 908 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-04 08:22 | 2023-06-04 09:35 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 15 ул. Тургенева, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.8 ТП4520 ф.605 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.8 ТП4520 ф.605 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 15 ул. Тургенева, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 15 ул. Тургенева, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.1.8 ТП4520 ф.605 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 15 ул. Тургенева, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.1.8 ТП4520 ф.605 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5128 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-04 08:21 | 2023-06-04 10:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ВЛ №1 ПС Комсомольская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №12-5.1 . Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы"В" в пролете опор № 12-5.1 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 0,4кВ №1 КТП 101 ВЛ №1 ПС Комсомольская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ
5129 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-04 08:20 | 2023-06-04 10:18 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4-1 ТП-1-24 ПС 35кВ Саприно произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ-0,4-1 ТП-1-24 ПС 35кВ Саприно, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Предущенко Н.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ-0,4-1 ТП-1-24 ПС 35кВ Саприно, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Предущенко Н.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-1-24 ПС 35кВ Саприно стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Предущенко Н.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ-0,4-1 ТП-1-24 ПС 35кВ Саприно в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5130 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-04 08:05 | 2023-06-04 10:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-10 ПС Залужное послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №38-39 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "В" и при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Схлестывание провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-10 ПС Залужное, произошло вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "В" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода фазы "В" иэ-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №38-39 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-10 ПС Залужное VN004-93602951 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1-10 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1-10 ПС Залужное, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
5131 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-04 08:04 | 2023-06-04 10:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 509 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 16-17, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 16-17. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 509, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 509, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 509, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5132 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-04 08:02 | 2023-06-04 08:32 | 3.4.7.3.1, Неотложное отключение ВЛ 6кВ № 07 ПС №4, послужило повреждение на РТП 6кВ ТП 702 ПС №4. | 4.1.3, Повреждение (отгорание, обрыв) шлейфа фазы «В» в месте соединения с не подвижным контактом РТП 6 кВ ТП №702 ВЛ 6кВ №07 ПС 35кВ №4 произошло из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-6/0,4 кВ запитанных по ВЛ 6 кВ №07 ПС №4 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-6/0,4 кВ запитанных по ВЛ 6 кВ №07 ПС №4 , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5133 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-04 07:57 | 2023-06-04 13:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 5-6, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №5 - 6 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 457 5/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 5/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
5134 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-04 07:37 | 2023-06-04 09:41 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Нерехта-1 явилось повреждение изолятора на опоре №2/16 в результате изменения свойств материала изолятора при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство, порывы ветра скоростью до 20 м/с. Провод не поврежден, провод лег на траверсу, вследствие чего возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Повреждение изолятора ф. В на опоре №2/16 ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изолятора при длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 VS010-0014984 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №2-16 ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5135 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-04 07:36 | 2023-06-04 07:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-2012 РП 20 явилось повреждение КЛ 6кВ РП 20 - ТП 057 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2000 года). | 4.12, Причиной отключения Л-2012 РП-20 явилось повреждение КЛ-6кВ РП 20 - ТП 057 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2000 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл 3х240 в процессе длительной эксплуатации с 2000 года (23 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ РП 20-ТП 057 Л-2012 KS006-0001566-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 20 – ТП 057 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ РП 20 – ТП 057 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
5136 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-04 07:27 | 2023-06-04 09:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 19-12 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 14 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13 м/с, на проводах перекидки имеются следы оплавления. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 14 по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 19-12 ПС 110кВ Каменка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры №14 по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 19-12 ПС 35кВ Ольховлог о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Юрий Васильевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
5137 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2023-06-04 07:24 | 2023-06-04 12:25 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №12 ПС Шульгинская в пролете опор №12-00/134 – 135. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №12 на ПС Шульгинская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Шульгинская. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено
5138 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-04 07:15 | 2023-06-04 08:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 051 Рудеево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 051 Рудеево ВЛ-10кВ №8 Аббакумцево ПС 110/35/10кВ Аббвкумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 Рудеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 Рудеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
5139 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-04 06:55 | 2023-06-04 08:53 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-7-10 ПС 35 кВ Степановка послужило ослабление в НВ шкафу контактного соединения фазы "А" на АВ 0,4-1, приведшего к нагреву контактного соединения из-за увеличения сопротивления контакта. | 4.3.3, Ослабление в НВ шкафу контактного соединения фазы "А" на АВ 0,4-1 ТП-7-10 ПС 35 кВ Степановка, произошло в результате несвоевременного выявления и подтяжки контактных соединений в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление в НВ шкафу контактного соединения фазы "А" на АВ 0,4-1 на ТП-7-10 ПС 35 кВ Степановка TP010-9362565 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с использованием тепловизора ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Степановка со сроком эксплуатации более 25 лет с целью выявления ослабленных контактных соединений на автоматах-0,4кВ. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра с использованием тепловизора ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Степановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В Состояние: Не выполнено
5140 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-04 06:49 | 2023-06-04 10:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Березники по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-12 - № 1-13 в результате падения проволоки, принесенной птицей. На проводах видны следы перекрытия, проволока со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.12, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-12 - № 1-13 в результате падения проволоки, принесенной птицей. На проводах видны следы перекрытия, проволока со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Березники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Березники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Березники устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Березники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
5141 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-04 06:41 | 2023-06-04 10:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 821 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 3-4, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 3-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 821, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 821 Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 821
5142 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-04 06:27 | 2023-06-04 07:02 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №07 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током, что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | 4.13, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №07 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током, что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6кВ №07 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 6кВ №07 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5143 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-04 06:12 | 2023-06-04 07:52 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-4-9 ПС Парусная | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-9ПС Парусная | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-4-9 ПС Парусная Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дедов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5144 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-06-04 06:11 | 2023-06-04 07:50 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2 произошло по причине не умышленного воздействия на ЭУ, выразившееся в схлесте проводов фазы "С" и "0", на ответвлении к зданию от опоры №20, который произошел из-за увеличения стрелы провиса провода фазы "С", по причине выпадения крюка крепления изолятора фазы "С", с места крепления на карнизе здания. Вышеуказанное ответвление находится в собственности и на балансе потребителя. | 4.12, В результате выпадения крюка крепления изолятора фазы "С", с места крепления на карнизе здания, на ответвлении к зданию от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "С" и при воздействии порывов до 13 м/сек., произошло сближение проводов фазы "С" и "0" и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и последующему отключению ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2, в случае выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 ПС Бутурлиновка-2, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 Пс Бутурлиновка-2, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ракитянский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 Пс Бутурлиновка-2, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
5145 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-04 05:39 | 2023-06-04 07:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 ДНП Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 ДНП Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 ДНП Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5146 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-04 05:18 | 2023-06-04 07:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15-07 ПС 35кВ Ольхов лог послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 36 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с, на проводах перекидки имеются следы оплавления. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 36 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15-07 ПС 35кВ Ольхов лог до жилого дома произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры №36 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15-07 ПС 35кВ Ольхов лог о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Юрий Васильевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
5147 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-04 05:15 | 2023-06-04 10:08 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 6/14-6/15 . Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №6/14-6/15 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №07 ПС 35кВ Подлесная. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Подлесная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5148 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-06-04 05:10 | 2023-06-04 06:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №155 ПС Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №155 ПС 35/10кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
5149 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-04 05:06 | 2023-06-04 05:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП775 1/250, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
5150 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-04 05:05 | 2023-06-04 05:42 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 220, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 220 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5151 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-04 04:53 | 2023-06-04 05:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 347 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 347. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 347, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5152 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2023-06-04 04:35 | 2023-06-04 08:05 | 3.4.7.3.5, Причиной электродугового перекрытия опорной изоляции шин фаз "А" и "В" ШМ-6кВ Т-1 явилось ухудшение изоляционных свойств фарфоровых опорных изоляторов шинного моста из-за длительной эксплуатации (51 год) и старения. | 4.11, Причиной отключения трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Биохим от действия ДЗТ Т-1 и дуговой защиты ячейки ТСН-1 явилось электродуговое межфазное перекрытие опорной изоляции шинного моста 6 кВ трансформатора Т-1 фаз "А" и "В". ВЛ-110кВ Мантурово-БХЗ-1 отключалась с успешным АПВ в цикле работы ОД и КЗ 110 кВ Т-1, которые отработали при срабатывании защиты трансформатора Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие фарфоровой изоляции опорных изоляторов типа ИОР 10 - 7,5 III УХЛ на ПС 110 кВ Биохим ШМ-6кВ Т-1 | Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные по результатам высоковольтных испытаний ШМ-6кВ Т-2. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады ПС Мантурово Зайцев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые в/в испытания ШМ-6кВ Т-2 ПС Биохим Срок исполнения: 07.07.2023 г. Актуальный срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СД Огарков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г.
5153 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-04 04:27 | 2023-06-04 05:02 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 020, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 020. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 020, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5154 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 04.06.2023г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к попаданию грозового разряда в провод фазы «А», что привело к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А», с разрушением одного изолятора, между проводом и заземленной траверсой на опоре №139/61, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Рассказовская-Соседка с отпайками с успешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» с повреждением одного изолятора на опоре №139/61 по ВЛ 110кВ Рассказовская-Соседка с отпайками, в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести замену повреждённой изоляции на опоре №139/61 ВЛ 110кВ Рассказовская-Соседка с отпайками. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Нач КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние гроза троса на опоре №139/61 ВЛ 110кВ Рассказовская-Соседка с отпайками. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Нач КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №139/61 ВЛ 110кВ Рассказовская-Соседка с отпайками. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Нач КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Нач КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено
5155 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-04 04:10 | 2023-06-04 05:12 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №25-№26 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 261, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №25-№26 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5156 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-04 04:00 | 2023-06-04 04:08 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 3/100 явилось КЗ. в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 3/100 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 412 3а/630 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Составить план мероприятий Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
5157 | 253 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Отключений оборудования Общества не было. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ ПС 64 ф. 18 А - ТП 1150 (АБ) КЛ 6 кВ ПС 64 ф. 18 А - ТП 1150 (АБ),КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 1150(АБ) | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ПС 64 ф. 18 А - ТП 1150 (АБ),КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 1150(АБ) с просьбой устранить неисправность. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 6 кВ ПС 64 ф. 18 А - ТП 1150 (АБ),КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 1150(АБ) с просьбой устранить неисправность.
5158 | 254 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 6 кВ ПС 64 ф.18Б - ТП 1381 произошло из-за авариии на абонентской КЛ 6 кВ ТП 568 - ТП 560. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ ПС 64 ф. 18 Б - ТП 1381 КЛ 6 кВ ТП 568 - ТП 560. | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 568 - ТП 560 с простбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 64 ф.16Б - ТП 1381. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
5159 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-04 02:04 | 2023-06-04 02:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/А-5-60 В. Столбецкое, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/А-5-60 В. Столбецкое, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/А-5-60 В. Столбецкое. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/А-5-60 В. Столбецкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
5160 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-04 02:00 | 2023-06-04 03:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 142 Заготзерно по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 142 Заготзерно ВЛ-10кВ №8 п Бурмакино ПС 35/10кВ Бурмакино 1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 142 Заготзерно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Бычков Д.А Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 142 Заготзерно устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер-Бычков Д.А Состояние: Не выполнено
5161 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-04 01:50 | 2023-06-04 02:27 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 19-20. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 19 - 20 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 166 с.Гумны, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 166 с.Гумны Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5162 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-04 01:48 | 2023-06-04 02:45 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4-3 от ТП-1-08 по ВЛ-10-1 ПС Александровка произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №17-18, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В", в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4-3 от ТП-1-08 по ВЛ-10-1 ПС Александровка произошел в результате механического воздействия, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 от ТП-1-08 по ВЛ-10-1 ПС Александровка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 от ТП-1-08 по ВЛ-10-1 ПС Александровка, в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5163 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-04 01:45 | 2023-06-04 02:16 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 48-49. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 48 - 49 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 183 с.К.Борки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 183 с.К.Борки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5164 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-04 01:31 | 2023-06-04 01:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 591 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 7-8, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 7-8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 591, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение №18/258СС Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение №18/258СС
5165 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-04 01:10 | 2023-06-04 01:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор№6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
5166 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-04 00:49 | 2023-06-04 01:00 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-121 на проводах в пролете опор №4-5 обнаружены следы их схлеста. Под действием порывов ветра произошло раскачивание проводов и их кратковременный схлест ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-121 ф№3. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию Межевского муниципального округа о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории села и населенных пунктов. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г.
5167 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-04 00:40 | 2023-06-04 02:32 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 218 произошло по причине межфазного К.З. из-за схлёста проводов в пролетах опор № 8 -9, с обрывом проводов фаз "А", "В", при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролётах опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 218 произошёл в результате механического воздействия при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 Частая Дубрава КТП 218 Ф3 VN004-94801721 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 218 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 218 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
5168 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-04 00:34 | 2023-06-04 03:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Сх-2-250 кВА , что привело к обрыву провода в пролёте опор 19-20 фаза "А-В". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Сх-2-250кВА произошел обрыв провода в пролете опор 5-6 фаза "А-В". | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Сх-2-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Сх-2-250 по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Сх-2-250 по всей длине.
5169 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-04 00:03 | 2023-06-04 00:39 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Степановка действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» на опоре № 98 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 98 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Степановка вследствии воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Степановка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Степановка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Степановка выявленные дефекты включить в план ТОиР Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Степановка
5170 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-03 23:55 | 2023-06-04 01:40 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 10-11 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1725 с. Б. Хомутец в результате воздействия сильного порывистого ветра | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1725 с. Б. Хомутец. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1725 с. Б. Хомутец. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ильин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1725 с. Б. Хомутец. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1725 с. Б. Хомутец, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ильин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1725 с. Б. Хомутец.
5171 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-03 23:47 | 2023-06-04 00:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-18-100кВА в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-18-100кВА в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-18-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-18-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-8/Д-18-100кВА по всей длине
5172 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-06-03 23:45 | 2023-06-04 01:15 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 6-7 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1561 с. Богородицкое в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1561 с. Богородицкое. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1561 с. Богородицкое. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1561 с. Богородицкое. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1561 с. Богородицкое, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1561 с. Богородицкое.
5173 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-03 23:39 | 2023-06-04 01:30 |  |  | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5174 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-06-03 23:33 | 2023-06-04 07:39 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Якимово в пролете опор № 160-161 обнаружено дерево, упавшее из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра скоростью до 24 м/с. При падении деревом были оборваны провода фаз "А","В" что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 160-161 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер РС Коземов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер РС Коземов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
5175 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-03 23:30 | 2023-06-04 00:27 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово в пролете опор №6 - №7 обнаружено дерево, лежащее на проводах ВЛ выпавшее из-за пределов охранной зоны под действием порывистого ветра. Повреждения ВЛ нет. В результате падения дерева произошел схлест проводов, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово действием защиты МТЗ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово в пролете опор №6 - №7 из-за пределов охранной зоны под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово с целью выявления угрожающих падением деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово выявленные дефекты устранить. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5176 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-03 23:30 | 2023-06-04 10:45 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово обнаружено падение дерева из-за пределов охранной зоны под действием ветра на провода ВЛ и обрыв 2-х проводов, в пролете опор №165 - №166. В результате обрыва проводов произошел их схлест, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово действием защиты МТЗ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны под действием ветра на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово в пролете опор №165 - №166 с обрывом 2-х проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5177 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-03 23:30 | 2023-06-04 00:05 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово обнаружено падение деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра, обрывы проводов в пролетах опор №48- №56 с повреждением изоляторов на опорах №48, №49, №51, №52, №53, №56. Падение деревьев привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово действием защиты МТЗ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения деревьев на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово в пролете опор №48- №56 произошел, обрыв проводов в пролетах опор №48- №56 с повреждением изоляторов на опорах №48, №49, №51, №52, №53, №56. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5178 | 547 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-03 23:26 | 2023-06-04 01:14 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой вследствие нарушение электрической изоляции. Сработал ПН( плавкая вставка) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии . Выполнить измерения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахттин В.Н. Состояние: Не выполнено
5179 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-03 23:20 | 2023-06-03 23:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 19/63 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 2-3, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №2 -3 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 437 19/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 19/63 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 19/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
5180 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-03 23:16 | 2023-06-04 00:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
5181 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-03 23:00 | 2023-06-04 01:22 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-28-72 ПС новоусманская | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №1 ТП-28-72 ПС Новоусманская | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-28-72 ПС Новоусманская Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5182 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-03 22:59 | 2023-06-03 23:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1009 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1009 ПС 110 кВ Красногвардейское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1009 ПС Красногвардейское на ВЛ 0,4 №1 КТП 1009 ПС Красногвардейское ВЛ 0,4 №1 КТП 1009 ПС Красногвардейское | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1009 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1009 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
5183 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-03 22:57 | 2023-06-04 15:51 | 3.4.12.2.3, Первое отключение в ручную ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 произошло по причине однофазного замыкания на землю, произошедшего в результате падения дерева на провод фазы С в пролете опор №22-2 - №22-3, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (с обрывом провода фазы С в пролете опор №22-2 - №22-3). Второе отключение в ручную ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 произошло по причине однофазного замыкания на землю, произошедшего в результате срыва подвесного изолятора фазы А на опоре №21-40. Срыв подвесного изолятора произошел из-за падения дерева на провода в пролете опор №21-40 - №21-41, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролёте опор №22-2 - №22-3, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв провода фазы С с возникновением однофазного замыкания на землю, в результате чего ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 отключена в ручную. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролёте опор №21-40 - №21-41, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел срыв подвесного изолятора фазы А с падением на стойку опоры с замыканием провода ф. "А" через стойку опоры на землю, в результате чего ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 отключена в ручную. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролетах опор №22-1 - №22-5, №21-35 - №21-45 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролетах опор №22-1 - №22-5, №21-35 - №21-45 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролетах опор №22-1 - №22-5, №21-35 - №21-45. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролетах опор №22-1 - №22-5, №21-35 - №21-45
5184 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-03 22:52 | 2023-06-03 23:04 | 3.4.12.2.3, При проведении внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское обнаружено дерево, лежащее под проводами ВЛ в пролете опор № 261-262. В результате падения дерева растущего за пределами охранной ВЛ под действием ветра на провода ВЛ произошел их схлест, что привело к КЗ и отключению МВ-10кВ действием защиты МТЗ. В дальнейшем под действием ветра дерево упало под провода ВЛ, что и позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 261-262 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
5185 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-06-03 22:50 | 2023-06-04 00:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-29 Л1 Ф-1040 ПС Погар в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-29 Л1 Ф-1040 ПС Погар в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-29 Л1 Ф-1040 ПС Погар в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-29 Л1 Ф-1040 ПС Погар в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода.
5186 | 607 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-03 22:49 | 2023-06-04 00:38 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало КЗ на линии. | 4.12, Во время сильного ветра произошел перехлест проводов участка ВЛ-0,4 кВ, что привело к возникновению КЗ и отключению Потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5187 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-03 22:46 | 2023-06-04 01:52 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 107 ПС 35 кВ Новоалександровка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлёста проводов фаз "А", "В", "N" упавшим деревом (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №3/3-3/4 при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В", "N" в пролёте опор №3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 107 ПС 35 кВ Новоалександровка произошел из-за механического воздействия при падения дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 107 ПС Новоалександровка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 107 ПС Новоалександровка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
5188 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-03 22:44 | 2023-06-03 23:43 | 3.4.7.3.1, Неотложное отключение ВЛ 10кВ№8 П С 110кВ Анна произведено из-за повреждение контактного соединения на РТП№8-116 . Своевременно не выявлен дефект контактного соединения . | 4.1.3, Повреждение контактного соединения шлейфа фазы ,,А,, на РТП№8-116 опора №12/1 по ВЛ 10кВ№8 П С 110кВ Анна в сторону ТП произошло в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактного соединения на РТП№8-116. на ВЛ-10-8 ПС Анна VS010-0012210 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№8 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов на разъединителях . Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№8 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов на разъединителях . Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№8 П С 110кВ Анна разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов . При необходимости наметить срок проведения ТО разъединителей . Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№8 П С 110кВ Анна разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов .
5189 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-06-03 22:32 | 2023-06-04 00:30 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35кВ Степановка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8, занесённой на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Степановка, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Степановка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Степановка по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
5190 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-03 22:30 | 2023-06-04 01:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП 1001 ЗАВ Винниково. явился обрыв провода в пролете опор № 5-6, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №5-6по ВЛ0,4 №2 от ТП 1001 ЗАВ Винниково. явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 1001 ЗАВ Винниково разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 1001 ЗАВ Винниково Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
5191 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-03 22:28 | 2023-06-04 02:40 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 124-125. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 124 - 125 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5192 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-06-03 22:22 | 2023-06-03 22:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 404 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 8 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 404 ПС 35 кВ Радьковка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 404 ПС 35 кВ Радьковка VN004-00007174 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 404 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 404 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
5193 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-03 22:20 | 2023-06-03 22:41 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-434 в пролете опор № 11-3-1 обнаружен схлест проводов ветвями дерева. Под действием порывов ветра произошло раскачивание проводов и их схлест ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ, что привело к КЗ и перегоранию предохранителя фазы "А" ф№1. в РУ-0,4кВ ТП-434. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 11 - 3-1 ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово о необходимости выполнения уборки/обрезки ДКР на территории города и населенных пунктов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
5194 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-03 22:15 | 2023-06-03 22:55 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 3-4. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 3 - 4 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 60Р с.Александровка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 60Р с.Александровка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
5195 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-06-03 22:14 | 2023-06-03 22:53 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5196 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-03 22:12 | 2023-06-03 22:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-7 ПС Росстани в пролете опор №38-39 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Росстани в пролете опор №38-39 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Росстани и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Ф-7 ПС Росстани по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Ф-7 ПС Росстани по всей длине.
5197 | 606 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-03 22:09 | 2023-06-04 01:27 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Провода ответвления были оборваны упавшим деревом во время сильного ветра.
5198 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-06-03 22:04 | 2023-06-04 00:02 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Россошь, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №26-27 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "В"в пролете опор № 26-27 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Россошь произошло в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Россошь в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель ПТГ РЭС Ващенко А.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5199 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 22:00 | 2023-06-03 23:45 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП № 340 ПС 35кВ Ст. Ведуга из-за обрыва и схлестывания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 8-9 под влиянием массы упавшего дерева растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А", «В» в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП № 340 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошёл в результате механического воздействия на провода упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порыва ветра(13м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП № 340 ПС Ст. Ведуга по всей длине, с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП № 340 ПС Ст. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5200 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-03 21:57 | 2023-06-03 22:47 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-23 ПС Р Хава | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-23 ПС Р Хава | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-23 ПС Р Хава Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5201 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-06-03 21:49 | 2023-06-03 23:39 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ ф. Гоголя ТП № 063 обнаружено дерево, лежащее на проводах ВЛ 0,4 кВ, сломленное и упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах шквалистого ветра. При падении дерева на провода ВЛ 0,4кВ произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4кВ | 4.4.3, К.З. из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ ф. Гоголя ТП № 063 упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Гоголя ТП №063, с целью выявления дефектов, возникших при прохождении грозового фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Гоголя ТП №063 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
5202 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 21:47 | 2023-06-03 23:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 276 ПС 110кВ кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 276 ПС 110кВ кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 ПС 110 Н.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 ПС 110 Н.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5203 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-03 21:38 | 2023-06-03 21:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 8-9 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №2155-01/60 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №2155-01/60 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
5204 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-06-03 21:37 | 2023-06-03 21:41 | 3.4.10.2, При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Павино под опорой №162 обнаружено тело птицы (сороки), которая при посадке на ЛР №20 перекрыла крыльями две соседние фазы, о чем свидетельствуют следы перекрытия на изоляторах фаз "А" и "В", от возникшего К.З. ВЛ отключилась действием защиты, после падения тела птицы на землю и восстановления изолированного промежутка, РПВ было выполнено успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР №20 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Павино птицей. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №162 ВЛ 10 кВ и ревизию ЛР №20 Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Павино, с целью обнаружения электродуговых повреждений Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр опоры №162 ВЛ 10 кВ и ревизия ЛР №20 Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Павино, с целью обнаружения электродуговых повреждений Мероприятие: Техническое По итогам осмотра опоры №162 ВЛ 10 кВ и ревизии ЛР №20 Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр опоры №162 ВЛ 10 кВ и ревизия ЛР №20 Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Павино, с целью обнаружения электродуговых повреждений
5205 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-03 21:35 | 2023-06-03 21:44 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки произошло касание ветвями ДКР проводов воздушного ввода от опоры №2/3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-24, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.12, В результате ветровой нагрузки произошло касание ветвями ДКР проводов воздушного ввода от опоры №2/3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-24, то есть возникло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Д-3-24 по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Д-3-24 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Д-3-24 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Д-3-24 нарушений и включены в план работ Кромского РЭС.
5206 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-03 21:30 | 2023-06-03 21:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-7-6 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Цезарь» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-7-6 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Цезарь» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Цезарь» о приведении потребительского оборудования ТП-7-6 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5207 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-06-03 21:29 | 2023-06-03 22:57 | 3.4.12.3, Причиной перегорания н/в предохранителей ПН-2 фаз "В" ВЛ-0,4кВ № 1 ул. Димитрова ТП-61 послужили грозовые перенапряжений в сети 0,4кВ при прохождении активного грозового фронта с нарушением контактного соединения на опоре №А-9. | 4.12, Перегорания н/в предохранителей ПН-2 фаза "В" ВЛ-0,4кВ № 1 ул. Димитрова ТП-61 произошло в результате нарушения электрической изоляции с нарушением контактного соединения на опоре №А-9 и возникновением однофазного КЗ из-за грозовых перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Провести проверку контура заземления и зануления на опоре №А-9СП ВЛ-0,4кВ № 1 ул. Димитрова ТП-61. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена проверка контура заземления и зануления на опоре №А-9СП ВЛ-0,4кВ № 1 ул. Димитрова ТП-61. Мероприятие: Организационное По результатам проверки контура заземления и зануления на опоре №А-9СП ВЛ-0,4кВ № 1 ул. Димитрова ТП-61 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено
5208 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-03 21:28 | 2023-06-03 21:48 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП 052 ф.2 в пролете опор № 2-3 обнаружен схлест проводов ветвями кустарника растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием ветра. Под действием порывов ветра произошло раскачивание проводов и их схлест ветвями кустарника, что привело к КЗ и отключению ВА-0,4кВ ф№2 в РУ-0,4кВ ТП-052. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ветвями кустарника, растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию Межевского муниципального округа о необходимости выполнения уборки/обрезки ДКР на территории города и населенных пунктов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г.
5209 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-03 21:27 | 2023-06-03 22:12 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-112 ПС 110кВ Дерезовка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-112 ПС 110кВ Дерезовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 КТП-112 ПС 110кВ Дерезовка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 КТП-112 ПС 110кВ Дерезовка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-112 ПС 110кВ Дерезовка выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-112 ПС 110кВ Дерезовка выявленные дефекты включили в план ТОиР
5210 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-03 21:25 | 2023-06-03 22:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у., произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у., произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
5211 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-03 21:20 | 2023-06-03 22:05 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 65-66 в момент падения на провода ВЛ высокорослого сухостойного дерева, сломленного сильными порывами ветра до 18 м/с, произрастающего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 65-66 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава произошло в результате падения на них высокорослого сухостойного дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие высокорослого сухостойного дерева в охранной зоне ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава в пролете опор №65-66. на ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Верхняя Хава VS010-0011331 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110кВ Верхняя Хава, дефектов не выявлено.
5212 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-03 21:17 | 2023-06-03 21:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-5-1-6 ВЛ-0,4 №1 КТП-13/К-15-60 Ушаково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-5-1-6 ВЛ-0,4 №1 КТП-13/К-15-60 Ушаково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-13/К-15-60 Ушаково. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-13/К-15-60 Ушаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
5213 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-06-03 21:17 | 2023-06-03 21:47 | 3.4.12.2.1, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4-1 ТП-4-15 Бугаёвка произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" в пролете опор № 5 - 6 при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Нарушение искрового промежутка между проводами фазы "А" и "0" в пролете опор № 5 - 6 ВЛ-0,4-1 ТП-4-15 Бугаёвка произошёл в результате воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-4-15 ПС Бугаевка с применением бинокля с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-4-15 ПС Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
5214 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-03 21:11 | 2023-06-04 04:35 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино обнаружено падение деревьев на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролетах опор №23-24-25-26, 64-65, 92-93 под действием порывов ветра, схлест проводов, без повреждения провода. В результате падения деревьев на опорах №24, 26, 64 произошло повреждение изоляторов, на опорах №63, 64 произошел обрыв вязок. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А-16. От возникшего КЗ произошло отключение МВ-10кВ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ под действием порывов ветра в пролетах опор №23-24-25-26, 64-65, 92-93 произошел схлест проводов. На опорах №24, 26, 64 были повреждены изоляторы, на опорах №63, 64 произошел обрыв вязок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Не выполнено
5215 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-03 21:11 | 2023-06-03 21:30 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Екатеринкино в пролетах опор № 8/4-8/5 обнаружено упавшее дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра, что привело к схлесту проводов, возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Повреждения провода и изоляторов нет. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №8/4-8/5 в результате падения дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 Екатеринкино 35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 Екатеринкино 35/10 кВ, возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Не выполнено
5216 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 21:10 | 2023-06-03 21:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 528 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 10-11, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 10-11. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 528, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 528, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 528, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5217 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-03 21:10 | 2023-06-03 21:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-271 (421.02-3/250) явилось короткое замыкание в пролете опор №11-12, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №3 КТП-271 (421.02-3/250) явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП-271 (421.02-3/250) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-271 (421.02-3/250) Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
5218 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 21:07 | 2023-06-03 21:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 193 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 28-29, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 28-29. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 193, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 193 произвели внеочередной осмотр по всей длине с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4кВ №1 КТП 193 выявленные насаждения при обходе ВЛ удалены.
5219 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-06-03 21:07 | 2023-06-03 21:47 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9, в результате падения на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, сильными порывами ветра, до 15 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, сильными порывами ветра, до 15 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
5220 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-03 21:03 | 2023-06-04 01:52 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №1\1 по ул.Заречная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
5221 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-06-03 21:03 | 2023-06-03 23:23 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино установлено, что причиной появления "земли" на фазе "А" явилось повреждение изолятора фазы "А" на ТП-024. Причиной разрушения изолятора стало длительное воздействие на изоляцию различных атмосферных явлений (атмосферные осадки, перепады температуры окружающего воздуха). Информация о метеоусловиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ТП-024 был проведен 07.11.2022г. электромонтером ОВБ Вохомского РЭС Скрябин М.В. по результатам осмотра не было выявлено видимого разрушения изолятора фазы "А" на ТП-024, данный дефект в листе осмотра не зафиксирован. | 4.12, Разрушение проходного изолятора фаза "А" на ТП-024, в следствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора фаза "А" на ТП-024 на ТП № 26 ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС Павино VS010-9440042 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП-024, на предмет выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ТП-024, на предмет выявления дефектов изоляции. Мероприятие: Техническое Устранить замечания выявленные в результате внепланового осмотра изоляции ТП-024. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ТП-024, на предмет выявления дефектов изоляции.
5222 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-06-03 21:02 | 2023-06-03 21:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 43 Л г. Грязи произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №1/2-1/3 при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 43 Л г. Грязи произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 43 Л г. Грязи по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Скоробогатов Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 43 Л г. Грязи не выявлено. Ответственное лицо: мастер Коровин Александр Александрович Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 43 Л г. Грязи, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Скоробогатов Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 43 Л г. Грязи не выявлено. Ответственное лицо: мастер Коровин Александр Александрович
5223 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-03 21:00 | 2023-06-03 22:09 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 508 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 508 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 508 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
5224 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-03 20:56 | 2023-06-03 21:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Еремейцево ферма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Еремейцево фермас целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5225 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-03 20:56 | 2023-06-03 22:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное явилось однофазное короткое замыкание, в результате обрыва неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №55 к жилому дому, из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Обрыв неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №55 к жилому дому на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное, произошло из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №55 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №55 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
5226 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-06-03 20:56 | 2023-06-03 22:34 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево обнаружено дерево, лежащее на проводах ВЛ в пролете опор № 81-82 выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра при прохождение атмосферного грозового фронта. При падении дерева на провода произошел их схлест, что привело к КЗ и отключению МВ-10кВ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, КЗ в результате схлеста проводов ВЛ при падении на них дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 81-82 под действием ветра при прохождении атмосферного грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево с целью выявления угрожающих падением деревьев, в т.ч. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево устранить (при их наличии). Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5227 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 20:52 | 2023-06-03 22:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 444 ПС 110кВ кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 444 ПС 110кВ кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 444 ПС 110 Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 444 ПС 110 Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5228 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-03 20:50 | 2023-06-03 22:38 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло вследствие касания ветками проводов дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-8-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава VN004-00064116 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава, дефектов не выявлено.
5229 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-06-03 20:46 | 2023-06-04 04:22 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф10-06 ПС Пыщуг обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ в пролете опор № 2/67-2/68, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево своей вершиной оборвало провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №2/67-2/68 ВЛ 10 кВ ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов всех фаз упавшим деревом на ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг VS010-9440036 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить замечаний не выявлено.
5230 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-03 20:45 | 2023-06-03 22:08 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Верный произошло вследствие касания ветками проводов дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-2 ПС 35 кВ Верный на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-3-2 ПС 35 кВ Верный VN004-00065156 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Дефектов не выявлено.
5231 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-03 20:43 | 2023-06-03 21:25 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №16-17, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 VN004-00108999 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №16-17. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №16-17. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
5232 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-03 20:42 | 2023-06-03 22:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП 889 Землянск 03.06.2023 явилось междуфазное замыкание при падении ветки с дерева вне охранной зоны линии на неизолированные провода (с. Малая Трещевка, ул. Садовая, пролет опор 15 – 16). | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП 889 Землянск явилось нарушение междуфазной изоляции при падении ветки с дерева вне охранной зоны линии. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 889 Землянск на предмет угрожающих деревьев, ветки с которых при падении могут привести к отключению ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении угрожающих деревьев – включить мероприятия по обрезке ветвей в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Угроз ВЛ не обнаружено
5233 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-03 20:40 | 2023-06-03 23:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 29/63 явилось КЗ, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 13-14, вследствие длительного воздействия ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4110 29/63, явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 29/63 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 29/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
5234 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-03 20:40 | 2023-06-03 22:36 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-506 ПС Радуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №1 ТП-506 ПС Парусная | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 506 ПС Радуга Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5235 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-06-03 20:35 | 2023-06-03 21:14 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 МТП-213 ПС Лозовое произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4кВ №2 МТП-213 ПС Лозовое произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 МТП-213 ПС Лозовое на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 МТП-213 ПС Лозовое на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 МТП-213 ПС Лозовое выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 МТП-213 ПС Лозовое выявленные дефекты включить в план ТОиР.
5236 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-06-03 20:34 | 2023-06-03 21:47 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 145. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «С» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №145. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 145. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено
5237 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-03 20:32 | 2023-06-04 02:07 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Медведица в пролете опор № 156-157 обнаружено дерево лежащее на проводах ВЛ. В результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ под действием ветра произошло перекрытие проводов, что привело к отключению МВ-10кВ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ по причине перекрытия проводов в пролете опор № 156-157 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Медведица, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода в том числе после прохождения стихийных явлений. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Медведица замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2023 г.
5238 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-03 20:28 | 2023-06-03 21:03 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ р-н ул Свердлова от ТП-632 в пролете опор №17-18, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ р-н ул Свердлова на ТП-632. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ р-н ул Свердлова от ТП-632 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул Свердлова от ТП-632 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул Свердлова от ТП-632 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул Свердлова от ТП-632 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул Свердлова от ТП-632 замечаний нет
5239 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-06-03 20:27 | 2023-06-03 22:23 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17м/с) произошло падение ветки с дерева растущего за приделами охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №3 КТП №125 на опоре №1-2, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз, возникло межфазное К.З., которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. №3 в РУ 0,4 кВ КТП №125. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 КТП №125 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП №125 ф. 10-12 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП №125 ф. 10-12 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По итогу осмотра замечаний нет
5240 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-03 20:25 | 2023-06-03 20:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от ТП1239 явилось короткое замыкание в пролете опор №5-6, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП1239 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП1239 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1239 Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
5241 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-03 20:25 | 2023-06-03 23:26 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев,в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ ТП С-1-26 из-за порывистого ветра, произошло падение части дерева на провода ВЛ, что привело к обрыву всех проводов, нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев из-за порывистого ветра произошло падение дерева на провода ВЛ с обрывом проводов всех фаз и нарушению электрической изоляции в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ ТП С-1-26 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная расчистка трассы ВЛ на ВЛ 0,4кВ №2 КТП С-1-26 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ С-1-26 в пролете опор 6-7 Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП С-1-26 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП С-1-26 и включить их в план работ Урицкого РЭС . Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г.
5242 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-03 20:24 | 2023-06-03 21:53 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-3ПС Парусная | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-3 ПС Парусная | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-3 ПС парусная Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5243 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-03 20:22 | 2023-06-03 23:24 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 1/100 явилось КЗ. в результате схлеста оборванных проводов в пролете опор № 19-20, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной оборванных проводов в пролете опор № 19-20 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 1/100 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 1/100 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4514 1/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
5244 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 20:22 | 2023-06-03 22:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 263 ПС 110кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 263 ПС 110кВ Н. Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 263 ПС 110кВ Н. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 263 ПС 110кВ Н. Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5245 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-03 20:21 | 2023-06-03 22:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ- 0,4кВ №2 ТП-311 ПС 35 кВ Митрофановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 в результате выпадения из тела опоры №26 крюка крепления изолятора провода фазы "А" при порывх ветра до 13м/с. | 4.1.1, Выпадение крюка крепления изолятора провода фазы "А" на опоре №26 ВЛ- 0,4кВ №2 ТП-311 ПС 35 кВ Митрофановка произошло из-за нарушения структуры материала стойки опоры ( древесина ) в месте крепления крюка, в результате загнивания и при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины стойки опоры, в месте крепления крюка с изолятором провода фазы "А" на опоре №26 на ВЛ- 0,4кВ №2 ТП-311 ПС 35 кВ Митрофановка VN004-00149974 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-311 ПС 35 кВ Митрофановка с применением бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-311 ПС 35 кВ Митрофановка с применением бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-311 ПС 35 кВ Митрофановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-311 ПС 35 кВ Митрофановка мероприятия не требуются
5246 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-03 20:21 | 2023-06-03 21:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023 года. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4№2 ТП-2-7 ВЛ -10-2 ПС Н-Девицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.
5247 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-06-03 20:21 | 2023-06-03 20:27 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №65-66 под действием порывов ветра при прохождении грозового атмосферного фронта. При падении дерева на провода произошел их схлест, что привело к отключению МВ-10кВ действием защиты. В дальнейшем под действием ветра дерево упало с проводов, что и позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино при прохождении грозового атмосферного фронта, сопровождающегося сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино с целью выявления угрожающих падением деревьев, в т.ч. из-за пределов охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино устранить. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5248 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-03 20:20 | 2023-06-03 20:55 | 3.4.8.5.2, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома д.№63 с. Алгасово, ул. Октябрьская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ № 3 КТП 26А с.Алгасово |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию сельского совета о необходимости проведении беседы с потребителями на тему содержание в исправном состоянии оборудования находящегося на балансе потребителя. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо в администрацию сельского совета о необходимости проведении беседы с потребителями на тему содержание в исправном состоянии оборудования находящегося на балансе потребителя
5249 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-03 20:15 | 2023-06-03 20:38 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 21-22. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 21 - 22 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 319 с.Вислый бор, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 319 с.Вислый бор Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5250 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-03 20:09 | 2023-06-03 21:40 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-412 ПС Гаврильск произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 23-24, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №23-24, ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-412 ПС Гаврильск произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесённой на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-412 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-412 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-412 ПС Гаврильск, в случае выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-412 ПС Гаврильск замечаний не выявлено.
5251 | 546 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-03 20:08 | 2023-06-03 21:34 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой и срабатывание плавкой вставки ( ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5252 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-03 20:06 | 2023-06-03 21:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 1052 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 18-19, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 18-19. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1025, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ
5253 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-03 20:06 | 2023-06-03 21:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 13 Ситовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 218-219, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Ситовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Ситовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено
5254 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-06-03 20:05 | 2023-06-03 20:40 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Запрудская по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем КФХ "Пронин" по причине повреждения ТП-1-6 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Запрудская, находящемся на балансе и обслуживании КФХ "Пронин". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-1-6 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Запрудская, находящегося на балансе и обслуживании потребителя КФХ "Пронин", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Запрудская по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ "Пронин" о приведении потребительского оборудования КТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
5255 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 20:04 | 2023-06-03 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 973 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 42-43, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 42-43. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 973, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 973 произвели внеочередной осмотр по всей длине с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4кВ №1 КТП 973 выявленные насаждения при обходе ВЛ спилины.
5256 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-03 20:03 | 2023-06-03 23:02 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 188 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 188 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188. Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
5257 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-06-03 20:01 | 2023-06-04 02:13 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора Подол №1, ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора Подол №2 произошел из-за повреждения провода "А" в пролете опор № 44-45 ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора Подол №1, повреждения провода фазы "А", "В" в пролете опор № 44-45 ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора Подол №2, вследствие артиллерийского обстрела со стороны Украины. | 4.4.5, Повреждения провода "А" в пролете опор № 44-45 ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора Подол №1, повреждения провода фазы "А", "В" в пролете опор № 44-45 ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора Подол №2 произошёл вследствие механическом воздействия при артиллерийском обстреле со стороны Украины. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35кВ Грайворон - Гора Подол №1, ВЛ 35кВ Грайворон - Гора Подол №2. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35кВ Грайворон - Гора Подол №1, ВЛ 35кВ Грайворон - Гора Подол №2. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5258 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-03 19:57 | 2023-06-04 01:42 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя д.№19 ул.Советская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 615 ВЛ №10 ПС Авдеевская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
5259 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-03 19:57 | 2023-06-03 21:38 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 146 ВЛ №10 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 146 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5260 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-03 19:55 | 2023-06-03 22:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 395, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
5261 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 19:54 | 2023-06-03 20:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 525 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 4-5 4-6, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 4-5 4-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 525, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 525, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 525, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5262 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-03 19:52 | 2023-06-03 21:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 702 ПС 35 кВ Ливенка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 702 ПС 35 кВ Ливенка произошло из-за изменения свойств материала расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 702 ПС 35 кВ Ливенка. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 702 ПС Ливенка ВЛ 0,4кВ №1 КТП 702 ПС Ливенка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 702 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
5263 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-03 19:50 | 2023-06-03 20:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (ул.1, 2 Лен. пер-к) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (ул.1, 2 Лен. пер-к) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (ул.1, 2 Лен. пер-к) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (ул.1, 2 Лен. пер-к) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (ул.1, 2 Лен. пер-к)
5264 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-03 19:44 | 2023-06-04 02:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 148 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 14-15, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 14-15. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 148, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ
5265 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-03 19:40 | 2023-06-03 20:15 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 24-25. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 24 - 25 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 038 с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 038 с.Устьи Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5266 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-06-03 19:30 | 2023-06-03 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 267 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 21-22 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 21-22 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 267 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 267 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 267, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
5267 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-03 19:27 | 2023-06-04 06:40 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал обнаружено, падение опоры № 210 и обрыв 3-х проводов в пролете опор №210 - №211 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра на провода в пролете опор № 210-211. Схлест проводов привел к межфазному К.З и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал действием защиты МТЗ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Кужбал произошло падение опоры № 210 и обрывом трех проводов в этом же пролете. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал с целью выявления угрожающих падением деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал обнаруженные дефекты устранить (при их наличии). Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5268 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 19:27 | 2023-06-03 21:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 356 ПС 35кВ Голосновка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 356 ПС 35кВ Голосновка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 ПС 35кВ Голосновка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 ПС 35кВ Голосновка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5269 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-03 19:21 | 2023-06-03 20:25 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №12-9.1 , что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 318 ВЛ №7 ПС Селезневска | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 318 ВЛ №7 ПС Селезневская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 318 ВЛ №7 ПС Селезневская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 12-9.1 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 318 ВЛ №7 ПС Селезневская произвести перетяжку проводов, Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
5270 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 19:20 | 2023-06-03 20:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 354 ПС 35кВ Голосновка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 354 ПС 35кВ Голосновка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 ПС 35кВ Голосновка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 ПС 35кВ Голосновка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5271 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-03 19:28 | 2023-06-03 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 121 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 3-4, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 3-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 121, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено
5272 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-03 19:17 | 2023-06-03 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 25 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 19 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 25 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 25 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 VN004-00026053 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 25 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 25 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
5273 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-03 19:17 | 2023-06-03 20:15 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №13-14 , что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 445 ВЛ №06 ПС Тимирязевская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 445 ВЛ №06 ПС Тимирязевская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 445 ВЛ №06 ПС Тимирязевская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 13-14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 445 ВЛ №06 ПС Тимирязевская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
5274 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-03 19:16 | 2023-06-03 19:20 | 3.4.9.3, Повреждение на ЗТП (вед.) «Вибратор» 630 кВА. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ЗТП (вед.) «Вибратор» 630 кВА с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику ЗТП.
5275 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-03 19:14 | 2023-06-03 21:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-2 ПС 2-я Пятилетка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием провода фаз «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения, при сильных порывах ветра до 13м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-2 ПС 2-я Пятилетка к жилому дому произошло вследствие касания проводов ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения при сильных порывах ветра до 13м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-2 ПС 2-я Пятилетка о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю, запитанному от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-2 ПС 2-я Пятилетка о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева.
5276 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-06-03 19:13 | 2023-06-03 19:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт,по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №6 ПС Козловка, выполнен оперативным персоналом РЭС, в связи с возникновением однофазного замыкания на "землю", возникшего по причине обрыва вязки провода фазы "В", на опоре №148 из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования, связанного с потерей механической прочности вязки провода и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "В", на опоре №148 ВЛ-10 кВ №6 ПС Козловка и опускание провода на заземленную траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", произошло по причине нарушения структуры материала провода вязки, в результате длительного срока эксплуатации. и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектной вязки провода фазы "В", со сниженными механическими характеристиками, на опоре №148 на ВЛ-10-6 ПС Козловка VS010-0003970 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Козловка, по всей длине, с применением бинокля, с целью выявления дефектов крепления проводов к изоляторам и изоляторов к арматуре. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Козловка, по всей длине, с применением бинокля, с целью выявления дефектов крепления проводов к изоляторам и изоляторов к арматуре. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Козловка, в случае выявления дефектов крепления проводов к изоляторам и изоляторов к арматуре, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Козловка, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
5277 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 19:12 | 2023-06-03 19:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 896 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 61-62, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 61-62. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 896, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 896, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 896, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5278 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-03 19:10 | 2023-06-03 21:35 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП №113 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошел для замены повреждённого АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ вследствие некачественного контактного соединения. | 4.13, Нарушение электрического контакта АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП №113 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошло вследствие вследствие некачественного контактного соединения. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП №113 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
5279 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-03 19:05 | 2023-06-03 19:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-629 ПС Егорьево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6 - №7 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-629 ПС Егорьево произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-629 ПС Егорьево. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-629 ПС Егорьево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5280 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-06-03 19:05 | 2023-06-03 19:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 Ф№1 от КТП№6/РБ-18-250 д.Троицкое на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 Ф№1 от КТП№6/РБ-18-250 д.Троицкое на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№6/РБ-18-250 д.Троицкое по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№6/РБ-18-250 д.Троицкое по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№6/РБ-18-250 д.Троицкое нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№6/РБ-18-250 д.Троицкое нарушений и включены в план работ РЭС.
5281 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 18:59 | 2023-06-03 19:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 Кленская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 41-42, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Кленская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Кленская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Кленская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Кленская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5282 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-06-03 18:57 | 2023-06-03 19:59 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор № 2-4 - 2-5 обнаружена ветка дерева на проводах ВЛ, упавшая из-за пределов охранной зоны под действием ветра скоростью до 24 м/с. При падении ветки дерева произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор № 2-4 -- 2-5 под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Коземов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Коземов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5283 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-03 18:57 | 2023-06-03 20:40 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12-13. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало аварийное отключение АВ 3 в КТП-10/0,4кВ№163. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 163 ВЛ №08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 163 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5284 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-03 18:56 | 2023-06-03 22:51 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №106 по ул. Центральная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №544 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Серебряковская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
5285 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-06-03 18:54 | 2023-06-03 19:05 | 3.4.12.3, При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 обнаружены следы перекрытия на изоляторах опора № 1-12 и проводах в пролете опор № 1-11-1-12 в результате воздействия грозового перенапряжения при прохождении по территории района атмосферного грозового фронта, что привело к КЗ и отключению МВ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 действием защиты МТЗ с успешным РПВ. Повреждения оборудования ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате воздействия грозового перенапряжения произошло отключение МВ-10кВ Ф 10-02 ПС Макарьев-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Макарьев-2 с целью выявления дефектов после воздействия грозового перенапряжения. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Чикилевский А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Макарьев-2 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Чикилевский А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
5286 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-03 18:53 | 2023-06-03 23:31 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20-21. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ №245. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 245 ВЛ №2 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 245 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО.
5287 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-06-03 18:52 | 2023-06-03 19:13 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ установлено, что причиной аварийного отключения МВ-10 кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково стал обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 49-51 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Черменинов в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта (гроза) с сильными порывами ветра. Произошел схлест оборванных проводов, в результате К.З. произошло аварийное отключение МВ-10 кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А" и "В" произошел в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Черменино в пролете опор № 49-51 при прохождении атмосферного фронта (гроза) с сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Черменино с целью выявления угрожающих деревьев в т.ч. вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при внеочередном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Черменино устранить Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5288 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-03 18:52 | 2023-06-03 18:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 №2 КТП-17а/К-15-160 Остров, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 №2 КТП-17а/К-15-160 Остров, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-17а/К-15-160 Остров. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-17а/К-15-160 Остров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
5289 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-03 18:50 | 2023-06-04 10:02 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея установлено, что причиной падения опоры №161 стало механическое воздействие на провода ВЛ дерева упавшего на провода в пролете опор №161-№162 с обрывом 2-х проводов ВЛ. Обрыв проводов привел к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Падение дерева произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение опоры №161 и обрыв проводов ВЛ произошло в следствии механического воздействия на провода ВЛ дерева, упавшего в пролете опор №161-№162 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея с целью определения последствий динамического воздействия на оборудование ВЛ при падении опоры. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5290 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-06-03 18:48 | 2023-06-03 20:48 | 3.4.7.3.5, При осмотре ВЛ обнаружен выпавший из тела опоры №14 крюк по причине загнивания верха опоры и, как следствие, схлёст проводов в пролете опор №13-14, что привело к КЗ и отключению ВА-0,4кВ ф№2 ТП-414. | 4.1.3, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 13-14 по причине выпадения крюка из опоры № 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верха опоры в процессе эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТТП-414 ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТТП-414 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-414 на предмет выявления загнивания верха опор. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое На основании данных внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-414 отправить на рассмотрение в УРС предложение по замене опор. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
5291 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-03 18:47 | 2023-06-03 18:53 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №3-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-12-1, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №3-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-12-4 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Н-12-1 Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
5292 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-06-03 18:47 | 2023-06-04 09:38 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор № 3-7 - 3-8 обнаружено дерево сломанное и поваленное сильными порывами ветра скоростью до 24 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении деревом были оборваны провода фаз "А","В","С", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А","В","С" в пролете опор № 3-7-3-8 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Н-Макарово. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Н-Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Замечания не выявлены.
5293 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-03 18:46 | 2023-06-04 01:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Хмелевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 177-178, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (18 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Хмелевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № ПС Хмелевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ
5294 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-03 18:45 | 2023-06-03 22:33 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Кадый обнаружено в пролетах между опорами № 15-16 падение деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра до 24 м/с, схлест и обрыв проводов в пролетах опор № 17-18, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов в пролете опор №17-18 в результате падения деревьев в пролетах опор №15-16 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Кадый 10/35/10 кВ замечаний, влияющих на эксплуатацию ВЛ не выявлено.
5295 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-03 18:45 | 2023-06-03 19:47 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-401 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО «ТИС» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-401 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «ТИС» послужившей причиной аварийного отключения КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ТИС» о приведении потребительского оборудования ТП-401 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5296 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-03 18:45 | 2023-06-03 22:43 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея обнаружено дерево на проводах ВЛ в пролете опор №180 - №181, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра. Падение дерева привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов упавшим деревом в пролете опор №180 - №181 ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея из-за пределов охранной зоны под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5297 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-03 18:45 | 2023-06-03 23:36 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея обнаружен обрыв 2-х проводов в пролете опор №74 - №75. Обрыв проводов произошел в результате падения дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под действием ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея из-за пределов охранной зоны под действием ветра в пролете опор № 74-75 произошел обрыв двух проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5298 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-06-03 18:44 | 2023-06-03 18:51 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 Судай в пролетах опор№54-55 обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны, в следствии усиления ветра, сухое дерево, которое при падении легло на провода двух фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению МВ Ф10-05 ПС 35/10 Судай от защиты с неуспешным АПВ, в следствии повторного порыва ветра дерево упало на землю что позволило выполнить успешное РПВ. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Межфазное К.З. из-за падения дерева в пролетах опор №54-55 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 Судай. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай не выявлено.
5299 | 545 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-03 18:42 | 2023-06-03 21:08 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явилось срабатывание автоматического выключателя вследствие нарушение электрической изоляции в процессе длительного эксплуатирования. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку от пыли и грязи. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5300 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-03 18:40 | 2023-06-04 03:24 | 3.4.12.2.3, Аварийный обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый выявил на участке от ЛР-3 до ЛР-4/0 в пролетах между опорами № 41/10-41/12 падение деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра, повреждение опоры и траверсы с изоляторами № 41/9, повреждение траверсы с изоляторами на опоре №41/10, схлест и обрыв проводов в пролетах опор № 41/8-41/14, что стало причиной КЗ и отключения ВЛ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов в пролетах опор № 41/8-41/14, повреждение траверсы на опоре № 41/9 и изоляторов, повреждение траверсы с изоляторами на опоре №41/10 в результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны в пролетах опор № 41/10-41/12 под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечаний, влияющих на эксплуатацию ВЛ не выявлено.
5301 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-03 18:39 | 2023-06-03 22:17 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея обнаружено падение дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №(2-2) - (2-3) при порывистом ветре. При падении дерева на провода произошел обрыв одного провода в пролете опор №(2-1) - №(2-2) ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея. Обрыв провода привел к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв одного провода в пролете опор №(2-1) - №(2-2) в результате падения дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №(2-2) - (2-3) под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея с целью выявления угрожающих деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея выявленные дефекты устранить (при их наличии). Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5302 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-06-03 18:35 | 2023-06-04 04:30 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея установлено, что причиной механического воздействия на провода ВЛ стало падение деревья из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра на провода в пролетах опор №(5-78) - №(5-81), обрыв 3-х проводов в пролете опор №(5-78) - №(5-81), повреждение траверс на опорах №(5-79), №(5-80), №(5-81), повреждение штыревых изоляторов по 3 шт. на опорах №(5-79), №(5-80), №(5-81). Обрыв проводов привел к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея действием защиты МТЗ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра на провода ВЛ в пролетах опор №(5-78) - №(5-81) произошел, обрыв 3-х проводов в пролете опор №(5-78) - №(5-81), повреждение траверс на опорах №(5-79), №(5-80), №(5-81), повреждение штыревых изоляторов по 3 шт. на опорах №(5-79), №(5-80), №(5-81). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея с целью определения последствий динамического воздействия на оборудование ВЛ при падении деревьев. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5303 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 18:35 | 2023-06-03 20:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 310 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 310 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310 ПС 35кВ Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310 ПС 35кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5304 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-03 18:33 | 2023-06-03 20:14 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая послужил обрыва провода фазы «А» в пролете опор №92-93, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №92-93 на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №92-93 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая VS010-0009807 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5305 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-06-03 18:30 | 2023-06-03 21:11 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево обнаружено дерево, лежащее на проводах ВЛ 10кВ в пролете опор № 1-6 -1-7, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ, от которого ВЛ 10 кВ Ф 10-03 отключилась действием защит. При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово обнаружено дерево, лежащее на проводах ВЛ 10кВ в пролете опор № 151-152, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ, от которого ВЛ 10 кВ Ф 10-03 отключилась действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№1-6 - 1-7, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево действием защит. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№151-152, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф 10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ф 10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
5306 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-03 18:30 | 2023-06-04 10:03 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый обнаружено в пролетах между опорами №9 1-92-93 падение деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии порывов ветра до 24 м/с, повреждение траверсы на опоре № 91 и изоляторов, схлест и обрыв проводов в пролетах опор № 90-91-92-93, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов в пролетах опор № 90- 91-92-93, повреждение траверсы на опоре № 91 и изоляторов в результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны в пролетах опор № 91-92-93 под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Не выполнено
5307 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-03 18:25 | 2023-06-04 07:12 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый обнаружен обрыв 3-х проводов в пролете опор № 255-258, в результате падения дерева на провода ВЛ пролетах опор № 256-257 из-за пределов охранной зоны под действием порывов шквалистого ветра до 24 м/с. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв трех проводов в пролете опор № 255 - 258 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №256-257 под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечаний, влияющиехна надежную эксплуатацию ВЛ не выявлено.
5308 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-03 18:25 | 2023-06-04 01:47 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кадый послужило падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 38-39 из-за пределов охранной зоны под действием порывов ветра до 24 м/с, в результате чего произошел схлест проводов и отключение ВЛ действием защиты МТЗ. Провод не поврежден. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ в пролете опор № 38 - 39 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечаний, влияющих на надежную эксплуатацию ВЛ не выявлено.
5309 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-03 18:25 | 2023-06-03 23:50 | 3.4.12.2.3, Аварийный обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Кадый выявил: в результате сильных порывов ветра до 24 м/с произошел слом и падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №37-38 в следствии чего произошел слом опоры №37 у основания с повреждение траверсы и изоляторов. В результате тяжения проводов произошел излом опоры №36 сверху в месте крепления повышенной траверсы и как следствие обрыва проводов в пролетах №36-37-38. В пролете опор №53-54 из-за падения деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошел слом опоры №54 у основания с повреждением траверсы и изоляторов и обрывом проводов в пролетах опор №53-54-55. От КЗ в результате схлеста проводов произошло отключение ВЛ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра на провода в пролете опор №37-38, 53-54 произошел слом опор у основания №37, 54 с повреждением траверс и изоляторов, в результате тяжения проводов сломало опору №36 вверху опоры в месте крепления повышенной траверсы, от схлеста и обрыва проводов в пролетах опор № 36-37-38, 53-54-54 возникло КЗ, что привело к отключению ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечаний, влияющих на надежную эксплуатацию ВЛ не выявлено.
5310 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-03 18:24 | 2023-06-04 00:23 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 4515 2/63 явилось КЗ. в результате схлеста проводов в пролете опор № 12-13, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4515 2/63 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4515 2/63 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4515 2/63 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
5311 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-06-03 18:23 | 2023-06-03 21:49 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №25 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ при обрыва шлейфа провода фазы "В" на опоре №1 Р 25-00 с последующим схлестом провода фазы "С" на опоре №1 Р 25-00 ЛЭП 10 кВ №25 ПС 110 кВ Новый Оскол, вследствие длительного воздействия ветра и ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв шлейфа провода фазы "В" на опоре №1 Р 25-00 ЛЭП 10 кВ №25 ПС 110 кВ Новый Осколс с последующим схлестом провода фазы "С", произошел вследствие механическое воздействие атмосферных явлений и длительного воздействия ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №25 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
5312 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-03 18:23 | 2023-06-03 20:00 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-9 ПС 35 кВ Нижняя Байгора произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-9 ПС 35 кВ Нижняя Байгора произошёл вследствие касания ветками проводов дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-9 ПС Нижняя Байгора на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-3-9 ПС 35 кВ Нижняя Байгора VN004-00065090 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-9 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-9 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-9 ПС 35 кВ Нижняя Байгора разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-9 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Дефектов не выявлено.
5313 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-03 18:22 | 2023-06-03 20:24 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 17м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная в пролете опор № 4-5 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ
5314 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-06-03 18:22 | 2023-06-03 20:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 4-90-4-91, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 24м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №4-90-4-91 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2023 г.
5315 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 18:20 | 2023-06-03 18:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 775 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 22-23, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 22-23. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 775, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 775, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 775, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5316 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-03 18:18 | 2023-06-03 20:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2-33 ПС 110 кВ Краснолипье явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «А» и »В» в пролете опор № 15-16 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и "В» в пролете опор № 15-16 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2-33 ПС 110 кВ Краснолипье произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-33 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-33 от ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено
5317 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 18:15 | 2023-06-03 20:09 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 185 ПС 35 кВ Лосево явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №2-3 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | 4.4.4, Схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 185 ПС 35 кВ Лосево, произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 185 ПС 35кВ Лосево с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 185 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5318 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-03 18:13 | 2023-06-03 19:47 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №4-5, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон VN004-00076118 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №4-5. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №4-5. Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
5319 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-06-03 18:10 | 2023-06-03 23:48 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый стало: в пролете опор №58-98 обрывы проводов, от падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 57-58, 62-63, 65-66 в следствии порывов ветра до 24 м/с. В результате чего были повреждены (сломаны) опоры №63,64,65 с повреждением траверс и изоляторов. В пролете опор № 78-79 от падения дерева на опоре №78 повреждена траверса с изоляторами. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролетах опор №58-98, слом опор №63, 64, 65 с повреждением траверс и изоляторов, на опоре №78 также повреждена траверса с изоляторами в результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра в пролете опор №57-58, 62-63, 65-66, 78-79. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ, дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья не выявлено.
5320 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-03 18:10 | 2023-06-03 18:49 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 47-48. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 47 - 48 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 183 с.К.Борки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 183 с.К.Борки Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5321 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №108 ПС Садовая явилось необходимость устранения повреждения на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ 10кВ №108 ПС Садовая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
5322 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-03 18:06 | 2023-06-03 20:00 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-25 ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-25 ПС Ср.Икорец произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-25 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-25 ПС Ср.Икорец, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
5323 | 605 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-03 18:06 | 2023-06-03 21:45 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв проводов. | 4.13, Провода были оборваны упавшим деревом во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку креплений проводов на опорах участка ВЛ-0,4 кВ. Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5324 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-03 18:03 | 2023-06-03 19:05 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №9-10, что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 597 ВЛ №13 ПС Авдеевская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 597 ВЛ №13 ПС Авдеевская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 597 ВЛ №13 ПС Авдеевская, особое внимание уделить стреле провеса проводов Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 597 ВЛ №13 ПС Авдеевскаяпроизвести перетяжку проводов Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
5325 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-06-03 18:02 | 2023-06-03 18:14 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 13 от ПС В.Щигор действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете №19-№20 упавшей веткой дерева растущей в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой дерева растущего в охранной зоне ВЛ в пролетах опор № 19-№20. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор в пролетах опор №19- №20. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор в пролетах опор №19- №20. Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
5326 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-06-03 18:01 | 2023-06-03 18:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-02 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 47 - № 48 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 47 - 48 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль . Замечаний нет.
5327 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 18:00 | 2023-06-03 18:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 СТП 964 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №3 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 СТП 964 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №3 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 СТП 964 ПС 35кВ №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 СТП 964 ПС 35кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5328 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-03 18:00 | 2023-06-03 19:44 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 75-76. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 75 - 76 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Серповская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5329 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-03 17:58 | 2023-06-03 20:19 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №16-17. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р 2 в КТП-10/0,4кВ № 109. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 109 ВЛ №01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 109 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5330 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калининская действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №30-31. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5331 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-03 17:44 | 2023-06-03 19:33 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 541 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное 03.06.2023 явилось междуфазное замыкание при падении провода на траверсу опоры №9 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 541 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное явилось нарушение изоляции при падении провода на траверсу опоры №9 под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 541 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное на предмет ослабления крепления провода к штыревым изоляторам Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра – включить мероприятия по их устранению в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
5332 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-03 17:44 | 2023-06-03 19:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 984 ВЛ-10-4 ПС Верейка 03.06.2023 явилось междуфазное замыкание при падении ветки с дерева вне охранной зоны линии на неизолированные провода (с. Н. Верейка, ул. Заречная, пролет опор 4 - 5). | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 984 ВЛ-10-4 ПС Верейка явилось нарушение междуфазной изоляции при падении ветки с дерева вне охранной зоны линии. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 984 ВЛ-10-4 ПС Верейка на предмет угрожающих деревьев, ветки с которых при падении могут привести к отключению ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении угрожающих деревьев – включить мероприятия по обрезке ветвей в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Угроз не выявлено
5333 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 17:43 | 2023-06-03 18:17 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло отключение АВ-0,4 кВ № 1 в РУ 0,4кВ КТП № 708. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
5334 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-03 17:42 | 2023-06-03 17:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-2-1-3 ВЛ-0,4 №1 КТП-8/К-24-100 Жидковка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-2-1-3 ВЛ-0,4 №1 КТП-8/К-24-100 Жидковка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-8/К-24-100 Жидковка. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-8/К-24-100 Жидковка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
5335 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-03 17:40 | 2023-06-03 18:54 | 3.4.12.3, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за пробоя штыревого изолятора фазы «С» на опоре №187 ЛЭП 10 кВ №2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пробой штыревого изолятора фазы «С» на опоре №187 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка произошел вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
5336 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-06-03 17:31 | 2023-06-03 19:39 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 2105 ПС 110 кВ Короча произошло из-за КЗ возникшего в результате срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 4/3, с последующим схлестом проводов. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №4/3 ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 2105 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 2105 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 2105 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2105 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
5337 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2023-06-03 17:30 | 2023-06-03 18:38 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л-3 КТП-8 Ф-1006 ПС Добрунь в пролете опор № 1.2 - 1.3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Л-3 КТП-8 Ф-1006 ПС Добрунь в пролете опор № 1.2 - 1.3 при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л-3 КТП-8 Ф-1006 ПС Добрунь в пролете опор № 1.2 - 1.3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях
5338 | 907 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-06-03 17:26 | 2023-06-03 18:36 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 8 ул. Парковая, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП33 ф.1010 ПС Комаричская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП33 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме № 8 ул. Парковая, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Парковая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП33 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Парковая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП33 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5339 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В 10 кВ №10 ПС СТК явилось повреждение на участке потребителя Курская дистанция электроснабжения РЖД. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ВЛ 10 кВ №10 ПС СТК Курской дистанции энергоснабжения РЖД о необходимости соблюдений требований Правил технической эксплуатации. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ВЛ 10 кВ №10 ПС СТК Курской дистанции энергоснабжения РЖД о необходимости соблюдений требований Правил технической эксплуатации.
5340 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-03 17:23 | 2023-06-03 17:34 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №4-№8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-3-13, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор № 4-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-3-13 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Н-3-13 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
5341 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2023-06-03 17:33 | 2023-06-03 22:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев действием защит стало падение дерева в пролете опор № 91-92 на провод ВЛ, выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного ураганного ветра скоростью до 24 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев, действием защит стало падение дерева в пролете опор №170-171 на провода ВЛ фаз «В»,«С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного ураганного ветра скоростью до 24 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода фаз «В» и «С» перехлестнув провода фаз «В» и «С», что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Повреждений провода нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. 3.4.7.3.5, Отказ автоматики управления выключателем (отказ командного включения) СМВ-110кВ на ПС 110кВ Макарьев-1 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) «реле команды включить» КСС-1 (РП-252). 3.4.12.2.3, В результате воздействия стихийных явлений (падение деревьев из-за ветра) были обесточены ВЛ 110кВ Кадый-Макарьев-1 и ВЛ 110кВ Нея-Макарьев-1. | 4.11, Однофазное замыкание на землю провода фазы «А» ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев при падении деревьев в пролете опор № 91-92. Межфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» на ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев при падении дерева в пролете опор №170-171. 4.12, Отказ автоматики управления выключателем (отказ командного включения) СМВ-110кВ на ПС 110кВ Макарьев-1 произошел вследствие повреждения обмотки «реле команды включить» КСС-1 (РП-252), которое произошло вследствие старения материала в результате ее длительной эксплуатации (срок эксплуатации - 38 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции обмотки «реле команды включить» КСС-1 (РП-252) панели автоматики управления выключателем (БА-103-70) СМВ-110кВ на ПС 110кВ Макарьев-1 4.12, Передача телеметрической информации прекратилась по причине пропадания питания ЩСН на ПС 110кВ Макарьев-1. Оборудование связи перешло на питание от ИБП. По окончанию заряда ИБП – прекратилась передача телеметрической информации по основному и резервному каналам связи. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлени Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев устранить выявленные замечания Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев устранить выявленные замечания Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Заменить ИБП на основном и резервном канале на ИБП типа «On-Line» с двойным преобразователем, для возможности запитать от РИСЭ малой мощности. Срок исполнения: 29.10.2024 г. Ответственное лицо: Шибаев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Приобрести на ПС 110кВ Макарьев-1 бензоагрегат. Срок исполнения: 29.10.2024 г. Ответственное лицо: Шибаев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр устройств РЗА на ПС 110кВ Макарьев-1 Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник НУ СРЗАИиМ В.В. Виноградов Состояние: Не выполнено
5342 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-03 17:19 | 2023-06-03 19:00 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4№1 ТП-7-5 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4№1 ТП-7-5 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-7-5 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-7-5 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023 года. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4№1 ТП-7-5 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4№1 ТП-7-5 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.
5343 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-06-03 17:18 | 2023-06-03 20:24 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за обрыва и падения провода фазы «В» на землю в пролете опор №№90-91 ЛЭП 10 кВ №5 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и падение провода фазы «В» в пролете опор №№90-91 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон на землю произошло в результате механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
5344 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-03 17:16 | 2023-06-03 18:32 | 3.4.12.2.3, В результате касания ветки с дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Л-10-16 в пролёте опор №12-13, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло перекрытие веткой проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Л-10-16 в пролёте опор №12-13, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Л-10-16 по всей длине линии. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Л-10-16 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Л-10-16 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Л-10-16 по всей длине линии.
5345 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-06-03 17:15 | 2023-06-03 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС Коромыслово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №21-№22 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС Коромыслово в пролете опор №21-№22, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. УРЗА введении РЖД | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
5346 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-06-03 17:15 | 2023-06-03 17:18 | 3.4.12.3, В результате воздействия грозового перенапряжения произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Унжа, РПВ успешно. Повреждений оборудования ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При проведении внеочередного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Унжа бригадой Макарьевского РЭС обнаружены следы перекрытия на изоляции и проводах на опоре № 11 в результате воздействия грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Унжа с целью выявления возможного повреждения оборудования после воздействия грозового фронта. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Унжа. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Унжа выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
5347 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-06-03 17:14 | 2023-06-03 18:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-9 1-й Красноармейский ТП-30 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №2-7 - №2-8 - №6-1. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-9 1-й Красноармейский ТП-30 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №№2-7 - №2-8 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25 в пролетах опор №2-7 - №2-8 - №6-1. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №2-7 - №2-8 - №6-1 ВЛ-0,4кВ Л-9 1-й Красноармейский ТП-30. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена обрезка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №2-7 - №2-8 - №6-1 ВЛ-0,4кВ Л-9 1-й Красноармейский ТП-30.
5348 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-03 17:10 | 2023-06-03 18:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №130-№131 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №130-№131 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
5349 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-03 17:09 | 2023-06-03 17:14 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ В.Покровка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №10, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ В.Покровка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №10, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ В.Покровка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
5350 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-03 17:08 | 2023-06-03 18:10 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №16-17, что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 16-17 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
5351 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2023-06-03 17:02 | 2023-06-04 09:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кадый-Чернышево действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 46-48, 59-65, 162-163 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 24 м/с, что привело к обрыву провода фазы «С» в пролетах опор №162-163. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кадый-Екатеринкино действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 33-37 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 24 м/с, что привело к обрыву провода фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор №33-37, и излому траверс на опорах № 34,37. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кадый-Якимово действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 87-88,91-92 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 24 м/с. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Екатеринкино-Словинка действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 52-53 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 24 м/с, далее дерево под собственным весом и раскачиваемое порывами ветра освободило провода ВЛ. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кужбал-Вожерово действием защит стало падение деревьев на провода ВЛ фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 151-152 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 24 м/с, что привело к обрыву провода фаз «В» и «С» в пролетах опор № 151-152. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово действием защит стало падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 120-121 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного ураганного ветра до 24 м/с. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно Причиной появления сигнала «земля» на ВЛ-35кВ Чернышево-Нежитино стало падение дерева на провода ВЛ фазы «А» в пролете опор №42-43 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 24 м/с. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «С» в пролетах опор №162-163 ВЛ-35 кВ Кадый-Чернышево при падении дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 46-48, 59-65, 162-163. Обрыв проводов фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор 33-37 и излом траверс на опорах №34,37 ВЛ-35 кВ Кадый-Екатеринкино при падении дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 33-37. Межфазное замыкание проводов фаз «А», «В» и «С» ВЛ-35 кВ Кадый-Якимово при падении дерева в пролете опор № 87-88,91-92. Межфазное замыкание проводов фаз «А», «В» и «С» ВЛ-35 кВ Екатеринкино-Словинка при падении дерева в пролете опор № 52-53. Обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор 151-152 ВЛ-35 кВ Кужбал-Вожерово при падении дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 151-152. Падение дерева на провод ВЛ фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 120-121 на ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово Падение дерева на провод ВЛ фазы «А» в пролете опор № 42-43 на ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кадый-Чернышево с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кадый-Чернышево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кадый-Екатеринкино с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кадый-Екатеринкино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кадый-Якимово с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кадый-Якимово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Екатеринкино-Словинка с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Екатеринкино-Словинка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кужбал-Вожерово с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кужбал-Вожерово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Не выполнено
5352 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-06-03 17:02 | 2023-06-03 18:54 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП3-22 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-0,4кВ№2 ТП3-22 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП3-22 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП3-22 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023 года. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№2 ТП3-22 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№2 ТП3-22 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.
5353 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-03 17:00 | 2023-06-03 18:59 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-6 ПС Рогачевка | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-6 ПС Рогачевка | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-6 ПС Рогачевка Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5354 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-03 17:00 | 2023-06-03 21:03 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения провода ВЛ-10кВ с вводом фазы "В" разъединителя Р-10кВ у ТП-10/0,4кВ Саб-2-1 (Южн-20-1) (на опоре №3-2 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная"), что привело к прекращению подачи электрической энергии и снижению ее качества, устраненное действиями оперативного персонала. | 4.13, Нарушение электрического контактного соединения провода ВЛ-10кВ с вводом фазы "В" разъединителя Р-10кВ у ТП-10/0,4кВ Саб-2-1 (Южн-20-1) (на опоре №3-2 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная"), что привело к прекращению подачи электрической энергии и снижению ее качества, устраненное действиями оперативного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения провода ВЛ-10кВ с вводом фазы "В" разъединителя Р-10кВ у ТП-10/0,4кВ Саб-2-1 (Южн-20-1) (на опоре №3-2 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная"), что привело к прекращению подачи электрической энергии и снижению ее качества. на ВЛ-10кВ №20 ПС Южная ВЛ-10кВ №20 ПС Южная | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Южная по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Южная и включены в план работ Орловского РЭС.
5355 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-06-03 16:57 | 2023-06-03 17:10 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на 1 с.ш. 10 кВ на ПС 35 кВ Кировская произошло в результате обрыва и падения провода фазы "С" на землю в пролете опор №49-50 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская вследствие изменения свойств материала провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв и падение провода фазы "С" на землю в пролете опор №49-50 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие изменения свойств материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение материала провода фазы "С" в пролете опор №49-50 на ВЛ-10кВ №8 ПС Кировская VS010-0001146 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
5356 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-03 16:52 | 2023-06-03 18:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное явилось однофазное короткое замыкание, в результате обрыва неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №55 к жилому дому, из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.1, Обрыв неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №55 к жилому дому на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное, произошло из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №55 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №55 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
5357 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-03 16:50 | 2023-06-03 18:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В.Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 13 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В. Карачан вследствии падения ветки сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В.Карачан. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В.Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В.Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5358 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-03 16:50 | 2023-06-03 20:07 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 07от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 3-14 – 3-15 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 3-14 – 3-15 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Восточная. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
5359 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-03 16:48 | 2023-06-03 18:03 | 3.4.7.3.3, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 35 кВ Дон, произошло из-за касания веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 35 кВ Дон, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 35 кВ Дон VN004-00076172 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №8-9. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №8-9. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
5360 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-06-03 16:47 | 2023-06-03 18:00 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-5065 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи произошел, обрыв проводов ввода в дом №4 от опоры №4/1. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-5065 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи явилось короткое замыкание из-за обрыва провода ввода в дом №4 от опоры №4/1. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-5065 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи по всей протяженности. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г.
5361 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 16:47 | 2023-06-03 17:17 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Голосновка произошло по причине перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "С" и траверсы в пролете опор №137-138 , веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "С" и траверсы в пролете опор №137-138 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Голосновка, произошло по причине механического воздействия на провод, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Голосновка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Голосновка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023г Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5362 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-03 16:43 | 2023-06-03 17:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 318 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из внеохранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 318 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша в пролёте опор №9-10 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из внеохранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 318 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 318 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
5363 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-06-03 16:40 | 2023-06-03 16:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №136 от ПС 35/10кВ Лукино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов двух фаз А и В на опоре №30 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Вышневолоцкого района Тверской области. После неуспешного АПВ и нахождении ВЛ в отключенном положении, диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Вышневолоцкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляторов двух фаз А и В без их повреждения на опоре №30 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Лукино, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Лукино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Лукино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Лукино для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Лукино Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Лукино дефекты, требующие устранения, не выявлены.
5364 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 16:40 | 2023-06-03 18:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 328 ПС 35кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5365 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-06-03 16:37 | 2023-06-04 02:28 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы «В» в пролете опор №№1-2 и схлеста с проводом фазы «А» вследствие его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз «А», «В» в пролете опор №№3-4 вследствие их механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы «В» в пролете опор №№3-4 и схлеста с проводом фазы «А» вследствие его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фазы «В» в пролете опор №№1-2 и фазы «А» в пролете опор №№3-4 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол произошёл в результате механического повреждения, вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. Обрыв проводов фаз «А», «В» в пролете опор №№3-4 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол произошёл в результате их механического повреждения, вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№3-4 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол произошёл в результате механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол, ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол, ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол, ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол, ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
5366 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-03 16:35 | 2023-06-03 17:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-6 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Блеск". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-6-6 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Блеск" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Блеск о приведении потребительского оборудования ТП-6-6 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5367 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-03 16:35 | 2023-06-03 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-11 ПС Давыдовка послужил обрыв провода фазы "А" и его падение на землю в пролете опор №17-18, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-11 ПС Давыдовка произошел вследствие нарушения структуры материала провода фазы "А" в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролёте опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-11 ПС Давыдовка VN004-00085628 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-11 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-11 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
5368 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 16:34 | 2023-06-03 16:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 934 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 14-15, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 14-15. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 934, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 934, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 934, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5369 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-03 16:33 | 2023-06-03 16:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №32-№33, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5370 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-03 16:30 | 2023-06-03 19:00 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4121 5/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160 Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 5/160, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
5371 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-03 16:30 | 2023-06-03 20:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 695 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 6-7, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 6-7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 695, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
5372 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-06-03 16:29 | 2023-06-03 18:16 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на III секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за обрыва вязки и падения провода фазы «А» на металлоконструкцию траверсы на опоре №9/2 ЛЭП 10 кВ №3 вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв вязки и падение провода фазы «А» на металлоконструкцию траверсы на опоре №9/2 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка произошел вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
5373 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-06-03 16:25 | 2023-06-03 17:10 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлёст фазного и нулевого проводов наружного ввода в жилой дом от опоры №15 ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-12, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошёл схлёст фазного и нулевого проводов наружного ввода от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-12 , что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-12 по всей длине. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-12 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-12 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 НП-5-12 по всей длине.
5374 | 889 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-03 16:23 | 2023-06-03 17:36 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №282 ул. Бежицкая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф9 ТП3049 КЛ ПС Городищенская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф9 ТП3049 КЛ ПС Городищенская с медным проводом потребителя на доме №282 ул. Бежицкая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф9 ТП3049 КЛ ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф9 ТП3049 КЛ ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5375 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-06-03 16:22 | 2023-06-03 17:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-06 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-06 ПС 110 кВ Скородное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 МТП 9-06 ПС Скородное VN004-00008270 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-06 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-06 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
5376 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-03 16:20 | 2023-06-03 17:18 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
5377 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-03 16:20 | 2023-06-03 18:21 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 230 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 15-16 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 230 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 15-16 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г.
5378 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-03 16:16 | 2023-06-03 17:29 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №1.20-1.21 , что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 261 ВЛ №2 ПС Селезневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 1.20 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 261 ВЛ №2 ПС Селезневская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 261 ВЛ №2 ПС Селезневская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 1.20-1.21 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 261 ВЛ №2 ПС Селезневская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
5379 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-03 16:16 | 2023-06-04 09:57 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №1 от ТП41217/63,, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 4121 5/160явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 4121 7/63 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №2 от ТП 4557/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
5380 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-06-03 16:14 | 2023-06-03 17:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-84 Ф-1005 ПС Салтановская в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-84 Ф-1005 ПС Салтановская в пролете опор №10-11, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-84 Ф-1005 ПС Салтановская в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Не выполнено
5381 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-64 ПС№16 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №64-20 от КЛ-6-64 ПС№16, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-64 ПС№16 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №64-20 от КЛ-6-64 ПС№16, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №64-20 от КЛ-6-64 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №64-20 от КЛ-6-64 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5382 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-06-03 16:11 | 2023-06-03 18:09 | 3.4.7.3.5, При осмотре КВЛ 10кВ Ф10-02 ЦРП 10кВ Галич обнаружено повреждение концевой кабельной муфты на опоре №6-2, из-за снижения изоляционных свойств материала муфты произошел пробой изоляции, от возникшего К.З. КВЛ 10 кВ Ф10-02 отключилась действием защиты. Последние испытания КЛ были проведены 03.06.2022бригадой Галичского участка СД в составе: Смирнов И.О., Волгин М.П. Испытания КЛ выдержала. | 4.12, Электрический пробой концевой кабельной муфты КВЛ 10кВ Ф10-02 РП 10кВ №032 Галич на опоре №6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств в течение длительной эксплуатации кабельной муфты на ВЛ 10кВ ф.10-02 ЦРП Галич ВЛ 10кВ ф.10-02 ЦРП Галич | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт со сроком эксплуатации более 20 лет на Ф10-02 ЦРП 10 кВ №032 Галич. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: ТК Мероприятие: Техническое По результатам внепланового контроля концевых кабельных муфт на Ф10-02 ЦРП 10 кВ №032 Галич устранить выявленные замечания Срок исполнения: 07.07.2023 г. Сторонняя организация: Б.Н. Назаров Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: ТК
5383 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-06-03 16:10 | 2023-06-03 17:10 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 10-11. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 10 - 11 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 494 п.Центральный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 494 п.Центральный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5384 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-06-03 16:10 | 2023-06-03 19:44 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС Фощеватово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №126-127 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" , "В" в пролёте опор №126-127 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Фощеватово. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5385 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 16:07 | 2023-06-03 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 764 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 6-7, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 6-7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 764, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 764, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 764, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5386 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-03 16:05 | 2023-06-03 18:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП117.06№ 1014Виногробль шк. явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №22 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП117.06№ 1014Виногробль шк. разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП117.06№ 1014Виногробль шк. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
5387 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-03 16:00 | 2023-06-03 19:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№154 д. Долгое на провод фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№154 д. Долгое на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№154 д. Долгое нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№154 д. Долгое по всей длине. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
5388 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 15:56 | 2023-06-03 16:03 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 1 в РУ 0,4кВ КТП № 1511. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
5389 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-03 15:55 | 2023-06-03 19:37 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 11 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое в пролете опор № 46-47, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое при порывах ветра 11 м/с в пролете опор № 46-47, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое и включены в план работ РЭС.
5390 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-03 15:54 | 2023-06-03 16:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №4-1-4-2 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 148 Протасово стол., произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 4-1-4-2 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 148 Протасово стол., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 148 Протасово стол. по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 148 Протасово стол. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5391 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-03 15:48 | 2023-06-03 15:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/Т-1-63 кВА в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/Т-1-63 кВА в пролете опор №5-6 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/Т-1-63 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/Т-1-63 по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/Т-1-63 по всей длине.
5392 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-03 15:47 | 2023-06-03 16:39 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-28-82 ПС новоусманская | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №2 ТП-28-82 ПС Новоусманская | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-28-82 ПС Новоусманская Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5393 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 15:46 | 2023-06-03 16:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Н. Ведуга произошло по причине перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и траверсы в пролете опор №15-25-15-26 , веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и траверсы в пролете опор №15-25-15-26 ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Н. Ведуга, произошло по причине механического воздействия на провод, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Н. Ведуга на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Н. Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023г Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5394 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-03 15:45 | 2023-06-03 17:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 526 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 526 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 526 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00004727 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 526 ПС 110 кВ Стрелецкое Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 526 ПС 110 кВ Стрелецкое Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5395 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-03 15:43 | 2023-06-03 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-6кВ №10 Поворино-тяговая послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «А» на опоре №30 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №30 на ВЛ-6кВ №10 Поворино-тяговая произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре №30 на ВЛ-6кВ №10 ПС Поворино-Т VS006-0001290 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №10 ПС Поворино-Т в пролетах опор №28-32 с целью выявления дефектов крепления изоляторов Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-6кВ №10 ПС Поворино-Т в пролетах опор №28-32, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
5396 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-03 15:43 | 2023-06-03 17:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 38-01 ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 38-01 ПС 110 кВ Промышленная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 38-01 ПС 110 кВ Промышленная VN004-00026128 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 38-01 ПС 110 кВ Промышленная. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 38-01 ПС 110 кВ Промышленная. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
5397 | 906 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-06-03 15:42 | 2023-06-03 16:56 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 26 пер. Урицкого, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4528 ф.603 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4528 ф.603 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 26 пер. Урицкого, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 26 пер. Урицкого, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4528 ф.603 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 26 пер. Урицкого, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4528 ф.603 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5398 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-03 15:40 | 2023-06-03 15:45 | 3.4.10.2, Вывод из работы ТП-223 был произведен для удаления останков птицы и чистки изоляции ТП. | 4.13, Перекрытие изоляции ТП 223 произошел в результате попытки устроения гнезда птицей на корпусе ТП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №223 ПС 35/10кВ Семеновка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 28.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ №223 ПС 35/10кВ Семеновка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
5399 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-03 15:36 | 2023-06-03 17:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 10-16 ПС Поворино-Т явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 21-22 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 10-16 ПС Поворино-Т в пролете опор № 21-22 произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10-16 ПС Поворино-Т по всей протяженности с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10-16 ПС Поворино-Т разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
5400 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 15:35 | 2023-06-03 15:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 787 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 3-4, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 3-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 787, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 787, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 787, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5401 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-06-03 15:30 | 2023-06-03 15:47 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №78- №79 ВЛ-10 кВ №04 ЦРП Соловьевка, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №78 -№79 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам аварийного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ЦРП Соловьевка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам аварийного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ЦРП Соловьевка определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
5402 | 604 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-03 15:30 | 2023-06-03 17:45 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Обрыв провода произошел во время сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку крепления проводов на опоре ответвления к вводу в дом. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5403 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-03 15:27 | 2023-06-03 16:55 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-289 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ИП «Дорохин» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-289 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП «Дорохин» послужившей причиной аварийного отключения КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП «Дорохин» о приведении потребительского оборудования ТП-289 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5404 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-03 15:24 | 2023-06-03 15:26 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 11 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 6-7, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово при порывах ветра 11 м/с в пролете опор № 6-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включены в план работ РЭС.
5405 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 15:20 | 2023-06-03 16:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 954 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 954 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 954 ПС 35кВ Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 954 ПС 35кВ Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5406 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-03 15:18 | 2023-06-03 19:06 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ № 7319 ПС Басово явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие перекрытия провода ф "С" с траверсой на опоре №59 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода фазы "С" с траверсой на опоре №13 по ВЛ 10кВ № 7319 ПС Басово явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 7319 ПС Басово. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
5407 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-06-03 15:18 | 2023-06-03 17:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Верхняя Хава послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 11-12 из-за обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №12 при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.3.4, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре № 12 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Верхняя Хава произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре №12 под воздействием изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Верхняя Хава на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1-2 ПС 110 кВ В.Хава VN004-00088347 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Верхняя Хава по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Верхняя Хава по всей длине с применением бинокля. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Верхняя Хава, дефектов не выявлено.
5408 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-06-03 15:17 | 2023-06-03 15:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Тхоревка послужило повреждение на потребительской ТП 14-13 ПС 35 кВ Тхоревка, принадлежащей ООО ЦЧ АПК филиал Каменский. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП 14-13 ПС 35 кВ Тхоревка по ВЛ-10-14 ПС 35 кВ Тхоревка , находящейся на балансе ООО ЦЧ АПК филиал Каменский. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЦЧ АПК филиала потребительского оборудования ТП 14-13 ПС Тхоревка ВЛ 10-14 ПС 35 кВ Тхоревка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
5409 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-06-03 15:16 | 2023-06-03 18:26 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 327 ПС 35 кВ Никитовка произошло из-за пережоге провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №10-11, вследствие воздействия атмосферных перенпряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пережог провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 327 ПС 35 кВ Никитовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенпряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 327 ПС 35 кВ Никитовка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
5410 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-06-03 15:15 | 2023-06-03 15:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №736ПС 110 кВ "Басово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №736 ПС 35 кВ "Басово" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №736 ПС "Басово" Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №736 ПС "Басово" составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
5411 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 15:13 | 2023-06-03 16:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №214 ПС 35кВ Лосево произошло по причине короткого замыкание, вызванное схлестыванием проводов фазы "А" и "В" провода в пролёте опор № 15-16 из-за разрегулировки провиса провода фазы "А", при порывах ветра до 13 м/с. Во время ухудшение погодных условий. | 4.1.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №214 ПС 35кВ Лосево произошло по причине короткого замыкание, вызванное схлестыванием проводов фазы "А" и "В" провода в пролёте опор № 15-16 из-за разрегулировки провиса провода фазы "А", при порывах ветра до 13 м/с. Во время ухудшение погодных условий. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 214 ПС Лосево с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 214 ПС Лосево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5412 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-06-03 15:10 | 2023-06-03 17:10 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1ТП-1-13 ПС Р Хава | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №1ТП-1-13 ПС Р Хава | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-13 ПС Р Хава Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5413 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-03 15:07 | 2023-06-03 17:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС Заполье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №36-№37 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №36-№37 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС 35/10 кВ Заполье. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС 35/10 кВ Заполье. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5414 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-06-03 15:00 | 2023-06-03 16:05 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7-8 ВЛ Ф-1 КТП-128 Ф-Смородинец РП Слобода, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №7-8 ВЛ Ф-1 КТП-128 Ф-Смородинец РП Слобода, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-128 Ф-Смородинец РП Слобода по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка обрезка крон.
5415 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-03 15:00 | 2023-06-03 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 921 ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 921 ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 921 ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 921 ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5416 | 603 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-03 15:00 | 2023-06-03 17:45 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Слетевший с крюка провод стал причиной обрыва провода. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку крепления проводов ответвления на опоре к вводу в ж/д. Произвести перетяжку проводов ответвления к вводу. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5417 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-03 14:59 | 2023-06-03 18:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 104 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 104 ПС 35 кВ Иловка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 104 ПС 35 кВ Иловка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 104 ПС 35 кВ Иловка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 104 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 104 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
5418 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-03 14:56 | 2023-06-03 16:02 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта, при атмосферных перенапряжениях произошло отключение ВЛ 10кВ № 3 ПС Изосимовская с неуспешным АПВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции и перекрытие токоведущих частей в пролете опор № 44-45, произошли в следствии атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор № 44-45 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Изосимовская на предмет выявления дефектной изоляции после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты при осмотре ВЛ-10 кВ № 3 ПС Изосимовская устранять, либо при невозможности устранить включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр
5419 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-06-03 14:52 | 2023-06-03 21:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 022 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №36-37, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №36-37 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП022 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП022 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5420 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-03 14:52 | 2023-06-03 16:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 306 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 306 ПС 110 кВ Черемошное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 306 ПС 110 кВ Черемошное VN004-00018292 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 306 ПС 110 кВ Черемошное Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 306 ПС 110 кВ Черемошное Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5421 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-03 14:39 | 2023-06-03 16:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ 126.11 (Куйбышева) ПС Искра явилось замыкание на землю в сети 10 кВ, из-за срыва изолятора ф А, вследствие воздействия порывистого ветра. в пр.оп 38-39 | 4.12, Причиной замыкания на землю в пролете опор № 38-39 по ВЛ-10кВ 126.11 (Куйбышева) ПС Искра явилось срыв изолятора ф А, в следствие порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 126.11 ПС 35кВ Искра подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ 10кВ 126.11 ПС 35кВ Искра Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
5422 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ 6 яч.12 Карьер (потребительская)
5423 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 14:37 | 2023-06-03 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 965 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 6-7, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 6-7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 965, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 965, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 965, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5424 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-03 14:34 | 2023-06-03 22:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ 126.09 ПС 35кВ Искра явилось замыкание на землю в сети 10 кВ, из-за срыва изолятора ф А, в пролете опор №32-33, вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.12, Причиной замыкания на землю в пролете опор № 32-33 по ВЛ 10кВ 126.09 ПС 35кВ Искра явилось срыв изолятора ф А, в следствие порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 126.09 ПС 35кВ Искра разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 126.09 ПС 35кВ Искра Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
5425 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-03 14:25 | 2023-06-03 15:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ РП-8 ЛТЗ яч.39-ТП 714 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП 709 яч.8-ТП 727 яч.3, ТП 714 яч.2-ТП 740 яч.5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет 54 и 34 года. Последние испытания проведены 22.09.2016г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6 кВ РП-8 ЛТЗ яч.39-ТП 714 яч.3 на участке от ТП 709 яч.8-ТП 727 яч.3, ТП 714 яч.2-ТП 740 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6 кВ РП-8 ЛТЗ яч.39-ТП 714 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 6 кВ РП-8 ЛТЗ яч.39-ТП 714 яч.3 КЛ 6 кВ РП-8 ЛТЗ яч.39-ТП 714 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ РП-8 ЛТЗ яч.39-ТП 714 яч.3, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5426 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-03 14:20 | 2023-06-03 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5427 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-03 14:14 | 2023-06-03 17:45 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 100, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 100. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5428 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-03 14:12 | 2023-06-03 14:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга на провод фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга по всей длине.
5429 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 14:10 | 2023-06-03 15:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 779 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №3 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 779 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №3 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 779 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 779 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5430 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-03 14:05 | 2023-06-03 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ ТП 854 послужил обрыв провода в пролете опор №7-8. Обрыв провода произошел в результате нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ТП 854. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ТП 854 на ВЛ-0,4кВ ТП 854 VN004-00044622 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 854. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 854. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 854. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 854 дефектов не выявлено.
5431 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-06-03 13:53 | 2023-06-03 15:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 133-134 ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 133-134 по ВЛ-10-3ПС 35кВ Шубное произошло ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 13м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне в пролете опор № 133-134 на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №133-134 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при осмотре ВЛ ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное . Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено
5432 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Колодезная-2 явилось перекрытие гирлянды изоляторов ф. «А» с разрушением изолятора в гирлянде на опоре № 58 ВЛ 110 кВ Колодезная-2 при прохождении грозового фронта, которое привело к однофазному короткому замыканию на землю. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Колодезная-2 явилось нарушение изоляции между проводом фазы «А» и траверсой опоры из-за возникших перенапряжений при прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-110-К2, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению (с включением в планы работ ВУ сл. ЛЭП). Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наметили мероприятия по устранению дефектов на ВЛ-110-К2 (с включением в планы работ ВУ сл. ЛЭП). Мероприятие: Техническое Произвести восстановление контура заземления опор №№51-65 на ВЛ-110-К2. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели восстановление контура заземления опор №№51-65 на ВЛ-110-К2. Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 58 ВЛ-110-К2, со следами поверхностного перекрытия. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замену гирлянды изоляторов на опоре № 58 ВЛ-110-К2, со следами поверхностного перекрытия. Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактного соединения повторного заземления грозозащитного троса на ВЛ-110-К2. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели ревизию контактного соединения повторного заземления грозозащитного троса на ВЛ-110-К2.
5433 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-03 13:50 | 2023-06-03 15:25 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Ступино явилось разрушение изолятора на оп. 1-5 с замыканием провода на соседнюю фазу под воздействием грозовых перенапряжений. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Ступино явилось междуфазное замыкание при разрушении изолятора на оп. 1-5 с замыканием провода на соседнюю фазу. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр устройств защиты от перенапряжений на ВЛ-10-2 ПС Ступино Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении по результатам внеочередного осмотра дефектов – включить их устранение в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты не обнаружены
5434 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Губкин – Старый Оскол Тяговая В 110 Старый Оскол Тяговая на ПС 330 кВ Губкин, действием НВЧЗ и 1 ступени ТЗНП СВ-110 на ПС 110 кВ Старый Оскол Тяговая произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №82, вследствие возникновения атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №82 ВЛ 110 кВ Губкин – Старый Оскол Тяговая произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №80;81;82;83;84 ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Измерение сопротивления контуров заземления опор Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра
5435 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-03 13:45 | 2023-06-03 15:05 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 6 кВ ЦРП Город яч.17-ТП 14 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-6кВ от ТП-384 яч.3-Р-97 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ от ТП-384 яч.3-Р-97, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-6кВ от ТП-384 яч.3-Р-97, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ от ТП-384 яч.3-Р-97, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
5436 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-06-03 13:43 | 2023-06-03 13:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №158 - №159 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №158 - №159 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролёте опор №158 - №159, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №158 - №159 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское отключилась действием МТЗ, в дальнейшем дерево упало на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №153 - №163 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №153 - №163 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №153 - №163. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5437 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-03 13:41 | 2023-06-03 14:58 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор №4.2-4.3 что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов ,возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 316 ВЛ №7 ПС Селезневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 2002г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 1-00/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4161, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 316 ВЛ №7 ПС Селезневская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 4.2-4.3 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 316 ВЛ №7 ПС Селезневская произвести перетяжку проводов Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ
5438 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-06-03 13:40 | 2023-06-03 21:00 | 3.4.8.5.1, Срабатывание АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ в результате механического обрыва и схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролётах опор №7-9 при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при обстреле (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №7-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310 ПС 35 кВ Шаховка произошёл при повреждении проводов осколками неизвестных летающих предметов при обстреле (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
5439 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-03 13:40 | 2023-06-03 15:25 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения участка ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное до РЕК-78 03.06.2023 явилось срыв изолятора на опоре № 568 под воздействием ветровой нагрузки с замыканием фазного провода на траверсу. | 4.12, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное до РЕК-78 03.06.2023 явилось нарушение изоляции при падении фазного провода на траверсу опоры. | Мероприятие: Организационное При выявлении по результатам внеочередного осмотра дефектов изоляции – включить их устранение в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное до РЕК-78 на предмет состояния штыревой изоляции на опорах. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен
5440 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-03 13:38 | 2023-06-03 17:02 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-4-14, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-4-14 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Н-4-14 Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
5441 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-03 13:35 | 2023-06-03 16:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 12н(2) ПС 110 кВ Центральная- ТП 1208н(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1208н(1)- ТП 8н(7) РП 12н ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1208н(1)- ТП 8н(7) РП 12н ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ТП 1208н(1)- ТП 8н(7) РП 12н ПС 110 кВ Центральная KS010-0000923 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 1208н(1)- ТП 8н(7) РП 12н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
5442 | 876 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-03 13:34 | 2023-06-03 14:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф.8 ТП-27 ф-1005 ПС Трубчевская от оп. к дому ул. Андреева 2, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф.8 ТП-27 ф-1005 ПС Трубчевская оп. к дому ул. Андреева 2, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф.8 ТП-27 ф-1005 ПС Трубчевская к дому ул. Андреева 2 Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф.8 ТП-27 ф-1005 ПС Трубчевская к дому ул. Андреева 2
5443 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 13:31 | 2023-06-03 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог в пролёте опор № 9-10 произошел из-за падения ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023г Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5444 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-03 13:26 | 2023-06-03 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Старово ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25, деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25, деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №3 Старово ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №3 Старово ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Старово ПС 35/10кВ Сараево Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №3 Старово ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
5445 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-03 13:30 | 2023-06-03 15:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 12н(6) ПС 110 кВ Центральная- ТП 1203(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1204н(5)- ТП 1205н(3) РП 12н ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1204н(5)- ТП 1205н(3) РП 12н ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ТП 1204н(5)- ТП 1205н(3) РП 12н ПС 110 кВ Центральная KS010-0000730 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 1204н(5)- ТП 1205н(3) РП 12н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г.
5446 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 13:24 | 2023-06-03 14:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 895 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 5-1 5-2, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 5-1 5-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 895, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 895, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 895, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5447 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-03 13:20 | 2023-06-03 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 531 Мокеевское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 531 Мокеевское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 988 Яр групп-строй-1 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 988 Яр групп-строй-1 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5448 | 890 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-03 13:14 | 2023-06-03 14:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф622 РП 50 к ПС Тяговая №8 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф622 РП 50 к ПС Тяговая №8 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф622 РП 50 к ПС Тяговая №8 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП50 Ф622 к ПС Тяговая №8. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП50 Ф622 к ПС Тяговая №8. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф622 РП50 к ПС Тяговая №8. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф622 РП50 к ПС Тяговая №8 восстановлена.
5449 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №13/1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №13/1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5450 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-03 13:10 | 2023-06-03 14:53 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 10-7 ПС 110кВ Панино послужило двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 упавшей веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 по ВЛ 10-7 ПС 110 кВ Панино произошло упавшей веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев , растущих в охранной зоне ВЛ в пролете опор №39-40 на ВЛ 10-7 ПС 110 кВ Панино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и внеохранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и внеохранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
5451 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-06-03 13:08 | 2023-06-03 15:50 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи замыкание на "землю" в результате падения ветки дерева на провод и траверсу на опоре №149 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи, явилось замыкание на "землю" в пролёте опор №148 - №149, вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Любавичи проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №148 - №149 ВЛ-1006 ПС Любавичи. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Не выполнено
5452 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-06-03 12:59 | 2023-06-03 14:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС 35кВ Октябрьское явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов фазы «А», «В» в пролёте опор №16-17 вследствие срыва штыревого изолятора на опоре №16 из-за вышедшего из строя колпачка крепления вышеуказанного штыревого изолятора | 4.1.3, Причиной срыва штыревого изолятора на опоре №17 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС 35кВ Октябрьское явился вышедший из строя колпачок (типа КП-18, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (потеря механических свойств материала колпачка-полиэтилена) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка марки КП-18 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС 35кВ Октябрьское VN004-93605355 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС Октябрьское на предмет выявления дефектов креплений штыревых изоляторов Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл инженер Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС Октябрьское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл инженер Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5453 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-03 12:51 | 2023-06-03 14:36 | 3.4.12.3, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №405 ПС 110 кВ В. Карачан послужило повреждение трансформатора и выброс масла из трансформатора в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Повреждение трансформатора КТП 10/0,4 кВ №405 ПС 110 кВ В. Карачан произошло в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан и КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан и КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ наметили мероприятия по устранению выявленных дефектов.
5454 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-03 12:50 | 2023-06-03 15:02 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК произошло из-за обрыва шлейфа фазы "В" на ПР-10 кВ КТП 10 кВ №063 Запорожец, установленном на опоре №2/5/5 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК и касания им заземленных металлических частей ПР-10 кВ. Обрыв шлейфа фазы "В" произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1972 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1972 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода шлейфа фазы "В" на ПР-10 кВ КТП 10 кВ №063 Запорожец, установленном на опоре №2/5/5 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывшлейфа фазы "В" на ПР-10 кВ КТП 10 кВ №063 Запорожец на ВЛ-10кВ ф № 16 (7) ПС РМК ВЛ-10кВ ф № 16 (7) ПС РМК | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№2/5/1-2/5/5 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№2/5/1-2/5/5. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
5455 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-03 12:46 | 2023-06-03 13:27 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-6 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 13-14 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-6 ПС 110 кВ Новохоперск вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 13-14 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-6 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-6 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-6 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-6 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
5456 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-03 12:38 | 2023-06-03 14:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 4515 ПС Р.Колодезь явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, в пр.оп 145-146 произошедшее из-за падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пр.оп №145-146 по ВЛ-10 кВ № 4515 ПС Р.Колодезь явилось падение ветки на провода из-за порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №12 (4515) ПС 35кВ Р.Колодец Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №12 (4515) разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
5457 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 12:35 | 2023-06-03 14:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 271 ПС 110кВ кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 271 ПС 110кВ кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 271 ПС 110 Н.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 271 ПС 110 Н.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5458 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-03 12:34 | 2023-06-03 15:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Котельная ПС 35/10 кВ Рязанцево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №2 Котельная ПС 35/10кВ Рязанцево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №2 Котельная ПС 35/10кВ Рязанцево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Котельная ПС 35/10кВ Рязанцево. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Котельная ПС 35/10кВ Рязанцево, устранены.
5459 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 12:33 | 2023-06-03 12:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 881 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 12-13, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 12-13. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 881, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 881, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 881, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5460 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-03 12:30 | 2023-06-03 14:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: 1 Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: 1 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5461 | 252 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-03 12:30 | 2023-06-03 13:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 76 - РП 82 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 76 - РП 82 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 76 - РП 82 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
5462 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-06-03 12:28 | 2023-06-03 13:58 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА в пролете опор №41/25-42/25. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА в пролете опор №41/25-42/25 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС 8НА. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА в пролете опор №41/25-42/25 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА в пролете опор №41/25-42/25 угрожающих падением на провода.
5463 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-03 12:28 | 2023-06-03 14:18 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №67-68 в результате наброса кусок стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №67-68 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка произошло в результате наброса кусок стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка с применением бинокля в пролётах опор №17-73 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка с применением бинокля в пролётах опор №17-73 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
5464 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-03 12:28 | 2023-06-03 16:12 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4102 2/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 4102 2/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4102 2/100 Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4102 2/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
5465 | 885 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-06-03 12:27 | 2023-06-03 13:37 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 по ул.Баранова проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-26 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провод А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-26 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №13 по ул.Баранова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5466 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-03 12:21 | 2023-06-03 12:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "A" и "B" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ 15йК.Зав-3(кончасть)Ф1КТП№193, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ 15йК.Зав-3(кончасть)Ф1КТП№193, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1КТП№193 15 Конезавод по всей длине. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф1КТП№193 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5467 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-03 12:17 | 2023-06-03 13:50 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-20-16 ПС Студенческая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
5468 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-06-03 12:15 | 2023-06-03 14:10 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 050, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 050. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 050, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А Состояние: Не выполнено
5469 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №7208 ПС 110кВ Ивница стало короткое замыкание на ВЛ-10кВ принадлежавшей ОАО "РЖД" |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ВЛ-10кВ №7208 ПС 110кВ Ивница ОАО "РЖД" о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо собственнику ВЛ-10кВ №7208 ПС 110кВ Ивница ОАО "РЖД" о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД.
5470 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-03 12:13 | 2023-06-03 16:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Хомякова Ф2КТП№ 038 в пролете опор №12-13 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Хомякова Ф2КТП№ 038 в пролете опор №12-13 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Хомякова Ф2КТП№ 038. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Хомякова Ф2КТП№ 038. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Хомякова Ф2КТП№ 038 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Хомякова Ф2КТП№ 038 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС
5471 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 12:12 | 2023-06-03 13:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 798 ПС 35кВ Стрелица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 798 ПС 35кВ Стрелица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 798 ПС 35кВ Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 798 ПС 35кВ Стрелица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5472 | 544 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-03 12:08 | 2023-06-03 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной ТН явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции . | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-827--ТП-1102. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5473 | 543 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-03 12:08 | 2023-06-03 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатционного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-906Н--ТП-907. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5474 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-6-53 ПС№16 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №53-15 от КЛ-6-53 ПС№16, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-6-53 ПС№16 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 6/0,4 кВ №53-15 от КЛ-6-53 ПС№16, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №53-15 от КЛ-6-53 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №53-15 от КЛ-6-53 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5475 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-03 12:05 | 2023-06-03 13:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №517 ПС 110 кВ Листопадовка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 13 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №517 ПС 110 кВ Листопадовка вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №517 ПС 110 кВ Листопадовка. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №517 ПС 110 кВ Листопадовка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №517 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №517 ПС 110 кВ Листопадовка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5476 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-03 12:01 | 2023-06-03 13:00 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
5477 | 875 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-03 11:56 | 2023-06-03 13:27 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6-30 фазы "С" ТП-15 ф607 ПС Белая Березка и отсутствию напряжения у потребителя | 4.10, Причиной перегорания ПК-6-30 фазы "С" в ТП-15 ф607 ПС Белая Березка явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на ТП-15 ф607 ПС Белая Березка | Мероприятие: Техническое Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК-6/30 ТП-15 ф607 ПС Белая Березка Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена замена вышедшего из строя предохранителя ПК-6/30 ТП-15 ф607 ПС Белая Березка
5478 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-06-03 11:53 | 2023-06-03 12:51 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-16 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-16 ПС 110 кВ Новохоперск вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 3-4 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-16 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-16 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-16 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-16 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
5479 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-06-03 11:48 | 2023-06-03 12:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 658 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 19-20, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 19-20. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 658, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 658, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 658, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
5480 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-03 11:45 | 2023-06-03 13:15 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП-193 Логиновка. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП-193 Логиновка разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5481 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 11:45 | 2023-06-03 11:54 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 849 ПС 35кВ Латное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 849 ПС 35кВ Латное произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП ПС 35кВ Латное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП ПС 35кВ Латное по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5482 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-03 11:30 | 2023-06-03 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 755 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 755 в пролете опор №3.2-№3.3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 755 в пролете опор №3.2-№3.3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 755 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 755 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
5483 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-03 11:28 | 2023-06-03 13:03 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5484 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-03 11:23 | 2023-06-03 15:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПМК ПС 35/10 кВ Рязанцево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34 - №35 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34 - №35 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №06 ПМК ПС 35/10 кВ Рязанцево , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №06 ПМК ПС 35/10 кВ Рязанцево , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПМК ПС 35/10 кВ Рязанцево. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПМК ПС 35/10 кВ Рязанцево устранены
5485 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-03 11:22 | 2023-06-03 12:04 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Пищ-922-9,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Пищ-922-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Пищ-922-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Пищ-922-9 по всей длине. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Пищ-922-9 по всей длине.
5486 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-06-03 11:21 | 2023-06-03 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 01 Тарбеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 17-9 17-10, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (18 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 01 ПС Тарбеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 01 ПС Тарбеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ
5487 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-06-03 11:20 | 2023-06-03 13:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 244 ВЛ-1003 ПС Петровичи послужило падение сломанной ветка дерева на провода в пролете опор №Б-5 - №Б-6 под действием порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 244 ВЛ-1003 ПС Петровичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Б-5 - №Б-6 с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 244 ВЛ-1003 Петровичи в пролете опор №Б-5-№Б-6. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено
5488 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-03 11:09 | 2023-06-03 12:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-12-100д. Грязное МТФ, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-12-100д. Грязное МТФ, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-12-100д. Грязное МТФ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-12-100д. Грязное МТФ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
5489 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-03 11:04 | 2023-06-03 11:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8б ввод 1 ВРУ 1 ТП 948 ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8б ввод 1 ВРУ 1 ТП 948 ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8б ввод 1 ВРУ 1 ТП 948 ПС 110 кВ Западная КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8б ввод 1 ВРУ 1 ТП 948 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8б ввод 1 ВРУ 1 ТП 948 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8б ввод 1 ВРУ 1 ТП 948 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8б ввод 1 ВРУ 1 ТП 948 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8б ввод 1 ВРУ 1 ТП 948 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5490 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-03 11:04 | 2023-06-03 12:20 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №21-22 что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 271 ВЛ №2 ПС Селезневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 271 ВЛ №2 ПС Селезневская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 271 ВЛ №2 ПС Селезневская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 21-22 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 271 ВЛ №2 ПС Селезневская произвести перетяжку проводов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ
5491 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-03 11:04 | 2023-06-03 12:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-15 ПС 35 кВ Архангельское явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-15 ПС 35 кВ Архангельское, произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-15 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-15 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
5492 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 51 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО
5493 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-03 10:45 | 2023-06-03 11:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №10-8-10-9 ВЛ-0,4 №1 КТП-17а/К-15-160 Остров, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №10-8-10-9 ВЛ-0,4 №1 КТП-17а/К-15-160 Остров, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-17а/К-15-160 Остров. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-17а/К-15-160 Остров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
5494 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-06-03 10:38 | 2023-06-03 10:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 154 ф.3 д. Захарово в пролете опор № 16 - 17, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 в РУ 0,4 кВ ТП № 154. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 16 - 17 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 154 ф.3 д. Захарово упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 154 ф.3 д. Захарово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 154 ф.3 д. Захарово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 154 ф.3 д. Захарово, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 154 ф.3 д. Захарово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
5495 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-03 10:27 | 2023-06-03 11:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-39 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 13 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-39 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5496 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-03 10:22 | 2023-06-03 12:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №207 ПС 35 кВ Н. Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 13 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №207 ПС 35 кВ Н. Карачан вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №207 ПС 35 кВ Н. Карачан. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №207 ПС 35 кВ Н. Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №207 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №207 ПС 35 кВ Н. Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5497 | 251 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-03 10:20 | 2023-06-03 11:44 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции кабельной воронки в ТП 674 КЛ 10 кВ РП 67 - ТП 674 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 19 - РП 67 кабельная воронка в ТП 674 КЛ 10 кВ РП 67 - ТП 674 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением кабельной воронки в ТП 674 КЛ 10 кВ РП 67 - ТП 674 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
5498 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-03 10:19 | 2023-06-03 12:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино явился схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №31 к жилому дому при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №31 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
5499 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-06-03 10:17 | 2023-06-03 19:28 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "В" в пролете опор №№19/51-19/52 ЛЭП 10 кВ №5 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №19/51-19/52 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка произошел вследствие механического воздействия на провод остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
5500 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-06-03 10:16 | 2023-06-03 11:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-2 ПС 110 кВ Терновка явилось двухфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 18-19, сорванной порывом ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлестывание верхних проводов фаз "А" и "В" произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 13м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-2 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-2 ПС 110 кВ Терновка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено
5501 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-03 10:13 | 2023-06-03 12:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 6/400 явилось КЗ, из за схлеста проводов в пролете опор № 2-3, вследствие падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №2 -3 по ВЛ-0,4 №1 от ТП 457 6/400, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 457 6/400 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП457 6/400 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
5502 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-06-03 10:10 | 2023-06-03 12:02 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-18 ПС 110 кВ Хреновое произошло по причине возникновения короткого замыкания, вызванного перекрытием воздушного промежутка между проводами фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №24-25, вызванного падением ветки от дерева (березы), растущего на приусадебном участке, cломленной при прохождении грозового фронта под воздействием порывов ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "С" и нулевого провода в пролете опор №24-25 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-18 ПС 110 кВ Хреновое произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева (березы), растущего на приусадебном участке, сломленной при прохождении грозового фронта под воздействием порывов ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-18 ПС 110кВ Хреновое длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-18 ПС 110кВ Хреновое длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-18 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-18 ПС 110кВ Хреновое запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5503 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-03 10:10 | 2023-06-03 14:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра 10 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Откормочный ТП 292 в пролете опор №3-4 на провода фаз "А" и "В", с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Откормочный ТП 292 в пролете опор №3-4 на провода фаз"А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Откормочный ТП 292 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Откормочный КТП№292 и включены в план работ РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Откормочный ТП 292 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Откормочный ТП 292 по всей длине.
5504 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-03 10:05 | 2023-06-03 13:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №68 - №69, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в пролете опор №68 - №69 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" пролет опор №68-№69 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №68 - №69 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5505 | 887 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-06-03 10:02 | 2023-06-03 11:18 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №11 ул. Мира с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-709 ф.1029 РП-103 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-709 ф.1029 РП-103 с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Мира привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-709 ф.1029 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Мира 11. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-709 ф.1029 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Мира 11.
5506 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-03 09:52 | 2023-06-03 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 311 в результате КЗ, возникшего из-за обрыва и схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-№8, деревом, упавшим из вне охранной зоны, при порывах сильного ветра. | 4.4.3, обрыв и схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8, деревом, упавшим из вне охранной зоны, при порывах сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 311 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 311 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
5507 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-03 09:45 | 2023-06-03 11:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 308 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №12 - №13 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 308 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 12-13 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 308. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 308 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5508 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-03 09:40 | 2023-06-03 16:07 | 3.4.12.3, В результате попадания грозового разряда в провода ВЛ 10кВ №05 произошло нарушение электрической изоляции фазы "С", устраненного оперативным отключением с разрушением разрядника 10кВ на ТП 072 | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за попадания молнии в провода ВЛ 10 кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением замыкания на Землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план работ Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену разрядника 10кВ на ТП 072 Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5509 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-06-03 09:40 | 2023-06-03 13:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 319 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 13-14, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 13-14. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 319, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Не выполнено
5510 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-03 09:39 | 2023-06-03 10:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-15 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-ТП-Вол-37-15 по всей длине. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-ТП-Вол-37-15 по всей длине.
5511 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-03 09:26 | 2023-06-03 12:36 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110 кВ Нарышкинская (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
5512 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-06-03 09:23 | 2023-06-03 10:14 | 3.4.7.3.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-620 ПС Н.Меловатка послужило однофазное короткое замыкание вызванное кратковременным схлестыванием провода фазы "А" и нулевого в пролёте опор №12-13 ветками поросли растущей под проводами ВЛ при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст провода фазы "А" с нулевым проводом ВЛ в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-620 ПС Н.Меловатка произошел вследствие касания проводов ветками поросли растущей под проводами ВЛ в пролёте опор №12-13 при порывах ветра до 13м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР под проводами в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-620 ПС Н.Меловатка VN004-00154724 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №4 ТП-620 ПС Н.Меловатка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП-620 ПС Н.Меловатка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
5513 | 886 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-03 09:23 | 2023-06-03 10:33 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф3 ТП0364 Ф623 ПС Карачижская от опоры к дому ул. Нагорная д. 74, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф3 ТП0364 Ф623 ПС Карачижская опоры к дому ул. Нагорная д. 74, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ТП0364 Ф623 ПС Карачижская. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ТП0364 Ф623 ПС Карачижская.
5514 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-03 09:00 | 2023-06-03 16:06 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветвей с деревьев, растущих за пределами охранных зон ВЛ, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Валуецкая в пролете опор 11-12, 22-23. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Валуецкая пролеты 11-12,22-23, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Валуецкая пролеты 11-12, 22-23, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Валуецкая пролеты 11-12, 22-23, угрожающих падением на провода.
5515 | 602 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-03 09:00 | 2023-06-03 12:18 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Обрыв провода произошел во время сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5516 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-03 08:58 | 2023-06-03 11:19 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка и порывов ветра, произошел схлёст проводов фазы "А" и фазы "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка из-за несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса проводов и порывах ветра, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировки стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка. на ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5517 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения по неотложной заявке В КВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Манино послужило однофазное замыкание на землю из-за повреждения на КВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Манино находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Газпром трансгаз Влгоград". | 4.12, Повреждение на КВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Манино находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Газпром трансгаз Влгоград". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Газпром трансгаз Влгоград" о приведении потребительского оборудования КВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Манино, находящегося на балансе и обслуживании ООО "Газпром трансгаз Влгоград", в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Безуглый Н.В. Состояние: Не выполнено
5518 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-03 08:48 | 2023-06-03 09:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 039, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ кВ №2 ТП 039,вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 039 по всей длине. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 039 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Не выполнено
5519 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-03 08:42 | 2023-06-03 12:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1077 Колодное клуб. явился обрыв провода в пролете опор №8-9, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №8-9по ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1077 Колодное клуб. явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1077 Колодное клуб разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1077 Колодное клуб Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г.
5520 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-03 08:40 | 2023-06-03 19:05 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 ТП-331 Л3 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №19-20 и ВЛ-0,4 ТП-75 Л2 Ф-108 ПС Киваи в пролёте опор №3.2-3.3, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 ТП-331 Л3 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №19-20 и ВЛ-0,4 ТП-75 Л2 Ф-108 ПС Киваи в пролёте опор №3.2-3.3, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-331 Л3 Ф-119 ПС Залинейная и ВЛ-0,4 ТП-75 Л2 Ф-108 ПС Киваи по всей длине. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
5521 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-06-03 08:35 | 2023-06-03 08:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу с.Лужок, ул.Центральная, д.20. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-420 отключился АВ-0,4 кВ ф.Центральная-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю с.Лужок, ул.Центральная, д.20 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение потребителю.
5522 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-06-03 08:31 | 2023-06-03 12:20 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 КТП 4.9.3-04/100 ф.1 произошло в результате междуфазного КЗ вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-4 в результате падения под воздействием порывов ветра дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 КТП 4.9.3-04/100 ф.1 произошел в результате падения под воздействием порывов ветра дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.9.3-04/100 ф.1 с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.9.3-04/100 ф.1 с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного смотра ВЛ-0,4 КТП 4.9.3-04/100 ф.1 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного смотра ВЛ-0,4 КТП 4.9.3-04/100 ф.1 назначены сроки устранения выявленных замечаний.
5523 | 884 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-03 08:25 | 2023-06-03 09:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф609 РП14 к ТП3172 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф609 РП14 к ТП3172 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф609 РП14 к ТП3172 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф609 к ТП3172. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф609 к ТП3172. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф609 РП14 к ТП3172. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф609 РП14 к ТП3172 восстановлена.
5524 | 883 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-03 08:25 | 2023-06-03 09:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф601 РП 14 к ТП3173 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф601 РП 14 к ТП3173 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф601 РП 14 к ТП3173 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф601 к ТП3173. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф601 к ТП3173. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф601 РП 14 к ТП3173. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф601 РП 14 к ТП3173 восстановлена.
5525 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-03 08:15 | 2023-06-03 17:25 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 Л4 ТП-022 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №7-8, ВЛ-0,4 Л2 ТП-015 Ф-104 ПС Вышков в пролёте опор №12/4-12/5 и ВЛ-0,4 Л2 ТП-321 Ф-104 ПС Бобовичи в пролёте опор №8-9, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л4 ТП-022 Ф-102 ПС Бобовичи, АВ-0,4кВ Л2 ТП-015 Ф-104 ПС Вышков и АВ-0,4кВ Л2 ТП-321 Ф-104 ПС Бобовичи из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 Л4 ТП-022 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №7-8, ВЛ-0,4 Л2 ТП-015 Ф-104 ПС Вышков в пролёте опор №12/4-12/5 и ВЛ-0,4 Л2 ТП-321 Ф-104 ПС Бобовичи в пролёте опор №8-9, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л4 ТП-022 Ф-102 ПС Бобовичи, ВЛ-0,4 Л2 ТП-015 Ф-104 ПС Вышков и ВЛ-0,4 Л2 ТП-321 Ф-104 ПС Бобовичи по всей длине. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л4 ТП-022 Ф-102 ПС Бобовичи, ВЛ-0,4 Л2 ТП-015 Ф-104 ПС Вышков и ВЛ-0,4 Л2 ТП-321 Ф-104 ПС Бобовичи по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5526 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-03 08:15 | 2023-06-03 09:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 101 ПС 35кВ Варегово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
5527 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-06-03 08:00 | 2023-06-03 15:22 | 3.4.8.5.1, Из-за механического воздействия осколков минамётных снарядов со стороны соседнего государства Украина, произошло разрушение проходных изоляторов на первой секции КРУН 10кВ ПС Гуево и нарушение изоляционных свойств, в следствие чего отключилась действиями защит ВЛ-10кВ №24 ПС Суджа. | 4.4.1, Из-за механического воздействия осколков минамётных снарядов со стороны соседнего государства Украина, произошло разрушение проходных изоляторов на первой секции КРУН 10кВ ПС Гуево и нарушение изоляционных свойств, в следствие чего отключилась действиями защит ВЛ-10кВ №24 ПС Суджа. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г.
5528 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-03 07:53 | 2023-06-03 11:44 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ № 5 ТП 198 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 5 ТП 198 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 5 ТП 198 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 198 руб 5 KN004-00038424 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ № 5 ТП 198 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ № 5 ТП 198 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП 198 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
5529 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-03 07:45 | 2023-06-03 09:45 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Березка явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственной ТП 839 (КТП-Шишкосушилка). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Березка в адрес владельца ведомственной ТП 839 (КТП-Шишкосушилка) ФГУ Вяземский лесхоз. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Сторонняя организация: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Березка в адрес владельца ведомственной ТП 839 (КТП-Шишкосушилка) ФГУ Вяземский лесхоз.
5530 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-06-03 07:45 | 2023-06-03 08:25 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КВЛ-10кВ Л1008 ПС 110кВ Гагарин-Тяговая (РЖД) явилось междуфазное К.З. при повреждении КТП-109, принадлежащего ООО "Спецэлектромонтаж". |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения КВЛ-10кВ Л1008 ПС 110кВ Гагарин-Тяговая (РЖД) письмо-претензию в адрес владельца ТП-109 - ООО "Спецэлектромонтаж". Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения КВЛ-10кВ Л1008 ПС 110кВ Гагарин-Тяговая (РЖД) направлено письмо-претензия в адрес владельца ТП-109П - ООО "Спецэлектромонтаж".
5531 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-03 07:40 | 2023-06-03 09:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете №№52 - 53. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете №№52 - 53. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино в пролете опор №№52-53 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
5532 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-03 07:38 | 2023-06-03 09:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №99-№100 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №99-№100 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5533 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-06-03 07:22 | 2023-06-03 09:32 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 217-ТП 251 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ РП 19-Город каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 217-ТП 251 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 19-Город каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 217-ТП 251 ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 6 кВ ТП 217-ТП 251 ПС 110 кВ Белгород 2, Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 19-Город каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 6 кВ РП 19-Город каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 217-ТП 251 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 217-ТП 251 ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-Город каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-Город каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. КЛ-6кВ ПС-Б-2-РП-19 г.8 КЛ-6кВ ТП-217-ТП-251
5534 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-06-03 06:40 | 2023-06-03 16:02 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-21 Л2 Ф-608 ПС Юбилейная в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 КТП-27 Л4 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №5/4-5/5, ВЛ-0,4 ТП-79 Л1 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №6/4-6/5. | 4.4.3, Падение веток дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-21 Л2 Ф-608 ПС Юбилейная в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 КТП-27 Л4 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №5/4-5/5, ВЛ-0,4 ТП-79 Л1 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №6/4-6/5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-21 Л2 Ф-608 ПС Юбилейная в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 КТП-27 Л4 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №5/4-5/5, ВЛ-0,4 ТП-79 Л1 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №6/4-6/5 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-21 Л2 Ф-608 ПС Юбилейная в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 КТП-27 Л4 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №5/4-5/5, ВЛ-0,4 ТП-79 Л1 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №6/4-6/5 угрожающих падением на провода.
5535 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-03 06:07 | 2023-06-03 09:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №96- №97 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №96- №97 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5536 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-03 05:10 | 2023-06-03 06:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1008 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1008 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1008 ПС 110 кВ Северная VN004-00017776 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1008 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1008 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5537 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-03 03:00 | 2023-06-03 03:26 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия на опоре №82 провода ф."В" и траверсы телом птицы. | 4.12, В результате перекрытия провода фазы "В" и траверсы на опоре №82 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино телом птицы, произошло нарушение электрической изоляции фазы "В", что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №76-№86 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №76-№86. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г.
5538 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ "Васильковская-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "В" и траверсы опоры №27/16 отпайки на ПС 110/10кВ "Вахрушево" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводе фазы "В" и траверсе опоры №27/16 обнаружены следы перекрытий (белые пятна). ПС 110/35/10кВ "Ростов": Работа 1ст. ТЗНП - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие провода фазы "В" и траверсы опоры №27/16 отпайки на ПС 110/10кВ "Вахрушево" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводе фазы "В" и траверсе опоры №27/16 обнаружены следы перекрытий (белые пятна). ПС 110/35/10кВ "Ростов": Работа 1ст. ТЗНП - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Васильковская-1" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: мастер Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ "Васильковская-1" и влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: мастер Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №27/16 в каждую сторону ВЛ 110кВ "Васильковская-1". Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н., начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 110кВ "Васильковская-1", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.10.2024 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер расстояния между грозозащитным тросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №27/14-№27/19 ВЛ 110кВ "Васильковская-1". Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замера расстояния между грозозащитным тросом и проводом на ВЛ 110кВ "Васильковская-1", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. Срок исполнения: 31.10.2024 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Васильковская-1", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено
5539 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-03 02:46 | 2023-06-03 04:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5540 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-03 02:23 | 2023-06-03 04:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ Тяговая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №25 - №26 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (с обрывом проводов в пролете опор №26 - №27). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ Тяговая в пролёте опор №25 - №26, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №26 - №27 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ Тяговая отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Тяговая в пролете опор №20 - №30 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Тяговая в пролете опор №20 - №30 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Тяговая в пролете опор №20 - №30. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Тяговая в пролете опор №20 - №30
5541 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-03 02:14 | 2023-06-03 04:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47 - №48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47 - №48 веткой дерева ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино", принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5542 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-06-03 02:00 | 2023-06-03 13:07 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ КТП-287 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №16-17, ВЛ КТП-80 Л1 Ф-602 РП 1 Берёзовский в пролете опор №6-7, ВЛ КТП-125 Л2 Ф-605 ПС Вельяминовская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение веток дерева на провода ВЛ КТП-287 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №16-17, ВЛ КТП-80 Л1 Ф-602 РП 1 Берёзовский в пролете опор №6-7, ВЛ КТП-125 Л2 Ф-605 ПС Вельяминовская в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-287 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №16-17, ВЛ КТП-80 Л1 Ф-602 РП 1 Берёзовский в пролете опор №6-7, ВЛ КТП-125 Л2 Ф-605 ПС Вельяминовская в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5543 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-03 01:52 | 2023-06-03 03:56 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КТП 501. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5544 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-06-03 01:15 | 2023-06-03 02:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Харитоновская в пролёте опор №150-151. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Харитоновская в пролёте опор №150-151, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1005 ПС Харитоновская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Харитоновская в пролете опор №150-151. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы и обрезка крон деревьев.
5545 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-03 00:45 | 2023-06-03 03:22 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ПС "Кострома-2" ф.650 - РП-19 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1981 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ПС "Кострома-2" ф.650 - РП-19 2 с.ш. было проведено 24.10.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное на участке ПС Кострома-2 ф.650 - РП-19 2 с.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте на КЛ-6кВ ф.650 ПС Кострома-2 KS006-9440598 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.650 - РП-19 2 с.ш. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.650 - РП-19 2 с.ш. на предмет выявления замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.650 - РП-19 2 с.ш Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.650 - РП-19 2 с.ш Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.650 - РП-19 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.650 - РП-19 2 с.ш замечаний нет.
5546 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-03 00:37 | 2023-06-03 02:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ №619 ПС 220кВ Нелидово произошло по причине однофазного замыкания на землю, вследствие отгорания шлейфа фазы "В" на спуске к ПР ТП 412 вследствие нарушения структуры материала шлейфа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "В" в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года) на ПР 10кВ ТП 412 ВЛ 6кВ №619 ПС 220кВ Нелидово произошел обрыв шлейфа фазы "В", что привело к однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ 6кВ №619 ПС 220кВ Нелидово вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования шлейфа фазы "В" на ПР 10кВ ТП 412 на ВЛ 6кВ №619 ПС 220кВ Нелидово | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-60 ВЛ 6кВ №619 ПС 220В Нелидово. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №50-60 ВЛ 6кВ №619 ПС 220В Нелидово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-60 ВЛ 6кВ №619 ПС 220В Нелидово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №50-60 ВЛ 6кВ №619 ПС 220В Нелидово с целью выявления наличия дефектов.
5547 | 882 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-03 00:37 | 2023-06-03 01:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0161 к ТП0165 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф605 от РП18 к ТП0163 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0161 к ТП0165 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф605 к ТП0163. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф605 к ТП0163. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0161 к ТП0165. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0161 к ТП0165 восстановлена.
5548 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-06-03 00:28 | 2023-06-03 01:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-106 Ф-601 ПС Цементная в пролете опор №23-24. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-106 Ф-601 ПС Цементная в пролете опор №23-24, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-106 Ф-601 ПС Цементная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-106 Ф-601 ПС Цементная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-106 Ф-601 ПС Цементная произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-106 Ф-601 ПС Цементная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода.
5549 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-03 00:03 | 2023-06-03 14:43 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-415 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая пролет 7-8, ВЛ-0,4 КТП-30 Л2 Ф-1003 ПС Красный Рог пролет 10:11, ВЛ-0,4 КТП-74 Л1 Ф-1005 ПС Почепская пролет 4-5, ВЛ-0,4 КТП-257 Л2 Ф-1001 ПС Селищанская пролет 15-16. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-415 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая пролет 7-8, ВЛ-0,4 КТП-30 Л2 Ф-1003 ПС Красный Рог пролет 10:11, ВЛ-0,4 КТП-74 Л1 Ф-1005 ПС Почепская пролет 4-5, ВЛ-0,4 КТП-257 Л2 Ф-1001 ПС Селищанская пролет 15-16 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-415 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая пролет 7-8, ВЛ-0,4 КТП-30 Л2 Ф-1003 ПС Красный Рог пролет 10:11, ВЛ-0,4 КТП-74 Л1 Ф-1005 ПС Почепская пролет 4-5, ВЛ-0,4 КТП-257 Л2 Ф-1001 ПС Селищанская пролет 15-16 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-415 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая пролет 7-8, ВЛ-0,4 КТП-30 Л2 Ф-1003 ПС Красный Рог пролет 10:11, ВЛ-0,4 КТП-74 Л1 Ф-1005 ПС Почепская пролет 4-5, ВЛ-0,4 КТП-257 Л2 Ф-1001 ПС Селищанская пролет 15-16 угрожающих падением на провода.
5550 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-02 23:55 | 2023-06-03 01:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Поречье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Поречье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 06 ПС Поречье Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Поречье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 06 ПС Поречье
5551 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-02 23:47 | 2023-06-03 02:43 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП 707 ПС 35кВ №4 произошло из-за падение опоры №9 вследствие излома у основания и обрыва провода СИП в пролёте опор 8-9. |  | Мероприятие: Техническое Провести обследование и осмотр стоек опор № 6-10 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 707 ПС 35 кВ №4 с откапыванием их до 0,6 м. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам обследования и осмотра опор № 6-10 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 707 ПС 35кВ №4 наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5552 | 542 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-02 23:34 | 2023-06-02 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явило неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ Ф.23 ПС Электроприбор--РП-73 . Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5553 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-02 23:30 | 2023-06-03 00:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №8 Аббакумцево ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 Аббакумцево ПС 110/35/10кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
5554 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-02 23:15 | 2023-06-03 01:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л8303 ТП83 Л-1000 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18. | 4.4.4, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ л8303 ТП83 Л-1000 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л8303 ТП83 Л-1000 ПС 110кВ Вязьма-21 письмо-претензию в администрацию г. Вязьма, Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Заслонова в г. Вязьма. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л8303 ТП83 Л-1000 ПС 110кВ Вязьма-21 письмо-претензия в администрацию г. Вязьма, Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Заслонова в г. Вязьма.
5555 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-06-02 23:12 | 2023-06-03 02:01 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС Давыдовка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное обрывом и схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 7-8 отпайка к ТП-8-41 из-за повреждения опоры №8 отпайка к ТП-8-41 при наезде сторонним транспортным средством. | 4.4.1, Обрыв и схлест проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 7-8 отпайка к ТП-8-41 и повреждение опоры № 8 отпайка к ТП-8-41 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Давыдовка, произошло в результате механического воздействия на опору №8 при наезде сторонним транспортным средством. | Мероприятие: Техническое Провести обследование опор №7, №9 отпайка к ТП-8-41 ВЛ-10-8 ПС Давыдовка, подверженных одностороннему тяжению с откапыванием их до 0,6м. и осмотр с применением бинокля опор №7, №9 с целью выявления дефектов крепления провода. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам обследования опор №7, №9 отпайка к ТП-8-41 ВЛ-10-8 ПС Давыдовка и осмотра их с применением бинокля с целью выявления дефектов крепления провода, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию Дракинского СП для доведения до населения Постановления Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
5556 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-02 22:55 | 2023-06-03 01:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 23 - № 24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 23 - № 24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье, устранены
5557 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-02 22:45 | 2023-06-03 00:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.619 ПС Новозыбков-2 в пролёте опор №11/32-12/32. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.619 ПС Новозыбков-2 в пролёте опор №11/32-12/32, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.619 ПС Новозыбков-2. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.619 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №11/32-12/32. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.619 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №11/32-12/32.
5558 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-02 22:42 | 2023-06-03 00:07 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-1014 в пролете опор №3-4, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. №1 на ТП-1014. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-1014 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-1014 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1014 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5559 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-02 22:34 | 2023-06-03 10:50 | 3.4.12.2.1, Первое отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Высоково, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №15 - №16а в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области. Второе отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Высоково, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за схлеста проводов в пролете опор №15 - №16а в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода в пролете опор №15 - №16а ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Высоково при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Высоково. 2) В результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода в пролете опор №15 - №16а ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Высоково при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области, произошел схлест проводов, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Высоково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Высоково в пролетах опор №10 - №16б с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Высоково в пролетах опор №10 - №16б Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Высоково в пролетах опор №10 - №16б. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Высоково в пролетах опор №10 - №16б
5560 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-02 22:34 | 2023-06-02 23:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 035 Меленки ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 035 Меленки ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 Меленки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 Меленки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
5561 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-02 22:10 | 2023-06-02 23:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 (Ионовское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 (Ионовское) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 (Ионовское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 (Ионовское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5562 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-02 22:08 | 2023-06-02 23:30 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 311 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 3-4 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 311 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 3-4 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 311. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 311 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5563 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-02 22:07 | 2023-06-02 23:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №5 Кондрево ПС 35/10кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 Кондрево ПС 35/10кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
5564 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-02 22:06 | 2023-06-02 23:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники) . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
5565 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-02 21:55 | 2023-06-02 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 МТП 10/0,4кВ Большая деревня, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №5 - №6 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 МТП 10/0,4кВ Большая деревня отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 МТП 10/0,4кВ Большая деревня в пролете опор №5 - №6 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №1 МТП 10/0,4кВ Большая деревня. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 МТП Большая деревня ВЛ-10кВ №03 ПС Дмитрова гора в пролетах опор №1 - №9 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 МТП Большая деревня ВЛ-10кВ №03 ПС Дмитрова гора в пролетах опор №1 - №9 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 МТП Большая деревня ВЛ-10кВ №03 ПС Дмитрова гора в пролетах опор №1 - №9. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 МТП Большая деревня ВЛ-10кВ №03 ПС Дмитрова гора в пролетах опор №1 - №9
5566 | 250 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-02 21:50 | 2023-06-02 22:54 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ на ПР11, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 753 РУ 0.4 кВ КЛ 0,4 кВ на ПР11 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 753 - ПР11 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
5567 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-02 21:45 | 2023-06-02 23:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 5109 ТП51 1023 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ 5109 ТП51 1023 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 5109 ТП51 1023 ПС 110кВ Вязьма-2 письмо-претензию в администрацию г. Вязьма, Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Ползунова в г. Вязьма. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 5109 ТП51 1023 ПС 110кВ Вязьма-2 письмо-претензия в администрацию г. Вязьма, Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Ползунова в г. Вязьма.
5568 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-02 21:42 | 2023-06-03 00:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №9 - №10 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (с обрывом провода фазы "А" в данном пролете опор). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО в пролете опор №9 - №10, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9 - №10 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП КБО ВЛ-6кВ №33 ПС №9 в пролете опор №7 - №15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП КБО ВЛ-6кВ №33 ПС №9 в пролете опор №7 - №15 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП КБО ВЛ-6кВ №33 ПС №9 в пролете опор №7 - №15. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП КБО ВЛ-6кВ №33 ПС №9 в пролете опор №7 - №15
5569 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-06-02 21:40 | 2023-06-02 21:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино в пролете опор №21-22, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ на ПС Рудино, АПВ не успешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 21-22 ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Рудино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Рудино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5570 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2023-06-02 21:38 | 2023-06-02 22:43 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 ТП-131 Л1 Ф-106 ПС КРУТОЯР в пролёте опор №2-3, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 ТП-131 Л1 Ф-106 ПС КРУТОЯР в пролёте опор №2-3, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотрВЛ-0,4 ТП-131 Л1 Ф-106 ПС КРУТОЯР по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-131 Л1 Ф-106 ПС КРУТОЯР по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г.
5571 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-02 21:35 | 2023-06-02 23:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино ВЛ-1033 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №18 - №19. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазное К.З. ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино ВЛ-1033 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №18 - №19. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино ВЛ-1033 ПС 110кВ Вязьма-1 письмо-претензию в адрес Сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Гредякино. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино ВЛ-1033 ПС 110кВ Вязьма-1 письмо-претензия в адрес Сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Гредякино.
5572 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-02 21:29 | 2023-06-02 21:44 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №215 д. Курово произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №215 д. Курово при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №215 д. Курово, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №215 д. Курово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №215 д. Курово. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №215 д. Курово. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
5573 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-02 21:25 | 2023-06-02 23:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/10кВ Касня явилось междуфазное К.З. при повреждении ведомственного оборудования - ведомственной ТП 950. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 950 (АО "Национальная башенная компания"). Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 950 (АО "Национальная башенная компания").
5574 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-02 21:20 | 2023-06-02 22:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 503 (Прошево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 503 (Прошево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 503 (Прошево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 503 (Прошево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5575 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-02 21:20 | 2023-06-02 22:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 988 Яр групп-строй-1 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 988 Яр групп-строй-1 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 988 Яр групп-строй-1 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 988 Яр групп-строй-1 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5576 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-3 - Ярцево с отпайками в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» опоры №60(б) в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На гирлянде изоляторов и шлейфе фазы «С» опоры №60(б) обнаружены следы перекрытия. Отключение ВЛ 110 кВ Ярцево-Новоселки с отпайкой на ПС Тормозная в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия шлейфов и траверс фаз «А» и «В» на опоре №5 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На шлейфах и траверсах фаз «А» и «В» опоры №5 обнаружены следы перекрытия. 3.4.13.3, Отказ ТАПВ СВ 110 кВ ПС 110 кВ Новоселки произошел в следствие сбоя программного обеспечения комплекта защит и автоматики №1 ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-3 - Новоселки с отпайками (ВЛ 110 кВ Комсомольская) (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MICOM P443). Филиалом ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» был направлен запрос в АО «Грид Рус» об участии в составе комиссии по расследованию аварии, на данный запрос производитель ответа не дал. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» опоры №60(б) ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-3 - Ярцево с отпайками в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На гирлянде изоляторов и шлейфе фазы «С» опоры №60(б) обнаружены следы перекрытия. Перекрытие шлейфов и траверс фаз «А» и «В» на опоре №5 ВЛ 110 кВ Ярцево - Новоселки с отпайкой на ПС Тормозная в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На шлейфах и траверсе фаз «А» и «В» опоры №5 обнаружены следы перекрытия. 4.20, Отказ в срабатывании ТАПВ в комплекте защит и автоматики №1 ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-3 - Новоселки с отпайками (ВЛ 110 кВ Комсомольская) (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MICOM P443) на ПС 110 кВ Новоселки вызван блокировкой функции АПВ вследствие появления сигнала отключенного положения выключателя на 2,5 мс раньше, чем появился сигнал «Пуск АПВ» от защит (согласно выполненной в терминале логике работы функции ТАПВ сигнал отключенного положения выключателя должен появляться через 30 мс после появления сигнала «пуск АПВ» («AR start») от защиты) по причине сбоя программного обеспечения комплекта защит и автоматики №1 ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-3 - Новоселки с отпайками (ВЛ 110 кВ Комсомольская) (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MICOM P443). Филиалом ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» был направлен запрос в АО «Грид Рус» об участии в составе комиссии по расследованию аварии, на данный запрос производитель ответа не дал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой программного обеспечения комплекта защит и автоматики №1 ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-3 - Новоселки с отпайками (ВЛ 110 кВ Комсомольская) (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MICOM P443) на ПС 110 кВ Новоселки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение логики работы МПУ MICOM P443 на ПС 110/10кВ "Новоселки" ПС 110/10кВ "Новоселки" | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево - Новоселки с отпайкой на ПС Тормозная с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ярцево-Новоселки с отпайкой на ПС Тормозная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №5 в каждую сторону ВЛ 110 кВ Ярцево - Новоселки с отпайкой на ПС Тормозная. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А., начальник ЯУ СД Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 110 кВ Ярцево - Новоселки с отпайкой на ПС Тормозная при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер расстояния между грозозащитным тросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №1-№10 ВЛ 110 кВ Ярцево - Новоселки с отпайкой на ПС Тормозная. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замера расстояния между грозозащитным тросом и проводом на ВЛ 110 кВ Ярцево - Новоселки с отпайкой на ПС Тормозная, в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-3 - Ярцево с отпайками, при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-3 - Ярцево с отпайками с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-3 - Ярцево с отпайками устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить запрос на предприятие завода-изготовителя МПУ MICOM P 443 с описанием возникшей неисправности для получения рекомендаций по обновлению программного обеспечения комплекта защит и автоматики №1 ВЛ 110кВ Ярцево-Новоселки с отпайкой на ПС Тормозная (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MICOM P443) и комплекта защит и автоматики №1 ВЛ 110кВ Ярославская ТЭЦ-3-Новоселки с отпайками (ВЛ 110 кВ Комсомольская) (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MICOM P443) на ПС 110 кВ Новоселки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Потекаев Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По рекомендациям завода-изготовителя изделия выполнить обновление программного обеспечения комплекта защит и автоматики №1 ВЛ 110кВ Ярцево-Новоселки с отпайкой на ПС Тормозная (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MICOM P443) и комплекта защит и автоматики №1 ВЛ 110кВ Ярославская ТЭЦ-3-Новоселки с отпайками (ВЛ 110 кВ Комсомольская) (КСЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MICOM P443) на ПС 110 кВ Новоселки. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Потекаев Д.С. Состояние: Не выполнено
5577 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-02 21:15 | 2023-06-03 01:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Знаменская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-22--№4-23 , произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Знаменская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-22--№4-23, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Знаменская по всей длине. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Знаменская разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Бабашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5578 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-02 21:15 | 2023-06-02 21:22 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ А-10-1, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4кВ А-10-1 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременная расчистка трассы ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4кВ А-10-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП А-10-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП А-10-1 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ А-10-1 в пролете опор №4-5 Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
5579 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-02 21:12 | 2023-06-02 21:42 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35кВ Латная действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 881, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Центр ГАЗ". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП 881 ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35кВ Латная находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Центр ГАЗ" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35кВ Латная, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Центр ГАЗ" о приведении потребительского оборудования РТП 6кВ ТП 881 ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35кВ Латная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5580 | 600 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-02 21:08 | 2023-06-02 21:32 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение для проведение работ ГО ЧС. | 4.12, Отключение произведено для ликвидации аварийной ситуации в ж/д 38 ул. Менделеева. | Мероприятие: Техническое Выполнить очистку оборудования ТП-813 от пыли и грязи. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены очистку оборудования ТП-813 от пыли и грязи.
5581 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-02 21:05 | 2023-06-02 21:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Комсомольская, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №62 - №63 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода в пролете опор №62 - №63 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Комсомольская при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Комсомольская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Комсомольская в пролете опор №58 - №64 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Комсомольская в пролете опор №58 - №64 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Комсомольская в пролете опор №58 - №64. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Комсомольская в пролете опор №58 - №64
5582 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-02 21:00 | 2023-06-02 22:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 988 Яр групп-строй-1 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 988 Яр групп-строй-1 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 988 Яр групп-строй-1 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности в/в отсека на ТП 988 ТП 988 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 988 Яр групп-строй-1 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5583 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-02 20:59 | 2023-06-02 23:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 27 - № 28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 27 - № 28 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены.
5584 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-02 20:56 | 2023-06-03 01:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино"веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5585 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-02 20:54 | 2023-06-02 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 26 - № 27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 26 - № 27 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово, устранены.
5586 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-02 20:52 | 2023-06-02 21:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 13 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная в пролете опор № 4-5 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 727 ВЛ №10 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ
5587 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-02 20:52 | 2023-06-03 02:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-4 - 1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП020 "Пешково-1" на провода фазы "С" и нулевого провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-4-1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП020 "Пешково-1" на провода фазы "С" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП020 "Пешково-1" по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП020 "Пешково-1" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5588 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-02 20:49 | 2023-06-02 20:54 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 11 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 2-3, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов при порывах ветра 11 м/с в пролете опор № 2-3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5589 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-02 20:49 | 2023-06-02 23:36 | 3.4.8.5.1, Отключение по ТУ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Уразово для безопасности от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое воздействие неизвестными летающими предметами (осколками) на штыревых изоляторах и проводах фаз "А", "С" на опоре №7/1 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5590 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-06-02 20:45 | 2023-06-02 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 "Шипино Деревня" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 "Шипино Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 "Шипино Деревня" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
5591 | 899 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-02 20:45 | 2023-06-02 22:10 | 3.4.9.3, Повреждение в сетях КЛ-6кВ от ТП-18 к ТП-102 Ф-604 ПС Дятьковская, находящейся на балансе ОАО "Дятьково-Хлеб", привело к отключению МВ-511 в ТП-28 от действия МТЗ. | 4.13, Отключение МВ-511 в ТП-28 от действия МТЗ произошло в результате повреждения КЛ-6кВ от ТП-18 к ТП-102, находящейся на балансе ОАО "Дятьково-Хлеб". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-28. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-28. Мероприятие: Техническое Включить в работу МВ-511 в ТП-28 на основании письма с предоставлением протокола об испытании оборудования от ОАО "Дятьково-Хлеб". Срок исполнения: 07.07.2023 г. Актуальный срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Уведомить ОАО "Дятьково-Хлеб" об отключении МВ-511 в ТП-28 от действия МТЗ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено уведомление на ОАО "Дятьково-Хлеб".
5592 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-06-02 20:40 | 2023-06-02 22:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-97 Л2 Ф-602 РП 1 Берёзовский в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-97 Л2 Ф-602 РП 1 Берёзовский в пролете опор №2-3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-97 Л2 Ф-602 РП №1 Берёзовский в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5593 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-02 20:35 | 2023-06-03 15:40 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при обрыве проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №9/2-9/3, 9/8-9/9, 26-27, 26-8/1 от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №9/2-9/3, 9/8-9/9, 26-27, 26-8/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово произошёл из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5594 | 541 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-02 20:35 | 2023-06-02 21:20 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение оборудования в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5595 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-02 20:51 | 2023-06-02 22:20 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы (грача) на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Знаменская на опоре №5, произошло нарушение электрической изоляции (через тело грача) с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(ТО). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за перекрытия воздушного промежутка птицей (грач) проводов фаз "В" и "С" на опоре №5, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(ТО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Знаменская по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Знаменская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5596 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №68 - №69 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №68 - №69, ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №81 - №95 ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №81 - №95 ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №81 - №95 ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №81 - №95 ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино
5597 | 540 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-02 20:23 | 2023-06-02 22:53 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-1569--ТП-1944. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5598 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-02 20:20 | 2023-06-02 22:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном оборудовании (ведомственной отпайке на ТП955 (КТП-3 Юшково). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Олимпик-Фудс") ведомственной отпайки на ТП955 (КТП-3 Юшково) по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца (ООО "Олимпик-Фудс") ведомственной отпайки на ТП955 (КТП-3 Юшково) по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино.
5599 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-06-02 20:19 | 2023-06-02 20:21 | 3.4.10.1, Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между фазами "А","В","С" в ячейке ввода Т1 КТПП-292 АВМ, КЗС через тело животного, проникшего в помещение РУ-10кВ КТПП-292 АВМ, КЗС. | 4.12, В результате перекрытия открытых токоведущих частей в ячейке ввода Т1 КТПП-292 АВМ, КЗС, запитанной от КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы телом животного (кошка), произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В","С" в ячейке ввода Т1 КТПП-292 АВМ, КЗС, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТПП-292 АВМ, КЗС подключенной к КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы с целью выявления мест проникновения животных. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр КТПП-292 АВМ, КЗС подключенной к КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы с целью выявления мест проникновения животных. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра КТПП-292 АВМ, КЗС подключенной к КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТПП-292 АВМ, КЗС подключенной к КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы дефектов не выявлено.
5600 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорных изоляторов 10кВ фаз "А, В, С" в РУ-10кВ ячейке ввода Т1 КТПП 268 Яковлевское-1 КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы, из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. | 4.12, Перекрытие опорных изоляторов 10кВ фаз "А, В, С" в РУ-10кВ КТПП 268 Яковлевское-1 в ячейке ввода Т1 КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, что явилось причиной отключения КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изоляторов в РУ-10кВ на КТПП-10кВ 268 Яковлевское-1 ф.05 ПС Горицы TP010-0057536 | Мероприятие: Техническое Провести испытание изоляции РУ-10кВ КТПП 268 Яковлевское-1 КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при испытание изоляции РУ-10кВ КТПП 268 Яковлевское-1 КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
5601 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между фазами "А","В","С" в ячейке ввода Т1 ЗТПП 294 Торговый центр через тело животного, проникшего в помещение РУ-10кВ ЗТПП 294 Торговый центр. | 4.12, В результате перекрытия открытых токоведущих частей в ячейке ввода Т1 ЗТПП 294 Торговый центр, запитанной от ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы телом животного (кошка), произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В","С" в ячейке ввода Т1 ЗТПП 294 Торговый центр, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотры ЗТПП 294 Торговый центр, подключенной к ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы с целью выявления мест проникновения животных. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередные осмотры ЗТПП 294 Торговый центр, подключенной к ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы с целью выявления мест проникновения животных. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ЗТПП 294 Торговый центр, подключенной к ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ЗТПП 294 Торговый центр, подключенной к ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы дефектов не выявлено.
5602 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-02 20:15 | 2023-06-02 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15- №16 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15- №16 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая"Ярославская"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5603 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-06-02 20:07 | 2023-06-02 20:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Бараки ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №60-№61 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 10кВ №4 Бараки ПС 35/10кВ Пружинино в пролете опор №60-№61, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Бараки ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Бараки ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
5604 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-02 19:59 | 2023-06-02 21:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5605 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-02 19:54 | 2023-06-02 19:57 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте участка КЛ-6кВ ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. Последнее испытание КЛ-6кВ ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. было проведено 03.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления снижения сопротивления изоляции КЛ произошло междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции КЛ произошло междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. на ПС Кострома-2 КЛ-6кВ ф.653 KS006-9440589 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. Устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ПС Кострома-2 ф.653 - ТП-631 2 с.ш. Устранить выявленные замечания (при их наличии)
5606 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово II цепь действием резервных защит ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово II цепь, 2 ступень ТЗНП (REL511) и действием защит ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово II цепь, 1 ступень ТЗНП (ЭПЗ-1636) произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "С" (с повреждением одного изолятора в гирлянде) на траверсу опоры № 95, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "С" (с повреждением одного изолятора в гирлянде) на траверсу опоры № 95 ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово II цепь, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово II цепь действием резервных защит ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово II цепь, 2 ступень ТЗНП (REL511) и действием защит ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово II цепь, 1 ступень ТЗНП (ЭПЗ-1636) с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово II цепь на участке опор № 92-98 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово II цепь на участке опор № 92-98 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово II цепь выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре № 95 и соседних с ней опорах № 94 и № 96. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор № 94,95,96 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое Выполнить замену фарфоровой гирлянды изоляторов ф.С на стеклянную на опоре № 95 ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово II цепь Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мельников П.А. Состояние: Не выполнено
5607 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-02 19:53 | 2023-06-02 20:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-15 ПС 35 кВ Архангельское явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-15 ПС 35 кВ Архангельское, произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-15 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-15 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности Мероприятие: Организационное Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
5608 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-02 19:42 | 2023-06-02 23:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №30- №31 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №30- №31 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5609 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-02 19:40 | 2023-06-02 21:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л1612 ТП16 Л-1040 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось К.З. фаза-нуль при падении под действием сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ-0,4кВ л1612 ТП16 Л-1040 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л1612 ТП16 Л-1040 ПС 110кВ Вязьма-1 письмо-претензию в администрацию г. Вязьма, Смоленскойобласти с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. 1-я Бозня в г. Вязьма. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л1612 ТП16 Л-1040 ПС 110кВ Вязьма-1 письмо-претензия в администрацию г. Вязьма, Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. 1-я Бозня в г. Вязьма.
5610 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-02 19:37 | 2023-06-02 19:51 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №4-№8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-3-13, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор № 4-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-3-13 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременная расчистка трассы ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-3-13 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Н-3-13 Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Н-3-13 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Н-3-13 и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г.
5611 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-02 19:36 | 2023-06-02 19:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-22 яч.5- ТП-279 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-22 яч.5 до ТП-279 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 39 лет. Последние испытания проведены 17.10.2018г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ РП-22 яч.5- ТП-279 яч.3 на участке от РП-22 яч.5 до ТП-279 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ РП-22 яч.5- ТП-279 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ РП-22 яч.5- ТП-279 яч.3 КЛ-6кВ РП-22 яч.5- ТП-279 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ РП-22 яч.5- ТП-279 яч.3, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5612 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-02 19:36 | 2023-06-02 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-22 яч.15 -ПП-4 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПП-4 яч.5 до ТП-280 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 года. Последние испытания проведены 06.06.2013г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ РП-22 яч.15 -ПП-4 яч.1 на участке от ПП-4 яч.5 до ТП-280 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ РП-22 яч.15 -ПП-4 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробоя силового кабеля на КЛ-6кВ РП-22 яч.15 -ПП-4 яч.1 КЛ-6кВ РП-22 яч.15 -ПП-4 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ РП-22 яч.15 -ПП-4 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатков не выявлено
5613 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-02 19:32 | 2023-06-02 19:36 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ С-3-9, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ С-3-9 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременная расчистка трассы ВЛ на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ С-3-9 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП С-3-9 и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер Тюрин А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП С-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 09.08.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Тюрин А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ С-3-9 в пролете опор №3-4 Срок исполнения: 09.08.2023 г. Состояние: Не выполнено
5614 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-02 19:31 | 2023-06-02 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5615 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-02 19:30 | 2023-06-02 21:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 850 (ЗТП-1 Андрейково) явилось К.З. фаза-нуль при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9, провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 850 (ЗТП-1 Андрейково) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 850 (ЗТП-1 Андрейково) письмо-претензию в Андрейковскую сельскую администрацию с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода по ул. Мира в д. Андрейково. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 850 (ЗТП-1 Андрейково) письмо-претензия в Андрейковскую сельскую администрацию с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода по ул. Мира в д. Андрейково.
5616 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
5617 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-02 19:20 | 2023-06-02 21:12 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л1006 ТП10 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма1явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода ввода в жилой дом от опоры № А6. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ л1006 ТП10 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода ввода в жилой дом от опоры № А6. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л1006 ТП10 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма1 письмо-претензию в администрацию г. Вязьма, Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по Марины Расковой в г. Вязьма. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л1006 ТП10 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма1 письмо-претензия в администрацию г. Вязьма, Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по Марины Расковой в г. Вязьма.
5618 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-02 19:13 | 2023-06-02 19:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабельной муфты на участке опор №25-№26, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.12, Повреждение кабельной муфты на участке опор №25-№26 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке опор №25-№26 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок. на ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок VS010-0005860 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельных участков ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания кабельных участков ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г.
5619 | 601 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-02 19:12 | 2023-06-02 20:59 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало отключение ТП. | 4.13, Отключение произведено для производства ремонта оборудования ТП. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт и чистку оборудования ТП. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
5620 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-06-02 19:10 | 2023-06-02 19:20 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода при ветровой нагрузке произошло касание ветвями дерева проводов в пролете опор №2-1 -№2-2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-4-21 и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при касании ветвями дерева, из охранной зоны ВЛ, проводов ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-4-21 в пролете опор №2-1-№2-2 под воздействием ветровых нагрузок, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Д-4-21 от ДКР на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Д-4-21 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Д-4-21 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Д-4-21 по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Асеев А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Д-4-21 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Д-4-21 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Д-4-21 нарушений и включены в план работ Кромского РЭС.
5621 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-06-02 19:08 | 2023-06-02 23:33 | 3.4.12.2.3, Воздействие сильного порывистого ветра привело к падению деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию, повреждению и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская пролет опор 75-76, ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная пролеты 83-84, ВЛ-6кВ ф.647 ПС Цементная пролеты 81-82. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская пролет опор 75-76, ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная пролеты 83-84, ВЛ-6кВ ф.647 ПС Цементная пролеты 81-82 привело к повреждениям, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, растущих за пределами охранной зоны, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская пролет опор 75-76, ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная пролеты 83-84, ВЛ-6кВ ф.647 ПС Цементная пролеты 81-82 Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев, растущих за пределами охранной зоны, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская пролет опор 75-76, ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная пролеты 83-84, ВЛ-6кВ ф.647 ПС Цементная пролеты 81-82
5622 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-02 19:06 | 2023-06-02 20:45 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"А" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 855(Гришино-3) произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 855(Гришино-3) сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"А" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 855(Гришино-3). | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 855(Гришино-3). Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №2-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 855(Гришино-3) дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 855(Гришино-3) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №2-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 855(Гришино-3) с целью выявления наличия дефектов.
5623 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-06-02 19:06 | 2023-06-02 19:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№31 д. Тюково на провод фаз "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№31 д. Тюково на провода фаз "А" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 031 Ф1 д. Тюково нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 031 Ф1 д. Тюково нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 031 Ф1 д. Тюково по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 031 Ф1 д. Тюково по всей длине.
5624 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ 6 яч.65 Юго-Западная котельная - правая (потребительская)
5625 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-02 19:00 | 2023-06-02 19:10 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1969 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. было проведено 20.05.2021 мастером по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел пробой КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел пробой КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 сек.ш. на КЛ-6кВ ф.637 ПС Кострома-2 KS006-0005900 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. замечаний не выявлено
5626 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №75-№76 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №75-№76 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
5627 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-02 18:49 | 2023-06-02 19:52 | 3.4.8.5.3, Отключение по ТУ ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Воронцовка было выполнено ДУ РС ДС ЦУС по Павловскому РЭС, по заявке ЕДДС МЧС России.
5628 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-02 18:45 | 2023-06-02 21:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф2КТП№156 в пролете опор №3-4 на провода фаз "А" и "В", с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф2КТП№156 в пролете опор №3-4 на провода фазы "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф2КТП№156. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф2КТП№156 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5629 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-02 18:35 | 2023-06-03 00:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 424.8 6/160 д. Волобуево. явился обрыв провода в пролете опор № 11-12, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №2 424.8 6/160 д. Волобуево. явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 424.8 6/160 д. Волобуево разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 424.8 6/160 д. Волобуево Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
5630 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-02 18:30 | 2023-06-02 20:30 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 340 ВЛ 1026 ПС Дорогобуж-2 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 8-9 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 340 ВЛ 1026 ПС Дорогобуж-2 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 8-9 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 340. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 340 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5631 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-02 18:26 | 2023-06-02 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Спортивный переулок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12 - №13 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (с обрывом провода фазы "В" в данном пролете опор). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Спортивный переулок в пролете опор №12 - №13, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №12 - №13 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Спортивный переулок отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Спортивный переулок ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №10 - №15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Спортивный переулок ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №10 - №15 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Спортивный переулок ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №10 - №15. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Спортивный переулок ВЛ-6кВ №42 ПС №9 в пролете опор №10 - №15
5632 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 7.42 КГКЭС ТП-394 явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.42 КГКЭС ТП-394 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г.
5633 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-06-02 18:22 | 2023-06-02 19:22 | 3.4.12.2.3, Обрыв двух проводов марки АН-50 на ВЛ-1003 ПС Шарапово произошел вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №42-№45 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв двух проводов марки АН-50 на ВЛ-1003 ПС Шарапово произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №42-№45 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух проводов марки АН-50 на ВЛ-1003 ПС Шарапово VS010-0005488 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС Шарапово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Шарапово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 08.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
5634 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-02 18:17 | 2023-06-02 18:31 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ А-16-1, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-16-1 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременная расчистка трассы ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-16-1 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ А-16-1 Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП А-16-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП А-16-1 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5635 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение КЛ-10кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №47 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Зубцовского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие изоляции двух фаз на опоре №47 КЛ-10кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ-10кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-50. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-50. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
5636 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-02 18:15 | 2023-06-02 18:55 | 3.4.9.3, Аварийное отключение МВ-6кВ РП-18 маг.1817 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Резилюкс-Волга", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо направлено
5637 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-02 18:08 | 2023-06-03 03:30 | 3.4.12.2.3, 1.Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 21 - № 22 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. 2.Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 39 - № 40 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 21 - № 22 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 39 - № 40 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные дефекты по результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово устранены.
5638 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №463 ПС 110кВ "Р.Буды" с успешным АПВ произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №170-171 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №463 ПС 110кВ "Р.Буды" в пролете опор №170-171 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №463 ПС 110кВ Р.Буды Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №463 ПС 110кВ Р.Будыразработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5639 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-06-02 18:05 | 2023-06-02 19:25 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи в пролёте опор №83-84. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи в пролёте опор №83-84, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Смолевичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи в пролете опор №83-84. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
5640 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-02 18:05 | 2023-06-02 19:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева (из вне охранной зоны ВЛ) из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 452 Новоселки, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" под воздействием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 452 Новоселки, нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 452 Новоселки по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 452 Новоселки и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5641 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-06-02 18:01 | 2023-06-02 18:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 266.14 ПС 35/10 кВ Амосовка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 68-69, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 68-69 по ВЛ-10 кВ № 266.14 ПС 35/10 кВ Амосовка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 266.14 от ПС 35/10 кВ Амосовка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
5642 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-02 18:00 | 2023-06-02 19:47 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 7-8 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 7-8 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное по результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5643 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-06-02 18:00 | 2023-06-02 19:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС 8Н в пролете опор №13/190-14/190. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС 8Н в пролете опор №13/190-14/190 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС 8Н. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС 8Н в пролете опор №13/190-14/190 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС 8Н в пролете опор №13/190-14/190 угрожающих падением на провода.
5644 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-02 17:58 | 2023-06-02 18:04 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев,в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП С-1-28 из-за порывистого ветра, произошел схлёст проводов фазного и нулевого проводов, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветки дерева в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП С-1-28 из-за порывистого ветра, произошел кратковременный схлёст проводов фазного и нулевого проводов, что привело возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная расчистка трассы ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ С-1-28 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ С-1-28 в пролете опор 4-5 Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП С-1-28 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП С-1-28 и включить их в план работ Урицкого РЭС . Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г.
5645 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-02 17:55 | 2023-06-02 22:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №82-№83 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №82-№83 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода
5646 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-06-02 17:55 | 2023-06-02 19:45 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Кириллы послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением штыревого фарфорового изолятора ШФ-20Г фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №13а в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | 4.12, Причиной оперативного отключения ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Кириллы послужил пробой изоляции с повреждением фарфорового штыревого изолятора марки ШФ-20Г фаза "В" на промежуточной ж/б опоре №13а и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Кириллы, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Кириллы, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №13а ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Кириллы. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка сопротивления контура заземления опоры №13а ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Кириллы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Кириллы и проверки сопротивления контура заземления опоры №3а, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Кириллы и проверки сопротивления контура заземления опоры №3а, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.
5647 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-06-02 17:54 | 2023-06-02 18:59 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №17-№18 ВЛ-10 кВ №465 ПС 35кВ Родина, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №17-№18 порывом ветра ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №465 ПС Родина на наличие дефектов Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
5648 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-02 17:50 | 2023-06-02 19:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Благо ПС 35/10кВ Кибернетик в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Благо ПС 35/10кВ Кибернетик , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Благо ПС 35/10кВ Кибернетик , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Благо ПС 35/10кВ Кибернетик устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра выявленные недостатки угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 Благо ПС 35/10кВ Кибернетик устранены.
5649 | 598 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-02 17:48 | 2023-06-02 22:12 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало КЗ в РУ-6 кВ ТП-1924 | 4.12, Причиной возникновения КЗ стало появление животного (кошки) на шинах РУ-6 кВ ТП-1924. | Мероприятие: Техническое Проверить наличие уплотнений в местах выхода кабелей из кабельных каналов, лотков в РУ-6 (0,4) кВ ТП-1924. Проверить наличие и исправность ограждений вентиляционных окон (отверстий) в камере трансформатора, в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ во избежание проникновения животных и птиц. Осуществлять постоянный контроль за их исправностью. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проверено наличие уплотнений в местах выхода кабелей из кабельных каналов, лотков в РУ-6 (0,4) кВ ТП-1924. Проверены наличие и исправность ограждений вентиляционных окон (отверстий) в камере трансформатора, в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ во избежание проникновения животных и птиц. Осуществляны постоянный контроль за их исправностью.
5650 | 599 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-02 17:48 | 2023-06-02 20:47 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода стала неисправность контактного соединения на ответвлении к вводу в дом. | Мероприятие: Техническое Контактное соединение на стене дома восстановлено. Произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Контактное соединение на стене дома восстановлено. Произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
5651 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-02 17:45 | 2023-06-02 17:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10/6кВ №9, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №28 - №29 из-за кратковременного схлеста проводов проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №28 - №29 ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10/6кВ №9 вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10/6кВ №9 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №20 - №30 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №20 - №30 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №20 - №30. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №20 - №30
5652 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-02 17:45 | 2023-06-02 20:05 | 3.4.7.3.5, Отключения ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва вязки на опоре №232 провода фазы "С" ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново с касанием провода крюка фазы "С" опоры №232 в результате старения материала вязки при длительной эксплуатации с 1956 года. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации с 1956 года ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново по причине нарушения структуры материала произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №232, в результате чего произошло однофазное замыкание на землю, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефекта на ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново на опоре №232 на ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново VS010-0008599 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново в пролетах опор №228- №236 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново в пролетах опор №228- №236 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново в пролетах опор №228- №236. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново в пролетах опор №228- №236 дефектов не выявлено.
5653 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №21-16 - №21-17 из-за кратковременного схлеста проводов проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор в пролете опор №21-16 - №21-17 ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №21-10 - №21-20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №21-10 - №21-20 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №21-10 - №21-20. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №21-10 - №21-20
5654 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-02 17:25 | 2023-06-02 20:43 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Б-2-12 в пролете опор №11-№12, при ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В", что привело к их сближению и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Б-2-12 в пролете опор №11 - №12 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Б-2-12 в пролете опор №11-№12, при ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В", что привело к их сближению и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. на ВЛ-0,4кВ Л-2 Био-2-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 Био-2-12 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Био-2-12по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Био-2-12по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 Био-2-12 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 Био-2-12 и включены в план работ Орловского РЭС.
5655 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-02 17:20 | 2023-06-02 19:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №9 РП-22 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №9 РП-22. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №9 РП-22. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5656 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-02 17:10 | 2023-06-02 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево
5657 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-06-02 17:10 | 2023-06-02 19:50 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино, послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя с разрушением опорного стеклянного изолятора на Р-261 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | 4.12, Причиной оперативного отключения В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино послужил пробой изоляции с повреждением опорного стеклянного изолятора фазы "С" на Р-261 с нарушение изоляции и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех разъединителей 10кВ по ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино, обратив особое внимание на состояние опорной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления ж/б опоры №106 с Р-261 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и проверки сопротивления контура заземления ж/б опоры №106 с Р-261 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 02.10.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
5658 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-02 17:04 | 2023-06-02 19:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №205-206 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территорииАндреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №205-206 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№03 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ№03 ПС Синьково. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен.
5659 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) явилось однофазное К.З. фазы С на землю при падении под действием сильных порывов ветра в пролете опор № 133 - 134, коснувшегося при падении провода крайней фазы, дерева из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ЛЭП. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного К.З. фазы С на землю на ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ЛЭП в пролете опор № 133 - 134 на провод фазы С. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) по всей длине с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170). Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) в пролете опор 132 - 135. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) в пролете опор 132 - 135. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового ИТР осмотра ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) выявленные дефекты внести в журнал дефектов ВЛ и программный комплекс ЦУПА с назначением ответственных лиц и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Веринский И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый листок осмотра ВЛ-170
5660 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-06-02 16:40 | 2023-06-02 18:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л-14502 ТП145 Л-1022 ПС 35кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор 7 - 8. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ л-14502 ТП145 Л-1022 ПС 35кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор 7 - 8. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л-14502 ТП145 Л-1022 ПС 35кВ Мелькомбинат письмо-претензию в администрацию г. Вязьма, Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. 1-го марта в г. Вязьма. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л-14502 ТП145 Л-1022 ПС 35кВ Мелькомбинат письмо-претензия в администрацию г. Вязьма, Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. 1-го марта в г. Вязьма.
5661 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-02 16:38 | 2023-06-02 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1008 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №72- №73 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение трех проводов марки А-35 ВЛ-1008 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №72 - №73 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех проводов ВЛ марки А-35 на ВЛ-1008 ПС Ушаково VS010-0009854 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Ушаково, проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый ИТР осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1008 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5662 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-02 16:38 | 2023-06-02 16:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф1КТП№ 224 в пролете опор №5-6 на провод фазы "С" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВЩигры Ф1КТП№ 224 в пролете опор №5-6 на провод фазы "С" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф1КТП№ 224. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Щигры КТП№224 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф1КТП№ 224 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1Щигры-2 КТП№224 и включены в план работ РЭС
5663 | 539 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-02 16:38 | 2023-06-02 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии . Выполнить измерения. Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5664 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-02 16:37 | 2023-06-02 17:37 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 Альш-21-9,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Альш-21-9 от по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Альш-21-9 от по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Альш-21-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Альш-21-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
5665 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-02 16:27 | 2023-06-02 16:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №07(3) ПС 35 кВ Карамзино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-48 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ №07(3) ПС 35 кВ Карамзино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №07(3) ПС 35 кВ Карамзино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №07(3) ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №45-50. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07(3) ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №45-50. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5666 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-06-02 16:20 | 2023-06-02 18:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №48 - №49. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №48 - №49 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением веток на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №48 - №49 5 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Не выполнено
5667 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2023-06-02 16:18 | 2023-06-02 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110кВ Нерехта-Мотордеталь 2 цепь и трансформатора Т-2 действием ДЗТ явилось повреждение РВС-110кВ Т-2 ф. "С" из-за ухудшения свойств материалов (резисторов) разрядника из-за длительной эксплуатации, что привело повреждению разрядника от воздействия грозового импульса. | 4.1.3, Причиной повреждения РВС-110кВ Т-2 ф. "С" явилось ухудшение структуры (свойств) рабочих резисторов внутреннего устройства разрядника, которые, при грозовом перенапряжении в сети 110 кВ, не отработали соответствующим образом, а были пробиты импульсом перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой рабочих резисторов разрядникаРВС-110 кВ Т-2 ф. "С" на ПС 110 кВ Нерехта-2 РВС-110 кВ Т-2 4.3.3, Причиной не отключения отделителя ОД-110 кВ Т-2 явилось нарушение механического резьбового соединения тяги привода короткозамыкателя КЗ-110 кВ Т-2 с изоляционным элементом приводного механизма ножа короткозамыкателя в момент включения. В результате этого блок-контакты в эл. цепи отключения отделителя не замкнулись, так как тяга привода КЗ-110 кВ Т-2 не поднялась до положения включенного состояния короткозамыкателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения тяги привода с изоляционным элементом приводного механизма ножа короткозамыкателя на ПС 110 кВ Нерехта-2 КЗ-110 кВ Т-2 | Мероприятие: Организационное Разработать график внепланового опробования работы ОД и КЗ 110 кВ на подстанциях 110 кВ с проведением при этом обследования состояния элементов приводных механизмов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Корниенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену разрядников 110 кВ во всех фазах присоединения 110 кВ Т-2 ПС 110 кВ Нерехта-2 на ОПН 110 кВ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады ПС Нерехта Орлов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые опробования работы ОД и КЗ 110 кВ на подстанциях 110 кВ с проведением при этом обследования состояния элементов приводных механизмов в соответствии с разработанным графиком. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Корниенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные при выполнении внеплановых опробований работы ОД и КЗ 110 кВ на подстанциях 110 кВ с проведением при этом обследования состояния элементов приводных механизмов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Корниенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2023 г.
5668 | 881 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-02 16:15 | 2023-06-02 17:25 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0533 ф.625 ПС Дормашевская от опоры к дому ул. Калинина д.215, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0533 ф.625 ПС Дормашевская опоры к дому ул. Калинина д.215, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0533 ф.625 ПС Дормашевская. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП0533 ф.625 ПС Дормашевская.
5669 | 873 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-02 16:13 | 2023-06-02 17:43 | 3.4.12.2.3, В результате ветровых нагрузок произошло падение дерева на провода ВЛ ф120 ПС Залинейная в пролете опор № 5 - 6, что привело к КЗ и отключению ВЛ. | 4.4.3, В результате КЗ ВЛ ф120 ПС Залинейная в пролёте опор № 5 - 6 произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ ф120 ПС Залинейная с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ ф120 ПС Залинейная с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре ВЛ ф120 ПС Залинейная опасно растущие деревья спилить. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные при осмотре ВЛ ф120 ПС Залинейная опасно растущие деревья спилены.
5670 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-02 16:10 | 2023-06-02 17:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково
5671 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №340-341, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №339-340 у опоры №340, вследствие от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №340-341, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №339-340 у опоры №340 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошёл вследствие от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Выполнить демонтаж неиспользуемых повреждённых участков провода на опоре №340 в сторону пролёта опор №340-341 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен демонтаж, выпущено распоряжение по РЭС
5672 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-06-02 16:07 | 2023-06-02 17:51 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-318 ПС Калач-2 явилось не умышленное воздействие на ЭУ, неизвестного стороннего транспорта совершившего наезд наезд на опору №2/3, а также обрыв нулевого провода и провода фазы "С" в пролете опор №2/3, 2/4. | 4.4.1, В результате механического воздействия, при наезде стороннего автотранспорта, на опору №2/3 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-318 по ПС Калач-2 произошло повреждение ж/б приставки вышеуказанной опоры и обрыв проводов фазы "С" и "0", в пролете опор №2/3-2/4. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №2/2, 2/4 на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-318 ПС Калач-2, с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №2/2, 2/4 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №318 ПС 110кВ Калач-2 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №2/2, 2/4 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №318 ПС 110кВ Калач-2 наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Не выполнено
5673 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-02 16:07 | 2023-06-02 16:35 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-106кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023г Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5674 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-02 16:05 | 2023-06-02 16:37 | 3.4.8.5.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №02 ПС Орлов Лог по неотложной заявке ООО "РСК".
5675 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-06-02 16:00 | 2023-06-02 16:42 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП 070 , произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки деревьев,в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП 070 из-за порывистого ветра, произошел схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ ТП 070 в пролете опор 5-6 Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 и включить их в план работ Урицкого РЭС . Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г.
5676 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-02 15:55 | 2023-06-02 17:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №65 - №66 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение трех проводов марки А-50 на ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №65 - №66 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех проводов ВЛ марки А-50 на ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010173 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1, проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый ИТР осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5677 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-02 15:50 | 2023-06-02 17:28 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 оперативно отключена вследствие однофазного замыкания на "землю", возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №94 - №95 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №68 - №69 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010164 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5678 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-02 15:50 | 2023-06-02 17:19 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение РЭК-188 на ВЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог из-за превышения тока нагрузки уставок РЗА. | 4.13, Превышение тока нагрузки уставок РЗА на РЭК-188 произошло в результате увеличения точек поставки электроэнергии на участке ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №11 ПС Орлов Лог по всей длине, с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №11 ПС Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5679 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-06-02 15:40 | 2023-06-02 17:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №242 - №243 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №242 - №243 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5680 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-02 15:40 | 2023-06-02 15:48 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье , произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования абонента за ЛР №3 на ТП Аспен. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП 10/0,4 кВ Аспен-1 о приведении оборудования в соответствие с нтд. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП 10/0,4 кВ Аспен-1 о приведении оборудования в соответствие с нтд.
5681 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-02 15:33 | 2023-06-02 18:42 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-2-1 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 7/Д-7-250 д. Сетенево, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-2-1 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 7/Д-7-250 д. Сетенево, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 7/Д-7-250 д. Сетенево. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 7/Д-7-250 д. Сетенево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
5682 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-06-02 15:20 | 2023-06-02 19:53 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Линец Железногорского РЭС произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролёте опор №23-24 из-за падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Аварийное отключение Железногорского РЭС произошло в результате междуфазного КЗ вследствие Перекрытие проводов в пролёте опор №23-24 ВЛ 10кВ №03 ПС Линец произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Линец с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Линец с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного смотра ВЛ 10кВ №03 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного смотра ВЛ 10кВ №03 ПС Линец назначение сроков устранения выявленных замечаний.
5683 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-02 15:15 | 2023-06-02 16:28 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №9 РП-2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты РП-2 на участке РП-2 и ТП-64 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1975 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10кВ №9 РП-2 на участке РП-2 и ТП-64 РП-2 на участке РП-2 и ТП-64 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1975 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на РП-2 и ТП-64 РП-2 РП-2 и ТП-64 РП-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №9 РП-2 на участке РП-2 и ТП-64 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №9 РП-2 на участке РП-2 и ТП-64 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №9 РП-2 на участке РП-2 и ТП-64 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №9 РП-2 на участке РП-2 и ТП-64 после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №9 РП-2 на участке РП-2 и ТП-64 на участке между ТП-204 и ТП-205 в Ростовский РЭС Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №9 РП-2 на участке РП-2 и ТП-64 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №9 РП-2 на участке РП-2 и ТП-64 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН июнь 2023
5684 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-02 15:14 | 2023-06-02 17:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП Калинино Л-1001 ПС 35кВ Мытишино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки на провода в пролёте опор №№1/1/4 - 1/1/5, с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 МТП Калинино Л-1001 ПС 35кВ Мытишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки на провода в пролёте опор №№1/1/4 - 1/1/5. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП Калинино Л-1001 ПС 35кВ Мытишино письмо-претензию в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Калинино. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП Калинино Л-1001 ПС 35кВ Мытишино письмо-претензию в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Калинино.
5685 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-06-02 15:12 | 2023-06-02 15:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя (повреждения) опорных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10кВ на КТП 10/0,4кВ №061 Магазин запитанной от ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Мокшино, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1999 года. | 4.12, Пробой (повреждение) опорных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4кВ №061 Магазин запитанной от ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Мокшино произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1999 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования КТП 10/0,4кВ №061 Магазин запитанной от ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ Мокшино. на КТП 061 Магазин №21 ПС Мокшино TP010-0155239 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10кВ Мокшино. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередных осмотров КТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10кВ Мокшино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных осмотров КТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10кВ Мокшино. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередных осмотров КТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10кВ Мокшино
5686 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-06-02 15:10 | 2023-06-02 16:47 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛИ-0,4кВ №2от ТП 137 Фатежского РЭС произошло в результате перегрева контактов АВ-0,4кВ из-за ослабления болтовых соединений | 4.10, перегрева контактов АВ-0,4кВ из-за ослабления болтовых соединений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрева контактов АВ-0,4кВ из-за ослабления болтовых соединений на ВЛИ №2ТП 137 ВЛИ №2ТП 137 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛИ-0,4кВ №2от КТП 137 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№137 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛИ-0,4кВ №2от КТП 137, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№137 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
5687 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-02 15:05 | 2023-06-02 16:00 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №2 ПС Архангельское послужило однофазное замыкание на "землю" произошедшее в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №80, по причине потери им механической прочности, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №80 ВЛ-10 кВ №2 ПС Архангельское произошло из-за изменения структуры материала изолятора, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изолятора фазы «В» на опоре №80 на ВЛ-10 кВ №2 ПС Архангельское VS010-0009734 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское, в случае выявления возможных дефектов изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское, в случае выявления возможных дефектов изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
5688 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-06-02 14:46 | 2023-06-02 17:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "0" в пролёте опор №3-1-3-2 ВЛ-0,4 №1 КТП-21/Я-12-60 Скородумка, произошел обрыв провода и излом опоры №3-1, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "" в пролете опор №3-1-3-2 ВЛ-0,4 №1 КТП-21/Я-12-60 Скородумка, произошел обрыв провода и излом опоры №3-1, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-21/Я-12-60 Скородумка. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-21/Я-12-60 Скородумка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
5689 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-06-02 14:45 | 2023-06-02 15:26 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 на ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ на опоре №1 участка КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Алексеевка до опоры №1 вследствие ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на опоре №1 участка КЛ 10 кВ КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Алексеевка до опоры №1 ЛЭП 10 кВ №1 на ПС 110 кВ Алексеевка произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Алексеевка до опоры №1 на ЛЭП 10 кВ №1 на ПС 110 кВ Алексеевка ЛЭП 10 кВ №1 на ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вывод в ремонт по команде диспетчера
5690 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-06-02 14:36 | 2023-06-02 14:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№14-15 из-за перекрытия проводов ветвями дерева, наклонившемся к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании веток дерева проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, наклонившегося из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково в пролетах опор №10-20 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ№03 ПС Синьково. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен.
5691 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-02 14:35 | 2023-06-02 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение РБ 0,4кВ №5 КТП 8-21 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинальный ток плавкой вставки на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Срабатывание ПК фазы "А" РБ 0,4кВ №5 КТП 8-21 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №5 КТП 8-21 ПС Очистные | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №5 КТП 8-21 ПС 110 кВ Очистные Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
5692 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-02 14:30 | 2023-06-02 17:41 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №11 РП-2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-13 и ТП-24 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1981 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-13 и ТП-24 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1981 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ №11 РП-2 РП2/ТП-13 и ТП-24 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №11 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-13 и ТП-24 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-13 и ТП-24 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-13 и ТП-24 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-13 и ТП-24 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН июнь 2023 Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-13 и ТП-24 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
5693 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-06-02 14:27 | 2023-06-02 16:54 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №605 ПС 110 кВ Айдар произошёл вследствие наезда на опору №6 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Излом стойки ж/б опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №6 КТП №605 ПС 110 кВ Айдар произошёл вследствие наезда на опору специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №605 ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №605 ПС 110 кВ Айдар. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-605 ПС 35 кВ Айдар от 06.06.2023г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
5694 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-06-02 14:24 | 2023-06-02 14:35 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №12 ПС Маяк явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов фазы "А" и "В" на опоре № 23 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №12 от ПС Маяк на опоре № 23 по причине поверхностного перекрытия проводов при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12 от ПС Маяк с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №12 от ПС Маяк, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
5695 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-02 14:23 | 2023-06-02 15:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 13 - 14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 13 - 14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26 по всей длине. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 02.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5696 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-02 14:21 | 2023-06-02 15:15 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса проводов от оп.№11 до оп. №12 ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест провода фазы "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте провода фазы "В" и "С" оп.№11 до оп.№12 ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 из-за не своевременной регулировки стрелы провеса проводов, под действием ветровых нагрузок, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 на ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Пальчикова Ф1 КТП№132. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от оп.№11 до оп.№12 ВЛ-0,4 кВ Пальчикова Ф1 КТП№132. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Пальчикова Ф1 КТП№132 и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5697 | 874 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-06-02 14:17 | 2023-06-02 15:27 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №23 ул. Воинов - Интернационалистов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №23 ул. Воинов - Интернационалистов привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Воинов - Интернационалистов 23 ВЛ ф1 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Воинов - Интернационалистов 23 ВЛ ф1 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская
5698 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-06-02 14:15 | 2023-06-02 15:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-21-7 Волковичи школа послужило падение сломанной, под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опора №22 - №23. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-21-7 Волковичи школа произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода, в пролете опора №22 - №23 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №22 - №23 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-21-7 Волковичи школа. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №22 - №23 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-21-7 Волковичи школа.
5699 | 904 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-02 13:53 | 2023-06-02 14:59 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1005 ПС Севская к дому ул. Советская 85, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1005 ПС Севская к дому ул. Советская 85, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1005 ПС Севская. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д,Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1005 ПС Севская. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1005 ПС Севская к дому ул. Советская 85. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д,Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1005 ПС Севская к дому ул. Советская 85.
5700 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-02 13:50 | 2023-06-02 14:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 427.06 от ПС Сапогово явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 69-70 | 4.4.3, Причиной перекрытия ВЛ-10 кВ 427.06 от ПС Сапогово явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 69-70 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 427.06 от ПС Сапогово составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 427.06 от ПС Сапогово Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
5701 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-06-02 13:48 | 2023-06-02 19:20 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошёл из-за возникновения обрыва провода фазы «С» в пролёте опор №13/1-13/2 вследствие умышленного повреждения посторонними предметами (осколками) при минометном обстреле СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №13/1-13/2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошёл вследствие умышленного повреждения при механическом воздействии посторонними предметами (осколками) при минометном обстреле СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
5702 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-06-02 13:38 | 2023-06-02 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №20/33-20/34 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №20/33-20/34 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
5703 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-02 13:25 | 2023-06-02 15:20 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6кВ РП-6 магис. 6011 на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-247 - ТП-512 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1972 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-247 - ТП-512 2сек.ш. было проведено 15.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-247 - ТП-512 2сек.ш. на целом месте участка КЛ-6кВ РП-6 магис. 6011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ТП-247 - ТП-512 2сек.ш. на КЛ-6кВ РП-6 магис. 6011 KS006-9440788 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-247 - ТП-512 2сек.ш. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-247 - ТП-512 2сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-247 - ТП-512 2сек.ш. устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-247 - ТП-512 2сек.ш. замечаний не выявлено
5704 | 249 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-02 13:20 | 2023-06-02 13:50 | 3.4.8.5.2, Отключено для проведения обучения персонала. | 4.12, нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на КЛ 0,4 кВ ТП 306 - Одоевское шоссе, 19
5705 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-06-02 13:10 | 2023-06-02 14:30 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №25-26. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №25-26 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №25-26 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5706 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-02 13:10 | 2023-06-02 17:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор № 186-187, вызванное обрывом проводов из-за механического воздействия ДКР при порывах бокового ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка по причине обрыва проводов в пролете опор №186-187, вызванное наличием ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ и бокового ветра | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
5707 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-06-02 13:05 | 2023-06-02 14:27 | 3.4.8.5.2, В результате повреждения на потребительском оборудовании КТП-144С , что привело к отключению ВЛ 10кВ№16 ПС 110кВ Сосновская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5708 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-02 13:05 | 2023-06-02 14:41 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-1-1, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-1-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-1-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-1-1 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-1-1 по всей длине.
5709 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-06-02 13:01 | 2023-06-02 14:45 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-2 Вертехово Л-1007 ПС 110кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №№2/1/А3 - 2/1/А4 из-за пределов охранной зоны ВЛ, с последующим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-2 Вертехово Л-1007 ПС 110кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №№2/1/А3 - 2/1/А4. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-2 Вертехово Л-1007 ПС 110кВ Всходы письмо-претензию в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Вертехово. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-2 Вертехово Л-1007 ПС 110кВ Всходы письмо-претензию в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Вертехово.
5710 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 864 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "КЭС"), питающегося от ВЛ 10кВ 864 письмо с требованием поддерживать потребительский участок линии в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5711 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-06-02 12:54 | 2023-06-02 15:50 | 3.4.8.5.2, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное из-за необходимости замены опоры №182 сломанной наездом на неё посторонним транспортным средством. | 4.4.1, Излом опоры №182 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное произошёл в результате динамического удара в момент наезда постороннего автотранспортного средства на опору . Опора повисла на проводах . Потребовалось неотложное проведение работ по её замене. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры сторонним транспортным средством. на ВЛ-10-2 ПС Хлебородное VS010-0004949 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное произвести обследование стоек опор №181 и №183 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №181 и №183 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 07.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: На ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное произведено обследование стоек опор №181 и №183 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №181 и №183 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №181 и №183 и верхового осмотра опор №181 и №183 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное установить выявленные дефекты и наметить сроки их устранения. Срок исполнения: 08.08.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор №181 и №183 и верхового осмотра опор №181 и №183 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное намечены сроки устранения выявленных дефектов.
5712 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-06-02 12:51 | 2023-06-02 13:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 12-13 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 12-13 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 2139-01/100 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 2139-01/100 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
5713 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-06-02 12:48 | 2023-06-02 14:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 308 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №5-6, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5714 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-02 12:42 | 2023-06-02 15:44 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Пищ-922-3,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Пищ-922-3нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Пищ-922-3нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Пищ-922-3 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Пищ-922-3 по всей длине.
5715 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-02 12:40 | 2023-06-02 14:40 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35кВ ХПП №7 из-за обрыва провода фазы «В» в пролёте опор (1-16)-(1-17) и касание его провода фазы «С». | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор (1-16)-(1-17) и касание его провода фазы «С» ВЛ 10кВ № 02 ПС 35кВ ХПП №7 из-за нарушение структуры материала провода в результате длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ ХПП №7 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ ХПП №7 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5716 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-02 12:40 | 2023-06-02 14:41 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35кВ ХПП №7 из-за обрыва провода фазы «В» в пролёте опор (1-16)-(1-17) и касание его провода фазы «С». | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор (1-16)-(1-17) и касание его провода фазы «С» ВЛ 10кВ № 02 ПС 35кВ ХПП №7 из-за нарушение структуры материала провода в результате длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01,02 ПС 35 кВ ХПП №7 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 01,02 ПС 35 кВ ХПП №7 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5717 | 878 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-02 12:16 | 2023-06-02 13:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП81 к ТП16 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф602 ПС Тембр ТП3 к ТП81 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП81 к ТП16 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП26 Ф607 ПС Тембр к ТП3. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП26 Ф607 ПС Тембр к ТП3. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП81 к ТП16. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП81 к ТП16.
5718 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-02 12:15 | 2023-06-02 12:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №412.16 ПС 110кВ ПТФ действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 139-140, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №139-140 ВЛ 10кВ №412.16 ПС 110кВ ПТФ произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №412.16 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №412.16 ПС 110кВ ПТФ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
5719 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-02 12:11 | 2023-06-02 14:55 | 3.4.10.2, В результате воздействия птиц (аист свил гнездо) на опоре №20 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 произошел схлест и нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В", с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №4 ТП-10/0,4кВ Прб-16-32 по причине сооружения аистом гнезда на опоре №20, возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-32 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
5720 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-02 11:58 | 2023-06-02 13:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-9 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №2 Кул-2-9 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Кул-2-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Кул-2-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-2-9 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-2-9 по всей длине.
5721 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-02 11:46 | 2023-06-02 13:36 | 3.4.8.5.3, ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 Кантемировка отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по Кантемировскому РЭС, по заявке МЧС России.
5722 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-06-02 11:40 | 2023-06-02 22:44 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Гришина Слобода в пролете опор №16-17, ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники в пролете опор №45-46, ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №14-15. , , | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Гришина Слобода в пролете опор №16-17, ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники в пролете опор №45-46, ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №14-15 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Гришина Слобода в пролете опор №16-17, ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники в пролете опор №45-46, ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
5723 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-06-02 11:35 | 2023-06-02 11:54 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 10кВ ГЭС послужило двухфазное короткое замыкание вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №1/10-1/11 при обрыве троса с закрепленным на нем кабелем питающим светофор, установленный на опоре №1/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС 10кВ ГЭС при проезде стороннего крупногабаритного транспорта. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №1/10-1/11 ВЛ-10 кВ №1 ПС 10кВ ГЭС произошло из-за механического воздействия на опору №1/10 при обрыве троса, с закрепленным на нем кабелем питающим светофор, установленный на опоре №1/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС 10кВ ГЭС при проезде стороннего крупногабаритного транспорта. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
5724 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-02 11:25 | 2023-06-02 12:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№25-26,26-27. В результате удара молнии вблизи ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло разрушение изолятора на опоре №26, что привело к провису провода и перекрытию им соседнего фазного провода под воздействием порывов ветра во время грозы в пролетах опор №№25-26,26-27, что и явилось причиной возникновения междуфазного КЗ. | 4.12, Во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло разрушение изолятора на опоре №26 под воздействием атмосферных перенапряжений из-за удара молнии вблизи ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№20-30. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№20-30. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
5725 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-02 11:20 | 2023-06-02 14:40 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 Л3 ТП-018 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №9-9/1 и ВЛ-0,4 Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №16-17, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л3 ТП-018 Ф-102 ПС Бобовичи и АВ-0,4кВ Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 Л3 ТП-018 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №9-9/1 и ВЛ-0,4 Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №16-17, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л3 ТП-018 Ф-102 ПС Бобовичи и ВЛ-0,4 Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи по всей длине. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л3 ТП-018 Ф-102 ПС Бобовичи и ВЛ-0,4 Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5726 | 871 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-06-02 11:06 | 2023-06-02 12:24 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП1 ф.105 ПС Путевая в дом 83 пер. к. Маркса, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП1 ф.105 ПС Путевая пер. К. Маркса д.83, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП1 ф.105 ПС Путевая Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП1 ф.105 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП1 ф.105 ПС Путевая пер. К. Маркса д.83 Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП1 ф.105 ПС Путевая пер. К. Маркса д.83
5727 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-02 10:57 | 2023-06-02 12:42 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35кВ Латная действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 881, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Центр ГАЗ" | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП 881 ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35кВ Латная находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Центр ГАЗ" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35кВ Латная, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Центр ГАЗ" о приведении потребительского оборудования РТП 6кВ ТП 881 ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35кВ Латная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5728 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-02 10:54 | 2023-06-02 11:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ ПИщ-908-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Пищ-908-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-1 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-908-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
5729 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-02 10:52 | 2023-06-02 12:06 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения СТП-1245 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное 02.06.2023 явилось повреждение кабельной воронки на разъединителе Р-2-40 из-за нарушения технологии монтажа кабеля Ааб 3*70 подрядной организацией в марте 2023 г | 4.12, Причиной неотложного отключения РЕК-79 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное 02.06.2023 явилось нарушение изоляции кабельной воронки на разъединителе Р-2-40. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания кабельной воронки кабельной перемычки от Р-2-39 к Р-2-40 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное со стороны Р-2-39. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередные испытания проведены Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «РСО Энерго») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
5730 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-06-02 10:26 | 2023-06-02 11:25 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Шубное послужило срыв и разрушения изолятора фазы "А " на опоре № 6 отпайка от опоры №52 . | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 6 отпайка от опоры №52 по ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Шубное произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "А" на опоре №6 отпайка от опоры №52 по ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Шубное, VS010-9360175. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Шубное по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Шубное выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 25.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено
5731 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 16 ПС №7 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
5732 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-06-02 10:03 | 2023-06-02 20:02 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №-№ без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово Отключение ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №237-№238 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №-№ ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище действием МТЗ. ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №237-№238 ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №-№, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №232-№342 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №-№, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №232-№342 с целью выявления наличия дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №-№, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №232-№342. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №-№, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №232-№342 не обнаружено.
5733 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-06-02 09:59 | 2023-06-02 13:11 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ Украины ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-44 Ф-1002 ПС Суземская в пролёте опор №10-11 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 явилось короткое замыкание из-за обрыва провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-44 Ф-1002 ПС Суземская в пролёте опор №10-11. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-44 Ф-1002 ПС Суземская по всей протяженности. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечаний нет. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5734 | 872 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-02 09:54 | 2023-06-02 11:12 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 38 ул. Семейная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП83 ф3 РП2 произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП83 ф3 РП2 с медным проводом потребителя на доме 38 ул. Семейная произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП83 ф3 РП2 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП83 ф3 РП2 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
5735 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-06-02 09:51 | 2023-06-02 12:53 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-104 Л3 Ф-101 ПС Климово произошел, обрыв проводов в пролёте опор №7/1-7/2 и перекидки к дому №20 ул. Школьная. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-104 Л3 Ф-101 ПС Климово явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №7/1-7/2 и перекидки к дому №20 ул. Школьная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-104 Л3 Ф-101 ПС Климово по всей протяженности. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г.
5736 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-02 09:44 | 2023-06-02 11:00 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6кВ ТП-314 - ВЛ-6 кВ ф604 ПС Никольское оп.20 на целом месте. Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-314 - ВЛ-6 кВ ф604 ПС Никольское оп.20 было проведено 15.06.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-314 - ВЛ-6 кВ ф604 ПС Никольское оп.20 на целом месте участка КЛ из за старения материала изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте на КЛ-6кВ ТП-314 - ВЛ-6 кВ ф604 ПС Никольское оп.20 VS006-9440042 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-314 оп.20 ВЛ-6кВ ф.604 ПС Никольское и осмотр концевых разделок. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Сторонняя организация: Костромской РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: тепловизионный контроль кабельных разделок Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-314 оп.20 ВЛ-6кВ ф.604 ПС Никольское и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Сторонняя организация: Костромской РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-314 оп.20 ВЛ-6кВ ф.604 ПС Никольское и осмотра концевых разделок,замечаний нет.
5737 | 922 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-06-02 09:41 | 2023-06-02 11:10 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение проходного изолятора, отгорел шлейф на проходном изоляторе ТП24 ф.1006 ПС Суземская. | 4.4, Отключение ВВ ТП24 ф.1006 ПС Суземская к ТП 24 произошло в результате обрыва шлейфа и КЗ на ВЛ 10кВ ТП24 ф.1006 ПС Суземская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 1006 ПС Суземская Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 1006 ПС Суземская Мероприятие: Техническое Произвести восстановление шлейфа от Р-24 к ТП-24 ф. 1006 ПС Суземская. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен восстановление шлейфа от Р-24 к ТП-24 ф. 1006 ПС Суземская.
5738 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-02 12:20 | 2023-06-02 16:40 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве провода фазы "С", с последующим кратковременным схлёстом с проводом фазы "В" в пролёте опор №5/17а-10/1, многочисленные осколочные повреждения оборудования КТП 256, от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С", с последующим кратковременным схлёстом с проводом фазы "В" в пролёте опор №5/17а-10/1, многочисленные осколочные повреждения оборудования КТП 256 на ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка произошли от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5739 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-06-02 09:30 | 2023-06-02 12:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 225 ПС Лачиново действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 28-29,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №28-29 по ВЛ 10кВ №225 ПС Лачиново явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 225 ПС Лачиново Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
5740 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 38 ПС Камвольная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
5741 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №№13/54-13/55, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №№13/54-13/55 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел вследствие механического воздействия на провода, в результате огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5742 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-06-02 08:01 | 2023-06-02 09:52 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РЕК-79 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное 02.06.2023 явилось повреждение кабельной воронки на разъединителе Р-2-40 из-за нарушения технологии монтажа кабеля Ааб 3*70 подрядной организацией в 2020 г. | 4.12, Причиной аварийного отключения РЕК-79 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное 02.06.2023 явилось нарушение изоляции кабельной воронки на разъединителе Р-2-40. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания кабельной воронки кабельной перемычки от Р-2-39 к Р-2-40 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное со стороны Р-2-39. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено внеочередные испытания
5743 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-06-02 05:59 | 2023-06-02 07:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 078 Корзово послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №4 - №5. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП 078 Корзово послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 078 Корзово в пролете опор №4 - №5. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Не выполнено
5744 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-06-02 05:16 | 2023-06-02 06:45 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в оборудование КТП-37 ф.1002 ПС Бульшево привел к работе ПК-10кВ. | 4.12, Работа ПК-10 КТП-37 ф.1002 ПС Бульшево из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-37 ф.1002 ПС Бульшево. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Испытания и измерения. Мероприятие: Организационное По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Испытания и измерения
5745 | 538 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-02 02:47 | 2023-06-02 11:00 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-61-ТП-1105. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5746 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-02 02:29 | 2023-06-02 02:32 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №6-7 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №6-7 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: л. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово с целью выявления наличия дефектов.
5747 | 870 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-02 02:10 | 2023-06-02 03:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3241 к ТП3368 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604 РП23 к ТП3241 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3241 к ТП3368 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП23 Ф604 к ТП3241 Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП23 Ф604 к ТП3241. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3241 к ТП3368. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3241 к ТП3368 восстановлена.
5748 | 537 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-02 01:05 | 2023-06-02 02:47 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительно техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1105-ТП-1106. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5749 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-02 00:50 | 2023-06-02 02:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5750 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-06-02 00:30 | 2023-06-02 00:50 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ ПС Южная ф.10-08 - РП-23 1 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1985 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последнее испытание КЛ-10кВ ПС Южная ф.10-08 - РП-23 1 с.ш. было проведено 10.10.20 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 10 кВ ПС Южная ф.10-08 - РП-23 1 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-10кВ ПС Южная ф.10-0 на КЛ 10 кВ ПС Южная ф.10-08 РП-23 KS010-0002949 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ 10 кВ ПС Южная ф.10-08 - РП-23 1 с.ш. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ 10 кВ ПС Южная ф.10-08 - РП-23 1 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ 10 кВ ПС Южная ф.10-08 - РП-23 1 с.ш., устранить выявленные замечаний (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ 10 кВ ПС Южная ф.10-08 - РП-23 1 с.ш., замечаний не выявлено
5751 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-06-02 00:12 | 2023-06-02 00:50 | 3.4.10.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Троицкая из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" птицей (аист) в пролете опор № 2-3. | 4.12, Трехфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Троицкая из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор № 2-3 птицей (аист). | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35кВ Троицкая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке птицезащитных устройств маркерного типа , делающие элементы ВЛ более заметными для птиц во время полёта, в местах массового гнездования птиц. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35кВ Троицкая на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
5752 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-06-01 22:17 | 2023-06-01 23:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-5-3 ПС 35 кВ Репьевка явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «А» и »В» в пролете опор № 17-18 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и "В» в пролете опор № 17-18 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-5-3 ПС 35 кВ Репьевка произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 17 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 5-3 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 5-3 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н Состояние: Не выполнено
5753 | 597 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-01 21:55 | 2023-06-02 00:14 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв ответвления к вводу в дом. | 4.13, Причиной обрыва ответвления стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Контактное соединение на стене дома восстановлено. Произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Контактное соединение на стене дома восстановлено. Произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
5754 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-01 21:19 | 2023-06-01 21:22 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №98 вследствие снижения электрической изоляции опорных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции опорных изоляторов в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №98 в результате старения в процессе длительной эксплуатации, произошло поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №98 явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №98 и привело к отключению КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изоляции в РУ 10 кВ ТП №98 на КЛ-10кВ ф.№ 2 ПС ЦДТ КЛ-10кВ ф.№ 2 ПС ЦДТ | Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №98 КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5755 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-06-01 21:09 | 2023-06-01 21:41 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-35 кВ Зубцов-Погорелое Городище I цепь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №28-29 из-за перекрытия проводов устройством ковша экскаватора при перевозке посторонними лицами крупногабаритной сцецтехники, погруженной на платформу ТС. Обрыв провода АС 70 фазы "С" в пролете опор №28-29 произошел в результате касания крупногабаритной сцецтехники токоведущих частей ВЛ 35 кВ. | 4.4.1, В результате касания токоведущих частей ВЛ 35 кВ Зубцов-Погорелое Городище I цепь в пролете опор №28-29 погруженной на платформу ТС крупногабаритной сцецтехники, перевозимой посторонними лицами произошел обрыв провода фазы "С" в данном пролете опор. | Мероприятие: Организационное Подать обращение в полицию о нарушении в охранной зоне ВЛ 35 кВ Зубцов-Погорелое Городище I цепь посторонними лицами (перевозка крупногабаритной сцецтехники (экскаватора с задранным устройством ковша) погруженной на платформу ТС), приведшим к обрыву провода фазы "С" в пролете опор №28-29. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести замер габарита от нижнего провода до поверхности земли в пролёте опор №28-29 ВЛ 35 кВ Зубцов-Погорелое Городище I цепь. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам замеров при необходимости (при не соответствии габарита) от нижнего провода до поверхности земли в пролёте опор №28-29 ВЛ 35 кВ Зубцов-Погорелое Городище I цепь, произвести монтажные работы для приведения габарита к норме. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
5756 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-01 21:04 | 2023-06-01 21:14 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Боярниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Боярниково в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Боярниково ВЛ №17 Луковниково произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Боярниково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Боярниково ВЛ №17 Луковниково. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Боярниково ВЛ №17 Луковниково. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
5757 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-01 21:04 | 2023-06-01 21:15 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №2 ТП №475 ПСЛВ дКулово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф2 ПСЛВ ТП №475 ПСЛВ дКулово 186 Теблеши произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №2 ТП №475 ПСЛВ дКулово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ ф2 ПСЛВ ТП №475 ПСЛВ дКулово 186 Теблеши. на ВЛ-0.4кВ ф2 ПСЛВ ТП №475 ПСЛВ дКулово 186 Теблеши VN004-69002683 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 0,4 руб. 0.4кВ ф2 ПСЛВ ТП №475 ПСЛВ дКулово 186 Теблеши. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №475 ПСЛВ дКулово. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ
5758 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2023-06-01 21:00 | 2023-06-01 22:53 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения силового трансформатора Т1 ПС 35 кВ Рубанщина явились межфазные КЗ из-за механического повреждения оборудования 35 и 10 кВ ПС 35 кВ Рубанщина вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | 4.4.1, Механические повреждения оборудования 35 и 10 кВ ПС 35 Рубанщина вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5759 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-01 20:58 | 2023-06-01 21:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 10 - 11 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 10 - 11 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
5760 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-01 20:55 | 2023-06-01 23:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-СтКол-4-6 от оп.5/8 до здания, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-4-6 от оп.5/8 до здания произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-4-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-4-6 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-4-6 по всей длине.
5761 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-06-01 20:50 | 2023-06-01 22:07 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-238 Л2 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-238 Л2 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-238 Л2 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №4-5 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г.
5762 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-01 20:35 | 2023-06-01 22:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода ф. "А" на крюк траверсы опоры №84 по причине срыва изолятора ф. "А" на опоре №84 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №84 ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" с крюка на опоре №84 ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "А" на крюк траверсы опоры №84, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №84 ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево. на ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево VS010-0003510 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в пролетах опор №116-№126 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в пролетах опор №116-№126. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
5763 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-01 20:24 | 2023-06-01 21:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны нная произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 728 ВЛ №10 ПС Промышленная в пролете опор № 7-8 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 728 ВЛ №10 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 728 ВЛ №10 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ
5764 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-06-01 20:22 | 2023-06-01 21:41 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-206 Л1 Ф-103 ПС Крутояр в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-206 Л1 Ф-103 ПС Крутояр в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-206 Л1 Ф-103 ПС Крутояр в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
5765 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-01 19:12 | 2023-06-01 19:13 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-155 ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №84 - №85 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №84 - №85 ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5766 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-01 19:05 | 2023-06-01 21:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 24 Гришкино произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия проходных изоляторов на вводе в ТП 10/0,4 кВ №232 Старый Погост. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проходных изоляторов ТП 10/0,4 кВ №232 Старый Погост привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10кВ № 24 Гришкино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино ТП-232 Ст. погост - протекание мест установки проходных изоляторов. на ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24 Гришкино в ТП 10/0,4 кВ №232 Старый Погост с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: ПроизвеДЕН внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24 Гришкино в ТП 10/0,4 кВ №232 Старый Погост с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24 Гришкино в ТП 10/0,4 кВ №232 Старый Погост. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24 Гришкино в ТП 10/0,4 кВ №232 Старый Погост дефектов не выявлено.
5767 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-01 19:02 | 2023-06-01 21:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1845 Карьер ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9- №10 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1845 Карьер ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9- №10 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1845 Карьер ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1845 Карьер ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1845 Карьер ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5768 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-01 18:45 | 2023-06-01 22:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на траверсу опоры №39 и провод фазы "А" ВЛ-10 кВ № 18 ПС 110/35/10 Новосергиевка, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на траверсу опоры №39 и провод фазы "А" ВЛ-10 кВ № 18 ПС 110/35/10 Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5769 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-06-01 18:01 | 2023-06-01 19:51 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-10-6 ПС Болдыревка стало однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате падения на провод фазы "А", на опоре №183 , ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провод вышеуказанной фазы, порывами ветра до 12 м/сек.. Ветка касалась заземленной траверсы. | 4.12, Причиной однофазного замыкания на "землю" явилось нарушение электрической изоляции произошедшее в результате падения и зависания ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провод фазы "А" на опоре №183 ВЛ-10-6 ПС Болдыревка порывами ветра до 12 м/сек. Ветка касалась заземленной траверсы опоры №183. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Болдыревка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 12.10.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Болдыревка, в случае выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 12.10.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
5770 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-01 17:57 | 2023-06-01 18:05 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
5771 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-01 17:53 | 2023-06-01 20:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №121-№122 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области с обрывом одного провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №121-№122 ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и обрыв одного провода, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля пролетах опор №116-№126 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля пролетах опор №116-№126. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
5772 | 868 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-06-01 17:38 | 2023-06-01 19:14 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-20А фазы "А" КТП-73 ф.108 ПС Стародуб и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-20А фазы "А" в КТП-73 ф.108 ПС Стародуб явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.108 ПС Стародуб. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.108 ПС Стародуб. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5773 | 869 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-01 17:38 | 2023-06-01 19:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ РП101 к ТП0507 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф1023 РП101 к ТП0507 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП101 к ТП0507 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП101 Ф1023 к ТП0507 Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП101 Ф1023 к ТП0507. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ РП101 к ТП0507. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 10 кВ РП101 к ТП0507 восстановлена.
5774 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-06-01 17:05 | 2023-06-01 18:15 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-5092 Л2 Ф-104 ПС Соловьевка в пролёте опор №4-6 произошел обрыв проводов и повреждение опоры №5. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-5092 Л2 Ф-104 ПС Соловьевка явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №4-6. | Мероприятие: Техническое Произвести замену опоры №5 ВЛ-0,4 ТП-5092 Л2 Ф-104 ПС Соловьевка. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-5092 Л2 Ф-104 ПС Соловьевка по всей протяженности. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замена опоры №5 запланирована до 30.06.23.
5775 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-01 17:05 | 2023-06-01 23:05 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ 412.06 ПС ПТФ явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вследствие обрыва провода пр.оп.№9-9/9-10 сторонней спецавтотехники | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ 412.06 ПС ПТФ явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вследствие обрыва провода пр.оп.№9-9/9-10 сторонней спецавтотехники | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 412.06 «ПТФ» Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10кВ 412.06 «ПТФ Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г.
5776 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-01 17:01 | 2023-06-01 17:12 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 198 Лебедево произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов на вводе в здание от опоры №12, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 198 Лебедево при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов на вводе в здание от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 198 Лебедево, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ЗТП 198 Лебедево. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево дефектов не выявлено.
5777 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-06-01 16:45 | 2023-06-01 17:38 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 098 Кошелёво быт произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №7 - №8 телевизионной антенны от дома №11, без обрыва проводов. | 4.4.1, В результате механического воздействия при падении телевизионной антенна от дома №11 на провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 098 Кошелёво быт, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 098 Кошелёво быт. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, проживающего в доме №11 д.Кошелёво, запитанной от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 098 Кошелёво быт ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща, о необходимости следить за принадлежащим оборудованием. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо потребителю, проживающего в доме №11 д.Кошелёво, запитанной от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 098 Кошелёво быт ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща, о необходимости следить за принадлежащим оборудованием направлено
5778 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-06-01 16:34 | 2023-06-01 17:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 527 (Андрейково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 527 (Андрейково)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5779 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-06-01 16:30 | 2023-06-01 18:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Чернышево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Чернышево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Чернышево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность(ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Чернышево ф5 пролёт опор №11-№12 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Чернышево". Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5780 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-01 16:17 | 2023-06-01 16:52 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4кВ №2 КТП-313 ПС Лосево по неотложной заявке послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ-0,4кВ №2 КТП-313 ПС Лосево из-за однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №7, с последующим падением провода на траверсу, при сильных порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-313 ПС Лосево и падение провода на траверсу, произошло вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №7 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-313 ПС Лосево VN004-00036323 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-313 ПС Лосево с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-313 ПС Лосево с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-313 ПС Лосево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-313 ПС Лосево замечаний не выявлено.
5781 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-06-01 16:15 | 2023-06-01 18:04 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 093 Хиславичи послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10 - №11. | 4.4.3, Причиной перегорания ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 093 Хиславичи послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 093 Хиславичи в пролете опор №10 - №11. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Не выполнено
5782 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-06-01 16:01 | 2023-06-01 16:47 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
5783 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-06-01 15:57 | 2023-06-01 17:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино деревом под воздействием порывистого ветра с обрывом одного провода в пролете опор №21-№22. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №21-№22 под воздействием порывистого ветра произошел обрыв одного провода, возникновению междуфазного КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №18-№25 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №18-№25 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №18-№25. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №18-№25 дефектов не выявлено.
5784 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-01 15:52 | 2023-06-01 20:19 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №21-22, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №21-22 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5785 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ яч.314 ПС 110кВ Мираторг пригородная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ яч.314 ПС 110кВ Мираторг пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
5786 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-01 15:51 | 2023-06-01 18:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 234 Б.Колодец, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 234 Б.Колодец, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 234 Б.Колодец по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 234 Б.Колодец и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5787 | 865 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-06-01 15:50 | 2023-06-01 17:08 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 109 ул. Щорса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП155 ф605 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП155 ф605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 109 ул. Щорса произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП155 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП155 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
5788 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-01 15:50 | 2023-06-01 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.11 -ТП-306 яч.7.. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС "Правобережная" яч.11 -ТП-306 яч.7. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 8 лет.Последние испытания проведены 25.04.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.11 -ТП-306 яч.7. на участке от ПС "Правобережная" яч.11 -ТП-306 яч.7.. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.11 -ТП-306 яч.7 КЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.11 -ТП-306 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.11 -ТП-306 яч.7. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5789 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-06-01 15:50 | 2023-06-01 17:30 | 3.4.7.3.5, ОтключениеКЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.4 -ТП-306 яч.8 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от КЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.4 -ТП-306 яч.8 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 40 лет. Последние испытания проведены 10.05.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ПС "Правобережная" яч.4 до ТП-306 яч.8. на участке от ПС "Правобережная" яч.4 до ТП-306 яч.8. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ПС "Правобережная" яч.4 до ТП-306 яч.8. КЛ-10кВ от ПС "Правобережная" яч.4 до ТП-306 яч.8. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.4 -ТП-306 яч.8, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
5790 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-06-01 15:44 | 2023-06-01 16:48 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителей ПН-2 фаз "А" ВЛ-0,4кВ Л-1 ул. Микешина ТП-150 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 фаз "А" ВЛ-0,4кВ Л-1 ул. Микешина ТП-150 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-35. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опора №8 - №9 ВЛ-0,4кВ Л-1 ул. Микешина ТП-150. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена обрезка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опора №8 - №9 ВЛ-0,4кВ Л-1 ул. Микешина ТП-150
5791 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-01 15:30 | 2023-06-01 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 503 (Прошево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 503 (Прошево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 503 (Прошево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 503 (Прошево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5792 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-01 15:20 | 2023-06-01 15:53 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №402 д. Сбоево произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №402 д. Сбоево при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №402 д. Сбоево, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №402 д. Сбоево. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №402 д. Сбоево. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №402 д. Сбоево. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5793 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС Студенок произошло в результате возникновения короткого замыкания вследствие повреждения оборудования потребителя ООО АПК "Красная поляна". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки ВЛ 10кВ №08 ПС Студенок ООО АПК "Красная поляна" о необходимости соблюдения ПТЭ электроустановок. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительской электроустановки ВЛ 10кВ №08 ПС Студенок ООО АПК "Красная поляна" о необходимости соблюдения ПТЭ электроустановок.
5794 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-01 15:07 | 2023-06-07 09:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/5-1/6 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/5-1/6 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5795 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-06-01 15:00 | 2023-06-01 15:13 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ при обрыве провода ф.В в пролете оп. №5-49 - № 5-50 ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода ф.В в пролете оп. №5-49 - № 5-50 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Ведущий инженер УПБ и ПК Трахнов О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено.
5796 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-01 14:57 | 2023-06-01 15:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-63 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№60-70. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№60-70. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
5797 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-06-01 14:55 | 2023-06-01 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №(6-21)-(6-22) деревом, упавшим на провода за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №(6-21)-(6-22) ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково в пролетах опор №(6-15)-(6-25), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково в пролетах опор №(6-15)-(6-25). Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково в пролетах опор №(6-15)-(6-25) Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково в пролетах опор №(6-15)-(6-25).
5798 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-06-01 14:50 | 2023-06-01 16:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №217-218, из-за обрыва проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №217-218, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | 4.13, Обрыв провода фаз «В» и «С» в пролете опор №217-218 на ВЛ 10 кВ №2 ПС Семидесятное произошел, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фаз «В» и «С» в пролете опор №217-218 на ВЛ 10кВ №2 ПС Семидесятное VS010-0009508 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5799 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-01 14:50 | 2023-06-01 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (ул.Бакунинская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (ул.Бакунинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (ул.Бакунинская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (ул.Бакунинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (ул.Бакунинская)
5800 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-01 14:47 | 2023-06-01 15:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-628 ПС Северная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 612 - ТП 613 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997 года). | 4.12, Причиной отключения Л-628 ПС Северная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 612 - ТП 613 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл-3х240 КЛ 6кВ ТП 612 - ТП 613 в процессе длительной эксплуатации с 1997 года (26 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 612 - ТП 613 Л-628 VS006-0000047-311 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 612 – ТП 613 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 612 – ТП 613 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
5801 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-06-01 14:45 | 2023-06-01 18:35 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 892 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "С" в пролёте опор №5-6, обрыве проводов фаз "А","В" и провода "N" в пролётах опор №6-7, обрыве провода фазы "В" в пролёте опор №4-1/1, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №5-6, обрыв проводов фаз "А", "В" и провода "N" в пролётах опор №6-7, обрыве провода фазы "В" в пролёте опор №4-1/1 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 892 ПС 35 кВ Казинка, произошёл в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 892 ПС 35 кВ Казинка . Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: 1 Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5802 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-06-01 14:44 | 2023-06-01 15:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Гаврильцево деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор№16-№17 в результате падения дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах.Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Гаврильцево деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Гаврильцево деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
5803 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-01 14:20 | 2023-06-01 16:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Ломы) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12-№13, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Ломы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Ломы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Ломы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Ломы)
5804 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-01 14:20 | 2023-06-01 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Шурскол кв. Б)) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Шурскол кв. Б) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Шурскол кв. Б) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Шурскол кв. Б) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Шурскол кв. Б)
5805 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-06-01 14:15 | 2023-06-01 15:22 | 3.4.10.2, Произошло попадание птицы в провода ВЛ КТП-344 Л1 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №2.5-2.6. | 4.12, Попадание птицы в провода ВЛ КТП-344 Л1 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №2.5-2.6, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ КТП-344 Л1 Ф-601 ПС Карачевская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ КТП-344 Л1 Ф-601 ПС Карачевская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
5806 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-01 14:05 | 2023-06-01 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха произошло по причине однофазного замыкания на "землю" в результате повреждения разрядника фазы "В" вследствие чего шлейф разрядника фазы "В" касался корпуса КТП 10 кВ №220 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "В" и касание шлейфа разрядника фазы "В" корпуса КТП 10 кВ №220, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника фазы "В" на КТП 10 кВ №220 на КТП 10 кВ №220 TP010-0058191 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №220 запитанной от ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №220 запитанной от ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5807 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-06-01 14:03 | 2023-06-01 15:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №506 ПС 110 кВ В. Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-36 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 10 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-36 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №506 ПС 110 кВ В. Карачан вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 10 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №506 ПС 110 кВ В. Карачан. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №506 ПС 110 кВ В. Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №506 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №506 ПС 110 кВ В. Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5808 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №115-№116 (без повреждения проводов), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна произошло перекрытие проводов в пролете опор №115-№116 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна в пролетах опор №110-№120 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Трестна в пролетах опор №110-№120. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
5809 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-06-01 13:42 | 2023-06-01 13:52 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПП 0,4 кВ №1 ф"В" ТП 211 (Земцы ул.Кирпичная) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Земцы ул.Кирпичная) произошло перегорание ПП 0,4 кВ №1 ф"В", что стало причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Земцы ул.Кирпичная). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Земцы ул.Кирпичная) | Мероприятие: Организационное Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 211 (Земцы ул.Кирпичная). Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 211 (Земцы ул.Кирпичная). Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПП №1 ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 211 (Земцы ул.Кирпичная). Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПП №1 ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 211 (Земцы ул.Кирпичная).
5810 | 596 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-01 13:29 | 2023-06-01 15:55 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв ВЛИ-0,4 кВ. | 4.13, При пожаре сараев во дворе пер. Солнечный, д.7, термическому воздействию подвергся пролет ВЛИ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замену СИП участка ВЛИ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5811 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-01 13:28 | 2023-06-01 16:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 Новосергиевка в пролете опор №47-48, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №47-48, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5812 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-06-01 13:18 | 2023-06-01 15:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №87-№88 в результате изменения стрелы провеса провода из за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №87 вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "С" в процессе длительной эксплуатации с 1967 года на опоре №87 ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" и изменение габарита проводов с приближением к соседнему проводу в пролете опор №87-№88 ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода ф. "С" на опоре №87 ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье. на ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье VS010-0003383 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье в пролетах опор №82-№92 для выявления дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье в пролетах опор №82-№92. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
5813 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-01 13:15 | 2023-06-01 14:52 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ЗТП 10 кВ №026 д. Светлое произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов на вводе в здание от опоры №1, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 10 кВ №026 д. Светлое при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов на вводе в здание от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 10 кВ №026 д. Светлое, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ЗТП 10 кВ №026 д. Светлое. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 10 кВ №026 д. Светлое. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 10 кВ №026 д. Светлое. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5814 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-06-01 13:09 | 2023-06-01 14:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-338 Л2 Ф-605 ПС Высокое в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-338 Л2 Ф-605 ПС Высокое в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-338 Л2 Ф-605 ПС Высокое в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-338 Л2 Ф-605 ПС Высокое в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода.
5815 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-06-01 13:08 | 2023-06-01 13:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №1835-№184 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №183 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №183 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №183-№184 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №183-№184 ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье. на ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье VS010-0005618 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №183-№184 ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г.
5816 | 595 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-01 13:00 | 2023-06-01 13:24 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало КЗ в сети уличного освещения. | 4.12, КЗ появилось в сети уличного освещения вследствие схлестывания проводов под действием сильного порыва ветра. | Мероприятие: Организационное В адрес балансодержателя сети уличного освещения направлено письмо о необходимости выполнить перетяжку проводов участка сети уличного освещения. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5817 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС Студенок произошло в результате возникновения короткого замыкания вследствие повреждения оборудования потребителя ООО АПК "Красная поляна". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки ВЛ 10кВ №05 ПС Студенок ООО АПК "Красная поляна" о необходимости соблюдения ПТЭ электроустановок. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительской электроустановки ВЛ 10кВ №05 ПС Студенок ООО АПК "Красная поляна" о необходимости соблюдения ПТЭ электроустановок.
5818 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2023-06-01 13:51 | 2023-06-01 15:18 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Железногорская - Студенок произошло в результате возникновения однофазного КЗ на землю при включении короткозамыкателя КЗ 110 кВ Т1 на ПС 110 кВ Студенок с последующим успешным АПВ после отключения в бестоковую паузу ОД 110 кВ Т1 на ПС 110 кВ Студенок. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Железногорская - Дмитриев с отпайкой на ПС Киликино произошло в результате возникновения однофазного КЗ на землю при включении короткозамыкателя КЗ 110 кВ Т2 на ПС 110 кВ Студенок с последующим успешным АПВ после отключения в бестоковую паузу ОД 110 кВ Т2 на ПС 110 кВ Студенок. Аварийное отключение силового трансформатора Т1 на ПС 110 кВ Студенок с включением короткозамыкателя КЗ 110 кв Т1 в результате возникновения межфазного КЗ на шлейфах ТСН №1 вследствие перекрытия изолирующего воздушного промежутка из-за приближения металлического листа крыши КРУН-10 кВ к шлейфам ТСН №1 в момент динамического воздействия вследствие повреждения полюса выключателя В 10 кВ №05 фазы "А" при отключении КЗ на потребительской КЛ 10 кВ №05 Аварийное отключение силового трансформатора Т2 на ПС 110 кВ Студенок с включением короткозамыкателя КЗ 110 кВ Т2 произошло в результате срабатывания реле защит в момент динамического воздействия вследствие повреждения полюса выключателя В 10 кВ №05 фазы "А" при отключении КЗ на потребительской КЛ 10 кВ №05. Повреждение полюса выключателя В 10 кВ №05 произошло из-за избыточного давления внутри корпуса фазы "А" вследствие зависания, которое произошло из-за механического износа контактной системы с последующим изломом в процессе длительной эксплуатации (с 1984г.), токоведущего стержня в дугогасительной камере в момент расцепления. | 4.3.3, Повреждение полюса выключателя фазы "А" В 10 кВ №05 ПС 110 кВ Студенок произошло вследствие механического износа контактной системы с последующим изломом в процессе длительной эксплуатации (с 1984г.) крепления подвижного механизма и токоведущего стержня, в результате чего в момент отключения произошла деформация токоведущего стержня при выходе с розеточного контакта, зависание стержня в дугогасительной камере и разрушение бака выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ контактной системы выключателя на В 10кВ №05 В 10кВ №05 | Мероприятие: Техническое Произвести замену выключателя В 10 кВ №05 ПС 110 кВ ПС Студенок типа ВМПП-10-630-20 на вакуумный. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Мокрищев В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: замена выключателя В 10 кВ №05 ПС 110 кВ ПС Студенок типа ВМПП-10-630-20 на вакуумный. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое техническое обслуживание масляных выключателей типа ВМПП-10-630-20 для выявления и устранения возможных неисправностей выключателей и их приводов. Срок исполнения: 15.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СП Акульшин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала СУ СПС по выявлению и устранению дефектов подстанционного оборудования при проведении текущих и капитальных ремонтов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СП Мокрищев В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: обучение персонала СУ СПС по выявлению и устранению дефектов подстанционного оборудования при проведении текущих и капитальных ремонтов. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки ВЛ-10кВ №05 о необходимости соблюдения ПТЭ электроустановок. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Железногорского РЭС Гатилов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительской электроустановки ВЛ-10кВ №05 о необходимости соблюдения ПТЭ электроустановок. Мероприятие: Организационное Произвести анализ наличия выключателей типа ВМПП-10-630-20 в филиале. Составить график внеочередного технического обслуживания выключателей данного типа до 15.10.23 Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СП Акульшин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Анализ наличия выключателей типа ВМПП-10-630-20 в филиале выполнен. Всего на восьми подстанциях 35-110 кВ эксплуатируются 42 шт. ВМПП-10-630-20. График проведения ТО прикладывается.
5819 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-01 12:47 | 2023-06-01 19:06 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика в пролете опор №50-№52, произошло падения дерева при ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика в пролете опор №50-№52 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика в пролете №50-№52, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. на ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика и включены в план работ Орловского РЭС.
5820 | 594 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-01 12:39 | 2023-06-01 16:39 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв участка ВЛИ-0,4 кВ. | 4.13, Перетерся СИП в кроне произрастающего поблизости за пределами охранной зоны ВЛИ-0,4 кВ дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку ветвей деревьев, произрастающих на участке ВЛИ-0,4 кВ, ветви которых попадают в охранную зону линии. Срок исполнения: 01.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5821 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-01 12:30 | 2023-06-01 13:15 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора ШС 10 на опоре №105/7. | 4.4.4, Срыв изолятора на опоре №105/7 произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино на опорах №№105/1-105/7. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на №№105/1-105/7 ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5822 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-01 12:26 | 2023-06-01 15:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-30 - №5-31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-30 - №5-31 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5823 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-01 12:25 | 2023-06-01 13:20 | 3.4.12.2.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов, в следствие ветровой нагрузки и пляски проводов в пр. оп. № 6-1 - 6-2, и последующего повреждения на ТП 552 разрушение разрядника ф.С.. | 4.10, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 6-1 - 6-2, и последуещего повреждения на ТП 552 разрушение разрядника ф.С.. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши на предмет отклонения от ПУЭ в части провиса проводов Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г.
5824 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-06-01 12:15 | 2023-06-01 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-5 - №15-6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-4 - №15-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-5 - №15-6 ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-4 - №15-5 ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5825 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-06-01 12:12 | 2023-06-01 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 688 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 688 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 688 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 688 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
5826 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-01 11:57 | 2023-06-01 15:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-2-12,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-2-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-2-12 по всей длине.
5827 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-06-01 11:54 | 2023-06-01 12:02 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло двухфазное, неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №80-81 ВЛ-10кВ №02 ПС "Мокрушино" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 80-81 ВЛ-10кВ №02 ПС "Мокрушино", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС Мокрушино. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС Мокрушино. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Мокрушино, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Мокрушино, составлен график устранения выявленных замечаний.
5828 | 898 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-01 11:51 | 2023-06-01 13:09 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5829 | 867 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-06-01 11:40 | 2023-06-01 12:58 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф. ул. Дорожная ТП-28 ф.611 ПС Юбилейная к дому ул. Дорожная д.41, вследствие ветровых нагрузок и падения ветки дерева. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф. ул. Дорожная ТП-28 ф.611 ПС Юбилейная к дому ул. Дорожная д.41, вследствие падения ветки дерева из-за ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф. ул. Дорожная ТП-28 ф.611 ПС Юбилейная Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф. ул. Дорожная ТП-28 ф.611 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф. ул. Дорожная ТП-28 ф.611 ПС Юбилейная к дому ул. Дорожная д.41 Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф. ул. Дорожная ТП-28 ф.611 ПС Юбилейная к дому ул. Дорожная д.41
5830 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-06-01 11:34 | 2023-06-01 18:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Пустово-1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Пустово-1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Пустово-1) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Пустово-1) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Пустово-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Пустово-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5831 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-06-01 11:23 | 2023-06-01 11:25 | 3.4.12.2.1, Отключение КЛ-10кВ ф№35(3) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №5-6 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах, что послужило причиной отключения КЛ-10кВ ф№35(3) ПС 110 кВ Ржев действием ТО. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участков КЛ-10кВ ф№35(3) ПС 110 кВ Ржев, выполненных подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков КЛ-10кВ ф№35(3) ПС 110 кВ Ржев, выполненных подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5832 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-06-01 11:13 | 2023-06-01 13:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 413.15 ТП 881 х.Кислино явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №8 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 413.15 ТП 881 х.Кислино разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 413.15 ТП 881 х.Кислино Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
5833 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-01 10:52 | 2023-06-01 12:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ Р 204-КТП 208 ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ Р 204-КТП 208 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ-10 кВ Р 204-КТП 208 ПС 110 кВ Северная VS010-0000703 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 204-КТП 208 ПС 110 кВ Северная . Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5834 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-06-01 10:52 | 2023-06-01 12:08 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст., что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст., произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст. на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст. ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст. по всей длине. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: перетяжка Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5835 | 866 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-06-01 10:35 | 2023-06-01 11:53 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 74 ул. Крестьянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 78 ф.107 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 78 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 74 ул. Крестьянская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 78 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 78 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
5836 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-06-01 10:27 | 2023-06-01 13:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-3 - № 1-4 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-3 - № 1-4 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино VN004-00093528 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5837 | 248 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-06-01 10:20 | 2023-06-01 10:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 49 - ТП 264 к.2 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ТП 264 - ТП 49 к.1 КЛ 6 кВ ТП 49 - ТП 264 к.2 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 49 - ТП 264 к.2 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 49 - ТП 264 к.2
5838 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-06-01 10:13 | 2023-06-01 10:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-2213 РП-22 явилось повреждение КЛ-6кВ РП 22 -ТП 469 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 1996 года). | 4.12, Причиной оперативного отключения Л-2213 РП-22 явилось появление "земли" на 1 СШ ПС Смоленск-1 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля РП 22 - ТП 469 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1996 года (26 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл-3х240 КЛ-6кВ РП 22 -ТП 469 в процессе длительной эксплуатации с 1996 года (26 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ-6кВ РП 22 Л-2213 - ТП 469 KS006-0006918-001 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП22– ТП 469 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ РП22– ТП 469 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
5839 | 579 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-01 10:00 | 2023-06-01 10:24 | 3.4.9.3, причиной отключения стало подключение абонента. |  | Мероприятие: Организационное Через СМИ довести до жителей Ленинского района информацию о необходимости выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. за № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 15.07.2023 г. Ответственное лицо: зам. главного инженера по оперативной работе Дубровин А.М. Состояние: Не выполнено
5840 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-06-01 09:51 | 2023-06-01 11:41 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10-3 ПС 110кВ Панино послужило двухфазное короткое замыкание в результате схлестывания при обрыве проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №270-271 упавшим высоким деревом, растущим в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №270-271 по ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Панино произошел упавшим высоким деревом, растущим в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ в пролете опор №270-271 на ВЛ-10-3 ПС Панино VS010-0009415 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-3 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
5841 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-06-01 09:50 | 2023-06-01 11:00 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы в пролёте опор №4/4-4/5. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы в пролёте опор №4/4-4/5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы в пролете опор №4/4-4/5. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы в пролете опор №4/4-4/5.
5842 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-06-01 09:36 | 2023-06-23 17:36 | 3.4.8.5.1, Отключение действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110 В 110 Шебекино ПС 330 кВ Белгород, произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения В 110 кВ Нежеголь ПС 110 кВ Шебекино, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Повреждения В 110 кВ Нежеголь ПС 110 кВ Шебекино, произошло из-за механическом воздействия при артиллерийском обстреле со стороны Украины. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника СЛЭП УВС Бабко Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110.
5843 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-06-01 09:32 | 2023-06-01 10:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 599 ВЛ №09 ПС Авдеевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 599 ВЛ №09 ПС Авдеевская в пролете опор № 1-2 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 599 ВЛ №09 ПС Авдеевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 599 ВЛ №09 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР Срок исполнения: 15.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ
5844 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-01 09:29 | 2023-06-01 13:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 в пролете опор №1-11 - 1-12 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 в пролете опор №1-11 - 1-12 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5845 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-06-01 09:21 | 2023-06-01 13:32 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №21-22, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №21-22 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5846 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-06-01 09:20 | 2023-06-01 09:46 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-92 ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №50-3-№50-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра во время грозы. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №50-3-№50-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 Д.городище ПС 35/10кВ Моделово 2 от РЕК-92 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
5847 | 860 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-01 09:02 | 2023-06-01 11:00 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Супонево ул. Первомайская 15 на ВЛ 0.4 кВ ф2.1 ТП0356 ф.622 ПС Карачижская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу п. Супонево ул. Первомайская 15 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом 15, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Супонево ул. Первомайская 15 Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Супонево ул. Первомайская 15
5848 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-01 08:55 | 2023-06-07 09:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №191-192 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №191-192 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3, 9 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3, 9 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3, 9 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3, 9 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5849 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-06-01 08:29 | 2023-06-01 09:45 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП-202 ПС Ливенка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3-4, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-202 ПС Ливенка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-202 ПС Ливенка, по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-202 ПС Ливенка, по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП-202 ПС Ливенка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП-202 ПС Ливенка, замечаний не выявлено
5850 | 845 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-06-01 08:25 | 2023-06-01 10:55 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская в пр. оп. №3-4 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская в пр. оп. №3-4 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПК 6/40 на трансформатор фаза А в ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК к трансформатору в ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПК к трансформатору в ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская.
5851 | 536 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-01 08:16 | 2023-06-01 16:03 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребителей в смежной электрической сети. Отключение производилось по письму. |  | Мероприятие: Техническое Произвести измерения. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5852 | 535 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 12:39 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие сторонней организации вследствие в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5853 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-06-01 07:43 | 2023-06-01 16:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 в пролете опор №4-5 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 в пролете опор №5-6 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 в пролете опор №4-5 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 в пролете опор №5-6 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 24.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5854 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-01 07:40 | 2023-06-02 00:21 | 3.4.8.5.3, Отключение по ТУ ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасного выполнения работ.
5855 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-06-01 06:00 | 2023-06-01 08:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 6 ПС 35кВ Болдыревка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное обрывом и схлестванием проводов фаз «А», «В», «С» в пролетах опор №122-124 при наезде стороннего автотранспорта на опору №123. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролетах опор №122-124 по ВЛ 10кВ № 6 ПС 35кВ Болдыревка произошел по причине предельного механического тяжения в момент падения опоры №123 при наезде на неё стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку состояния опор №122,124 подверженных одностороннему тяжению по ВЛ 10кВ № 6 ПС 35кВ Болдыревка. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения проверки состояния опор №122,124 по ВЛ 10кВ № 6 ПС 35кВ Болдыревка. выявленные дефекты при проверке опор включить в план работ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
5856 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-06-01 05:51 | 2023-06-01 21:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-2 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-ТП-Нов-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-ТП-Нов-2-2 по всей длине.
5857 | 857 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-06-01 03:45 | 2023-06-01 06:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ ф.635 ПС Фосфоритная к ТП1247 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.635 ПС Фосфоритная к ТП1247 произошло в результате КЗ на КЛ ф.635 ПС Фосфоритная к ТП1247, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1247 ф.635 к ПС Фосфоритная. К Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП1247 Ф635 к ПС Фосфоритная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ф.635 ПС Фосфоритная к ТП1247. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф635 ПС Фосфоритная к ТП1247 восстановлена.
5858 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 76 с разрушением 1 изолятора из 8 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.11, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 76 с разрушением 1 изолятора из 8 на ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Наплавков Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Наплавков Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №75, №76, №77 ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Наплавков Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №75, №76, №77 ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Наплавков Н.В. Состояние: Не выполнено
5859 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-01 03:15 | 2023-06-02 00:21 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-4 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-4 ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5860 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-06-01 03:10 | 2023-06-05 13:57 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1/33-1/34 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1/33-1/34 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5861 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-06-01 03:03 | 2023-06-01 03:08 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ЭВ 35 М.Пристань ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на ВЛ 35 кВ Шебекино - Маслова Пристань произошло в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО).
5862 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-06-01 02:25 | 2023-06-01 06:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №16 ПС 110/10 "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-203 и ТП-205 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1975 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10кВ №16 ПС 110/10 "Устье" на участке между ТП-203 и ТП-205 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1975 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ №16 ПС 110/10 "Устье" Пусто/ТП 203 и ТП 205 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №16 ПС 110/10 "Устье" на участке между ТП-203 и ТП-205 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №16 ПС Устье на участке между ТП-203 и ТП-205 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №16 ПС 110/10 "Устье" на участке между ТП-203 и ТП-205 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №16 ПС Устье на участке между ТП-203 и ТП-205 после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №16 ПС 110/10 "Устье" на участке между ТП-203 и ТП-205 в Ростовский РЭС Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №16 ПС 110/10 "Устье" на участке между ТП-203 и ТП-205 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №16 ПС 110/10 "Устье" на участке между ТП-203 и ТП-205 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН июнь 2023
5863 | 532 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-01 00:49 | 2023-06-01 02:32 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное технической состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 10 кВ ТП-1001---ТП-1002. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5864 | 533 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-01 00:49 | 2023-06-01 01:25 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 10 кВ Ф.45 ПС-30---РП-61. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКО Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5865 | 534 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-01 00:49 | 2023-06-01 02:29 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 10 кВ Ф.23 ПС-30---РП-72. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5866 | 531 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-06-01 00:49 | 2023-06-01 02:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-40---ТП-1075/ТП-1144. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5867 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-10-45 ПС 110кВ № 30 Подгорное из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №45-10 от КЛ-10-45 ПС 110кВ № 30 Подгорное, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-10-45 ПС 110кВ № 30 Подгорное произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 10/0,4 кВ №45-10 от КЛ-10-45 ПС 110кВ № 30 Подгорное, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №45-10 от КЛ-10-45 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №45-10 от КЛ-10-45 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5868 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ-10-23 ПС№30 из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №23-15 от КЛ-10-23 ПС№30, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | 4.12, Отключение КЛ-10-23 ПС№30 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ТП 10/0,4 кВ №23-15 от КЛ-10-23 ПС№30, находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №23-15 от КЛ-10-23 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №23-15 от КЛ-10-23 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5869 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-31 22:40 | 2023-05-31 22:48 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №10, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №10, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5870 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-31 22:03 | 2023-05-31 23:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП 412.01 5/100 д.1-еЦветов явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №1-5 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 412.01 5/100 д.1-еЦветов разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 412.01 5/100 д.1-еЦветов Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
5871 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-31 22:00 | 2023-05-31 22:33 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозерная вызвано однофазным замыканием на "землю", при падении дерева на провод фазы "С" в пролёте опор №66 - №67 сломанного порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "С" в пролёте опор №66 - №67, ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие деревом провода фазы "С", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и последующего ручного отключения ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная на участке опор №72 - №92 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная на участке опор №72 - №92 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №72 - №92 ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная Срок исполнения: 25.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная на участке опор №72 - №92
5872 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-05-31 21:55 | 2023-05-31 23:25 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 481 произошло по причине межфазного К.З. в результате обрыва "0" провода в пролетах опор № 2 - 3 при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв "0" провода в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 481 произошёл в результате механического воздействия при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 Вешаловка КТП 481 Ф2 VN004-94800848 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр персоналом из числа ИТР ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 481 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 481, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
5873 | 530 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-31 21:30 | 2023-05-31 22:31 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавких вставок (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
5874 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-31 21:27 | 2023-05-31 23:59 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ 4514 от ПС 35кВ "Быканово" явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №9-1 из-за ветки упавшей на траверсу и касающейся фазного провода , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №4514 ПС 35кВ "Быканово" явилось однофазное замыкание на землю на опоре №9-1 из-за ветки упавшей на траверсу и касающейся фазного провода , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4514 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4514 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5875 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-31 21:13 | 2023-05-31 22:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провод фазы "А" опоры №15 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 309 Кручь, оперативно отключена ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 309 Кручь для устранения неисправности, во избежание возникновения межфазного короткого замыкания. | 4.4.3, В результате возникновения угрозы нарушения электрической изоляции из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" опоры №15 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 309 Кручь из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке , ВЛ 0,4кВ № 1 ТП №309 Кручь оперативно отключена. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 309 Кручь по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 309 Кручь и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр
5876 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-31 21:12 | 2023-05-31 21:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 5/Мез-12-250 в пролете опор №7-8 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 5/Мез-12-250 в пролете опор №7-8 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 5/Мез-12-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 5/Мез-12-250 по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 5/Мез-12-250 по всей длине.
5877 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-31 21:11 | 2023-05-31 22:08 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-3 ПС Радуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-3ПС Радуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-3 ПС Радуга. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5878 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-31 21:10 | 2023-05-31 23:59 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной схлеста проводов в пролете опор № 22-№23 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 497 5/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 22-№23 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 497 5/63 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 497 5/63 Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 497 5/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
5879 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-05-31 21:04 | 2023-05-31 22:57 | 3.4.7.3.5, В результате снижения изоляционных свойств материала жил КЛ-0,4кВ ф№8 от ТП-606 произошло трёхфазное короткое замыкание, что привело к перегоранию н/в предохранителей фаз "А", "В", "С" ф.8 в ТП-606. | 4.12, Перегорание н/в предохранителей фаз "А", "В", "С" ф.8 в ТП-606 в результате трехфазного короткого замыкания в КЛ-0,4кВ ф№8 по причине снижения изоляционных свойств материала кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала, жил кабеля в процессе эксплуатации (с 1975 г.) на КЛ-0,4кВ ф№8 от ТП-606. КЛ-0,4кВ ф№8 от ТП-606. | Мероприятие: Техническое Провести переподключение ф№8 на резервное питание - ВЛИ-0,4кВ, выполненное проводом СИП. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5880 | 578 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-31 21:00 | 2023-05-31 23:36 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв ВЛ-0,4 кВ у дома №16 ул. Обручева. | 4.13, Причиной обрыва стало КЗ на линии и последующее отгорание проводов, что привело к перерыву электроснабжения Потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
5881 | 529 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-31 20:59 | 2023-05-31 21:18 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительских КЛ в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
5882 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-31 20:51 | 2023-05-31 21:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 316 ВЛ №7 ПС Селезневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 11м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 316 ВЛ №7 ПС Селезневская в пролете опор № 4-1-4-2 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 316 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 316 ВЛ №7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ
5883 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-31 20:50 | 2023-05-31 22:46 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4118 1/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4118 1160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4118 1/160. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4118 1/160, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г.
5884 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-31 20:45 | 2023-05-31 22:05 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 24 Гришкино в ручную произведено по причине однофазного замыкания на землю в результате перекрытия телом птицы изоляции провода фазы "С" на опоре №81 на траверсу. | 4.12, В результате воздействия на провод фазы "С" на опоре №81 ВЛ-10кВ № 24 Гришкино с перекрытием на заземленную траверсу произошло замыкание на землю данной фазы, что привело к режиму однофазного замыкания на землю на 2 секции шин ПС Гришкино и ручному отключению ВЛ-10кВ № 24 Гришкино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24 Гришкино в пролете опор №78-№85 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24 Гришкино в пролете опор №78-№85 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24 Гришкино в пролете опор №78-№85. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24 Гришкино в пролете опор №78-№85 дефектов не выявлено.
5885 | 528 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-31 20:37 | 2023-05-31 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции в процессе длительного эксплуатирования. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
5886 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-31 20:28 | 2023-05-31 20:32 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 2 в РУ 0,4кВ КТП № 526. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
5887 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-05-31 20:22 | 2023-05-31 21:34 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №114-115. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №114-115, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №114-115, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Не выполнено
5888 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-05-31 20:21 | 2023-06-13 18:32 | 3.4.8.5.1, Отключение действием 3 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Белгород-Химзавод-Нежеголь В-110 Химзавод ПС 330 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "В" в пролете опор №31-32 и падением его на землю вследствие обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). 3.4.8.5.1, Прекращение передачи телеметрической информации по основному и резервному каналам связи с КП Микроника ПС 110 кВ Нежеголь в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ произошло из-за пропадания электропитания собственных нужд и полной разрядки АКБ в ИБП Штиль на ПС 110 кВ Нежеголь, вследствие обстрела ВЛ 110 кВ Белгород-Химзавод-Нежеголь со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провода фазы "В" в пролете опор №31-32 ВЛ 110 кВ Белгород-Химзавод-Нежеголь произошло в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). 4.4.5, Прекращение передачи телеметрической информации по основному и резервному каналам связи с КП Микроника ПС 110 кВ Нежеголь в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ произошло из-за пропадания электропитания собственных нужд и полной разрядки АКБ в ИБП Штиль на ПС 110 кВ Нежеголь, вследствие механического воздействия на ВЛ 110 кВ Белгород-Химзавод-Нежеголь в результате обстрела места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Фрунзенская-Томаровка №2. Срок исполнения: 16.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Белгород - Химзавод
5889 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-05-31 20:15 | 2023-05-31 20:45 | 3.4.7.3.5, В результате повреждения внутренних контактов Автоматического выключателя. Произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №3 С-17-5 | 4.1.3, В результате , старения материала выключателя, произошло повреждение внутренних контактов Автоматического выключателя №3 на КТП 10/0,4кВ С-17-5 , что привело к выходу его из строя, и отключение ВЛ 0,4кВ №3 С-17-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение надежной работы КТП 10/0,4кВ С-17-5 ВЛ №3 на ВЛ-0,4кВ №3 С-17-5 VN004-95710169 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ С-17-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ С-17-5 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ С-17-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ С-17-5 по всей длине линии.
5890 | 851 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-31 20:01 | 2023-05-31 22:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ РП30 к ТП2173 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф614 РП30 к ТП2173 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП30 к ТП2173 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф614 к ТП2173 Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф614 к ТП2173. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ РП30 к ТП2173. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф614 РП30 к ТП2173 восстановлена.
5891 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-05-31 19:58 | 2023-05-31 21:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 СТП 1-61 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4кВ №1 СТП 1-61 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 СТП 1-61 ПС 35 кВ Котово VN004-00038437 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 СТП 1-61 ПС 35 кВ Котово Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
5892 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-31 19:50 | 2023-05-31 19:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №221-№222 при падении дерева, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 10 ПС Гришкино дерева упавшего из за пределов охранной зоны в пролете опор №221-№222 под воздействием порывистого ветра, произошел кратковременный схлест проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 10 ПС Гришкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 100 ПС Гришкино в пролетах опор №220-№230 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 100 ПС Гришкино в пролетах опор №220-№230 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Гришкино в пролете опор №220-№230. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Гришкино в пролете опор №220-№230 дефектов не выявлено.
5893 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-31 19:34 | 2023-05-31 22:05 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №21 от ТП 472 4/250, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 472 4/250 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 472 4/250 Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №2 от ТП 472 4/250, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г.
5894 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-05-31 19:28 | 2023-05-31 20:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-9-7 ПС 110 кВ Терновка явилось двухфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 19-20, сорванной порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлестывание верхних проводов фаз "А" и "В" произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 10м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-9-7 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-9-7 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное о результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-9-7 ПС 110 кВ Терновка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-9-7 ПС 110 кВ Терновка замечаний нет.
5895 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-31 19:21 | 2023-05-31 20:24 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 11м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская в пролете опор № 28-29 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотрВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ
5896 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-31 18:46 | 2023-05-31 22:35 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-4 при длительной эксплуатации (1980 г.в.) и порывов ветра, произошел обрыв с последующим падением провода фазы "А", что привело к возникновению межфазного замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1980 г.в.) провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-4, произошел обрыв с падением провода фазы "А", что привело к возникновению межфазного замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования в связи с изменением свойств материалов провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-4 при длительной эксплуатации (с 1980 г.). на ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-4 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-И-3-4 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-И-3-4 разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5897 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-31 18:30 | 2023-05-31 20:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-8/ВО-2-160кВА , что привело к обрыву провода в пролёте опор 5-6 фаза "А-В". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-8/ВО-2-160кВА произошел обрыв провода в пролете опор 5-6 фаза "А-В". | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-8/ВО-2-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-8/ВО-2-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-8/ВО-2-160кВА по всей длине.
5898 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-31 18:19 | 2023-05-31 19:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 11 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская в пролете опор № 11-12 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская
5899 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-31 18:19 | 2023-05-31 20:35 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-3 ПС Парусное | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-3 ПС Парусное | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-3 ПС парусное. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5900 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-31 18:06 | 2023-05-31 19:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-2-№1-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-2-№1-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
5901 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-05-31 18:00 | 2023-05-31 19:18 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ Л-5 ТП-405 Ельня в пролете опор №4-ввод в жилой дом произошел из-за упавшей ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | 4.4.3, Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ Л-5 ТП-405 Ельня в пролете опор №4-ввод в жилой дом произошел вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провод ВЛ с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-25 на ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП-405 Ельня VN004-00026763 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-5 ТП-405 Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-5 ТП-405 Ельня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 15.09.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
5902 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-31 17:59 | 2023-05-31 19:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 Левашово ПС 35/10кВНекрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №36-№5-1 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №36-№5-1 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Левашово ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
5903 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-05-31 17:52 | 2023-05-31 19:56 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 287 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 287 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 287. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г.
5904 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-31 17:51 | 2023-05-31 17:57 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП 081 д. Сельцы произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 081 д. Сельцы произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП 081 д. Сельцы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 081 д. Сельцы. на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 081 д. Сельцы VN004-69003672 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 ТП 081 д. Сельцы. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 081 д. Сельцы. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ
5905 | 850 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-31 17:45 | 2023-05-31 20:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ РП30 к ТП2126 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф611 РП30 к ТП2126 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ РП30 к ТП2126 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф611 к ТП2126 Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф611 к ТП2126. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ РП30 к ТП2126. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ РП30 к ТП2126 восстановлена.
5906 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-05-31 17:30 | 2023-05-31 17:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоныВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 в пролете опор №4-5 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 в пролете опор №4-5 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 по всей длине.
5907 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-31 17:26 | 2023-05-31 17:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 8-9 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП2121.1 (123) Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП2121.1 (123) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
5908 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-6кВ 40.8 Уп. мех. Курскаг. пригородная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 40.8 Уп. мех. Курскаг. пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
5909 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-31 17:11 | 2023-05-31 18:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-259 Л1 Ф-101 ПС Каташин в пролёте опор №19-20. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-259 Л1 Ф-101 ПС Каташин в пролёте опор №19-20, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-259 Л1 Ф-101 ПС Каташин в пролёте опор №19-20. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
5910 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-31 16:44 | 2023-05-31 21:19 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП-1-13 ПС Р Хава | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №4 ТП-1-13 ПС Р Хава | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-1-13 ПС Р Хава Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г.
5911 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-31 16:40 | 2023-05-31 17:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на опору №7 ВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ на опору №7 ВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
5912 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-31 16:29 | 2023-05-31 17:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6 ф.106 ПС Заводская в пролёте опор №8-9. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6 ф.106 ПС Заводская в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6 ф.106 ПС Заводская в пролёте опор №8-9. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
5913 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-05-31 16:20 | 2023-05-31 21:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Диво явилось падение дерева на провода в пролете опор №36-№37 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Диво явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №36-№37 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Диво проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №36-№37 ВЛ-1003 ПС Диво. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Диво при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5914 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-31 16:00 | 2023-05-31 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-613 РП 06 явилось повреждение КЛ-6кВ РП 06 - ТП 116 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1952 года). | 4.12, Причиной отключения Л-613 РП-06 явилось повреждение КЛ-6кВ РП 06 - ТП 116 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1952 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААШв - 3х120 КЛ 6кВ РП 06 - ТП 116 в процессе длительной эксплуатации с 1952 года (70 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч3 КЛ 6кВ РП 06-ТП 116 Л-613 KS006-0000485-303 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 06 – ТП 116 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ РП 06 – ТП 116 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
5915 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-31 15:58 | 2023-06-02 00:21 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №3-4 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №1-2 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "В" в пролете опор №5/6-5/7 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5/6-5/7 ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-6, ЛЭП 6 кВ №3, ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-6, ЛЭП 6 кВ №3, ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-6, ЛЭП 6 кВ №3, ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-6, ЛЭП 6 кВ №3, ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5916 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-31 15:58 | 2023-05-31 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №459-460 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №459-460 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №455-465 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №450-460 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете о в пролете опор №455-465 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №450-460 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен.
5917 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-31 15:51 | 2023-05-31 17:47 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 1 МТП 142 Спасское з.т., что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 МТП 142 Спасское з.т. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 МТП 142 Спасское з.т разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр
5918 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-05-31 15:46 | 2023-05-31 20:06 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 и ВЛ 0,4 кВ НО КТП №315 ПС 35 кВ Репяховка произведен для проведения аварийно-восстановительных работ по устранению обрыва провода СИП в пролёте опор №№6-7 вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода СИП в пролёте опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 и обрыв фаз «А», «В» провода СИП ВЛ 0,4 кВ НО КТП №315 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за механического воздействия на провода вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 №315 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 №315 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5919 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-31 15:45 | 2023-05-31 15:51 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №32 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №32, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5920 | 527 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-31 15:45 | 2023-06-01 01:52 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-48-ТП-652. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5921 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-31 15:37 | 2023-05-31 17:31 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-13 ПС Добрино послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №10-11, в результате касания их ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-13 ПС Добрино произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-13 ПС Добрино VN004-93603096 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-3-13 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы в пр. опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-3-13 ПС Добрино. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы в пр. опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-3-13 ПС Добрино. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-3-13 ПС Добрино, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
5922 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-31 15:35 | 2023-06-02 00:45 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5923 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-05-31 15:35 | 2023-05-31 17:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 095, послужило возникшее межфазное КЗ в ВРУ потребителя, вызванное из-за повреждения прибора учета. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Районный суд с требованием поддерживать своё эл.оборудование в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
5924 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-05-31 15:30 | 2023-05-31 15:55 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №05 ПС Мартовская произведен для устранения излома шлейфа в месте крепления в аппаратном зажиме на ЛР-180 фазы "В", произошедшего под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.3.4, Повреждение шлейфа фазы «В» на ЛР-180 ВЛ-10кВ №05 ПС Мартовская, произошло в результате излома в месте запрессовки провода в аппаратный зажим под действием ветровых знакопеременных нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр состояния крепления провода на ЛР-10кВ и Р-10кВ по ВЛ-10кВ №05 ПС Мартовская Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр состояния крепления провода на ЛР-10кВ и Р-10кВ по ВЛ-10кВ №05 ПС Мартовская Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра состояния крепления провода на ЛР-10кВ и Р-10кВ по ВЛ-10кВ №05 ПС Мартовская назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра состояния крепления провода на ЛР-10кВ и Р-10кВ по ВЛ-10кВ №05 ПС Мартовская назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
5925 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-31 15:27 | 2023-05-31 16:09 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ ул.Кн.Трубецкого №15 д.68 ТП 690 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул.Кн.Трубецкого №15 д.68 ТП 690 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул.Кн.Трубецкого №15 д.68 ТП 690 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ ул.Кн.Трубецкого №15 д.68 ТП 690 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Кн.Трубецкого №15 д.68 ТП 690 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Кн.Трубецкого №15 д.68 ТП 690 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5926 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-31 15:00 | 2023-05-31 15:44 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017593 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам наВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5927 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-31 15:00 | 2023-05-31 15:53 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ РП СУ-1 СЖД в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка ВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала. | 4.4.3, перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка ВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5928 | 526 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-31 14:55 | 2023-05-31 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явились пробои в линиях вследствие нарушение электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП- 343-ТП-508,ТП-343 -ТП-244. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5929 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-05-31 14:40 | 2023-05-31 16:05 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 158 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 45 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г.
5930 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ-10кВ Ю-Зап. Котельная-правая (потребительская)
5931 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-31 14:38 | 2023-05-31 17:20 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 448 1/250 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 448 1/250 , явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 448 1/250 Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4481/250, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
5932 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-05-31 14:32 | 2023-05-31 16:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Сандово-Любегощи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №94-95 в результате перекрытия проводов деревом упавшим из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны на провода двух фаз в пролете опор №94-95 ВЛ 35 кВ Сандово-Любегощи произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Сандово-Любегощи действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Сандово-Любегощи в пролетах опор №№90-100 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Сандово-Любегощи в пролетах опор №№90-100 с целью выявления наличия дефектов проведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Сандово-Любегощи в пролетах опор №№90-100. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
5933 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-31 14:26 | 2023-05-31 18:01 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 10/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 10/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 10/160 Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 10/160, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г.
5934 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-31 14:17 | 2023-05-31 14:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Слобода произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Слобода произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Слобода действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Слобода. на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Слобода ф.14 ПС Мелково VN004-00063051 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Слобода ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Слобода ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Слобода ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Слобода ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Слобода ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Слобода ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково.
5935 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2023-05-31 14:12 | 2023-05-31 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ 1.6.17 от ПС Элеватор произошло в результате междуфазного КЗ в следствии пробоя изоляции кабельной муфты на опоре №10 из-за изменения свойств изоляционного материала в процессе длительной эксплуатации с 1970г. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на опоре №10 ВЛ-10кВ 1.6.17 от ПС Элеватор произошло в результате междуфазного КЗ из-за изменения свойств изоляционного материала в процессе длительной эксплуатации с 1970г. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр состояния кабельных вставок и муфт отходящих ВЛ-10кВ от ПС 35 кВ Элеватор. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр состояния кабельных вставок и муфт отходящих ВЛ-10кВ от ПС 35 кВ Элеватор. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра состояния кабельных вставок и муфт отходящих ВЛ-10кВ от ПС 35 кВ Элеватор назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра состояния кабельных вставок и муфт отходящих ВЛ-10кВ от ПС 35 кВ Элеватор назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
5936 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-31 14:10 | 2023-05-31 14:26 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ-10кВ №21 ПС Южная произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения абонентской КЛ-10кВ на ТП "Таможня". |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо владельцу электроустановки ТП "Таможня" директору Тверской Таможни о приведении оборудование в соответствие с н.т.д. и назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо владельцу электроустановки ТП "Таможня" директору Тверской Таможни о приведении оборудование в соответствие с н.т.д. и назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев.
5937 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-31 13:50 | 2023-05-31 18:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 12м/с, произошло падение сука дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 158 "Красниково 2" в пролете опор №4 - 1-2 с обрывом нулевого провода, по команде диспетчера участка ОТУ РС ДС ЦУС Орелэнерго устранено оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за сильных порывов ветра 12м/с, на ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 158 "Красниково-2" в пролете опор №4 - 1-2 произошёл обрыв нулевого провода, устранено оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 158 Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 158 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 158 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
5938 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-31 13:43 | 2023-05-31 16:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева (из вне охранной зоны ВЛ) из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №17-18 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 121 Апальково деревня, устранено оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" под воздействием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 121 Апальково деревня, устранено оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 121 Апальково деревня по всей длине. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 121 Апальково деревня и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5939 | 525 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-31 13:40 | 2023-05-31 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.102-ПС-6-ТП-1701А. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5940 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-31 13:37 | 2023-05-31 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-606 ПС Западная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 023 - ТП 300 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). | 4.12, Причиной отключения Л-606 ПС Западная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 023 - ТП 300 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля АСБ-3х70 КЛ 6 кВ ТП 023 - ТП 300 в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (32 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч.1 КЛ 6кВ ТП 300-ТП 023 Л-606 KS006-0008431-311 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 023 – ТП 300 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 023 – ТП 300 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
5941 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-31 14:34 | 2023-05-31 21:12 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-6, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-6,произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-5-6. на ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-5-6 ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-5-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-5-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-5-6 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-5-6 по всей длине. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-5-6 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-5-6. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-5-6.
5942 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-31 13:30 | 2023-05-31 17:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 0,4кВ ТП 021 ООО Мясные просторы уточняется собственником КЛ |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику по не допущению подобных отключений КЛ 0,4кВ ТП 021 ООО Мясные просторы Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5943 | 833 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-05-31 13:26 | 2023-05-31 15:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПТ 1.1-10 фазы "А" ТП-39 ф.101 ПС Мглин и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПТ 1.1-10 фазы "А" в ТП-39 ф.101 ПС Мглин явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мглин. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мглин. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5944 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-05-31 13:18 | 2023-05-31 13:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №742 ПС 35 кВ "Охочевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №59-60 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №742 ПС 35 кВ "Охочевка" в пролете опор №59-60 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №742 ПС Охочевка. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №742 ПС Охочевка, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
5945 | 524 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-31 13:10 | 2023-05-31 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1776-РП-59. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Состояние: Не выполнено
5946 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-31 12:57 | 2023-05-31 13:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ №130 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ №130 произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ №130 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ №130. на ВЛ-0,4кВ ф.3 ЗТП-130 ф.08 ПС Дм.Гора VN004-00057789 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ №130. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ №130. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ №130. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ №130. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 10/0,4кВ №130. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ №130.
5947 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.13.3, Отключение В БСК 110кВ на ПС 110кВ Урицкая из-за повреждения одной банки фаза "А" БСК 110кВ по причине дефекта изготовления. | 4.7, Дефект изготовления конденсатора типа КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1 привел к нарушению структуры материала в банке конденсатора фаза "А" и отключению БСК 110кВ на ПС 110 кВ Урицкая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр БСК 110 кВ с конденсаторами типа КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1 на ПС 110 кВ Урицкая. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр БСК 110 кВ Мероприятие: Организационное Направить информационно-претензионное письмо заводу-изготовителю конденсатора БСК 110-55,7 УХЛ1 АО "Усть - Каменогорский конденсаторный завод"о дефекте изготовления. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: письмо отправлено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра БСК 110 кВ на ПС 110 кВ Урицкая, при наличии выявленных замечаний, внести их в журнал дефектов с указанием сроков устранения. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятие выполнено.
5948 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВЛ 35 кВ Шебекино - Ржевка с неуспешным АПВ, произошло в результате обрыв с падением на землю проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №1-2, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провода фазы "А", "В", "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 35 кВ Шебекино - Ржевка, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Шебекино - Ржевка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Шебекино - Ржевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Шебекино - Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Шебекино - Ржевка разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести устранение обрыва проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 35 кВ Шебекино - Ржевка. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели устранение обрыва проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 35 кВ Шебекино - Ржевка.
5949 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №90-№91 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №90-№91 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля в пролетах опор №85-№95 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля в пролетах опор №85-№95. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
5950 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-05-31 12:30 | 2023-05-31 14:15 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 3-4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кB №2 КТП Е-037 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор №№ 3-4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кB №2 КТП Е-037 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-037 с. Каменское. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-037 с. Каменское. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-037 с. Каменское, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-037 с. Каменское, произведена вырубка (обрезка крон).
5951 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №19 ПС Городская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В-10 кВ №19 на ПС Городская(АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №19 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №19 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами.
5952 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-05-31 11:43 | 2023-05-31 14:23 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №89- №90 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Селижаровского района Тверской области. Второе отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" провода фазы "В" в пролете опор №89-№90 без обрыва проводов, в результате падения дерева на провод фазы "В" из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева к проводам в пролете опор №89-№90 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В", растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №89-№90 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло однофазное замыкание на землю фазы "В" в пролете опор №89-№90, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №84-№94 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №84-№94 с целью выявления наличия дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №84-№94. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №84-№94 не обнаружено.
5953 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-31 11:30 | 2023-05-31 16:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №4 -2-1 ВЛ-0,4 №2 КТП-21/К-15-250 Ушаково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №4 -2-1 ВЛ-0,4 №2 КТП-21/К-15-250 Ушаково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-21/К-15-250 Ушаково. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-21/К-15-250 Ушаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
5954 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-31 10:55 | 2023-05-31 17:10 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Шепино в пролете опор №288-289, произошло падения дерева при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Шепино в пролете опор №288-289 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Шепино в пролете №288-289, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. на ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС Шепино и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС Шепино по всей длине.
5955 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-05-31 10:54 | 2023-05-31 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 (Артемово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №-3-№4 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружено на проводах. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 (Артёмово) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 (Артёмово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
5956 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-05-31 10:50 | 2023-05-31 10:58 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Спасское произошло по причине воздействия на ВЛ 10 кВ птицы, перекрытия проводов ВЛ крыльями птицы на опоре №1-5, с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия птицы на ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Спасское на опоре №1-5, произошло междуфазное перекрытие проводов ВЛ крыльями на опоре №1-5, с дальнейшим возникновением междуфазного КЗ и отключением ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Спасское действием МТЗ, с последующим успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Спасское в пролетах опор №16 - №1-5, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ10кВ №03 РП Спасское в пролетах опор №16 - №1-5 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Спасское в пролетах опор №16 - №1-5. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра участка ВЛ10кВ №03 РП Спасское в пролетах опор №16 - №1-5 дефектов не выявлено.
5957 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-31 10:45 | 2023-05-31 11:20 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Алексеевка произошло в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ №6-ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ №6-ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ №6-ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ №6-ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №6-ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
5958 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-31 10:33 | 2023-05-31 11:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 15-16 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП2251.03 АО Рыльское Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП2251.03 АО Рыльское составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
5959 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-31 10:32 | 2023-05-31 12:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке КЛ от ЛР №6 опора №86/29/1 до опоры №86/29/2 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.12, Перекрытие жил кабеля на участке КЛ от ЛР №6 опора №86/29/1 до опоры №86/29/2, запитанного от ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААБл (3х95) на участке КЛ от ЛР №6 опора №86/29/1 до опоры №86/29/2 на ВЛ 10кВ фид. № 24 (2) ПС Зубцов ВЛ 10кВ фид. № 24 (2) ПС Зубцов | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ЛР №6 опора №86/29/1 до опоры №86/29/2,запитанного от ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ЛР №6 опора №86/29/1 до опоры №86/29/2,запитанного от ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5960 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-05-31 10:29 | 2023-05-31 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Демидов явилось повреждение на кабельной вставке от ПС Демидов до ТП 538 Гостница ВЛ 1005 ПС Демидов в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2000 года). | 4.12, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Демидов явилось повреждение на кабельной вставке от ПС Демидов до ТП 538 ВЛ 1005 ПС Демидов в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2000 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции на кабельной вставке от ПС Демидов до ТП 538 ВЛ 1005 ПС Демидов в процессе длительной эксплуатации с 2000 года (23 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 1005 ПС Демидов VS010-9670213 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений на кабельной вставке от ПС Демидов до ТП 538 ВЛ 1005 ПС Демидов за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5961 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-05-31 10:20 | 2023-05-31 20:29 | 3.4.8.5.1, Появления сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Казинка произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "А" в пролёте опор №311-17/1 ЛЭП 10 кВ №8 вследствие воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) при обстреле со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №311-17/1 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка произошёл из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5962 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-05-31 10:17 | 2023-05-31 16:12 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "С" ЛЭП 10 кВ №5 в пролете опор №№19/51-19/52 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №19/51-19/52 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка произошел вследствие механического воздействия на провод остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
5963 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-31 09:59 | 2023-05-31 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 656 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-6-№1-7 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-6-№1-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 656 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 656 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 656 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5964 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т) произошло по причине повреждения оборудования в зоне обслуживания филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Кировэнерго». |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т). Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т) Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2023 г.
5965 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Залинейная - Западная произошло в результате перекрытия подвесного изолятора фазы "В" на опоре № 18 веткой (занесенная птицей для строительства гнезда). | 4.4.3, Перекрытие подвесного изолятора фазы "В" на опоре № 18 ВЛ 110кВ Залинейная - Западная произошло в результате падения ветки (занесенная птицей для строительства гнезда). | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 17-19 ВЛ 110кВ Залинейная - Западная. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр изоляции на опорах № 17-19 ВЛ 110кВ Залинейная - Западная. Мероприятие: Техническое Удалить гнездо на опоре № 18 ВЛ 110кВ Залинейная - Западная. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: При осмотре ВЛ на опоре № 18 гнездо птицы не обнаружено.
5966 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-31 09:28 | 2023-05-31 10:27 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 07 РП 36 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП36 - ТП1036 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП36 - ТП1036 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 07 РП 36 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 07 РП 36 дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по н.д. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 07 РП 36. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена , талон прилагаю
5967 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-31 09:25 | 2023-05-31 11:05 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №421 ПС 110 кВ Листопадовка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №24-25, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №421 ПС 110 кВ Листопадовка произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП 4-21 ПС ЛИСТОПАДОВКА VN004-00087860 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №421 ПС 110 кВ Листопадовка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №24-25. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №421 ПС 110 кВ Листопадовка на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №421 ПС 110 кВ Листопадовка на предмет наличия деревьев и ДКР. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №421 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №421 ПС 110 кВ Листопадовка разработаны мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.
5968 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-31 09:21 | 2023-05-31 11:07 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю " ф."С" из-за срыва изолятора ф."С" со штыря траверсы опоры №164, увеличением стрелы провиса провода ф "С" и касанием провода ф. "С" траверсы на опоре №164 из-за высыхания колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №164 ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Срыв изолятора ф."С" со штыря траверсы на опоре №164 вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "С" в пролете опор №163-164, с последующим падением провода ф. "С" на траверсу, что и послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и ручного отключения ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание уплотнительного колпачка изолятора ф.С на опоре 164 на ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество. ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №163-164 для выявления возможных дефектов арматуры, крюков, изоляторов, колпачков и т.д.. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №163-164 для выявления возможных дефектов арматуры, крюков, изоляторов, колпачков и т.д.. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №163-164. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №163-164, требующие устранения, не выявлены.
5969 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-31 08:50 | 2023-05-31 10:32 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1290 ВЛ-1004 ПС Ольша явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо потребителю.
5970 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-31 08:35 | 2023-05-31 11:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 CТП 705 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 CТП 705 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 705 ПС 35 кВ Никольское VN004-00108607 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 CТП 705 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 CТП 705 ПС 35 кВ Никольское Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5971 | 523 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-31 08:22 | 2023-05-31 10:09 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрического контакта. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП-770. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
5972 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-05-31 08:07 | 2023-05-31 08:09 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Карманово явилось междуфазное К.З. при перекрытии воздушного промежутка ветвями деревьев на отпайке Г, принадлежащей ЗАО "Мобилком-Центр". |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Карманово письмо-претензию в адрес ЗАО "Мобилком-Центр". Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Карманово направлено письмо-претензия в адрес ЗАО "Мобилком-Центр".
5973 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-31 07:53 | 2023-05-31 12:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка (206) произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка (206) из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ-0,4 №2 КТП №315 ПС Максимовка (206) ВЛ-0,4 №2 КТП №315 ПС Максимовка (206) | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка (206). Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка (206). Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка (206), проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка (206), проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5974 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-31 07:51 | 2023-05-31 08:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №90-91 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №90-91 ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№85-95. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№85-95. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
5975 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-31 07:09 | 2023-05-31 09:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 ЗТП 205 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 ЗТП 205 РП 10 кВ Комсомолец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 ЗТП 205 РП 10 кВ Комсомолец VN004-00114866 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 ЗТП 205 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 ЗТП 205 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5976 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-31 07:05 | 2023-05-31 08:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролете опор №31 - №32 из-за обрыва провода фазы "В" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №31 - №32 ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №31 - №32 ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы, произошел обрыв провода фазы "В" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №31 - №32 на ВЛ 10кВ №19 ПС Горицы VS010-0006887 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №26 - №36 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №26 - №36 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №26 - №36. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №26 - №36 дефектов не выявлено.
5977 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-05-31 07:03 | 2023-05-31 09:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино послужило трехфазное короткое замыкание в результате обрыва и схлестывания проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №135-136 упавшим высоким деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №135-136 по ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино произошел упавшим высоким деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
5978 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-31 06:55 | 2023-05-31 06:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №9 - №10 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №9 - №10, ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №10 - №28 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №10 - №28 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №10 - №28 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №10 - №28 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово
5979 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-31 06:40 | 2023-05-31 09:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №110-111 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №110-111 ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№105-115. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№105-115. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5980 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств поверхности изоляторов в гирлянде фазы "А", что при изменениях температуры окружающего воздуха(в дневное время до 24°С, а в ночное время ниже 9° С) с их увлажнением при образовании тумана возникло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" между проводом и заземленными элементами опоры №62 с разрушением одного изолятора и отключением действием защиты ВЛ 110кВ Уваровская-Ржаксинская с успешным АПВ. | 4.12, Вследствие повышенной влажности воздуха, с образованием тумана (при восходе солнца) и старения изоляции произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на заземленные элементы опоры с разрушением одного изолятора, что вызвало отключение ВЛ 110кВ Уваровская-Ржаксинская с успешным АПВ. | Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Уваровская-Ржаксинская на участке опор №60-65 с целью выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре №62 ВЛ-110кВ Уваровская-Ржаксинская. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №62 ВЛ-110кВ Уваровская-Ржаксинская. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Неисправности, выявленные по результатам осмотра и измерения на ВЛ-110кВ Уваровская-Ржаксинская, устранить. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено
5981 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-31 03:48 | 2023-05-31 06:18 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Торжок действие МТЗ вызвано междуфазным КЗ, из-за неисправности на абонентской отпайке на КТП ООО ЛМЗ "СТАНДАРТ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО ЛМЗ "СТАНДАРТ" Лосеву А.В., о необходимости приведения отпайки и КТП ООО ЛМЗ "СТАНДАРТ" от ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
5982 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-31 03:44 | 2023-05-31 04:17 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов по ДКР на абонентской отпайке к ТП "Мегафон" за ЛР №7. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо директору Тверского регионального Северо Запвдного филиала ПАО "Мегафон" Гондарю А.А.о приведение оборудования в соответствие с н.т.д. и назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения и выработки мер по недопущения подобных случаев. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо директору Тверского регионального Северо Западного филиала ПАО "Мегафон" Гондарю А.А.о приведение оборудования в соответствие с н.т.д. и назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения и выработки мер по недопущения подобных случаев.
5983 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-31 03:32 | 2023-05-31 04:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-1 - №15-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-1 - №15-2 ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5984 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-31 02:58 | 2023-05-31 03:11 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 ТП Назарино произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-8-1-9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-8-1-9 ВЛ-0,4кВ №1 Назарино порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП Назарино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Назарино с целью выявления дефектов Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Назарино произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план выполнения работ по устранению дефектов обнаруженных при проведении внепланового осмотра ВЛ Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-1 -№1-9 ВЛ 0,4кВ КТП 10кВ Назарино произведен.
5985 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-31 01:07 | 2023-05-31 01:31 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП-Звяг-4-4 от оп.1/4 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Звяг-4-4 от оп.1/4 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Звяг-4-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Звяг-4-4 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Звяг-4-4 по всей длине. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Звяг-4-4 по всей длине.
5986 | 518 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-30 23:30 | 2023-05-31 01:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатционного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-489---ТП-941, РП-8---ТП-402. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5987 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-30 22:37 | 2023-05-30 23:26 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при перекрытии вводов 10 кВ трансформатора животным (кошкой) в высоковольтном отсеке КТП 10 кВ д. Ордино-1 . | 4.12, В результате перекрытия животным вводов 10 кВ трансформатора в высоковольтном отсеке КТП 10 кВ д. Ордино-1 произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10 кВ в высоковольтном отсеке КТП 10 кВ д. Ордино-1, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов оборудование КТП 10 кВ д. Ордино-1 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудование КТП 10 кВ д. Ордино-1 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
5988 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-05-30 22:30 | 2023-05-30 23:59 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке. ЗТП-10/0,4 кВ №230 по ВЛ-10-2 ПС Петропавловка, послужило (искрение) контактного соединения в месте соединения шины 0,4 кВ и шпильки вывода 0,4 кВ фазы "А" на силовом трансформаторе 250 кВа., которое произошло вследствие ослабления затяжки гаек крепления шины к шпильке вывода 0,4кВ фазы "А" и окисления металла в месте соединения, в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Искрение контактного соединения шины 0,4 кВ и шпильки фазы "А" силового трансформатора 250 кВа ЗТП-10/04кВ №230 по ВЛ-10-2 ПС Петропавловка, произошедшее вследствие ослабления гаек шпильки 0,4кВ фазы "А", в процессе длительной эксплуатации и окисления металла в месте контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление и окисление контактного соединения в месте крепления шины к выводу 0,4 кВ фазы "А", на силовом трансформаторе на ЗТП-10/04кВ №230ВЛ-10-2ПС Петропавловка TP010-0025788 | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль оборудования всех КТП-10/04кВ по ВЛ-10-2 ПС Петропавловка, старше тридцати лет, на предмет выявления нагрева контактных соединений и дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль оборудования КТП-10/04кВ по ВЛ-10-2 ПС Петропавловка, замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения тепловизионного контроля всех КТП-10/04кВ по ВЛ-10-2 ПС Петропавловка старше тридцати лет, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения тепловизионного контроля КТП-10/04кВ по ВЛ-10-2 ПС Петропавловка, замечаний нет.
5989 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-05-30 22:15 | 2023-05-30 22:19 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения, по неотложной заявке, ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Петропавловка, послужило (искрение) контактного соединения в месте соединения шины 0,4 кВ и шпильки вывода 0,4 кВ фазы "А" на силовом трансформаторе 250 кВа, Поэтому для безопасного производства отключения РТП-10 кВ , на ЗТП-10/0,4 кВ №230 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Петропавловка, была отключена ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Петропавловка. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта на шпильке вывода 0,4 кВ фазы "А", на силовом трансформаторе ЗТП-10/0,4 кВ №230 по ВЛ-10 кВ 32 Пс 110 кВ Петропавловка, в месте присоединения к ней шины, для безопасного отключения РТП- 10 кВ и была отключена , по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ 32 Пс 110 кВ Петропавловка. | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль оборудования всех КТП-10/04кВ по ВЛ-10-2 ПС Петропавловка, старше тридцати лет, на предмет выявления нагрева контактных соединений и дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль оборудования КТП-10/04кВ по ВЛ-10-2 ПС Петропавловка, замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения тепловизионного контроля всех КТП-10/04кВ по ВЛ-10-2 ПС Петропавловка старше тридцати лет, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения тепловизионного контроля КТП-10/04кВ по ВЛ-10-2 ПС Петропавловка, замечаний нет.
5990 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Урицкая - Южная с отпайками произошло в результате перекрытия изоляции на опоре № 23 ф.«С» из-за воздействия птицы. | 4.4.5, Перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Урицкая - Южная с отпайками произошло по причине воздействия птицы. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительные ПЗУ на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Урицкая-Южная с отпайками Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Установлено дополнительные ПЗУ на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Урицкая-Южная с отпайками
5991 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-05-30 21:35 | 2023-05-30 23:25 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ РП-6 - 54 КЛ 10кВ №1000 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии - КЛ-10кВ № 68 - 119 (находится на балансе ЭЧ-24 Московской ж.д). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (ЭЧ-24 Московской ж.д) ведомственной КЛ-10 кВ № 68-119 по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1000 ПС Вязьма-2. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца (ЭЧ-24 Московской ж.д) ведомственной КЛ-10 кВ № 68-119 по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1000 ПС Вязьма-2.
5992 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-30 21:30 | 2023-05-30 22:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 654 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
5993 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-30 21:19 | 2023-05-30 21:24 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 ТП Костино произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 Костино порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП Костино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Костино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Костино произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ ТП Костино. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-7 ВЛ 0,4 кВ ТП Костино произведен.
5994 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-30 21:11 | 2023-05-30 23:10 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-2-3 ПС Радуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключениеВЛ-0,4кВ №3 ТП-2-3 ПС Радуга | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-2-3 ПС Радуга Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
5995 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-05-30 20:44 | 2023-05-31 18:53 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 Город-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4-4а, остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 Город-2 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за КЗ в результате механического повреждения КЛ 6 кВ на участке от ВВ 6 кВ до Р 203, поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Нарушение воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4-4а ЛЭП 6 Город-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло вследствие воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Механическое повреждение КЛ 6 кВ на участке от ВВ 6 кВ до Р 203 ЛЭП 6 Город-2 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-1, Город-2 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-1, Город-2 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-1, Город-2 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-1, Город-2 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5996 | 517 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-30 20:42 | 2023-05-30 23:13 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ . Выполнить измерения. Срок исполнения: 08.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5997 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-30 20:34 | 2023-05-30 22:49 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №01 на опоре №43, с последующим падением птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово на опоре №43, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 10кВ на данной опоре (перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
5998 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-30 20:31 | 2023-05-30 22:11 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф.А и В руб.0,4 кВ Деревня в РУ-0,4 кВ на КТП-№241 произошло по причине возникновения КЗ из-за обрыва верхнего провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП-№241, с последующим падение на провод соседней фазы. Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП-№241 произошел в результате нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошел обрыв верхнего провода с последующим падение на провод соседней фазы в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП-№241, что послужило причиной перегорания ПН-2 ф.А и В руб. 0,4 кВ Деревня от КТП-№241. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролетах опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП-№241 на ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП-№241 VN004-00048218 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП-№241 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП-№241. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
5999 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-05-30 19:52 | 2023-05-30 20:20 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС, для безопасного тушения возгорания гаража в п. Антропово, ул. Белоусова в РУ-0,4 кВ ТП-078 отключен АВ-0,4 кВ ф.1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п. Антропово, ул. Белоусова. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п. Антропово, ул. Белоусова. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п. Антропово, ул. Белоусова, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
6000 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-30 19:48 | 2023-05-30 19:56 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 211 д. Сафрониха произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 211 д. Сафрониха, под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода, произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 211 д. Сафрониха, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, что послужило причиной возникновения однофазного КЗ и перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 от ТП 211 д. Сафрониха. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 211 д. Сафрониха с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 211 д. Сафрониха с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 211 д. Сафрониха дефекты. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 211 д. Сафрониха, включены в план работ на 2024 г.
6001 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-05-30 19:37 | 2023-05-30 21:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Сапшо явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №60-№61 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Сапшо явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №60-№61 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Сапшо проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №60-№61 ВЛ-1003 ПС Сапшо. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Сапшо при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
6002 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-30 19:12 | 2023-05-30 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Слиньково вызвано междуфазным к.з. при падении дерева на провода ВЛ, сломанное сильным порывом ветра, с последующим падением дерева на землю, из внеохранной зоны ВЛ, в пролёте опор №11 - №12, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Слиньково в пролете опор №11- №12, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Слиньково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Слиньково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Слиньково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Слиньково Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Слиньково
6003 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-05-30 19:03 | 2023-05-30 20:05 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка по неотложной заявке послужило повреждение подвижного изолятора фазы "В" ЛР-4-9 на опоре №2 отпайки на ТП 4-24 из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (более 44 лет). | 4.1.3, Повреждение подвижного изолятора фазы "В" ЛР-4-9 на опоре №2 отпайки на ТП 4-24 по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка произошло из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (более 44 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение материала подвижного изолятора фазы «В» ЛР-4-9 на опоре №2 отпайки на ТП 4-24 на ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Азовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
6004 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-30 19:03 | 2023-05-30 21:23 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Алёшинка 30.05.23 в 19:03 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при падении дерева на провод ВЛ фаза А, сломанное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, в пролёте опор №11-32 - №11-33, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролёте опор №11-32 - №11-33 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Алёшинка, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Алёшинка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №11-33 - №11-49 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Алёшинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №11-33 - №11-49 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Алёшинка Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №11-33 - №11-49 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Алёшинка Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №11-33 - №11-49 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Алёшинка
6005 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-30 18:47 | 2023-05-30 22:21 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 218 п. Малышево Отключение АВ 0,4кВ №2 на ТП 218 п. Малышево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 218 п. Малышево под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 082 д. Сельцы Перегорание в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"С" руб. 0,4кВ №1 на ТП 082 д. Сельцы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 082 д. Сельцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.12, ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 218 п. Малышево Схлест проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 218 п. Малышево произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной отключения АВ 0,4кВ №2 на ТП 082 д. Сельцы. ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 082 д. Сельцы Схлест проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 082 д. Сельцы произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания в РУ - 0,4кВ ПН-2 Ф"С" руб. 0,4кВ №1 на ТП 082 д. Сельцы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 218 п. Малышево, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 082 д. Сельцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 218 п. Малышево, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 082 д. Сельцы. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6006 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-05-30 18:30 | 2023-05-30 18:55 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 185-186. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 185 - 186 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6007 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-05-30 18:21 | 2023-05-30 19:46 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 7-8 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
6008 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-30 18:21 | 2023-05-30 19:16 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва провода ф.А в пролетах оп. №5-50 - № 5-51, спуск от оп. №5-51 в сторону ТП №309 Таможня из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода ф.А в пролетах оп. №5-50 - № 5-51, спуск от оп. №5-51 в сторону ТП №309 Таможня из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино составили график устранения выявленных замечаний
6009 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №7 - №8 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №7 - №8, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Тимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №8 - №28 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №8 - №28 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №8 - №28 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: и.о.гл.инженера Удомельского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №8 - №28 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино
6010 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-30 18:18 | 2023-05-30 18:39 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №458 д. Переварово произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ № КТП 10 кВ №458 д. Переварово, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №458 д. Переварово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №458 д. Переварово. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №458 д. Переварово. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2023 г.
6011 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-30 17:49 | 2023-05-30 20:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 327 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
6012 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-30 17:43 | 2023-05-30 20:10 | 3.4.7.3.5, Отключение вручную ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево произведено по причине однофазного замыкания на землю на опоре №4-1, вследствие обрыва провода ф."С" и его падения. Обрыв провода ф. "С" на опоре №4-1 произошел по причине старения и потери механической прочности материала провода, в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала, по причине старения провода ПС произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №4-1 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево, с дальнейшим его падением на землю и однофазным замыканием на землю. В результате чего В 10 кВ №13 на ПС Диево был отключен вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта провода фазы "С" на опоре №4-1 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №30 -№50, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №30 -№50, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №30 -№50. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №30 -№50.
6013 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-30 17:36 | 2023-05-30 19:46 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ на ТП-566 2сек.ш. в сторону Т-2 (Кабель в эксплуатации с 1985 года). Последнее испытание КЛ-10кВ на ТП-566 2сек.ш. в сторону Т-2 было проведено 12.07.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ на ТП-566 2сек.ш. в сторону Т-2 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2317 KS010-9440052 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2. Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2 и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 09.07.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2 и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2. Замечаний нет