8821 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-05-03 21:17 | 2023-05-03 23:39 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 305 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 305 ПС 35 кВ Иловка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 305 ПС 35 кВ Иловка ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 305 ПС 35 кВ Иловка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 305 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 305 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
8822 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-03 21:15 | 2023-05-04 13:18 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН2 ф. "А" РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Бакшино произошло по причине междуфазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "А" с проводом ф. "В" в пролете опор №7-1-№7-2, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за наклона опоры №7-1 в сторону опоры №7-2 и провиса провода в данном пролете опор, под действием порывов ветра. | 4.12, В результате междуфазного замыкания проводов в пролете опор №7-1- №7-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Бакшино из-за наклона опоры №7-1 и разрегулировки стрелы провеса провода под воздействием ветра, произошло замыкание проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Бакшино . | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Бакшино, с целью выявления наличия дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Бакшино, с целью выявления наличия дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июнь мероприятия по выправке опоры №7-1 и регулировке стрелы провеса в пролетах опор №7-1 - №7-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Бакшино, а также выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Бакшино дефекты. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июнь мероприятия по выправке опоры №7-1 и регулировке стрелы провеса в пролетах опор №7-1 - №7-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Бакшино, а также выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Бакшино дефекты.
8823 | 656 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-03 20:57 | 2023-05-03 23:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ТП2126 к ТП2240 в пролете опор №7 - №8. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ТП2126 к ТП2240 в пролете опор №7 - №8 , что привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ Ф.631 в РП30 к ТП2126. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф.631 РП30 к ТП2126 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф.631 РП30 к ТП2126. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ Ф.631 РП30 к ТП2126 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ Ф.631 РП30 к ТП2126 произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
8824 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-03 20:50 | 2023-05-03 21:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-360 ВЛ-608 ПС Колодня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №2-4. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
8825 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-03 20:50 | 2023-05-03 21:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 №2 КТПН-20/К-6-160 Моховое, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 №2 КТПН-20/К-6-160 Моховое, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТПН-20/К-6-160 Моховое. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТПН-20/К-6-160 Моховое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8826 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-03 20:15 | 2023-05-03 20:42 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ 422 от ПС 35кВ "Горяйново" явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №2 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "С" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №422 ПС 35кВ "Горяйново" явилось однофазное замыкание на землю на опоре №2 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "С" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №422 ПС 35кВ Горяйново Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №422 ПС 35кВ Горяйново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8827 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-05-03 18:55 | 2023-05-03 19:17 | 3.4.8.4, Появление сигнала "земля" на 1 с.ш. 10 кВ на ПС 110 кВ Ракитное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "А" и металлической конструкцией РТП-10кВ ТП-603 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное металлической лентой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "А" и металлической конструкцией РТП-10кВ ТП-603 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия металлической ленты вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
8828 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-03 18:53 | 2023-05-03 21:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 444 (Ново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 444 (Ново) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 444 (Ново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 444 (Ново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
8829 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-03 18:38 | 2023-05-03 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-205 РП 02 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 312 - ТП 340 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). | 4.12, Причиной отключения Л-205 РП-02 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 312 - ТП 340 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля в целой части кабеля АСБ-3х95 КЛ 6 кВ ТП 340 - ТП 312 в процессе длительной эксплуатации с 1975 года (48 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-205 РП 02 KS006-0001270 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 312 - ТП 340 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 312 - ТП 340 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
8830 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-03 18:35 | 2023-05-03 18:39 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №48-№12-1 при проведении разгрузки песка кузовом грузового автомобиля сторонней организации. | 4.12, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово кузовом грузового автомобиля сторонней организации, привело к схлесту проводов в пролете опор №48-№12-1, нарушению электрической изоляции и отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово в пролете опор №45-№12-7 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово в пролете опор №45-№12-7 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово в пролете опор №45-№12-7. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово в пролете опор №45-№12-7 дефектов не выявлено.
8831 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-03 18:33 | 2023-05-03 20:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон послужило двухфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов фазы «А» и нулевого провода в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №1-2, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы «А» в пролёте опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон произошло в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №1-2, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №1-2 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон VN004-00082120 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
8832 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-05-03 18:22 | 2023-05-03 19:04 | 3.4.12.2.1, При проведении обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-045 пос. СМУЧ ф.2 обнаружен схлёст фазного и нулевого проводов ВЛ в пролете опор №4-5 в результате обрыва вязки фазного провода на опоре №5. В результате схлеста проводов произошло КЗ и отключение АВ-0,4 кВ ф.2. Обрыв вязки провода произошел в результате раскачивания проводов порывами ветра до 17м/с. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом АС-16. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Схлёст фазного и нулевого проводов ВЛ в пролете опор №4-5 в результате обрыва вязки фазного провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-045 пос. СМУЧ ф.2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-045 пос. СМУЧ ф.2, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-045 пос. СМУЧ ф.2, с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-045 пос. СМУЧ ф.2 замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
8833 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-05-03 18:20 | 2023-05-03 19:42 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролетах опор №116-117 упавшим под воздействием порывов ветра деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом провода. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №116-117 ВЛ-10кВ №15 ПС Михайловка произошел в результате падения под воздействием порывов ветра дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
8834 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-05-03 18:13 | 2023-05-03 18:40 | 3.4.8.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., в результате повреждения кабельной вставки от опоры №3-13 до ТП 343 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино, при проведении работ по реконструкции Ж/Д полотна сторонней организацией. | 4.4.1, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие сторонней организации вызвавшее повреждение кабельной вставки от опоры №3-13 до ТП 343 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино в результате повреждения кабельной вставки от опоры №3-13 до ТП 343 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино, при проведении работ по реконструкции Ж/Д полотна сторонней организацией без согласования с Районом Электрических Сетей в адрес ОАО РЖД. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино в результате повреждения кабельной вставки от опоры №3-13 до ТП 343 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино, при проведении работ по реконструкции Ж/Д полотна сторонней организацией без согласования с Районом Электрических Сетей в адрес ОАО РЖД.
8835 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-03 17:53 | 2023-05-03 21:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное обрывом провода фазы "В" упавшей веткой с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 4-5 , под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Причиной обрыва провода фазы "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8836 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-05-03 17:52 | 2023-05-03 18:40 | 3.4.9.3, Причиной перегорания ПП №2 0,4кВ на ТП 019 явилось КЗ в щите многоквартирного дома. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление о приведении в порядок ЭУ и недопущении таких инцидентов впредь старшему дома Шашкову Н.А. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление о приведении в порядок ЭУ и недопущении таких инцидентов впредь старшему дома Шашкову Н.А.
8837 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 71.17а ТТУ пригородная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 71.17а ТТУ пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
8838 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-03 17:26 | 2023-05-03 18:41 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №419 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате повреждения на потребительском ТП №043 ИП Минайлов А.Н.. |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику ТП №043 ИП Минайлов А.Н., о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8839 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-05-03 17:22 | 2023-05-03 17:30 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.5.14 от ПС Культпросвет произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролетах опор №46-47 упавшей под воздействием порывов ветра веткой с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролетах опор №46-47 ВЛ-10кВ 4.5.14 от ПС Культпросвет произошло в результате падения под воздействием порывов ветра веткой с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.5.14 от ПС Культпросвет, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.5.14 от ПС Культпросвет назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 4.5.14 от ПС Культпросвет с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 4.5.14 от ПС Культпросвет с составлением листка осмотра.
8840 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.8.2, Отключение ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор действием 1 ступени ТЗНП в составе защиты АПВ, УРОВ ВЛ 110 кВ Калининская – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор (REL511) и 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ Калининская – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор (ЭПЗ-1636), произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции провода фазы "А" на не габаритную строительную технику посторонних лиц в пролете опор № 42-43 производивших строительные работы на автодороге М11 (новое строительство), без повреждения провода. | 4.12, В результате механического воздействия транспортного крупногабаритного средства сторонней организации в месте пересечения с автодорогой М11(новое строительство) на провод фазы "А" в пролете опор №42-№43 ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор, произошло перекрытие провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор действием 1 ступени ТЗНП в составе защиты АПВ, УРОВ ВЛ 110 кВ Калининская – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор (REL511) и 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ Калининская – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор (ЭПЗ-1636), с успешным АПВ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию по факту отключения ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор, при перекрытии провода в пролёте опор №42-43 транспортным средством сторонней строительной организации. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию по факту отключения ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор, при перекрытии провода в пролёте опор №42-43 транспортным средством сторонней строительной организации.
8841 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15-15 от КЛ-10-15 ПС№28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15-15 от КЛ-10-15 ПС№28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8842 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №13-11 от КЛ-10-13 ПС№28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №13-11 от КЛ-10-13 ПС№28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8843 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №6-11 от КЛ-10-6 ПС№28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть". Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №6-11 от КЛ-10-6 ПС№28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8844 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-03 16:56 | 2023-05-03 19:12 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта при техническом обслуживании силового трансформатора 100кВА ТП 10/0,4кВ Альш-21-5 (1981 г.в.) и изменения свойств материала при длительной эксплуатации трансформатора, произошло нарушение электрической связи между нулевым и фазными выводами обмотки НН трансформатора, нагреву и повреждению шпильки НН фазы "А" трансформатора, что привело к замене трансформатора и перерыву электроснабжения потребителей. | 4.13, В результате нарушения электрической связи (контакта) между нулевым и фазными выводами обмотки НН трансформатора, из-за несвоевременного выявления дефекта при техническом обслуживании силового трансформатора 100кВА ТП 10/0,4кВ Альш-21-5 (1981 г.в), и изменения свойств материала при длительной эксплуатации трансформатора, произошел нагрев и повреждение шпильки НН фазы "А" трансформатора, что привело к замене трансформатора и перерыву электроснабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта при техническом обслуживании силового трансформатора (2015 г.в) ТП 10/0,4кВ Альш-21-5, привело к нарушению электрической связи между нулевым и фазными выводами обмотки НН трансформатора, нагреву и повреждению шпильки НН фазы "А" трансформатора. на КТП-10кВ Альш-21-5 КТП-10кВ Альш-21-5 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская.
8845 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-03 16:55 | 2023-05-03 18:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Ветка обнаружена на проводах. Снята оперативной штангой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, при порывах сильного ветра. Ветка обнаружена на проводах. Снята оперативной штангой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8846 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-04 10:53 | 2023-05-04 10:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролетах опор №19-20,20-21 упавшими ветками, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №19-20,20-21 явились ветки, упавшие с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8847 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-03 16:36 | 2023-05-03 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 Школа от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №205-№206 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №205-№206 ВЛ-10кВ №2 Школа от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Школа от ВЛ-10кВ №1ПС 110/35/10кВ"Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 Школа лт ВЛ-10кВ №1ПС 110/35/10кВ"Лом" Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
8848 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-05-03 16:28 | 2023-05-03 18:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №272 - №273 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №272 - №273 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №267 - №277 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №267 - №277 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №267 - №277. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №267 - №277не обнаружено.
8849 | 658 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-03 16:23 | 2023-05-03 18:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 34 ул. Березинка, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП52 ф.1005 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП52 ф.1005 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 34 ул. Березинка, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 34 ул. Березинка, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП52 ф.1005 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 34 ул. Березинка, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП52 ф.1005 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8850 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-03 16:09 | 2023-05-03 16:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 424.02 от ПС Букреевка явилось самоустранившееся междуфазное замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №13-14, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной между фазного замыкания в пролете опор №13-14 по ВЛ-10кВ 424.02 от ПС Букреевка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка с составлением листа осмотра Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
8851 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-05-03 15:31 | 2023-05-03 19:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянская, что привело к нарушению электрического контакта, устранённого действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянская, произошел обрыв проводов всех трех фаз, что привело к нарушению электрического контакта, устранённого действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Лубянская и включены в план работ Кромского РЭС.
8852 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-03 15:30 | 2023-05-03 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 14 руб. 8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 14 руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 14 руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 14 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 14 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
8853 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-03 15:28 | 2023-05-03 18:56 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 128.18 ЦРП Полевая явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, на потребительском ТП-1337 |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо потребителю ТП-1337 в части соблюдения правил эксплуатации электрооборудования, находящегося в их ведомстве. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №128.18 от ЦРП Полевая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
8854 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-05-03 15:17 | 2023-05-03 16:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8855 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-05-03 15:10 | 2023-05-03 16:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №114-№115 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №114-№115 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
8856 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-05-03 15:05 | 2023-05-03 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №28 - №29 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №28 - №29 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролёте опор №28 - №29, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №28 - №29 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №23 - №33 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №23 - №33 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №23 - №33. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №23 - №33 дефектов не выявлено.
8857 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-03 14:58 | 2023-05-03 18:46 | 3.4.7.3.5, Изменения структуры материалов в процессе эксплуатации (более 25 лет) привели к повышенному нагреву внутрибаковых контактных соединений с последующим обрывом цепи обмотки ВН фазы "А" трансформатора ТП 341. | 4.13, Обрыв цепи обмотки ВН фазы "А" вследствие изменения рабочих свойств обмотки ВН фазы "А" в процессе эксплуатации (более 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи обмотки ВН фазы "А" на ТП 341 Ясенки TP010-0042950 | Мероприятие: Техническое Провести испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет, питающихся от ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ Быково. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенных испытаний определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
8858 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-03 14:52 | 2023-05-03 15:36 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 397 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8859 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-03 14:51 | 2023-05-03 16:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-216 ПС Криница произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10, в результате падения на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз сильными порывами ветра до 20 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-216 ПС Криница произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 20 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-216 ПС Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-216 ПС Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-216 ПС Криница, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-216 ПС Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
8860 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению Л-606 ПС Ясенная явилось повреждение в сетях потребителя.
8861 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-05-03 14:11 | 2023-05-03 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КТП-2 Бубниха ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 Хотьково явилось междуфазное К.З. при повреждении силового трансформатора Т-1 вследствие старения изоляции. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КТП-2 Бубниха ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 Хотьково явилось нарушение электрической изоляции силового трансформатора Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств материала изоляции силового трансформатора вследствие большого (более 59 лет) срока эксплуатации. на КТП-2 Бубниха ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 Хотьково. TP010-0031548 | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередных испытаний и осмотров силовых трансформаторов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. нач. РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередных испытаний и осмотров силовых трансформаторов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания и осмотр силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 50 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 Хотьково. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: И.о. нач. РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеочередные испытания и осмотр силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 50 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 Хотьково.
8862 | 204 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-03 14:00 | 2023-05-03 18:25 | 3.4.12.2.2, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала, в период ветровых нагрузок произошел произошел схлест проводов на ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 918. | 4.13, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 918 произошло по причине схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 918 ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 918 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 918 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 918
8863 | 654 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-03 13:55 | 2023-05-03 15:50 | 3.4.7.3.2, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №146 пер. Почтовый с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3207 Ф.604 ПС Сталелитейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3207 Ф.604 ПС Сталелитейная с медным проводом потребителя на доме №146 пер. Почтовый привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3207 Ф.604 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3207 Ф.604 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
8864 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-03 13:54 | 2023-05-03 15:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №143-№144 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №143-№144 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
8865 | 669 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-03 13:48 | 2023-05-03 15:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф1 ГКТП-37 ф1004 ПС Трубчевская оп. к дому ул.Сплавная 4, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф1 ГКТП-37 ф1004 ПС Трубчевская оп. к дому ул. Сплавная 4, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на опоре ввода в дом ул.Сплавная 4 ВЛ ф1 ГКТП-37 ф1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на опоре ввода в дом ул.Сплавная 4 ВЛ ф1 ГКТП-37 ф1004 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф1 ул.Сплавная ГКТП-37 ф1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф1 ул.Сплавная ГКТП-37 ф1004 ПС Трубчевская
8866 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-05-03 13:40 | 2023-05-03 15:10 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса и схлёстывания проводов из-за их провиса от опоры № 6 до № 7. ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-182 Ф-612 ПС Сещенская | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 6 до № 7. ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-182 Ф-612 ПС Сещенская | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-182 Ф-612 ПС Сещенская Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Регулировка проводов в пролетах опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-182 Ф-612 ПС Сещенская
8867 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-03 13:35 | 2023-05-03 14:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ ГПП-1 яч.21-РП-9 яч.9 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП 539 яч.4-ТП 518 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 61 год. Последние испытания проведены 04.10.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ ГПП-1 яч.21-РП-9 яч.9 на участке от ТП 539 яч.4-ТП 518 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10 кВ ГПП-1 яч.21-РП-9 яч.9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробоя силового кабеля на КЛ 10 кВ ГПП-1 яч.21-РП-9 яч.9 КЛ 10 кВ ГПП-1 яч.21-РП-9 яч.9 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10 кВ ГПП-1 яч.21-РП-9 яч.9, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
8868 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-03 13:30 | 2023-05-03 14:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Очеп от КТП 10/0,4кВ Доронино вызвано однофазным к.з. при перекрытии проводов деревом, сваленным из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра, в пролёте опора №2 - №3, с обрывом одного провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Очеп от КТП-10/0,4кВ Доронино в пролете опора №2- №3, произошел схлёст проводов в данном пролете с обрывом одного провода, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Очеп от КТП-10/0,4кВ Доронино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ Очеп от КТП Доронино VN004-69005245 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Очеп от КТП-10/0,4кВ Доронино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Очеп от КТП-10/0,4кВ Доронино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередномп осмотре ВЛ-0,4кВ Очеп от КТП-10/0,4кВ Доронино Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Очеп от КТП-10/0,4кВ Доронино
8869 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-05-03 13:14 | 2023-05-03 15:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Борок в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Борок. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Борок. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок
8870 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-05-03 13:07 | 2023-05-03 14:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-121 Ф-1007 ПС Салтановская в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-121 Ф-1007 ПС Салтановская в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-121 Ф-1007 ПС Салтановская в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
8871 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-03 13:05 | 2023-05-03 16:48 | 3.4.12.2.1, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате срыва штыревого изолятора фазы "С" на опоре №19 вследствие длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине срыва штыревого изолятора фазы "С" на опоре №19 вследствие длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2242 от ЦРП П.Слободка Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2242 от ЦРП П.Слободка составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
8872 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-05-03 13:00 | 2023-05-03 15:00 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-2-09 ПС Титаревка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8873 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-03 12:44 | 2023-05-03 15:20 | 3.4.10.1, Отключение КЛ-10кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при перекрытии вводов 10 кВ животным (котом) в высоковольтном отсеке ТП №217. | 4.12, В результате перекрытия животным вводов 10 кВ в высоковольтном отсеке ТП №61 произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10 кВ в высоковольтном отсеке ТП №217 , что послужило причиной отключения КЛ-10кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных на ТП 10 кВ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ-10кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8874 | 203 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-03 12:25 | 2023-05-03 15:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 5 "КМЗ" ф.117 - ТП 938, и КЛ 6 кВ ТП 910 - ТП 935 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ТП 938 - ПС №5 КМЗ ф.117 КЛ 6 кВ ПС 5 "КМЗ" ф.117 - ТП 938, и КЛ 6 кВ ТП 910 - ТП 935 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 5 "КМЗ" ф.117 - ТП 938, и КЛ 6 кВ ТП 910 - ТП 935 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 5 "КМЗ" ф.117 - ТП 938, и КЛ 6 кВ ТП 910 - ТП 935
8875 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща произошло по причине воздействия на ВЛ 10 кВ птицы, перекрытия проводов ВЛ крыльями птицы на ЛР№1 опора №8-1, с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия птицы на КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща на ЛР№1 опора №8-1, произошло междуфазное перекрытие проводов ВЛ крыльями на ЛР№1 опора №8-1, с дальнейшим возникновением междуфазного КЗ и отключением КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №8-1 - №8-21, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр участка КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №8-1 - №8-21, с целью выявления наличия дефектов - выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №8-1 - №8-21. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра участка КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №8-1 - №8-21 дефектов не выявлено
8876 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-03 12:10 | 2023-05-03 14:05 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 533 ПС 35кВ Беловское произошел для устранения нагрева контакта фазы "В" Гл. РБ - 0,4 кВ, возникшего вследствие изменение структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта фазы "В" Гл. РБ - 0,4 кВ КТП 533 ПС 35кВ Беловское произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта фазы "В" Гл. РБ - 0,4 кВ на КТП 533 ПС 35кВ Беловское VN004-00029767 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 533 ПС 35кВ Беловское. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8877 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-03 11:58 | 2023-05-03 13:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 4-7 ПС110кВ №18 Туббольница послужило междуфазное замыкание проводов, из-за обрыва нулевого провода в пролете опор №9-10, произошедшее в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.13, Обрыв нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 4-7 ПС110кВ №18 Туббольница произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойст материала нулевого провода в пролёте опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 4-7 ПС110кВ №18 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 4-7 ПС110кВ №18 Туббольница по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 4-7 ПС110кВ №18 Туббольница по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 4-7 ПС110кВ №18 Туббольница наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 4-7 ПС110кВ №18 Туббольница наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
8878 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции на изоляторах ввода ВН силового трансформатора МТП 10/0,4 кВ Симоново животным (белкой), с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ. | 4.12, В результате перекрытия животным (белкой) изоляторов ввода ВН силового трансформатора МТП 10/0,4 кВ Симоново запитанной от ВЛ 10 кВ №15 ПС35/10 кВ Кушалино, произошло междуфазное КЗ, с дальнейшим отключением В 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП подключенных к ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино, с целью проверки наличия кожухов силовых трансформаторов и запирающих устройств на дверях РУ10/0,4 кВ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр КТП подключенных к ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино, с целью проверки наличия кожухов силовых трансформаторов и запирающих устройств на дверях РУ10/0,4 кВ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на июнь 2023 замечания, выявленные по результатам осмотра КТП 10/0,4 кВ ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на июнь 2023 замечания, выявленные по результатам осмотра КТП 10/0,4 кВ ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино.
8879 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-03 10:52 | 2023-05-03 11:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-17 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-17 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-17 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-17 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-17 по всей длине. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-17 по всей длине.
8880 | 653 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-03 10:50 | 2023-05-03 12:40 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Куйбышева д. 62 на ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП3400 Ф.613 РП02. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Куйбышева д. 62 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Куйбышева д. 62, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Куйбышева д. 62., ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП3400 Ф.613 РП02 Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Куйбышева д. 62., ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП3400 Ф.613 РП02.
8881 | 661 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-05-03 10:10 | 2023-05-03 12:40 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП4519 - ТП4530 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ ф.605 РП41 к ТП4516 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП4519 - ТП4530 в следствии подвижки грунтов. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4519 - ТП4530 . Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП4519 - ТП4530 .
8882 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-03 10:08 | 2023-05-03 10:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №3-1 - 3-2, вследствие выпадения крюка провода фазы "В" на опоре №3-1, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка провода фазы "В" на опоре №3-1 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово, произошло ослабление крепления крюка фазы "В" на опоре №3-1, вследствие чего произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролете опор №3-1 - 3-2 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с загниванием древесины на ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово | Мероприятие: Техническое Провести восстановление крюка на опоре №3-1 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Восстановление крюка на опоре №3-1 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово.
8883 | 431 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-03 10:00 | 2023-05-03 11:36 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
8884 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-03 10:00 | 2023-05-03 10:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Наквасино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Наквасино произошло перегорание ПН-0,4кВ №1 фаза "С" РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ №1 КТП Наквасино. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Наквасино VN004-00046193 | Мероприятие: Техническое Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Наквасино, с целью определения номинального тока плавкой вставки низковольтного предохранителя. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Наквасино, с целью определения номинального тока плавкой вставки низковольтного предохранителя. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года замену плавких вставок низковольтных предохранителей в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Наквасино. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: 17.05.2023 года произведена замена плавких вставок низковольтных предохранителей в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Наквасино.
8885 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-05-03 09:50 | 2023-05-03 11:39 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Старая Криуша выполнен по причине обрыва провода фазы "А" в пролете опор №17-19 вследствие воздействия стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №17-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Старая Криуша произошел в результате механического воздействия на провода стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Старая Криуша с оценкой состояния проводов и арматуры. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Старая Криуша с оценкой состояния проводов и арматуры замечаний нет. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Старая Криуша наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Старая Криуша замечаний нет
8886 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-05-03 09:47 | 2023-05-03 12:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 56-57 ,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №56-57 по ВЛ 10кВ №19 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
8887 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-03 09:45 | 2023-05-03 15:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 138 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №11-12, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 138 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 138 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 138 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8888 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-03 09:25 | 2023-05-03 11:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 235 ПС 110кВ Н.Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного КЗ вызванного схлестыванием проводов фаз «А» и «В» пролете опор №20-22 веткой дерева занесенной из охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №20-22 ВЛ- 0,4 кВ № 1 КТП 235 ПС 110кВ Н.Ведуга произошел вследствие касания ветки дерева, занесенной из охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 КТП 235 ПС 110 кВ Н.Ведуга , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП 235 ПС 110 кВ Н.Ведуга на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
8889 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-05-03 09:16 | 2023-05-03 11:35 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов всех 3х фаз в пролете опор №1-10-1-11 в результате падения дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, подгрызенного бобром. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва проводов всех 3х фаз в пролете опор №1-10-1-11 в результате падения дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, подгрызенного бобром. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №70515 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №70515 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
8890 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-05-03 09:09 | 2023-05-03 10:42 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-7 ПС 35 кВ Кр.Лиман послужило падение опоры №333,срыв изолятора фазы "А", обрыв вязок фаз "В" и "С" в результате наезда стороннего транспорта. | 4.4.1, Повреждение (излом) опоры № 333,срыв изолятора фазы "А", обрыв вязок фаз "В" и "С" по ВЛ 10-7 ПС 35 кВ Кр.Лиман произошло в результате механического воздействия на неё при наезде стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Организационное По результатам обследования опор№332, №334 ВЛ 10-7 ПС 35 кВ Кр.Лиман и осмотра с применением бинокля опор №332, №334 с целью выявления дефектов крепления провода, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Провести обследование опор №332, №334 ВЛ 10-7 ПС 35 кВ Кр.Лиман с откапыванием их до 0,6м., подверженных одностороннему тяжению и осмотр с применением бинокля опор №332, №334 с целью выявления дефектов крепления провода. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Статья на официальном сайте администрации
8891 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-03 11:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Вороново по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Вороново. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Вороново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Вороново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8892 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-03 08:50 | 2023-05-03 09:03 | 3.4.8.5.2, Перегорание ПН2 №1 в РУ-0,4 кВ ТП 32 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №8- №9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 32, в результате наклона опоры №8 из за отсутствия подкоса, сбитого не установленным транспортным средством посторонних лиц. | 4.12, В результате механического воздействия на подкос опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 32 транспортным средством посторонних лиц, произошло смещение подкоса, стойка наклонилась от тяжения провода, провода в пролете опор №8- №9 провисли тем самым вызвав схлест(нарушение электрической изоляции).В результате нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ №1 ТП 32 отключилась действием защит. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию, с целью установления виновных лиц для возмещения ущерба на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 32. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию, с целью установления виновных лиц для возмещения ущерба на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 32.
8893 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-05-03 08:48 | 2023-05-03 10:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 368, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 17.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
8894 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-03 08:34 | 2023-05-03 09:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1004 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ 10 кВ ТП 440- ТП 475 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1999 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1004 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ 10 кВ ТП 440- ТП 475 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1999 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл-3х240 КЛ 10кВ ТП 475 - ТП 440 в процессе длительной эксплуатации с 1999 года (24 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-1004 ПС Чернушки KS010-0000051 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 10 кВ ТП 440- ТП 475 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 10 кВ ТП 440- ТП 475 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
8895 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-05-03 08:27 | 2023-05-03 08:50 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №92 -93 ВЛ-10 кВ №4118 ПС 110 кВ Кшень, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №92-93 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4118 ПС 110 кВ Кшень. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №4118 ПС 110 кВ Кшень, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г.
8896 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-05-03 08:19 | 2023-05-03 12:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор № 27-1.1 вследствие наезда стороннего ТС на опору №27 | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва проводов в пролете опор № 27-1.1 вследствие наезда стороннего ТС на опору №27 | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор № 26, 27, 28, 1-1 ВЛ-10 кВ №642 от ЦРП-10 кВ Коренево Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ 10кВ № 642 от ЦРП-10кВ Коренево опоры №№26;27;28;1.1. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор № 26, 27, 28, 1-1 ВЛ-10 кВ №642 от ЦРП-10 кВ Коренево составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 10кВ № 642 от ЦРП-10кВ Коренево.
8897 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-03 08:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хлебородное явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №5/2-5/3 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №5/2-5/3 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хлебородное , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хлебородное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаумстов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хлебородное разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хлебородное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 12.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаумстов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хлебородное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.
8898 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-05-03 07:50 | 2023-05-03 08:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №10/10-10/11 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №10/10-10/11 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 10.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.
8899 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-05-03 07:36 | 2023-05-03 15:31 | 3.4.12.2.1, Нарушение электроснабжения потребителей КТП 083 произошло в следствии излома шлейфа в месте крепления в аппаратном зажиме на проходном изоляторе крыши ТП фазы "А" под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.3.4, Обрыв шлейфа в аппаратном зажиме на проходном изоляторе крыши ТП 083 фазы "А" произошел в следствии излома провода под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-6кВ №2.1.25 ПС Рудная с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-6кВ №2.1.25 ПС Рудная с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-6кВ №2.1.25 ПС Рудная назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: лавный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-6кВ №2.1.25 ПС Рудная назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
8900 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-03 07:35 | 2023-05-03 09:20 | 3.4.7.3.1, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло в результате двухфазного короткого замыкания из-за схлёста провода фазы "В" и "С" в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №241, вследствие срыва крюка, из-за превышение нормы загнивания опоры. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №241 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло вследствие срыва крюка, из-за превышение нормы загнивания опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры №241 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 VS010-0009554 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести замену опоры №241 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
8901 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-05-03 07:05 | 2023-05-03 09:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" провода фазы "А" в пролете опор №461-№462 с обрывом провода фазы "А", в результате падения дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" произошёл обрыв провода фазы "А" и падение его на землю, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №461-№462 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" в пролете опор №461-№462, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №454-№464 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №454-№464 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №454-№464. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №454-№464.
8902 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-03 06:50 | 2023-05-03 07:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст. по всей длине Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной очмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
8903 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-03 06:45 | 2023-05-03 06:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ пролете опор №23 - №24, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №23 - №24 ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло кратковременное перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №25 - №40 ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №25 - №40 ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №25 - №40 ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №25 - №40 ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля
8904 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-03 02:46 | 2023-05-03 04:44 | 3.4.8.3, В результате спила дерева неустановленными лицами произошёл обрыв проводов в пролете опор №21-№22 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-184 Бурнаково, из-за чего произошло междуфазное замыкание и отключение АВ ф. №2 в РУ-0,4 кВ на ТП-184. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №21-№22 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-184 произошел в результате спила дерева неустановленными лицами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-184, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-184, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-184 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл Мероприятие: Организационное Направить письмо в УМВД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в УМВД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу.
8905 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-03 02:18 | 2023-05-03 02:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №3-79 -№3-80 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №3-79 -№3-80 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Синьково сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №3-70 -№3-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №3-70 -№3-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №3-70 -№3-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково дефекты. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №3-70 -№3-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен.
8906 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-03 00:35 | 2023-05-03 21:53 | 3.4.12.2.1, 1.) Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Подгороднее-5 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 2.) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 3.) Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Знаменское-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-2 -№3-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 4.) Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Евстигнеенки-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 -№1-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 Подгороднее-5 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Подгороднее-5. 2.) В результате механического воздействия на провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино действием защит. 3.) В результате механического воздействия на провода в пролете опор №3-2 -№3-3 ВЛ-0,4кВ №1 Знаменское-1 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Знаменское-1. 4.) В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-2 -№1-3 ВЛ-0,4кВ №1 Евстигнеенки-1 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП Евстигнеенки-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №1 Подгороднее-5, в пролете опор №1-9 ВЛ-0,4кВ №1 Назарино, в пролете опор №3-1 -№3-10 ВЛ-0,4кВ №1 Знаменское-1, в пролете опор №1-1 -№1-3 ВЛ-0,4кВ №1 Евстигнеенки-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №1 Подгороднее-5, в пролете опор №1-9 ВЛ-0,4кВ №1 Назарино, в пролете опор №3-1 -№3-10 ВЛ-0,4кВ №1 Знаменское-1, в пролете опор №1-1 -№1-3 ВЛ-0,4кВ №1 Евстигнеенки-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №1 Подгороднее-5, в пролете опор №1-9 ВЛ-0,4кВ №1 Назарино, в пролете опор №3-1 -№3-10 ВЛ-0,4кВ №1 Знаменское-1, в пролете опор №1-1 -№1-3 ВЛ-0,4кВ №1 Евстигнеенки-1 дефекты. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №1 Подгороднее-5, в пролете опор №1-9 ВЛ-0,4кВ №1 Назарино, в пролете опор №3-1 -№3-10 ВЛ-0,4кВ №1 Знаменское-1, в пролете опор №1-1 -№1-3 ВЛ-0,4кВ №1 Евстигнеенки-1 произведен.
8907 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-05-02 23:58 | 2023-05-03 02:02 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло отключение АВ-0,4 кВ № 3 в РУ 0,4кВ КТП № 539. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
8908 | 390 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-02 23:33 | 2023-05-03 00:58 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку от пыли и грязи. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка от пыли и грязи.
8909 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-02 23:05 | 2023-05-03 00:35 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 12 РП 44 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 617 - ТП 618 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 617 - ТП 618 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 617 - ТП 618 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 617 - ТП 618 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 617 - ТП 618. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
8910 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-02 22:39 | 2023-05-02 22:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №110-111 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №110 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №110 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №110-111 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №110-№111 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка на ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №110-111 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №110-111 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка дефекты, требующие устранения, не выявлены.
8911 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-02 22:37 | 2023-05-03 00:31 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП- 162 ф.№1 в пролете опор №8-9, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф.№1 на ТП-162. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №9 -10 ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП- 162 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-162 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-162 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-162 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл
8912 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-05-02 22:05 | 2023-05-02 22:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на участке от опоры №11 до ввода в дом во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на участке от поры №11 до ввода в дом с последующим возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполннен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
8913 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-02 22:01 | 2023-05-03 00:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из -за схлеста проводов в пролете опор №7-2 -№7-3, вследствие падения изолятора с проводом ф."А" со штыря опоры №7-3 и изменением габарита с приближением к соседнему проводу под действием порывов ветра. Падение изолятора с проводом со штыря на опоре №7-3 произошло по причине высыхания и растрескивания уплотнительного колпачка К6, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.2, В результате высыхания колпачка К6 и потери его механической прочности произошло спадение со штыря изолятора с проводом ф."А" на опоре №7-3 ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Киверичи и с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №7-2 - №7-3 произошел схлест провода ф. "А" с проводом ф."В" и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №05 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №7-3 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Киверичи на ВЛ-10кВ фид № 05 ПС Киверичи 35/10 кВ VS010-0007693 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Киверичи от ЛР №6 до ЛР№3 со всеми отпайками, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Киверичи от ЛР №6 до ЛР№3 со всеми отпайками, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Киверичи от ЛР №6 до ЛР№3 со всеми отпайками. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Киверичи от ЛР №6 до ЛР№3 со всеми отпайками.
8914 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-02 21:30 | 2023-05-02 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-2109 РП-21 явилось повреждение КЛ 6кВ РП 21 яч. 9 - ТП 1127 яч. 1 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1998 года). | 4.12, Причиной отключения Л 2109 РП 21 явилось повреждение КЛ 6 кВ Л 2109 РП 21 - ТП 1127 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1998 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АПвБП-3х240 КЛ 6кВ РП 21 яч. 9 - ТП 1127 яч. 1 в процессе длительной эксплуатации с 1998 года (50 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-2109 РП 21 KS006-0005500 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6кВ РП 21 яч. 9 - ТП 1127 яч. 1 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6кВ РП 21 яч. 9 - ТП 1127 яч. 1 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
8915 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-02 21:04 | 2023-05-02 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1201 РП-12 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 162 - ТП 401 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1201 РП-12 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 162 - ТП 401 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл-3х240 КЛ 6кВ ТП 162- ТП 401 в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (50 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-1201 РП 12 KS006-0001048 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6кВ ТП 162- ТП 401 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6кВ ТП 162- ТП 401 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
8916 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-05-02 20:18 | 2023-05-02 22:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №Д-81 - №Д-82. | 4.4.3, В ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Д-81 - №Д-82 с возникновением междуфазного КЗ с последующим падением ветки дерева на землю, при работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток, на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Д-81 - №Д-82 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
8917 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-02 20:15 | 2023-05-02 22:25 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 01 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП 907 - ТП1004 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не в ведении филиала. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП 907 - ТП1004 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не в ведении филиала. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №1 ПС Филино с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №1 ПС Филино дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по н.д Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ №1 ПС Филино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена талон прилагаю
8918 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-02 19:50 | 2023-05-02 21:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310 явилось приближение ветвей дерева находящегося в охранной зоне ВЛ в пролете опор №3 - №4 к проводам ВЛ в результате несвоевременной вырубки угрожюащих деревьев. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310 явилось замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР и деревьев ветви которых находятся на недопустимом расстоянии от проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310 в пролете опор №3 - №4. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 310 VN004-00131766 | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку угрожающих деревьев пролете опор №2 - №5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев пролете опор №2 - №5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310.
8919 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-05-02 19:23 | 2023-05-02 20:50 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 7-2 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 7-2 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Селина Е.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 7-2 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Селина Е.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 7-2 ПС 110кВ Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Селину Е.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 7-2 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
8920 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-05-02 19:11 | 2023-05-02 20:05 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 057 Лукино произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за схлест проводов ввода в жилой дом с опоры №1-1, под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода, произошел схлест проводов ввода в жилой дом с опоры №1-1, при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, что послужило причиной возникновения однофазного КЗ и перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 057 Лукино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Лукинская ТП 057 Лукино в пролётах опор №1-1 -1-10 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Лукинская ТП 057 Лукино в пролётах опор №1-1 -1-10 дефекты. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
8921 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-02 18:00 | 2023-05-02 20:40 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 с целью выявления наличия дефектов.
8922 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Дважды отключение ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808) произошло в результате падения дерева на провод фазы «С», в пролете опор №235 - №236 на участке принадлежащего муниципальному образованию «город Десногорск» Смоленской области. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в адрес Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области по факту данного отключения, а также о приведение просеки участка ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808), принадлежащего Администрации муниципального образования «город Десногорск» в нормативное состояние. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо в адрес Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.
8923 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-02 17:53 | 2023-05-02 19:00 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-169-ТП-253. (Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-169-ТП-253. было проведено 02.09.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-169-ТП-253. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-6 магис. 6002 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-169-ТП-253. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-169-ТП-253. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-169-ТП-253. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-169-ТП-253. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-169-ТП-253. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-169-ТП-253. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен замечаний нет.
8924 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-05-02 17:25 | 2023-05-02 18:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-11-2 Ващиловка послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №28 - ввод в здание. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-11-2 Ващиловка послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №28 - ввод в здание с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-11-2 Ващиловка в пролете опор №28 - ввод в здание. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
8925 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-05-02 17:15 | 2023-05-02 18:33 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово явилось междуфазное К.З. при повреждении на ТП 204 П (ведомственное). |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово письмо-претензию в адрес владельца ТП 204 П (ведомственное). Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС Акатово направлено письмо-претензия в адрес владельца ТП 204 П (ведомственное).
8926 | 652 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-05-02 17:12 | 2023-05-02 19:41 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ-6кВ Ф-646 ПС Цементная в пролете опор №17-№18. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ-6кВ Ф-646 ПС Цементная в пролете опор №17-№18 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ от МТЗ Ф-646 ПС Цементная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-646 ПС Цементная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-646 ПС Цементная. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ Ф-646 ПС Цементная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-646 ПС Цементная.
8927 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-05-02 16:59 | 2023-05-02 18:40 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ № 3 ТП-1-5 ПС Петровское произошло по причине возникновения двухфазного КЗ вызванного схлестыванием проводов фаз «В» и «С " в пролете опор №6-7 ветками дерева растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №6-7 ВЛ- 0,4 кВ № 3 ТП-1-5 ПС Петровское произошел вследствие касания веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в охранной зоне в пролете опор №6-7 на ВЛ- 0,4 кВ № 3 ТП-1-5 ПС Петровское VN004-93603483 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-5 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-5 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-5 ПС Петровское, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-5 ПС Петровское замечания и дефекты не выявлены.
8928 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-05-02 16:53 | 2023-05-02 21:39 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 13-04 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №62 по ул. Центральная от опоры №3 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
8929 | 430 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-02 16:46 | 2023-05-02 17:30 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало КЗ на линии. | 4.12, Причиной появления КЗ на линии стали ветви близрастущих деревьев, лежащие на проводах. | Мероприятие: Техническое Произведено удаление ветвей деревьев с проводов и их обрезка. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено удаление ветвей деревьев с проводов и их обрезка. Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ с целью осмотра и выявления участков, требующих опиловки. Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ с целью осмотра и выявления участков, требующих опиловки.
8930 | 631 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-05-02 16:45 | 2023-05-02 18:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 10 ул. Бондаренко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Бондаренко 10 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить пере заделку контактного соединения на вводе от опоры ул. Бондаренко 10, ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена пере заделка контактного соединения на вводе от опоры ул. Бондаренко 10, ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская
8931 | 624 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-05-02 16:35 | 2023-05-02 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 48 ул. Текстильная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП175 ф605 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП175 ф605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 48 ул. Текстильная произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП175 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП175 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
8932 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-02 16:08 | 2023-05-02 16:20 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ТП 231 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ТП 231 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 231. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 231. на ВЛ-0,4кВ ТП 231 ВЛ-0,4кВ ТП 231 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 231. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 231. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 231. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 231 дефектов не выявлено.
8933 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-05-02 15:55 | 2023-05-02 17:12 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-131 Л1 Ф-609 ПС Вельяминовская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-131 Л1 Ф-609 ПС Вельяминовская в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-131 Л1 Ф-609 ПС Вельяминовская в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г.
8934 | 389 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-02 15:50 | 2023-05-02 17:50 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП .Выполнить очистку от пыли и грязи. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП .Выполнена очистка от пыли и грязи.
8935 | 655 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-02 15:43 | 2023-05-02 18:09 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1190 к ТП1165, ТП1190 к ТП1081 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф601 РП28 к ТП1150 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1190 к ТП1165, ТП1190 к ТП1081 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф601 к ТП1150. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф601 к ТП1150. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1190 к ТП1165; ТП1190 к ТП1081. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП1190 к ТП1165; ТП1190 к ТП1081 восстановлена.
8936 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-05-02 15:38 | 2023-05-02 18:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за касания провода опоры №4-12 земли в результате излома и падения деревянной стойки опоры №4-12 (без повреждения проводов). Излом деревянной стойки опоры №4-12 у основания произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1968 года в результате старения. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины стойки опоры №4-12 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошел излом стойки опоры №4-12 у основания и падение опоры №4-12 на землю с касание провода фазы "С" земли, в результате чего произошло однофазное замыкание на "землю", в связи с чем ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово была отключена в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки у основания опоры №4-12 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово. на ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово VS010-0012031 | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово.
8937 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-02 15:20 | 2023-05-02 16:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-109 Л1 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролете опор №1/3-1/4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-109 Л1 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролете опор №1/3-1/4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-109 Л1 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролете опор №1/3-1/4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-109 Л1 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролете опор №1/3-1/4 угрожающих падением на провода.
8938 | 428 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-02 15:19 | 2023-05-02 16:30 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
8939 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-02 15:11 | 2023-05-02 15:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №39-№40 при падении дерева, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино дерева упавшего из за пределов охранной зоны в пролете опор №39-№40 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино в пролете опор №36-№43 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино в пролете опор №36-№43 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино в пролете опор №36-№43. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино в пролете опор №36-№43 дефектов не выявлено.
8940 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-05-02 14:46 | 2023-05-02 14:51 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Лесного района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
8941 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-02 14:39 | 2023-05-02 14:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 13-14 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 13-14 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС ГЛУШКОВО Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС ГЛУШКОВО Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС ГЛУШКОВО составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС ГЛУШКОВО составили график устранения выявленных замечаний
8942 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-05-02 14:39 | 2023-05-02 14:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 46-47 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 46-47 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 316 ПС ГЛУШКОВО Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 316 ПС ГЛУШКОВО Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 316 ПС ГЛУШКОВО составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ № 316 ПС ГЛУШКОВО составили график устранения выявленных замечаний
8943 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-02 14:30 | 2023-05-02 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №85-86 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №85-86 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд дефекты, требующие устранения, не выявлены.
8944 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-02 14:03 | 2023-05-02 14:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 508 ВЛ №07 ПС Новосельцевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 10 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 508 ВЛ №07 ПС Новосельцевская в пролете опор № 19 – 20. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 508 ВЛ №07 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 508 ВЛ №07 ПС Новосельцевская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 508 ВЛ №07 ПС Новосельцевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 508 ВЛ №07 ПС Новосельцевская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 508 ВЛ №07 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 508 ВЛ №07 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8945 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-05-02 13:45 | 2023-05-02 15:44 | 3.4.7.3.5, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна произошло из-за обрыва провода в пролете опор №11/14-11/15 вызвавшее однофазное короткое замыкание , под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода пролете опор №11/14-11/15 вызвавший однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна произошел в следствии изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации , потеря механической прочности провода под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10-10 ПС Анна VS010-0012157 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 110кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов проводов угрожающих его обрыву. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 110кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов проводов угрожающих его обрыву. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110кВ Анна разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110кВ Анна разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов.
8946 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-02 13:35 | 2023-05-02 14:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 158 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 158 ПС 110 кВ Белгород из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 158 ПС 110 кВ Белгород ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 158 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 158 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 158 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 158 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 158 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8947 | 622 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-05-02 13:28 | 2023-05-02 15:22 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 27 ул. Заозерная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 27 ул. Заозерная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
8948 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-05-02 13:20 | 2023-05-02 14:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-184 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 184 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 184. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 184.
8949 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №339-19 от КЛ-6-339 ПС 110/35/6 №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №339-19 от КЛ-6-339 ПС 110/35/6 №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8950 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-05-02 13:12 | 2023-05-02 16:13 | 3.4.7.3.1, Нарушение электроснабжения потребителей ТП 117 в п. Касторное произошло по причине короткого замыкания в обмотке 10кВ фазы "В" силовом трансформаторе ТМ 160 кВА возникшее вследствие изменения структуры материала изоляции обмоток в процессе эксплуатации. (более 35лет). | 4.13, Причиной короткого замыкания в силовом трансформаторе ТМ 160кВА ТП 117 произошло в следствие изменения изоляционных свойств обмотки фазы "В" 10кВ в процессе длительной эксплуатации более 35 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП 117 на Не своевременное выявления развивающегося дефекта изоляции обмоток трансформатора Не своевременное выявления развивающегося дефекта изоляции обмоток трансформатора | Мероприятие: Организационное о результатам замеров сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более ВЛ 10кВ №19 ПС Касторная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Дойчев М.С. Завод-изготовитель: Минский эл.механический завод Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести замеры сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10кВ №19 ПС Касторная. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ТП Смольянников Е.Ю. Завод-изготовитель: Минский эл.механический завод Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по проведению измерений сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Дойчев М.С. Завод-изготовитель: Минский эл.механический завод Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
8951 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-05-02 13:12 | 2023-05-02 17:27 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №№128-129 в результате их механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №№128-129 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь произошёл в результате их механического повреждения, вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
8952 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-05-02 13:00 | 2023-05-02 16:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации , изменения свойств материалов, при порывистом ветре произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059. Устранено аварийно-восстановительными работами. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вследствие длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059. Устранено аварийно-восстановительными работами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала вследствие длительного срока эксплуатации. Обрыв провода в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 по всей длине Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 нарушений .
8953 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-05-02 12:49 | 2023-05-02 14:07 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ № 9 ПС 35 кВ Кантемировская по неотложной заявке послужил срыв изоляторов фазы «А» на опоре № 2/12 при сильных порывах ветра до 11 м/с.. | 4.1.3, Срыв изоляторов фазы "А" с проводом на опоре № 2/12 ВЛ-10 кВ № 9 ПС 35 кВ Кантемировская произошел в результате разрушения колпачков, из-за потери их механических свойств в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачков изолятора фазы "А" на опоре № 2/12 на ВЛ-10 кВ № 9 ПС 35 кВ Кантемировская VS010-0009907 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Кантемировская по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Кантемировская по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Кантемировская, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Кантемировская, мероприятия не требуются
8954 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-05-02 12:34 | 2023-05-02 15:50 | 3.4.12.2.3, 1). Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №153-154 из-за перекрытия проводов ветвями дерева, наклонившемся к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области без обрыва проводов. 2). Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №154-155 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при касании веток дерева проводов в пролете опор №№153-154 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, наклонившегося из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №№154-155 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, упавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ 10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №150-175 ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №150-175 ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа дефекты. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №150-175 ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №150-175 ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов.
8955 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-02 12:22 | 2023-05-02 19:25 | 3.4.12.2.1, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №74-75 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №7-16 -№7-17 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №98-99 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, без обрыва проводов. 4.) Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине обрыва провода ф. С из-за сильного ветра в пролете опор №2-7 -№2-8 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 5.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине обрыва провода ф. А из-за сильного ветра в пролете опор №202-203 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 6.) Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №2-25 -№2-26 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия на провода в пролете опор №74-75 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия на провода в пролете опор №7-16 -№7-17 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия на провода в пролете опор №98-99 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 4.) В результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода в пролете опор №2-7 -№2-8 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 5.) В результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода в пролете опор №202-203 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 6.) В результате механического воздействия из-за сильного ветра в пролете опор №2-25 -№2-26 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор, сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80, 200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, в пролете опор №7-10 -№7-20 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №2-1 -№2-10 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь, в пролете опор №2-20 -№2-30 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №70-80, 200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, в пролете опор №7-10 -№7-20 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №2-1 -№2-10 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь, в пролете опор №2-20 -№2-30 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80, 200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, в пролете опор №7-10 -№7-20 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №2-1 -№2-10 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь, в пролете опор №2-20 -№2-30 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор дефекты. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №70-80, 200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, в пролете опор №7-10 -№7-20 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №2-1 -№2-10 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь, в пролете опор №2-20 -№2-30 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор произведен.
8956 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-02 12:08 | 2023-05-02 12:46 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №104 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №1 отходящей от ТП 10 кВ №104. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10 кВ №104 произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ от ТП №104 ВЛ-0,4кВ от ТП №104 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ №104 Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №104 Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8957 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-02 12:01 | 2023-05-02 15:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ЗТП-622/400 п.Ермаково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ЗТП-622/400 п.Ермаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ЗТП-622/400 п.Ермаково выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ЗТП-622/400 п.Ермаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ЗТП-622/400 п.Ермаково выполнен.
8958 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-02 11:56 | 2023-05-02 11:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 63-64, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8959 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-02 11:46 | 2023-05-02 17:04 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №№67-68,68-69 из-за срыва вязки провода на опоре №68 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище по неотложной заявке явилась необходимость проведения ремонтных работ по восстановлению крепления вязки провода на опоре №68. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области на провода ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошел срыв вязки фазного провода на опоре №68, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №№67-68,68-69 и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№65-70 Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№65-70 Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8960 | 388 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-02 11:45 | 2023-05-02 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушние электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-504--ТП-1633Н. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-504--ТП-1633Н. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8961 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-05-02 11:36 | 2023-05-02 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 494-ТП 706 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 494-ТП 706 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 494-ТП 706 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 494-ТП 706 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 494-ТП 706 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8962 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-05-02 11:30 | 2023-05-02 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 235 Свечкино мастерские ВЛ-10кВ №6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2 - №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 235 Свечкино мастерские ВЛ-10кВ №6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 Свечкино мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 Свечкино мастерские устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
8963 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-02 11:16 | 2023-05-02 12:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №141-№142 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №141-№142 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
8964 | 651 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-02 10:57 | 2023-05-02 13:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ Ф601 ПС Володарская к ТП1170 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф601 ПС Володарская к ТП1170 произошло в результате КЗ на КЛ Ф601 ПС Володарская к ТП1170, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1170 Ф601 к ПС Володарская. КЛ Ф601 ПС Володарская к ТП1170 Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1170 Ф601 к ПС Володарская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ Ф601 ПС Володарская к ТП1170. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф601 ПС Володарская к ТП1170 восстановлена.
8965 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-02 10:54 | 2023-05-02 11:42 | 3.4.10.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП-407 ПС Радченская, явился неполнофазный режим работы оборудования вызванный срабатыванием ПК-10 кВ фазы "С" из-за перекрытия вывода 0,4 кВ фазы "С" от трансформатора к РУ-0,4 кВ на заземленный корпус трансформатора животным (кошкой), проникшей под защитный кожух трансформатора. | 4.12, В результате перекрытия вывода 0,4 кВ фазы "С" от трансформатора к РУ-0,4 кВ КТП-407 ПС Радченская на заземленный корпус трансформатора, проникшим под защитный кожух трансформатора животным (кошкой), произошло нарушение электрической изоляции и последующее срабатывание ПК-10 кВ фазы "С". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех КТП-10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ №4 ПС Радченская, на предмет выявления мест возможного проникновения животных к токоведущим частям электроустановки. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех КТП-10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ №4 ПС Радченская, на предмет выявления мест возможного проникновения животных к токоведущим частям электроустановки. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КТП-10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ №4 ПС Радченская, в случае выявления мест возможного проникновения животных к токоведущим частям электроустановки, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех КТП-10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ №4 ПС Радченская, на предмет выявления мест возможного проникновения животных к токоведущим частям электроустановки.
8966 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-05-02 10:49 | 2023-05-02 11:40 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 5-16 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8967 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-05-02 10:47 | 2023-05-02 12:08 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 15 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ЦРП 6кВ - ТП 024 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ЦРП 6кВ - ТП 024при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 6кВ - ТП 024 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 6кВ - ТП 024 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ЦРП 6кВ - ТП 024 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ЦРП 6кВ - ТП 024 . Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена претензионная работа с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ЦРП 6кВ - ТП 024 .
8968 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-02 10:42 | 2023-05-02 14:02 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №331 д. Зорино произошло по причине возникновения КЗ из-за обрыва двух проводов в пролетах опор №№4-6 ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №331 д. Зорино при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв двух проводов в пролетах опор №№4-6 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №331 д. Зорино, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №331 д. Зорино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №331 д. Зорино. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №331 д. Зорино. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
8969 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-05-02 10:38 | 2023-05-02 11:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-13-6-14 ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-13-6-14, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
8970 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-02 10:31 | 2023-05-02 12:13 |  |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 266 ПС 110кВ Н.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 266 ПС 110кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
8971 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-02 10:00 | 2023-05-02 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Новая Волна) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Новая Волна) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Новая Волна) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Новая Волна) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
8972 | 649 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-02 09:44 | 2023-05-02 11:40 | 3.4.12.1.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на ввод в дом ул. Сенная д.38 ВЛ 0,4 ф3 ТП4011 Ф606 ТП4 БХЗ. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ 0,4 ф3 ТП4011 Ф606 ТП4 БХЗ, на вводе в дом ул. Сенная д.38, что привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 ф3 ТП4011 Ф606 ТП4 БХЗ и перегоранию ПН 250А в ТП4011. Что явилось причиной отсутствия эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф3 ТП4011 Ф606 ТП4 БХЗ ул. Сенная, на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф3 ТП4011 Ф606 ТП4 БХЗ ул. Сенная, на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода.
8973 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-02 08:59 | 2023-05-02 14:06 | 3.4.10.2, Оперативное отключение ВЛ-10кВ по причине перекрытия проводов гнездом аиста на опоре № 250. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине перекрытия проводов гнездом аиста на опоре № 250. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2139 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2139 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
8974 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-02 08:50 | 2023-05-02 10:48 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ в целом месте (Кабель в эксплуатации с 1991 года). Последнее плановое испытание КЛ-10кВ за ЛР-541 до ТП-986 было проведено 11.08.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ в целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ в целом месте на ВЛ-10 кВ Ф 10-06 п/с Василёво | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10кВ у ЛР-541 и на ТП-986. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок в КЛ-10кВ у ЛР-541 и на ТП-986. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ у ЛР-541 и на ТП-986. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ у ЛР-541 и на ТП-986. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ у ЛР- 541 и на ТП-986 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: тепловизионный контроль
8975 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-05-02 08:41 | 2023-05-02 16:59 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 и 13-14 что при порывах ветра более 10м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 3 и 13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская Мероприятие: Техническое В пролете опор 3-4 и 13-14 и по результатам осмотра ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода
8976 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-02 08:40 | 2023-05-02 09:17 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Родня-2 КЗС произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №1 отходящей от КТП 10 кВ д. Родня-2 КЗС. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Родня-2 КЗС ВЛ №09 Родня произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Родня-2 КЗС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Родня-2 КЗС ВЛ №09 Родня ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Родня-2 КЗС ВЛ №09 Родня | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 ВЛ-0,4кВ №.1 КТП 10 кВ д.Родня-2 КЗС ВЛ №09 Родня. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №.1 КТП 10 кВ д.Родня-2 КЗС ВЛ №09 Родня. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
8977 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-02 08:17 | 2023-05-02 08:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Дубище вызвано кратковременным междуфазным к.з. при перекрытии проводов деревом, сваленным из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра, в пролёте опор №6 - №7, без повреждения проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Дубище в пролете опор №6- №7, произошел кратковременный схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Дубище. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Дубище с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Дубище Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Дубище Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Дубище
8978 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-05-02 07:21 | 2023-05-02 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-5-10-6 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра, с обрывом трех проводов в данном пролете. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №10-5-10-6 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с обрывом 3-х проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-1-10-10 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №10-1-10-10 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-1-10-10 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №10-1-10-10 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов.
8979 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-05-02 07:05 | 2023-05-02 07:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 13 от ПС В.Щигор действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете №4-8-№4-9 упавшей веткой дерева растущей в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролетах опор № 4-8-№4-9. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор. Мероприятие: Техническое По результату осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний.
8980 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-05-02 06:50 | 2023-05-02 08:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС 35/10кВ Князево, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС 35/10 кВ Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС 35/10 кВ Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС 35/10 кВ Князево. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
8981 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-02 05:30 | 2023-05-02 05:42 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №249-№250 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" в пролете опор №249-№250 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ № 03 Минино ПС Халдеево пролёт опор №249-№250 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в пролетах опор №249-№250. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: выпиливание деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
8982 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-05-02 03:37 | 2023-05-02 04:28 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения частного дома по ул. Коллективная в п. Абросимово отключен МВ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, п. Абросимово, ул. Коллективная. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, п. Абросимово, ул. Коллективная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
8983 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-05-02 00:51 | 2023-05-02 01:29 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен АВ-0,4 кВ ф №2 на ТП № 060, для ликвидации возгорания жилого дома в Макарьевском районе, д. Заречье, д. 73. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП № 060 в зоне действия пожара. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Коземов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП № 060 в зоне действия пожара устранить. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Коземов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
8984 | 202 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-02 00:32 | 2023-05-02 00:49 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1383 - ТП 1075, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 49 ф. 4 - ТП 746 КЛ 6 кВ ТП 1383 - ТП 1075 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1383 - ТП 1075 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1383 - ТП 1075
8985 | 201 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-02 00:32 | 2023-05-02 02:32 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1383 - ТП 1075 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 49 ф. 4 - ТП 1252 КЛ 6 кВ ТП 1383 - ТП 1075 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1383 - ТП 1075 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1383 - ТП 1075
8986 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-05-02 00:23 | 2023-05-02 03:01 | 3.4.8.5.2, В результате наезда автотракторной техникой на опору №18 ВЛ-10кВ №01 ПС Полетаевская произошел ее излом и падение, что вызвало К.З. и отключение В 10кВ №01 на ПС Полетаевская с неуспешным АПВ. Обрыва проводов и повреждения изоляции нет, провод фазы "А" касается земли, что при РПВ В 10кВ №01 привело к возникновению однофазного замыкания на землю. | 4.4.1, В результате механического воздействия (наезда) автотракторной техникой принадлежащей сторонней организации на опору ВЛ произошел ее излом. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №17, №19 ВЛ 10кВ №01 ПС Полетаевская подвергшихся динамическому рывку, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Полетаевская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: Акт выполненных работ.
8987 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-05-01 23:21 | 2023-05-02 00:31 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-581 ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
8988 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-01 22:56 | 2023-05-01 23:49 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 6/0,4 кВ №4-8 ПС 35 кВ Хохол-1 персоналом бригады ОВБ-2 Хохольского РЭС, послужили оплавленные контакты выводов, вследствие обрыв изолированного вывода фазы «В» на ГЛ.РБ 0,4кВ от КТП 6/0,4 кВ №4-8. | 4.13, Обрыв изолированного вывода фазы «В» на ГЛ.РБ 0,4кВ на КТП 6/0,4 кВ №4-8 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло следствие нагрева вывода из-за ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения с последующим отгоранием вывода фазы «В» на ГЛ.РБ 0,4кВ на КТП 6/0,4кВ №4-8 ПС Хохол-1 ТР006-0008778 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех ТР-6 кВ от ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет дефектов. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль всех ТР-6 кВ от ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ТР-6 кВ от ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля всех ТР-6 кВ от ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
8989 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-01 22:54 | 2023-05-02 00:50 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №7-№8 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор№7-№8 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор№7-№8. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
8990 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-01 22:20 | 2023-05-01 23:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-СтКол-5-16/2*250 в пролете оп.2/1-2/2, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-5-16/2*250 в пролете оп.2/1-2/2, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-5-16/2*250 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-5-16/2*250 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-5-16/2*250 по всей длине. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-5-16/2*250 по всей длине.
8991 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-05-01 21:56 | 2023-05-01 22:39 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 056 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 056 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 056. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
8992 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-01 21:47 | 2023-05-01 21:58 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на ТП 94 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 94. | 4.13, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на ТП 94 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 94. | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 94. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 94. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 94. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 94 дефектов не выявлено.
8993 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-01 21:46 | 2023-05-01 21:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №64-№65 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №64. | 4.12, В результате наклона опоры №64 ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №64-№65 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №64-№65 ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха. на ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха VS010-0006212 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №64 ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка опоры, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №64-№65 ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ, регулировка стрелы провеса провода
8994 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-01 21:30 | 2023-05-01 22:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6 - № 7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6 - № 7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8995 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-05-01 21:15 | 2023-05-01 23:05 | 3.4.12.2.3, Отключение В 6 кВ № 13 ПСМПС произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № №41-42 на участке ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Коровин Александр Александрович Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС не выявлено. Ответственное лицо: мастер Коровин Александр Александрович. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Коровин Александр Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС проведён. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственное лицо: мастер Коровин Александр Александрович
8996 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-01 21:02 | 2023-05-01 21:21 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ №2 ТП 969 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 969 Поселок произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 969. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 969 Поселок на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 969 Поселок ВЛ-0,4кВ №2 ТП 969 Поселок | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 969 Поселок. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 969 Поселок. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 969 Поселок . Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 969 Поселок дефектов не выявлено.
8997 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-05-01 20:53 | 2023-05-01 20:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6 кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва шлейфа изолятора фазы "А" на опоре №12 ВЛ-6 кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9 и касания шлейфа фазы "В" во время порывов ветра. Повреждение (обрыв) шлейфа фазы "А" на опоре №12 произошел из-за нарушения структуры материла в результате старения по причине длительной эксплуатации). | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "А" на опоре №12 в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление механической прочности, что привело к повреждению (обрыву) шлейфа изолятора фазы "А" с междуфазным замыканием проводов ф. "А" и "В" (шлейфа), в результате чего ВЛ-6 кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования ВЛ-6 кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9 на ВЛ-6кВ ф.33 п/с №9 VS006-0001470 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9 в пролетах опор №5 - №15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9 в пролетах опор №5 - №15 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9 в пролетах опор №5 - №15. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9 в пролетах опор №5 - №15 с целью выявления наличия дефектов.
8998 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-01 20:50 | 2023-05-01 21:57 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 13 РП 26 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
8999 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-05-01 20:45 | 2023-05-01 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ от ЦРП-1а Центролит яч.47-РП-43 яч.8 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10кВ от ЦРП-1а Центролит яч.47-РП-43 яч.8 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ЦРП-1а Центролит яч.47-РП-43 яч.8 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КВЛ-10кВ ЦРП-1а Центролит яч.47-РП-43 яч.8. Дефектов не обнаружено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ-10кВ ЦРП-1а Центролит яч.47-РП-43 яч.8 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ-10кВ ЦРП 1А яч.47- РП-43 яч.8
9000 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-01 20:25 | 2023-05-01 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №111-112 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ к проводам в пролете опор №111-112 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№110-115 Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№110-115. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
9001 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-5 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-5 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9002 | 616 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-01 20:03 | 2023-05-01 22:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0213 к ТП0214 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф609 РП18 к ТП0213 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0213 к ТП0214 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф609 к ТП0213. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф609 к ТП0213. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0213 к ТП0214. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0213 к ТП0214 восстановлена.
9003 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-01 19:42 | 2023-05-01 21:27 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №57-№58 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №57-№58 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №57-№58 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
9004 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-05-01 18:45 | 2023-05-01 20:26 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Заречье от Л 1012 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №1/1/11/1 - №1/1/11/2. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Заречье от Л 1012 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №1/1/11/1 - №1/1/11/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев и кустарников, угрожающих падением на ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Заречье Л 1012 ПС 110кВ Знаменка VN004-96701138 | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Заречье от Л 1012 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Заречье. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Заречье от Л 1012 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Заречье.
9005 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-05-01 18:39 | 2023-05-01 19:24 | 3.4.8.5.2, При проведении обхода выявлены элементы крыши д.51 по ул.Брагина, которые при падении кратковременно схлестнули провода перекидки. Провода перекидки не повреждены. | 4.12, Кратковременное К.З. из-за схлеста проводов падавшими элементами крыши д.51 по ул.Брагина. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 139 Центр занятости с целью обнаружения ветхих построек, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колесников А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 139 Центр занятости с целью обнаружения ветхих построек, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 139 Центр занятости выдать предписания собственникам строений для устранения выявленные замечаний, угрожающим объектам предприятия. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Тихонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 139 Центр занятости с целью обнаружения ветхих построек, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.
9006 | 619 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-05-01 18:30 | 2023-05-01 20:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 25 ул. Заозерная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 25 ул. Заозерная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
9007 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-05-01 18:27 | 2023-05-01 20:50 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №077 обнаружено упавшее дерево лежащее на земле в пролете опор №10-11, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Деревом были оборваны провода всех фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №077 перегорел предохранитель фазы А. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП №077 упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП № 077 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП № 077 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №077 База участка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП № 077 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.
9008 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-01 18:18 | 2023-05-01 18:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №53-54 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №53 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №53 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №53-54 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №53-№54 ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично на ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №53-54 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №53-54 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично дефекты, требующие устранения, не выявлены.
9009 | 200 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 149 ф.46 - РП 73, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 149 ф.46 - РП 73 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 149 ф.46 - РП 73 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
9010 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-01 17:58 | 2023-05-01 19:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №6-7, произошедшее из-за вытягивания провода фазы «C» в пролете опор №6-7 в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Схлест проводов фазы «А» и «С» в пролёте опор №6-7 от ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 произошёл вследствие вытягивания провода фазы «С» в пролете опор №6-7 при сильных порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала провода фазы «С» в пролёте опор №6-7. на ВЛ-6-7 ПС Хохол-1 VS006-0001504 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
9011 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-05-01 17:57 | 2023-05-01 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 114 ж/д Сорогожское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор № (2-4) - (3-1) ВЛ 0,4кВ ТП 114 ж/д Сорогожское деревом упавшим из вне охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 0,4кВ ТП 114 ж/д Сорогожское в пролете опор №(2-4) - (3-1) из вне охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №(2-4) - (3-1) ВЛ 0,4кВ ТП 114 ж/д Сорогожское, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 114 ж/д Сорогожское. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 114 ж/д Сорогожское с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 114 ж/д Сорогожское. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
9012 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-05-01 17:55 | 2023-05-01 18:03 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 050, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 050. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 050 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 050, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 050
9013 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-05-01 17:53 | 2023-05-01 18:54 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №415 ПС 35 кВ Н. Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №4 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 10 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №4 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №415 ПС 35 кВ Н. Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 10 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №415 ПС 35 кВ Н. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №415 ПС 35 кВ Н. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
9014 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-05-01 17:36 | 2023-05-01 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Козлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №18 - №19 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Козлово дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролёте опор №18 - №19 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролёте опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Козлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Козлово Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
9015 | 198 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-01 17:15 | 2023-05-01 18:44 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1170 - ТП 456 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 - ТП 1170 КЛ 6 кВ ТП 1170 - ТП 456 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1170 - ТП 456 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1170 - ТП 456
9016 | 199 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-01 17:15 | 2023-05-01 17:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1170 - ТП 456 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 - РП 49 КЛ 6 кВ ТП 1170 - ТП 456 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1170 - ТП 456 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1170 - ТП 456
9017 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-01 17:10 | 2023-05-01 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №98 - №99 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №98 - №99, ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №100 - №115 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №100 - №115 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №100 - №115 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №100 - №115 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля
9018 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:04 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-53 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №52-53 ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Максимово, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№ 50-60 Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№ 50-60. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
9019 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-05-01 16:59 | 2023-05-01 17:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ,4 кВ д. Дуброво от ТПд.Дуброво произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ,4 кВ д. Дуброво от ТПд.Дуброво произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТПд.Дуброво действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ,4 кВ д. Дуброво от ТПд.Дуброво. на ВЛ,4 кВ д. Дуброво от ТПд.Дуброво | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ,4 кВ д. Дуброво от ТПд.Дуброво. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТПд.Дуброво. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ
9020 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-01 16:57 | 2023-05-01 19:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3-57 -№3-58 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №3-57 -№3-58 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 №03 ПС 35кВ Синьково в пролетах опор №3-50 -№3-60 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №3-50 -№3-60 ВЛ 10 №03 ПС 35кВ Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 №03 ПС 35кВ Синьково в пролетах опор №3-50 -№3-60. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №3-50 -№3-60 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково произведен.
9021 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-05-01 16:48 | 2023-05-01 16:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №3-1 - 3-2, вследствие выпадения крюка провода фазы "В" на опоре №3-1, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка провода фазы "В" на опоре №3-1 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово, произошло выпадение крюка фазы "В" на опоре №3-1, вследствие чего произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролете опор №3-1 - 3-2 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с загниванием древесины на ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово в пролётах опор №3-1 - 3-10 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово в пролётах опор №3-1 - 3-15. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово в пролётах опор №3-1 - 3-10 дефекты. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Восстановление крюков на опорах №№3-1, 3-15 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово
9022 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-01 16:43 | 2023-05-01 17:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП 1035 явилось короткое замыкание в пролете опор № 3-4, вызванное схлестом проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4по ВЛ0,4 №1 от ТП 1035 Ноздрачево Почта явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1035 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1035 Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
9023 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-05-01 16:38 | 2023-05-01 17:25 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 6/0,4 кВ №6-39 от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1, находящейся на балансе и обслуживании ООО Промрегион | 4.12, Отключение ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 6/0,4 кВ №6-39 от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1, находящейся на балансе и обслуживании ООО Промрегион | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Промрегион о приведении потребительской КТП 6/0,4 кВ №6-39 от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Сторонняя организация: ООО Промрегион Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО Промрегион о приведении потребительской КТП 6/0,4 кВ №6-39 от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
9024 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-05-01 16:35 | 2023-05-01 16:43 | 3.4.12.2.3, Межфазное замыкание в пролете опор №56 - №57 ВЛ 10 кВ №08 ПС Марица, вызванное падением на провода ветки из-за порывов ветра с дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №56 - №57 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Марица. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Марица. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС Марица составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС Марица составлен график устранения выявленных замечаний.
9025 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-01 16:34 | 2023-05-01 19:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Куженкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №31 - №32 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №31 - №32, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Куженкино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Куженкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №12 - №31 ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №12 - №31 ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Куженкино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №12 - №31 ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Куженкино Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №12 - №31 ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Куженкино
9026 | 387 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-01 16:20 | 2023-05-01 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф111 ПС-Центральная--РП-106. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф111 ПС-Центральная--РП-106. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
9027 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №111-10 от КЛ-6-111 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №111-10 от КЛ-6-111 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9028 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №113-10 от КЛ-6-113 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №113-10 от КЛ-6-113 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9029 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-05-01 16:01 | 2023-05-01 16:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 36-37 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 36-37 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2157 от п/ст Яньково Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2157 от п/ст Яньково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
9030 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-05-01 15:46 | 2023-05-01 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №122 - №123 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ на провода в пролете опор №122 - №123, ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №123 - №140 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №123 - №140 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №123 - №140 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №123 - №140 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово
9031 | 427 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-01 15:36 | 2023-05-01 17:22 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв электрической цепи в щите учета. | 4.13, Причиной обрыва электрической цепи в щите учета стало нарушение контактного соединения АВ под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения на АВ в щите учета, а также произведена ревизия всех контактных соединений. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ОЭиРСУ Шляхтянский С.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения на АВ в щите учета, а также произведена ревизия всех контактных соединений. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
9032 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-01 15:30 | 2023-05-01 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 339 Корюково ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 339 Корюково ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 339 Корюково ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 339 Корюково ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 339 Корюково ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9033 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-01 15:20 | 2023-05-01 16:26 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-34 Л1 Ф-610 ПС 8H в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-34 Л1 Ф-610 ПС 8H в пролете опор №14-15 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-34 Л1 Ф-610 ПС 8H в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-34 Л1 Ф-610 ПС 8H в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода.
9034 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-05-01 15:10 | 2023-05-01 16:12 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-332 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №11.1-11.2. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-332 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №11.1-11.2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-332 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролете опор №11.1-11.2. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
9035 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-01 15:02 | 2023-05-01 17:30 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора ШС 10Д на опоре №39. | 4.12, Срыв изолятора марки ШС-10Д на опоре №39 КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации с 1964 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на КЛ 10кВ фид. № 05 (12) ПС Зубцов КЛ 10кВ фид. № 05 (12) ПС Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов на опорах №30-40 Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов на опорах №30-40 Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
9036 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-01 14:58 | 2023-05-01 16:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-27 Л4 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-27 Л4 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №15-16 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-27 Л4 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №15-16 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-27 Л4 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №15-16 угрожающих падением на провода.
9037 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-01 14:58 | 2023-05-01 16:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Глебово (бытовая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Глебово (бытовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Глебово (бытовая) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Глебово (бытовая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Глебово (бытовая) выполнен.
9038 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-01 14:58 | 2023-05-01 15:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино дефекты. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотре в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино произведен.
9039 | 623 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-05-01 14:50 | 2023-05-01 16:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф3 ТП21 ф606 ПС кожаны ввода в пролете опор № 7-8. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ввод в дом от опоры № 7-8 ВЛ ф3 ТП21 ф606 ПС Кожаны, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению А3120-100А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф3 ТП21 ф606 ПС Кожаны в пролете опор № 7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф3 ТП21 ф606 ПС Кожаны в пролете опор № 7-8, угрожающих падением на провода.
9040 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-01 14:44 | 2023-05-01 15:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 202 ПС 35кВ Лосево произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 202 ПС 35кВ Лосево произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 202 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 202 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9041 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-05-01 14:25 | 2023-05-01 16:12 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошел для производства работ по замене опоры №79, вследствие механического воздействия транспортного средства на опору. | 4.4.1, Повреждение опоры №79 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия транспортного средства на опору. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Информирование населения через СМИ. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в РОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление направлено в РОВД.
9042 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-05-01 14:23 | 2023-05-01 14:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №127-№128 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №127 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №127 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №127-№128 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №127-№128 ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево. на ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево VS010-0006116 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №127-№128 ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
9043 | 609 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-05-01 14:19 | 2023-05-01 16:10 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП16 ф.603 ПС Сураж в пролете опор №4-№5 ул. Белорусская, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП16 ф.603 ПС Сураж в пролете опор №4-№5 ул. Белорусская, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП16 ф.603 ПС Сураж Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП16 ф.603 ПС Сураж Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП16 ф.603 ПС Сураж в пролете опор №4-№5 ул. Белорусская Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП16 ф.603 ПС Сураж в пролете опор №4-№5 ул. Белорусская
9044 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-01 14:12 | 2023-05-01 16:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №32(8) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №№19-20,20-21 из-за срыва вязки провода на опоре №20 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №32(8) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки верхнего провода на опоре №20 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №32(8) ПС 110 кВ Ржев произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №20, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №№19-20,20-21 и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №32(8) ПС 110 кВ Ржев действием МТЗ. В последствие под воздействием порывов ветра произошло падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №32(8) ПС 110 кВ Ржев. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №32(8) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№15-25. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №32(8) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№15-25. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
9045 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №29-15 от КЛ-6-29 ПС№47 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №29-15 от КЛ-6-29 ПС№47 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9046 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-05-01 14:01 | 2023-05-01 14:05 | 3.4.8.5.2, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ №1 ТП 421 произошло по причине схлеста проводов на вводе в дом №10. Схлест провода на вводе в дом №10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 421 произошел в результате падения ветки на провода при опиловки дерева собственником дома. | 4.4.3, В результате опиливания кроны дерева во дворе дома №10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 421 произошло падение ветки на провода ввода, привело к схлесту проводов на вводе в дом №10 (нарушение электрической изоляции) и привело к перегоранию ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 421. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 421 в пролете опор №8-№"9 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 421 в пролете опор №8-№"9 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 421 в пролете опор №8-№"9. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
9047 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-01 14:00 | 2023-05-01 14:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Швейный цех произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Каменка произошло перегорание ПН-0,4кВ №1 фаза "В" РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Швейный цех, с целью определения номинального тока плавкой вставки низковольтного предохранителя. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Швейный цех, с целью определения номинального тока плавкой вставки низковольтного предохранителя. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года замену плавких вставок низковольтных предохранителей в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Швейный цех. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включена в план работ на май 2023 года замену плавких вставок низковольтных предохранителей в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Швейный цех.
9048 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-05-01 13:57 | 2023-05-01 16:25 | 3.4.12.2.1, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю", из за обрыва вязки провода ф"В" на опоре №73 (отпайка на ТП 029), с замыканием провода на траверсу (без повреждения провода), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области на опоре №73 (отпайка на ТП 029) произошел обрыв вязки провода ф"В", что привело к отключению ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина в ручную. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №60-81 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ отпайка на ТП№ 029 Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №60-81 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ отпайка на ТП№ 029 Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-81 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ отпайка на ТП № 029 Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-81 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ отпайка на ТП № 029 Западная Двина дефекты.
9049 | 420 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-01 13:52 | 2023-05-01 16:06 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода стало нарушение контактного соединения на ответвлении в сторону ж/д ул. Уральская, 44, под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии
9050 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-05-01 13:37 | 2023-05-01 15:26 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 ОВЛ 10-1-4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, веткой от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз сильными порывами ветра до 15 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №16-17 ОВЛ 10-1-4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, произошло в результате механического воздействия, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз сильными порывами ветра до 15 м/сек.. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
9051 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-01 13:26 | 2023-05-01 13:51 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-1 ,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-1 по всей длине.
9052 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-01 13:04 | 2023-05-01 13:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП- 891 ф.№2 в пролете опор №8-9, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф.№2 на ТП-891 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №9 -10 ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП- 891 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-891 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-891 с целью выявления замечаний. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-891 устранить выявленные замечания (при наличии). Срок исполнения: 08.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-891 устранили выявленные замечания (при наличии).
9053 | 194 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.9.3, Отключение произшло на абонентской КЛ 6 кВ ТП 584 - ТП 774. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ ТП 584 - ТП 774 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 584 - ТП 774 с просьбой устранить неисравность на КЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 584 - ТП 774 с просьбой устранить неисравность на КЛ.
9054 | 196 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.5 - РП 50 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 Ф.5 - РП 45 КЛ 6 кВ ПС 219 ф.5 - РП 50 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф.5 - РП 50 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф.5 - РП 50
9055 | 195 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.5 - РП 50 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.5 - РП 50 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф.5 - РП 50 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф.5 - РП 50
9056 | 197 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-05-01 12:55 | 2023-05-01 13:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на РП 58 КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58
9057 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-01 12:30 | 2023-05-01 13:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП 1031Ноздрачево школа явилось короткое замыкание в пролете опор №1-8/1-9, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №1-8/1-9 по ВЛ0,4 №1 от ТП 1031Ноздрачево школа явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 1031Ноздрачево школа разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1031Ноздрачево школа Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
9058 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-05-01 12:29 | 2023-05-01 14:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 6кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 305 опора №75, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 6кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 305 опора №75, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 305 опора №75 на ВЛ 6кВ № 03 ПС Восточная VS006-0000070 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №3 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
9059 | 386 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-01 12:26 | 2023-05-01 13:04 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось перегрев шпильки трансформатора. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи, выполнить измерения. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТПи РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи, выполнены измерения.
9060 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-05-01 11:44 | 2023-05-01 13:35 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном оборудовании (ведомственной отпайка на ТП955 (КТП-3 Юшково). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Олимпик-Фудс") ведомственной отпайки на ТП955 (КТП-3 Юшково) по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца (ООО "Олимпик-Фудс") ведомственной отпайки на ТП955 (КТП-3 Юшково) по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино. Мероприятие: Техническое Установить блок предохранителей в начале ведомственной отпайки на ТП955 (КТП-3 Юшково). Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
9061 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-05-01 11:43 | 2023-05-01 12:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из -за схлеста проводов в пролете опор №108 -№109, вследствие выпадения крюка с изолятором ф. "А" из стойки опоры №108 и изменением габарита с приближением к соседнему проводу ф. "В". Выпадение крюка с изолятором ф. "А" из стойки опоры №108 произошло по причине загнивания стойки деревянной опоры и потери ее механической прочности в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.1, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в загнивании стойки опоры и потери ее механической прочности произошло выпадение крюка с изолятором ШФ-10 и с проводом на опоре №108 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №108 - №109. В результате падения крюка с проводом ф."А" на крюк ф. "В" произошло касание провода ф. "А" с проводом ф."В", и послужило причиной междуфазного КЗ и отключения В10 кВ №03 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №108 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево на ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево VS010-0007231 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №97 -№120, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №97 -№120, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №97 -№120. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №97 -№120.
9062 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-05-01 11:41 | 2023-05-01 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Дорожаево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Дорожаево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Дорожаево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Дорожаево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
9063 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-05-01 11:26 | 2023-05-01 13:22 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 6кВ №02 от ПС 35кВ №34, послужило повреждение на РТП 6кВ ТП №809 ПС 35кВ №34. | 4.3.4, Причиной повреждения (отгорание, обрыв) шлейфа фазы «А» в месте соединения с неподвижным контактом РТП 6кВ ТП №809 ПС 35кВ №34 послужило длительное воздействие ветровой нагрузки и воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-6/0,4 кВ запитанных по ВЛ 6 кВ №02 ПС 35 кВ №34 , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-6/0,4 кВ запитанных по ВЛ 6кВ №02 ПС 35 кВ №34 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 17.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9064 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-05-01 11:24 | 2023-05-01 13:05 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное 01.05.2023 явилось повреждение на оборудовании, эксплуатируемом потребителем (СНТ «Ветеран»). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное явился обрыв провода (АС-50) на отпайке к разъединителю РТП-704, находящемуся на эксплуатационном обслуживании потребителя. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (СНТ «Ветеран») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
9065 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-05-01 11:14 | 2023-05-01 14:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Глебово (бытовая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Глебово (бытовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Глебово (бытовая) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Глебово (бытовая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Глебово (бытовая) выполнен.
9066 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-01 11:10 | 2023-05-01 13:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Ушаки по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Ушаки. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Ушаки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Ушаки, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
9067 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-05-01 11:10 | 2023-05-01 15:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 40-41, 157-158 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 40-41, 157-158 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 558.06 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 558.06 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
9068 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-01 11:10 | 2023-05-01 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 097 (Очистные сооружения) ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 110/10кВ «Григорьевское» в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 097 (Очистные сооружения) ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 110/10кВ «Григорьевское», принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 097 (Очистные сооружения) ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 110/10кВ «Григорьевское», принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 097 (Очистные сооружения) ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 110/10кВ «Григорьевское» с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 097 (Очистные сооружения) ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 110/10кВ «Григорьевское» устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9069 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-05-01 11:00 | 2023-05-01 11:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №№67-68,68-69 из-за срыва вязки провода на опоре №68 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области на провода ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошел срыв вязки фазного провода на опоре №68, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №№67-68,68-69 и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№65-70 Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№65-70 Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
9070 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-05-01 10:53 | 2023-05-01 12:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 2415 4/250 явилось межфазное КЗ из-за повреждения потребительского кабеля АЧС, подключенного от опоры №3. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо потребителю запитанного от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2415 4/250 опора №3 о необходимости приведения его эл.установки в соответствие с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9071 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-01 10:25 | 2023-05-01 10:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-1, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
9072 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-05-01 10:20 | 2023-05-01 11:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Высокое в пролете опор №33/306-34/306. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Высокое в пролете опор №33/306-34/306 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Высокое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Высокое в пролете опор №33/306-34/306 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Высокое в пролете опор №33/306-34/306 угрожающих падением на провода
9073 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-01 10:19 | 2023-05-01 11:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Филимоново в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 53 - № 54 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 53 - № 54 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Филимоново , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Филимоново, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Филимоново Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Филимоново, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
9074 | 647 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-05-01 10:15 | 2023-05-01 12:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП0301 Ф.605 РП22 к дому ул. Пушкина 11/1, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП0301 Ф.605 РП22 к дому ул. Пушкина 11/1, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП0301 Ф.605 РП22. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП0301 Ф.605 РП22.
9075 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-01 09:45 | 2023-05-01 11:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП- 233 д.Болтаново ф.№1 в пролете опор №16-17, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф.№1 на ТП-233 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №16 -17 ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП- 233 д. Болтаново упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-233 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-683 . Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-233 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-683 . Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-233 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-233 устранили выявленные замечания при их наличии.
9076 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-05-01 09:43 | 2023-05-01 10:27 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 506 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" потребительской отпайки в пролете опор №10-11. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
9077 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ яч.7 ПС Волокно явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6 кВ яч. 2 ПС Волокно предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
9078 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-01 09:32 | 2023-05-01 14:13 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 411.07 от ПС Волокно явилось повреждение на оборудовании с-з Гуторовский. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо потребителю о необходимости приведение электроустановки к требуемому техническому состоянию Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г.
9079 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-05-01 08:45 | 2023-05-01 09:17 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП Х-5-18, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест провода фазы "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте провода фазы "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Х-5-18 из-за не своевременной регулировки стрелы провеса проводов, под действием ветровых нагрузок, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Х-5-18 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Х-5-18 по всей длине. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Х-5-18 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Х-5-18. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2-1-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Х-5-18. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Х-5-18 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Х-5-18 и включены в план работ РЭС.
9080 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-05-01 08:44 | 2023-05-01 09:52 | 3.4.9.3, Причиной перегорания ПП №2 0,4кВ на ТП 019 явилось КЗ в РУ 0,4 потребителя подключенного от опоры №5. |  | Мероприятие: Организационное Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 на ТП 743 ф.427.06 д.Татаренково явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №5 Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г.
9081 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-01 08:34 | 2023-05-01 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 364 Очистные сооружения ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 364 Очистные сооружения ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 364 Очистные сооружения ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 364 Очистные сооружения ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 364 Очистные сооружения ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9082 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-05-01 08:08 | 2023-05-01 09:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 390 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №21-22, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 390 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 390 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП390 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9083 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2023-05-01 08:05 | 2023-05-01 09:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 141 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете №3-7-№3-8 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 141 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие нарушения изоляции проводов в пролете №3-7-№3-8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 141 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Земсков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 141 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 141 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 141 разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения.
9084 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-05-01 08:02 | 2023-05-01 09:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 365 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №4-2 - №4-3. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 365 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №4-2 - №4-3. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 365. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
9085 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-05-01 07:54 | 2023-05-01 08:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12 - № 13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12 - № 13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9086 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-01 07:45 | 2023-05-01 08:15 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш (Кабель в эксплуатации с 1985 года).Последние плановые испытания КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш выполнялись мастером бригады по диагностике оборудования Зыриным В.В. 12.12.2022. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
9087 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-01 07:04 | 2023-05-01 13:45 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изоляторов ШС-10 на опоре №2/4 фазы "А" КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №2/4 фазы "А" КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская из-за разрушения изоляционной части штыревых изоляторов ШС-10 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации 1968 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШС-10 на опоре №2/4 фазы "А" КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в.) на ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" по всей длине. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" по всей длине.
9088 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-05-01 06:50 | 2023-05-01 11:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП К-2-13П, находящейся на балансе потребителя: СТ"Кораблики" произошло однофазное замыкание на "землю" КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская, устраненного действием оперативного персонала. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ К-2-13П СТ"Кораблики" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП-10/0,4кВ К-2-13П СТ"Кораблики" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине.
9089 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-05-01 05:40 | 2023-05-01 06:10 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС Мотордеталь установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 24 - 25, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-54 ПС Мотордеталь действием защиты. В дальнейшем ветка упала с проводов ВЛ на землю, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 24- 25 ВЛ-10 кВ ф.10-54 ПС Мотордеталь упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-54 ПС Мотордеталь с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-54 ПС Мотордеталь с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-54 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
9090 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-01 05:40 | 2023-05-01 07:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 306 Дегтево ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ «Курба» в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 306 Дегтево ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ «Курба», принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 306 Дегтево ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ «Курба», принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 306 Дегтево ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ «Курба» с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 306 Дегтево ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ «Курба» устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9091 | 193 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение произошло по не установленной причине без повреждения оборудования. | 4.12, Не известно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не установлено на КЛ 10 кВ РП 5 - РП 83 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - РП 83 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - РП 83
9092 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-05-01 05:00 | 2023-05-01 07:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16- №17 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16- №17 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9093 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-01 03:06 | 2023-05-01 03:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
9094 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-05-01 03:06 | 2023-05-01 03:22 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №100-№101 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №100-№101 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №100-№101 ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба . Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
9095 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-05-01 02:11 | 2023-05-01 02:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №191-192 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №191-192 ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор 190-200 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор 190-200 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №190-200 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №190-200 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь произведен.
9096 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-05-01 01:30 | 2023-05-01 02:23 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 09 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ РП 15 яч.09 - ТП 814 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ РП 15 яч.09 - ТП 814 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 15 яч.09 - ТП 814 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 15 яч.09 - ТП 814 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 15 яч.09 - ТП 814. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
9097 | 385 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-01 01:15 | 2023-05-01 07:59 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных участков КЛ 6кВ ТП-1803--ТП-1541, ТП-1923-ТП-1816. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных участков КЛ 6кВ ТП-1803--ТП-1541, ТП-1923-ТП-1816. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
9098 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-05-01 00:20 | 2023-05-01 01:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС Троицкая произошло в результате междуфазного КЗ из-за неисправности на потребительском участке ВЛ от опоры №6-44. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского участка ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая от опоры №6-44 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительского участка ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая от опоры №6-44 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
9099 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-05-01 00:02 | 2023-05-01 03:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ПС Юрьевская Слобода и РП-3 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1982 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода на участке между ПС Юрьевская Слобода и РП-3 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1982 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ПС Юрьевская Слобода и РП-3 ПС Юрьевская Слобода и РП-3 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода на участке между ПС Юрьевская Слобода и РП-3 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода на участке между ПС Юрьевская Слобода и РП-3 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода на участке между ПС Юрьевская Слобода и РП-3 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода на участке между ПС Юрьевская Слобода и РП-3 без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода на участке между ПС Юрьевская Слобода и РП-3 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН за апрель 2023 год
9100 | 384 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-05-01 00:01 | 2023-05-01 01:03 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения дефектов. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных участков КЛ-6кВ ТП-1923--ТП-1816, ТП-1803--ТП-1541.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных участков КЛ-6кВ ТП-1923--ТП-1816, ТП-1803--ТП-1541.Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
9101 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2023-04-30 23:45 | 2023-05-01 01:10 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т) действием защит стало грозовое перекрытие подвесного полимерного изоляторов фазы «А» на опоре № 68/1 отпайки на ПС Лопарево во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.11, Грозовое перекрытие подвесного полимерного изоляторов фазы «А» на опоре № 68/1 отпайки на ПС Лопарево ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Корытов И.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Корытов И.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №68, 68/1, 69/2 отпайки на ПС Лопарево ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т). Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Корытов И.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №68, 68/1, 69/2 отпайки на ПС Лопарево ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т). Срок исполнения: 29.08.2023 г. Ответственное лицо: Корытов И.М. Состояние: Не выполнено
9102 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-30 23:36 | 2023-05-01 00:30 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1979 года). Последнее плановое испытание КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. было проведено 13.12.20 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ ф.с-25 ПС Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-127 2 с.ш - ТП-389 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок устранить замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
9103 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-30 23:30 | 2023-05-01 00:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кВф 1 Почта ТП №527 Магазин 3 М.Горы произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВф 1 Почта ТП №527 Магазин 3 М.Горы произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ КТП №527 Магазин действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВф 1 Почта ТП №527 Магазин 3 М.Горы. на ВЛ-0.4кВф 1 Почта ТП №527 Магазин 3 М.Горы VN004-69002633 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВф 1 Почта ТП №527 Магазин 3 М.Горы. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №527 Магазин. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, внеплановый осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ
9104 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-04-30 23:13 | 2023-05-01 01:05 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/35/27,5/10кВ Мантурово обнаружено повреждение изоляторов разъединителя 10кВ опора №149. В результате повреждения изоляторов, возникло К.З., что привело к отключению ВЛ действием защит. Пробой произошел в результате воздействием на материал изоляторов различных неблагоприятных погодных условий в процессе эксплуатации (налипание снега, ветровые нагрузки, перепады температуры окружающего воздуха). | 4.12, КЗ по причине повреждения изоляторов на разъединителе 10кВ опора №149. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. на ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/35/27,5/10кВ Мантурово ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/35/27,5/10кВ Мантурово | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр Р-10 кВ Ф 10-24 ПС Мантурово на предмет повреждения изоляции. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра Р-10кВ Ф10-24 ПС Мантурово на предмет повреждения изоляции (сколы, трещины) выявленные замечания (при их наличии) устранить. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замена Р-10кВ
9105 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-30 23:00 | 2023-04-30 23:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9106 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-30 23:00 | 2023-05-01 02:00 | 3.4.12.2.3, Отключение В ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50 - №51 веткой дерева , упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50 - №51 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9107 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-30 22:34 | 2023-04-30 22:59 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №74-75 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №74-75 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
9108 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-30 22:06 | 2023-04-30 22:41 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Свистуново произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Свистуново под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Свистуново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ д.Свистуново №12 Заднее Поле ВЛ-0,4кВ д.Свистуново №12 Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №6-9 ВЛ-0,4кВ д.Свистуново №12 Заднее Поле Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
9109 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-30 22:05 | 2023-04-30 23:01 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Ивановское-2 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Ивановское-2 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Ивановское-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №6/2-6/3 на ВЛ-0,4кВ №1 Ивановское-2 №21 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 Ивановское-2 №21 П.Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №6/1-6/3 ВЛ-0,4кВ №1 Ивановское-2 №21 П.Городище Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
9110 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-30 22:00 | 2023-04-30 23:50 | 3.4.12.3, Отключение по неотложной заявке АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №4 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате пережога провода "N" в пролёте опор №65-66 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пережог провода "N" в пролёте опор №65-66 ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №4 ПС 330 кВ Валуйки произошёл в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №4 ПС 330кВ Валуйки. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
9111 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-30 21:42 | 2023-04-30 22:20 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ №1 ТП 107 Дубровка произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 107 Дубровка произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 107 Дубровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 107 Дубровка VN004-00041653 | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 107 Дубровка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 107 Дубровка дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка.
9112 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-30 21:40 | 2023-04-30 22:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 6-7 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 471 (ТП 1135-2) с.Кр.Быки Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №471. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 471 (ТП 1135-2) с.Кр.Быки составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №471 составлен график устранения выявленных замечаний.
9113 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110 кВ Залинейная - Водоочистная произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 12 (фаза "С") в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 12 (фаза "С") ВЛ 110 кВ Залинейная - Водоочистная. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Залинейная - Водоочистная на опорах 12-14. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Залинейная - Водоочистная на опорах 12-14 Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Залинейная - Водоочистная недостатки устранить. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Недостатков нет.
9114 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-30 21:00 | 2023-04-30 21:05 | 3.4.9.3, Причиной отключенияВЛ-6кВ яч.2 ПС 35кВ Сахзавод явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ яч.2 ПС 35кВ Сахзавод с требованием поддерживать её в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
9115 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-30 20:57 | 2023-04-30 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-№40 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-№40 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
9116 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-30 20:43 | 2023-04-30 22:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Вязноватовка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 35-36 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Вязноватовка в пролёте опор № 35-36 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Вязноватовка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотраВЛ-10-5 ПС 35 кВ Вязноватовка , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
9117 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-30 20:29 | 2023-04-30 21:07 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Прб-6-31,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-31 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-31 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-31 по всей длине. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-31 по всей длине.
9118 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-30 20:15 | 2023-05-01 16:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) 30.04 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) 30.04
9119 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-30 19:44 | 2023-04-30 23:27 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 484 (КТП 478.11-17/100) явилось короткое замыкание в пролете опор № 8-9, вызванное схлестом проводов под воздействием ветра | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 484 (КТП 478.11-17/100) явилось воздействие ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 478.11 -17/100 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 478.11 -17/100 Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г.
9120 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-30 19:39 | 2023-04-30 21:37 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №203 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Верхний Карачан персоналом В. Карачанской БРЭС Грибановского РЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие разрушения опорного изолятора фазы «В» в РУ 10 кВ. | 4.1.3, Разрушения опорного изолятор фазы «В» в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №203 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло из-за ухудшения свойств материала опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорного изолятора фаз «В» в процессе длительной эксплуатации на КТП-10/0,4-2-3 ПС В Карачан110/35/10 TP010-0060147 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Верхний Карачан с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Верхний Карачан с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Верхний Карачан мероприятия по устранению выявленных недостатков не требуются
9121 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2023-04-30 19:26 | 2023-04-30 20:41 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-74 Л1 Ф-107 ПС МГЛИH в пролёте опор №21-22. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-0,4 ТП-74 Л1 Ф-107 ПС МГЛИH в пролёте опор №21-22, привело к схлесту проводов, короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-74 Л1 Ф-107 ПС МГЛИH в пролёте опор №21-22. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-74 Л1 Ф-107 ПС МГЛИH в пролёте опор №21-22.
9122 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-04-30 19:22 | 2023-04-30 20:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 1003 ПС Заозерье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№21-22 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Заозерье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№21-22 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Заозерье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №21 - №22 ВЛ-1003 ПС Заозерье. Срок исполнения: 14.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Заозерье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
9123 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-30 18:56 | 2023-04-30 21:07 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса проводов спуска от оп.№1 до ТП И-3-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП И-3-7, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест провода фазы "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте провода фазы "В" и "С" спуска от оп.№1 до ТП И-3-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП И-3-7 из-за не своевременной регулировки стрелы провиса проводов, под действием ветровых нагрузок, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов спуска от оп.№1 до ТП И-3-7 ВЛ-0,4кВ№1 ТП И-3-7 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-7 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП И-3-7 по всей длине. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП И-3-7 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов спуска от оп.№1 до ТП И-3-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП И-3-7. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели регулировку стрелы провеса проводов спуска от оп.№1 до ТП И-3-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП И-3-7. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП И-3-7 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП И-3-7 и включены в план работ РЭС.
9124 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-04-30 18:48 | 2023-04-30 18:54 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС 110/10кВ Жирово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием на угловой опоре с двумя укосами №180 куницей | 4.12, Перекрытие проводов на угловой опоре с двумя укосами №180 куницей ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС 110/10кВ Жирово | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.2.13 от ПС 110/10 кВ "Жирово" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями 3.2.13 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.2.13 от ПС 110/10кВ "Жирово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями 3.2.13
9125 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-30 18:38 | 2023-04-30 19:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-3-14 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-3-14 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-3-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-3-14 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-3-14 по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-3-14 по всей длине.
9126 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-30 18:21 | 2023-04-30 21:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171 д.Хрущевские дворики на провод фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171 д.Хрущевские дворики на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171 д.Хрущевские дворики по всей длине. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171 д.Хрущевские дворики по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171 д.Хрущевские дворики нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171 д.Хрущевские дворики нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС.
9127 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-30 18:18 | 2023-04-30 19:39 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 203 ПС 110 кВ В. Карачан было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
9128 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-30 18:18 | 2023-05-01 03:16 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на Р-10кВ у КТП К-4-2 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "А" на Р-10кВ у КТП К-4-2 и его касание арматуры ЛР, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "А" на Р-10кВ у КТП К-4-2 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская, произошло его касание арматуры ЛР, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на Р-10кВ у КТП К-4-2 КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская, что привело к повреждению шлейфа фазы «А» на Р-10кВ у КТП К-4-2 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" по всей длине. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" по всей длине.
9129 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-30 18:14 | 2023-04-30 19:25 | 3.4.12.2.1, В результате продолжительного воздействия ветровой нагрузки и изменения свойств материала провода в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "С" от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ В-37-13 с дальнейшим падением на землю и возникновением угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и продолжительного воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С" от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ В-37-13 с последующим падением на землю и возникновением угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-13 по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-13 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-13 и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-13 и включены в план работ Орловского РЭС
9130 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-30 17:53 | 2023-04-30 17:57 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-1а, находящемся на балансе потребителя ФЛ Асоргин, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-10 ПС 35/10кВ Сергиевская действием защит (МТЗ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ФЛ Асоргин с требованием содержания ТП-1а, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
9131 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-04-30 17:52 | 2023-04-30 17:56 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС Жирово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№189-191 | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№189-191 ВЛ-10кВ 3.2.1 от ПС Жирово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева на ВЛ-10кВ 3.2.1 от ПС Жирово ВЛ-10кВ 3.2.1 от ПС Жирово | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.2.1 согласно листа осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд вырубка по 3.2.1 Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.2.1 от ПС 10/110кВ "Жирово" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями 3.2.13 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.2.1 от ПС 10/110кВ "Жирово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями 3.2.1 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
9132 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-04-30 17:50 | 2023-04-30 18:10 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 149 (Никитское №2) произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов в пролёте опор №8 - №9 при наклоне ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 149 (Никитское №2) в пролете опора №8 - №9, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 149 (Никитское №2). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 149 (Никитское №2) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 149 (Никитское №2) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 149 (Никитское №2). Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 149 (Никитское №2) не обнаружено.
9133 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-30 17:46 | 2023-04-30 19:03 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Бак-8-5,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Бак-8-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Бак-8-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Бак-8-5 по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Бак-8-5 по всей длине.
9134 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-30 17:24 | 2023-04-30 18:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Киселиха-2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3.1-№3.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3.1-№3.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Киселиха-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Киселиха-2) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Киселиха-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Киселиха-2) выполнен.
9135 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-04-30 17:21 | 2023-04-30 19:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1120 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 8 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1120 ПС 35 кВ Холодное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1120 ПС 35 кВ Холодное VN004-00007343 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1120 ПС 35 кВ Холодное. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1120 ПС 35 кВ Холодное. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
9136 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-30 17:19 | 2023-04-30 19:28 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №32- №33 ВЛ-10 кВ №1131 ЦРП К.Быки, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №32 -33 ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1131 ЦРП К.Быки. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1131 ЦРП К.Быки. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1131 ЦРП К.Быки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1131 ЦРП К.Быки определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
9137 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-30 16:51 | 2023-04-30 17:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино дефекты. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотре в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Назарино произведен.
9138 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-30 16:34 | 2023-04-30 17:04 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 8-6 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
9139 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-04-30 16:15 | 2023-04-30 17:38 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 Козлово послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Причиной перегорания ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 Козлово послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-17-13 МСО в пролете опор №5 - №6. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
9140 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-30 16:09 | 2023-04-30 16:12 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 446 ПС 110 кВ Советская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
9141 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-04-30 16:02 | 2023-04-30 17:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 МТП-430 ВЛ-1003 ПС Жичицы явился обрыв провода в пролете опор №№ 7-8 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 МТП-430 ВЛ-1003 ПС Жичицы явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №№7-8 в результате механического воздействия и длительного воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести измерение стрелы провеса провода в пролете опор № 5-8 ВЛ-0,4кВ №3 МТП-430 ВЛ-1003 ПС Жичицы, при необходимости провести регулировку. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по диагностике оборудования Демидовского РЭС Гончаров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9142 | 629 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-30 15:50 | 2023-04-30 17:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 8 ул. Воровского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф9 ТП-42 Ф1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 на вводе ВЛ ф9 ТП-42 Ф1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Воровского 8. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры ул. Воровского 8 ВЛ ф9 ТП-42 Ф1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры ул. Воровского 8 ВЛ ф9 ТП-42 Ф1006 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф9 ТП-42 Ф1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф9 ТП-42 Ф1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
9143 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-30 15:49 | 2023-04-30 15:54 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №96 до ТП №37 в пролете опор №15-№16 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №15-№16 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №96 до ТП №37 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участков КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участков КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9144 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-04-30 15:06 | 2023-04-30 16:06 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 059 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов, в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 059. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059.
9145 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-30 15:03 | 2023-04-30 16:06 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №4-5, что при порывах ветра более 12м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 628 ВЛ №01 ПС Авангардская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 628 ВЛ №01 ПС Авангардская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 628 ВЛ №01 ПС Авангардская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 628 ВЛ №01 ПС Авангардская Мероприятие: Техническое В пролете опор 4-5 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 628 ВЛ №01 ПС Авангардская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
9146 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-30 14:50 | 2023-04-30 16:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№123 д. Сетуха школа на провод фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№123 д. Сетуха школа на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№123 д. Сетуха школа нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№123 д. Сетуха школа нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№123 д. Сетуха школа по всей длине. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№123 д. Сетуха школа по всей длине.
9147 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-30 14:50 | 2023-04-30 16:49 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-2 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-2 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-2 по всей длине.
9148 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Поназырево-Никола действием защит стало падение дерева в пролете опор № 156-157 на провод ВЛ ф. «А», выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ, от действий сильного ветра скоростью до 18 м/с. При падении дерево зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению однофазного К.З. на землю и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, от собственного веса прогнулось и отцепилось от проводов и упало на землю, освободив провода ВЛ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание провода фазы «А» на ВЛ-110 кВ Поназырево-Никола при падении дерева в пролете опор № 156-157. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Поназырево-Никола с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Раскатов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Поназырево-Никола устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Раскатов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г.
9149 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-30 14:45 | 2023-04-30 16:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 160, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
9150 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-30 14:43 | 2023-04-30 16:33 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 544 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 544 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 544 ПС 35кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 544 ПС 35кВ №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9151 | 639 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-04-30 14:29 | 2023-04-30 16:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 4 ул. Маршала Жукова, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП39 ф.1010 ПС Комаричская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП39 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме № 4 ул. Маршала Жукова, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 ул. Маршала Жукова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП39 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 ул. Маршала Жукова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП39 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
9152 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-04-30 14:27 | 2023-04-30 15:18 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ из-за повреждения на потребительском ТП 240 . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки ТП-240 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительской электроустановки ТП-240 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
9153 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-30 14:25 | 2023-04-30 15:17 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-11,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Южн-19-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Южн-19-4 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-4 по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-4 по всей длине.
9154 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-04-30 14:21 | 2023-04-30 14:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Марки послужило повреждение на потребительской ТП 14-18 ПС Марки, принадлежащей ООО "Заречное". | 4.12, Повреждение на потребительской ТП 14-18 ПС Марки по ВЛ-10-14 ПС 35 кВ Марки произошло по причине неудовлетворительного технического состояния потребительского электрооборудования. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю филиала ООО "Заречное"потребительского оборудования ТП 14-18 ПС Марки ВЛ 10-14 ПС 35 кВ Марки в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Заречное"
9155 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-04-30 14:20 | 2023-04-30 15:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-13 Ф-1013 ПС Жуковская в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-13 Ф-1013 ПС Жуковская в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-13 Ф-1013 ПС Жуковская в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ .
9156 | 644 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-30 14:07 | 2023-04-30 16:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома уч.335 СНТ -3 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4073 ф.606 ТП4 БХЗ. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4073 ф.606 ТП4 БХЗ с медным проводом потребителя на доме уч.335 СНТ -3 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4073 ф.606 ТП4 БХЗ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4073 ф.606 ТП4 БХЗ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
9157 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-30 14:05 | 2023-04-30 15:15 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №52- №53 ВЛ-10 кВ №19 ПС Колонтаевка, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №52 -53 ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС Черемошки. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС Черемошки. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС Черемошки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС Черемошки определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
9158 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-30 14:03 | 2023-04-30 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1874 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1874 в пролете опор №3-№1.1 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1874 в пролете опор №3-№1.1 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1874 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1874 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
9159 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-30 14:00 | 2023-04-30 15:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 18-19 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 18-19 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 ТП 1131.3 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1131.3. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 ТП 1131.3 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1131.3 составлен график устранения выявленных замечаний.
9160 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-30 13:44 | 2023-04-30 15:55 | 3.4.7.3.1, Отключение РУ 0,4кВ ТП 306 Дегтево ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактного соединения произошло в результате длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 ТП 306 Дегтево ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактных соединений возникло в результате длительной эксплуатации с 1988 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединение на ТП 306 Дегтево ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" ТП 306 Дегтево ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления снижения изоляционных свойств оборудования ТП. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных на ТП на ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9161 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-30 13:36 | 2023-04-30 15:38 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ в результате обрыва и схлеста проводов в пролете опор №48-№12-1 при проведении разгрузки песка кузовом грузового автомобиля сторонней организации. | 4.4.1, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово кузовом грузового автомобиля сторонней организации, привело к обрыву схлесту проводов в пролете опор №48-№12-1, возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово в пролете опор №45-№12-7 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово в пролете опор №45-№12-7 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово в пролете опор №45-№12-7. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово в пролете опор №45-№12-7 дефектов не выявлено.
9162 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-30 13:29 | 2023-04-30 14:46 | 3.4.9.3, В результате падения ветви дерева на провода у оп. № 9-1 КВЛ-10кВ №12 ПС Южная находящиеся на балансе потребителя при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Птицефабрика о соблюдении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающих возникновение нарушений в сетях КВЛ-10кВ ПС Южная филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Птицефабрика о соблюдении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающих возникновение нарушений в сетях КВЛ-10кВ ПС Южная филиала Орелэнерго. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.
9163 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-30 13:28 | 2023-04-30 14:50 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №13-14 что при порывах ветра более 12м/с привело к схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 13-14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская Мероприятие: Техническое В пролете опор 13-14 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов
9164 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-04-30 13:22 | 2023-04-30 15:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошло касание проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-7-1 в пролёте опор №7-8 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-7-1 в пролёте опор №7-8 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-7-1 по всей длине линии. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-7-1 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-7-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-7-1 по всей длине линии.
9165 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-30 13:14 | 2023-04-30 13:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая в пролете опор №33-34,что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая в пролете опор №33-34 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине.
9166 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №7122 ПС Суджа стало, неустойчивое, двухфазное, короткое замыкание на участке ВЛ-10кВ принадлежавшей сторонней организации. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ВЛ-10кВ №7122 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо собственнику ВЛ-10кВ №7122 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД.
9167 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-30 13:04 | 2023-04-30 14:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-27 ПС Залужное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4 кВ ТП-1-27 ПС Залужное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-27 ПС Залужное по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-27 ПС Залужное по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-27 ПС Залужное, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-27 ПС Залужное дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, не выявлено. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию Залуженского СП для доведения до населения района Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
9168 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-30 12:58 | 2023-04-30 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №9 резерв Берендеево ПС 110/35/10 кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 резерв Берендеево ПС 110/35/10 кВ Шушково , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 резерв Берендеево ПС 110/35/10 кВ Шушково , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 резерв Берендеево ПС 110/35/10 кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 резерв Берендеево ПС 110/35/10 кВ Шушково , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ
9169 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-30 12:52 | 2023-04-30 12:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6 кВ №1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А и "В" в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15- №16 ВЛ 6 кВ №1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ №1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9170 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-30 12:50 | 2023-04-30 13:49 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора произошла угроза повреждения оборудования находящемся на балансе ОРЭС, что могло привести к аварийному отключению ВЛ 0,4кВ Л-1_Вол-37-13 устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Вол-37-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Вол-37-13 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Вол-37-13 по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Вол-37-13 по всей длине.
9171 | 383 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-30 12:40 | 2023-04-30 14:51 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение Трансформаторной подстанции, состоящей на балансе у сторонней организации. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"
9172 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-04-30 12:37 | 2023-04-30 14:30 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 220/110/35/27,5/10кВ Мантурово обнаружено повреждение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 12-1. В результате повреждения изоляторов, возникло К.З., что привело к отключению ВЛ действием защит. Пробой произошел в результате воздействием на материал изолятора различных неблагоприятных погодных условий в процессе эксплуатации (налипание снега, ветровые нагрузки, перепады температуры окружающего воздуха). | 4.12, Повреждение изоляторов фазы "А", "С" на опоре № 12-1 ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 220/110/35/27,5/10кВ Мантурово в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изоляторов в процессе эксплуатации. на ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 220/110/35/27,5/10кВ Мантурово ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 220/110/35/27,5/10кВ Мантурово | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-26 ПС Мантурово на предмет наличия дефектов изоляции, влияющих на надежное электроснабжение. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-26 ПС Мантурово выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замена изоляции
9173 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-30 12:32 | 2023-04-30 13:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново VN004-00068621 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 514 ПС Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
9174 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-30 12:28 | 2023-04-30 13:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №46 - №47 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №46 - №47 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9175 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-30 12:15 | 2023-04-30 13:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея обнаружено падение сломанной ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны под действием сильных порывов ветра, на провода ВЛ между опорой №20 и вводом 10 кВ в ТП №122 «40 кв. дом» с перекрытием проводов двух фаз, ветка находится под ВЛ со следами подгара. В результате падения ветки на две фазы, произошло межфазное К.З. и отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея действием защиты МТЗ-1, АПВ не работает по режиму РЗА, РПВ не успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, КЗ в результате нарушения электрической междуфазной изоляции ВЛ между опорой №20 и вводом 10 кВ в ТП №122 «40 кв. дом» при падении ветви с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток деревьев после воздействия порывистого ветра. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
9176 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-04-30 12:00 | 2023-04-30 18:50 | 3.4.8.2, В результате наезда крупногабаритной техники, произошел излом и падение опоры №172, что привело к срыву изоляторов и обрыву проводов на участке опор №169-174 с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонних лиц и падения опоры №172, произошло нарушение электрической изоляции всех фаз, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Совместно с правовым отделом провести претензионную работу в отношении ООО "Курсар" Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Мотякин Ю.В. Состояние: Не выполнено
9177 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-30 12:00 | 2023-04-30 15:28 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ 438.14 ПС 35кВ Пригородная явилось необходимость устранения однофазного замыкание, вызванное перекрытием провода на землю в результате обрыва провода опора №2-10, под воздействием порывов ветра | 4.4.4, Причиной обрыва провода опора №2-10 по ВЛ-10 кВ 438.18 от ПС 35/10 кВ «Пригородная» явилось воздействие порывов ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 438.18 ПС 35кВ Пригородная Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 438.18 ПС 35кВ Пригородная составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
9178 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-30 11:41 | 2023-04-30 13:00 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. было проведено 23.07.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-24 магис. 2416 абон. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
9179 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-04-30 11:30 | 2023-04-30 17:49 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ №16 ПС Иванино явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, из-за оборванного провода ф"А" в пролете опор №17-16 - 17-17, вследствие длятельного воздействия порывов бокового ветра. | 4.4.4, Причиной обрыва провода ф"А" в пролете опор №17-16 - 17-17 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Иванино явилось длительное воздействия порывов бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Иванино (8516) Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС Иванино (8516) определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
9180 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-30 11:18 | 2023-04-30 12:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617 (Рыжиково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617 (Рыжиково)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617 (Рыжиково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617 (Рыжиково) выполнен.
9181 | 638 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-30 11:02 | 2023-04-30 13:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 23 ул. Ленина, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 ТП20 ф.1001 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 ТП20 ф.1001 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 23 ул. Ленина, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 23 ул. Ленина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 ТП20 ф.1001 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 23 ул. Ленина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 ТП20 ф.1001 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
9182 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-04-30 10:56 | 2023-04-30 11:01 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации оборудования произошло старение изоляции, потеря механической прочности п-ст разъеденителя изолятора КТП №3а ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод | 4.12, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала, разрушение п-ст разъеденителя изолятора КТП№3а , что привело к КЗ ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод | Мероприятие: Техническое Произвести ТО разъеденителя изоляторов на КТП 10/0,4 кВ №3а по ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено ТО разъеденителя изоляторов на КТП 10/0,4 кВ №3а по ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод Мероприятие: Организационное ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работы Верховского РЭС Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра и включены в план работы Верховского РЭС
9183 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-30 10:47 | 2023-04-30 11:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 438.14 ПС 35кВ Пригородная явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 55-56, под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №55-56 ВЛ 10кВ 438.9 ПС 35кВ Пригородная явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 438.14 ПС 35кВ Пригородная составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 438.14 ПС 35кВ Пригородная Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
9184 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-30 10:38 | 2023-04-30 14:05 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубке деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №3 Южн-20-1 в пролете опор №19 - №20, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" , с его последующим обрывом и падением на землю и возникновению угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" ВЛ-0,4кВ №3 Южн-20-1 в пролете опор №19-№20 из-за несвоевременной вырубке деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне, произошел обрыв провода и его падение на землю и возникновению угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №3 Южн-20-1 в пролете №19 - №20 ,что привело к обрыву проводов при падении ветки дерева и нарушению надежной работы ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ №3 Южн-20-1 ВЛ-0,4кВ №3 Южн-20-1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Южн-20-1 по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Южн-20-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 Южн-20-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 Южн-20-1 и включены в план работ Орловского РЭС.
9185 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-30 10:15 | 2023-04-30 11:16 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 438.09 от ПС Пригородная явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 35 - №36, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ 438.09 от ПС Пригородная явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 438.09 подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 438.09 от ПС 35/10 кВ «Пригородная» Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
9186 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-30 10:14 | 2023-04-30 19:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №10-17/10-18, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №10-17/10-18 по ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово с составлением листа осмотра Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г.
9187 | 650 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-30 09:59 | 2023-04-30 11:50 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-1 ф.1006 ПС Дубровская оп. №11 к дому ул.Никитина д.11 вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-1 ф.1006 ПС Дубровская оп. №11 к дому №11 ул. Никитина, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-1 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-1 ф.1006 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-1 ф.1006 ПС Дубровская оп. №11 к дому ул. Никитина д.11 Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполннен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-1 ф.1006 ПС Дубровская оп. №11 к дому ул. Никитина д.11
9188 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-30 09:52 | 2023-04-30 09:58 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-31 ВЛ 10кВ № 01 Прогресс ПС "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86 - №87 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86 - №87 ВЛ 10кВ № 01 Прогресс ПС "Моделово-2"веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9189 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-04-30 09:49 | 2023-04-30 09:51 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ливенка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №8/11, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ливенка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №8/11, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
9190 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-30 09:46 | 2023-04-30 10:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
9191 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2023-04-30 09:35 | 2023-04-30 11:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №Р-3 - №Р-4. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС35/10кВ Савеево отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №Р-3 - №Р-4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки АС-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №Р-3 - №Р-4 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №Р-3 - №Р-4 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1001 ПС 35/10кв Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево деревьев, угрожающих возможным падением на провода, не выявлено, разработка мероприятий по устранению нарушений не требуется
9192 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-30 09:35 | 2023-04-30 11:01 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 824 произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6/8- №6/9, произошедшего из за падения опоры №6/8. Падения опоры №6/8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 824 произошло по причине предельного загнивания древесины в верхнем бандаже. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины опоры №6/8 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 824 произошло падение опоры от излома в верхнем бандаже, что вызвало схлест проводов в пролетах опор №6/8- №6/9 и перегоранию ПН 2 №2 в РУ 0,4кВ ТП 824. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 824 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 824 VN004-00115874 | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 824. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 824 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 824 с целью определения дефектов . Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 824 с целью определения дефектов .
9193 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-04-30 09:29 | 2023-04-30 11:36 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к расшатыванию и ослаблению крепления изолятора и в процессе эксплуатации, под действием атмосферных явлений, произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора КП-22 на опоре 2-00/39. | 4.3.4, При воздействии ветровой нагрузки в разных направлениях произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22 и его разрушение, что провело к срыву изолятора с проводом фазы "А" на опоре №2-00/39 и падению на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) вызвало срабатывание защиты на сигнал. Крепление изолятора фазы "А" на опоре №2-00/39 было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 21.03.2023 дефект крепления изолятора не просматривался. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Березовская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвден внеочередной инженерный осмотр Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ 10кВ №2 ПС Березовская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий. Произведена перетяжка провода
9194 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-30 09:20 | 2023-04-30 10:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Дуброво) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Дуброво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Дуброво) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Дуброво) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Дуброво)
9195 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-30 09:02 | 2023-04-30 09:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7236 1 ПС110 кВ "Щигры" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7238 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор № 17-18 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7236 ПС Щигры. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7236 ПС Щигры , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
9196 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-30 08:48 | 2023-04-30 10:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (ДНТ Новое) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - № 5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (ДНТ Новое) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (ДНТ Новое) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (ДНТ Новое) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (ДНТ Новое) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (ДНТ Новое) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9197 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп. 181-182 | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов по ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая явилась ветка, упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 181-182. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
9198 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-30 08:30 | 2023-04-30 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Заречье) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Заречье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Заречье) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Заречье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Заречье)
9199 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-30 08:27 | 2023-04-30 10:04 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-4 ПС Петровское послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «А» в пролете опор №125-126, с последующим падением провода на землю, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №125-126 ВЛ-10-4 ПС Петровское с последующим падением провода на землю, произошёл вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода, нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор №125-126 на ВЛ-10-4 ПС Петровское VS010-9360109 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Петровское по всей длине с применением бинокля с целью выявления дефектов провода. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Петровское по всей длине с применением бинокля с целью выявления дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Петровское, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Петровское, произвести вырубку деревьев пр. опор №182-186 до 30.09.2023 г..
9200 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №17, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №17 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
9201 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-30 08:08 | 2023-04-30 08:27 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошел из-за пережога провода шлейфа фазы "С" в месте контактного болтового соединения на Р 401 опоры №1, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "С" на Р 401 опоры №1 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошёл вследствие изменения структуры материала контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала провода шлейфа фазы "С" на Р 401 опоры №1. на ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
9202 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-04-30 07:55 | 2023-04-30 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
9203 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-30 07:10 | 2023-04-30 07:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7238 1 ПС110 кВ "Щигры" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №91-92упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7238 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор №91-92явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
9204 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-30 07:00 | 2023-04-30 08:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 Козьмодемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 19-20, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
9205 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-30 07:00 | 2023-04-30 08:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Козьмодемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 46-47, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
9206 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-04-30 06:48 | 2023-04-30 08:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №14 Отскочное ПС Яблоново произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 67-68 ВЛ-10 кВ №14 Отскочное ПС Яблоново произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 Отскочное ПС Яблоново на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 Отскочное ПС Яблоново на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ №14 Отскочное ПС Яблоново, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ №14 Отскочное ПС Яблоново
9207 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-30 06:41 | 2023-04-30 07:28 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ, с неуспешным включением по ТУ, МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения концевой кабельной муфты на опоре №9/1 кабельной вставки 10кВ ввод в КТП 5А, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на опоре №9/1 кабельной вставки 10кВ ввод в КТП 5А, ЛЭП 10 кВ №10 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре№9/1 кабельной вставки 10кВ ввод в КТП 5А на ВЛ 10кВ №10 ЦРП ПС Валуйки ВЛ 10кВ №10 ЦРП ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
9208 | 382 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-30 06:10 | 2023-04-30 06:54 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение для проведение работ управляющей компанией. | 4.13, Причиной отключения явилось производство работ управляющей компанией для замены оборудования в выгоревшей ВРУ | Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТПи РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
9209 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-30 05:50 | 2023-04-30 09:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №03(5) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из за обрыва и схлеста проводов в результате падения опоры №68/7 , которая была сбита проезжающей техникой посторонних лиц. | 4.4.1, В результате механического воздействия проезжающего транспортного средства посторонних лиц была сбита опора №68/7 ВЛ-10кВ №03(5) ПС 110 кВ Чертолино, произошел схлест и обрыв проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ №03(5) ПС 110 кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03(5) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№68/3-68/7 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(5) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№68/3-68/7. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9210 | 381 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-30 05:35 | 2023-04-30 14:04 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1539--ТП-594 . Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1539--ТП-594 . Выполнены высоковольтные испытания и измерения
9211 | 380 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-30 05:30 | 2023-04-30 06:15 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденной КЛ -0,4 кВ Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденной КЛ -0,4 кВ
9212 | 379 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-30 05:15 | 2023-04-30 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-9 ТП-1104. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-9 ТП-1104. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
9213 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-30 04:45 | 2023-04-30 06:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-26 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №18 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 10 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №18 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-26 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при сильных порывах ветра до 10 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-26 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-26 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
9214 | 192 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 9- РП 59 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 9- РП 59 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 9- РП 59 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
9215 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-30 04:42 | 2023-04-30 04:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 9 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №149-№150 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №150 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №150 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №149-№150 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ фид. 9 ПС Максатиха действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №149-№150 ВЛ-10кВ фид. 9 ПС Максатиха. на ВЛ-10кВ фид. 9 ПС Максатиха VS010-0003344 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №149-№150 ВЛ-10кВ фид. 9 ПС Максатиха. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, внеплановый осмотр ВЛ
9216 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-10 ПС№43 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №10-15 от КЛ-6-10 ПС№43 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10-15 от КЛ-6-10 ПС№43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10-15 от КЛ-6-10 ПС№43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9217 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-30 03:27 | 2023-04-30 05:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Конюшино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Конюшино)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Конюшино) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Конюшино) выполнен.
9218 | 377 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-30 03:00 | 2023-04-30 05:40 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение трансформаторной подстанции находящейся на балансе стронней организации и в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
9219 | 378 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-30 03:00 | 2023-04-30 03:30 | 3.4.7.3.5, Причной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1539-ТП-594. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1539-ТП-594. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
9220 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-30 02:32 | 2023-04-30 03:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения ТП4119 32/160 явилось короткое замыкание на оборудовании потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо потребителю о необходимости своевременного ТО оборудования Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
9221 | 376 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-30 02:10 | 2023-04-30 03:46 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-3---ТП-1658, КЛ-6кВ ТП-1658---ТП-114.Выполнить высоковольтные испытания и измерния Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-3---ТП-1658, КЛ-6кВ ТП-1658---ТП-114.Выполнены высоковольтные испытания и измерения
9222 | 375 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-30 01:51 | 2023-04-30 01:52 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.22 ПС-39---РП55. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтиин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.22 ПС-39---РП55. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
9223 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-22 ПС№39 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №22-22 от КЛ-6-22 ПС№39 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №22-22 от КЛ-6-22 ПС№39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №22-22 от КЛ-6-22 ПС№39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9224 | 374 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-30 01:25 | 2023-04-30 05:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных участков кабельных линий КЛ-6кВ РП-46---ТП-899, КЛ-6кВ ТП-2015---РП-46. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных участков кабельных линий КЛ-6кВ РП-46---ТП-899, КЛ-6кВ ТП-2015---РП-46. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
9225 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-04-30 01:16 | 2023-04-30 02:32 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10-15 ПС 35 кВ Ольхов лог послужило отгорание шлейфа 10 кВ фазы "А" на ЛР 15-1 опора №5 от неподвижного ножа РЛНД 10кВ. | 4.3.3, Отгорание шлейфа 10 кВ фазы "А" на ЛР 15-1 на опоре №5 ВЛ 10-15 ПС 35 кВ Ольхов лог от неподвижного ножа РЛНД 10кВ, произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих и скручивающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ЛР 15-1 на ВЛ 10-15 ПС 35 кВ Ольхов лог | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЛР 10кВ установленных по ВЛ 10-15 ПС 35кВ Ольхов лог , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛР 10кВ, установленных по ВЛ 10-15 ПС 35кВ Ольхов лог на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
9226 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-30 01:09 | 2023-04-30 05:56 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 и 5-6 , что при порывах ветра более 12м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 3 и 5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 3-4 и 5-6 и по результатам осмотра ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
9227 | 373 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-30 01:05 | 2023-04-30 01:54 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1724 РП-67 ВГЭС. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1724 РП-67 ВГЭС. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
9228 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-30 00:05 | 2023-04-30 01:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (12 м/с) на опоре №2-3 . Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (12 м/с) на опоре №2-3 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
9229 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-30 00:05 | 2023-04-30 01:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-32 ПС Давыдовка послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-8, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-32 ПС Давыдовка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-32 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-32 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-32 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-32 ПС Давыдовка дефекты и замечания не выявлены.
9230 | 614 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-04-29 23:50 | 2023-04-30 13:50 | 3.4.8.5.1, в результате огневого поражения произошел обрыв проводов в пролётах оп. №96-107 ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 110кВ Суземка. | 4.4.5, Отключение МВ ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Суземская произошло в результате обрыва проводов в пролётах оп. №96-107 ВЛ10КВ ПС Суземская. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролётах оп. №96-107 ВЛ10КВ ПС Суземская. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролётах оп. №96-107 ВЛ10КВ ПС Суземская.
9231 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-29 23:50 | 2023-04-30 00:32 | 3.4.9.1, При обрыве провода У.О. на ВЛ-0,4кВ от ТП 653,р-н, пос. Кустово, произошло К.З. между проводом У.О. и ВЛ-0,4кВ в результате отключился АВ на выводе "ВЛ-0,4кВ от ТП 653,р-н, пос. Кустово. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в КСК Сервис о необходимости своевременно обслуживать оборудование находящееся на своем балансе Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в КСК Сервис о необходимости своевременно обслуживать оборудование находящееся на своем балансе
9232 | 404 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-29 23:30 | 2023-04-29 23:47 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
9233 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-29 23:10 | 2023-04-30 00:55 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вожерово обнаружено падение дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №160 - №161 под действием порывов ветра. Под тяжестью упавшего дерева произошел обрыв одного провода в одном пролете ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово. Обрыв провода привел к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не выполнялось. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв одного провода в пролете опор №160 - №161 в результате падения дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово выявленные дефекты устранить. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
9234 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-29 23:03 | 2023-04-29 23:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/А-2-100 д.Протасово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/А-2-100 д.Протасово, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/А-2-100 д.Протасово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/А-2-100 д.Протасово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
9235 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-29 23:00 | 2023-04-30 02:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 499 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 12-13, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 12-13. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 499, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 499, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 499, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
9236 | 393 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-29 23:00 | 2023-04-30 00:20 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало обрыв фазного линейного провода. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате механического воздействия ветвей близрастущих деревьев во время сильных порывов ветра, что привело к схлестыванию проводов и возникновению К.З. на линии с последующим отгоранием провода. | Мероприятие: Техническое Произведена замена оборванного провода участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменен ПН-2/250 в РУ-0,4 кВ ТП-1693, произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена оборванного провода участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменен ПН-2/250 в РУ-0,4 кВ ТП-1693, произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ
9237 | 372 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-29 22:50 | 2023-04-29 23:09 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие длительного эксплуатационного срока | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ревизию в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи
9238 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-29 22:43 | 2023-04-30 00:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 11 КТП № 898 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 6-7, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 6-7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 11 КТП 898, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 11 КТП 898, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 11 КТП 898, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
9239 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-04-29 22:41 | 2023-04-30 00:11 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-137 Л1 Ф-110 ПС Гордеевка в пролете опор №7-9. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-137 Л1 Ф-110 ПС Гордеевка в пролете опор №7-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-137 Л1 Ф-110 ПС Гордеевка в пролете опор №7-9. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г.
9240 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-29 22:25 | 2023-04-30 00:02 | 3.4.12.2.3, Отключение "РЕК-2" на ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №117-№118 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №117-№118 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Ватолино" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
9241 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-29 22:24 | 2023-04-29 23:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-1 - № 5-2 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-1 - № 5-2 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
9242 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-29 21:53 | 2023-04-29 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор № 7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие не требуются
9243 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-04-29 21:40 | 2023-04-29 23:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ от ТП № 228 д.Забегаево явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 8-9, сломленной и принесенной действиями сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП № 228 перегорел н/в предохранитель на РБ 0,4 кВ фазы "А". | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 228 д.Забегаево упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП № 228 д.Забегаево с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП № 228 д.Забегаево с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ ТП № 228 д.Забегаево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ ТП № 228 д.Забегаево замечаний не выявлено.
9244 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-29 21:36 | 2023-04-30 01:02 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №6-19-6-20 №16 ПС 35/10 кВ Спасская, что привело к обрыву проводов в пролете опор №6-19-6-21, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №6-19-6-20 №16 ПС 35/10 кВ Спасская, что привело к обрыву проводов в пролете опор №6-19-6-21, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 Спасская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 Спасская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
9245 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-29 21:26 | 2023-04-29 22:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 144 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9246 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-29 21:19 | 2023-04-29 21:22 | 3.4.10.2, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ0,4кВ №1 ТП 387 Итьково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами из-за схлёста проводов в пролёте опор №7 - №8 при взлете стаи птиц, без повреждения проводов. | 4.12, В результате механического воздействия при взлете стаи птиц на ВЛ0,4кВ №1 ТП 387 Итьково в пролете опора №7 - №8, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ0,4кВ №1 ТП 387 Итьково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 387 Итьково с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 387 Итьково. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ0,4кВ №1 ТП 387 Итьково. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ0,4кВ №1 ТП 387 Итьково дефектов не выявлено.
9247 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2023-04-29 21:15 | 2023-04-29 22:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-131 Л1 Ф-106 ПС КРУТОЯР в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-131 Л1 Ф-106 ПС КРУТОЯР в пролете опор №17-18, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-131 Л1 Ф-106 ПС КРУТОЯР в пролете опор №17-18, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-131 Л1 Ф-106 ПС КРУТОЯР в пролете опор №17-18, угрожающих падением на провода.
9248 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-29 21:15 | 2023-04-29 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ ЦРП 1А яч.36-РП 43 яч.13 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-10кВ КВЛ 10 кВ ЦРП Центролит 1А яч.36 -ТП 605 яч.1 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ЦРП 1А яч.36-РП 43 яч.13, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КВЛ 10кВ ЦРП 1А яч.36- РП-43 яч.13. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ 10 кВ ЦРП 1А яч.36-РП 43 яч.13, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КВЛ 10кВ ЦРП 1А яч.36- РП-43 яч.13. Дефектов не обнаружено
9249 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-29 21:12 | 2023-04-29 22:24 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Альш-20-16, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А","В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А","В" и "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Альш-20-16 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ Альш-20-16,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на КТП-10кВ Альш-20-16 КТП-10кВ Альш-20-16 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Альшанская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Альшанская" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Альшанская" в части их технического состояния Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Альшанская" в части их технического состояния
9250 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-04-29 20:51 | 2023-04-29 21:18 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 159 (д.Благуново-1) произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов в пролёте опор №11 - №12 при наклоне ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 159 (д.Благуново-1) в пролете опора №11 - №12, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 159 (д.Благуново-1). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 159 (д.Благуново-1) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 159 (д.Благуново-1) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП 159 (д.Благуново-1). Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП 159 (д.Благуново-1) не обнаружено.
9251 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-04-29 20:50 | 2023-04-29 21:57 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 096 обнаружена ветка дерева упавшая на провода в пролете опор №3-4, сломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП 096 перегорели плавкие предохранители фаз "А" и "В" РБ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете № 3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 096 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 096 с целью обнаружения деревьев и веток деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 096 с целью обнаружения деревьев и веток деревьев в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 096 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 096 замечаний не выявлено.
9252 | 371 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-29 20:20 | 2023-04-29 20:39 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие длительного эксплуатационного срока | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи
9253 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-29 20:11 | 2023-04-29 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Б.Вишенье произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №52-№53 с обрывом трёх проводов, упавшее на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №52-№53 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Б.Вишенье из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие и обрыв трёх проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Б.Вишенье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №47-№57 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №47-№57. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
9254 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-04-29 20:10 | 2023-04-29 22:29 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 69-70 в момент падения на провода ВЛ дерева, сломленного сильными порывами ветра до 13 м/с, произрастающего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 69-70 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное произошло в результате падения на них дерева, произрастающего вне охранной зоне ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное замечаний нет.
9255 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-04-29 20:07 | 2023-04-29 23:07 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Всесвятка произошёл из-за обрыва провода шлейфа фазы "С" на Р 308 на опоре №344 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "С" Р 308 на опоре №344 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Всесвятка произошёл в результате механического воздействия при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Всесвятка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Всесвятка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
9256 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-29 20:06 | 2023-04-29 20:30 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 4-5. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 4 - 5 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 498 с.Волковка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 498 с.Волковка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
9257 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-29 19:59 | 2023-04-29 21:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-10 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-10 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина в пролёте опор № 3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-3-10 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-3-10 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
9258 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-04-29 19:56 | 2023-04-29 21:14 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1004 ПС Усвятье отключена оперативно в результате возникновения однофазного замыкания на "землю" из-за обрыва провода в пролете опор №52 - №53 вследствие падения ветки на провод ВЛ из-за границ охранной зоны во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение одного провода марки А-50 на ВЛ-1004 ПС Усвятье произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провод ВЛ в пролете опор №52 - №53 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного провода марки А-50 на ВЛ-1004 ПС Усвятье VS010-0009891 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Усвятье. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 ПС Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
9259 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-04-29 19:54 | 2023-04-29 21:09 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 113 обнаружен обрыв проводов перекидки к дому № 7 от опоры № 5 упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ деревом, сломленным сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП №113 отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Обрыв проводов перекидки к дому № 7 от опоры № 5 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 113 упавшим деревом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов перекидки к жилому дому № 7 на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 113 VN004-94400873 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 113 д.Крутая с целью обнаружения деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода, в том числе находящихся вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 113 д.Крутая с целью обнаружения деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода, в том числе находящихся вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 113 д.Крутая устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 113 д.Крутая замечаний не выявлено
9260 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-29 19:49 | 2023-04-29 20:16 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №100 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №100 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 100. на ВЛ-0,4кВ ТП 100 ВЛ-0,4кВ ТП 100 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 100. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 100. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 100. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 100 дефектов не выявлено.
9261 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-04-29 19:37 | 2023-04-29 20:14 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Энтузиастов от КТП № 37 ДСК в пролете опор №3-4 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК отключился АВ 0,4 кВ Ф-Энтузиастов. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-Энтузиастов КТП № 37 ДСК упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК Ф-Энтузиастов с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК Ф-Энтузиастов Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК Ф-Энтузиастов принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
9262 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-04-29 19:01 | 2023-04-29 23:02 | 3.4.12.2.1, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю", из за обрыва вязки провода ф"С" на опоре №76 (отпайка на ТП 029), с замыканием провода на траверсу (без повреждения провода), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области на опоре №76 (отпайка на ТП 029) произошел обрыв вязки провода ф"С", что привело к отключению ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина в ручную. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-81 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ отпайка на ТП № 029 Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-81 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ отпайка на ТП № 029 Западная Двина дефекты. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №60-81 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ отпайка на ТП№ 029 Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: И.О. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №60-81 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ отпайка на ТП№ 029 Западная Двина с целью выявления наличия дефектов.
9263 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-29 18:31 | 2023-04-29 18:50 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 411, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 411. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 411 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 411, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 411
9264 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-29 18:20 | 2023-04-29 18:29 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное 29.04.2023 явилось повреждение в зоне ответственности потребителя за разъединителем Р-2-1 (СНТ «Энергия»). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное 29.04.2023 явился обрыв провода с междуфазным замыканием в зоне ответственности потребителя. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (СНТ «Энергия») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
9265 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-29 18:05 | 2023-04-29 20:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Квакшино в ручную произведено по причине повреждения оборудования на абонентской ТП10/0,4 кВ Киселева и появления в сети ВЛ-10кВ № 05(8) ПС Квакшино однофазного замыкания на "землю". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП ИП Киселеву А.Н. о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией, назначении ответственного лица для включения его в комиссию по расследованию технологического нарушения и разработки мероприятий по недопущению подобных отклонений. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП ИП Киселеву А.Н. о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией, назначении ответственного лица для включения его в комиссию по расследованию технологического нарушения и разработки мероприятий по недопущению подобных отклонений.
9266 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-29 18:01 | 2023-04-29 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400/160 Охотино маст. по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400/160 Охотино маст.с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400/160 Охотино маст. выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400/160 Охотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400/160 Охотино выполнен.
9267 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-29 18:00 | 2023-04-29 19:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ от ТП-389 на р-н пр. Мира в пролете опор №2-3, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.А на ТП-389 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ от ТП-389 на р-н пр. Мира упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-389 на р-н пр. Мира, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-389 на р-н пр. Мира устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
9268 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-04-29 17:57 | 2023-04-29 18:43 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Пожарка от КТП № 16 Ленина в пролете опор №7-8 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 16 Ленина отключился АВ 0,4 кВ Ф-Пожарка. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Ф-Пожарка КТП № 16 Ленина упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 16 Ленина Ф-Пожарка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 16 Ленина Ф-Пожарка Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 16 Ленина Ф-Пожарка принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
9269 | 613 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-29 17:55 | 2023-04-29 20:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ Ф635 ПС Дормашевская к РП38 каб."А" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф635 ПС Дормашевская к РП38 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ Ф635 ПС Дормашевская к РП38 каб."А" в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф635 к ПС Дормашевская. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф635 к ПС Дормашевская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф635 ПС Дормашевская к РП38 каб. «А». Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф635 ПС Дормашевская к РП38 каб. «А» восстановлен.
9270 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-29 17:50 | 2023-04-29 19:48 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово обнаружено падение дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №151 - №152 при порывистом ветре. Под тяжестью упавшего дерева на провода произошел обрыв одного провода в одном пролете ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово. Обрыв провода привел к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв одного провода в пролете опор №151 - №152 под тяжестью упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово выявленные дефекты устранить. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
9271 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-29 17:07 | 2023-04-29 17:52 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №23 ПС Ростов в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-85 и ТП-87 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1981 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-85 и ТП-87 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1981 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ТП-85 и ТП-87 ТП-85 и ТП-87 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП 85 и ТП-87 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ-10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-85 и ТП-87 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-85 и ТП-87 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-85 и ТП-87 после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-85 и ТП-87 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-85 и ТП-87 в Ростовский РЭС без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-85 и ТП-87 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН за апрель 2023 год
9272 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-29 17:03 | 2023-04-29 18:10 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение контактного соединения фазы "А" на опоре №16 ВЛ 0,4кВ №2от ТП-Шеп-9-5, что привело к прекращению электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта фазы "А" на опоре №16 ВЛ 0,4кВ №2от ТП-Шеп-9-5, произошло прекращение электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактного соединения на опоре №16 ВЛ 0,4кВ №2от ТП-Шеп-9-5 вследствие несвоевременного выявления дефекта и несвоевременной протяжки контактного соединения на ВЛ 0,4кВ №2от ТП-Шеп-9-5 ВЛ 0,4кВ №2от ТП-Шеп-9-5 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2от ТП-Шеп-9-5 по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2от ТП-Шеп-9-5 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2от ТП-Шеп-9-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2от ТП-Шеп-9-5 и включены в план работ Орловского РЭС.
9273 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-29 16:51 | 2023-04-29 17:44 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 536 Ратчино-Задово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ0,4кВ №1 ТП 513 Поповка произошло перегорание ПН-2 руб.0,4кВ №2 ТП 536 Ратчино-Задово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №2 ТП 536 Ратчино-Задово VN004-69008936 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ №2 ТП 536 Ратчино-Задово. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок на ТП 536 Ратчино-Задово. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ0,4кВ №2 ТП 536 Ратчино-Задово. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ0,4кВ №2 ТП 536 Ратчино-Задово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 513 Поповка. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки на ТП 536 Ратчино-Задово дефектов не выявлено.
9274 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-29 16:50 | 2023-04-29 17:29 | 3.4.8.4, В результате наброса из сантехнической подводки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ опора №4, произошло КЗ, от которого на ТП-53 в РУ-0,4 кВ отключился АВ ф. 2. Провода ВЛ-0,4 кВ не повреждены. | 4.4.1, В результате наброса из сантехнической подводки неустановленным лицом на провода ВЛ-0,4 кВ опора №4, произошло КЗ, от которого на ТП-53 отключился АВ ф. 2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-53 с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-53 с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-53 устранить выявленные замечания (при наличии). Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
9275 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-29 16:44 | 2023-04-29 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения КТП-10кВ Ф 4107 4/100 явилось повышенное напряжение по фазам, из-за межвиткового замыкания обмотки силового трансформатора, вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкания обмотки силового трансформатора КТП-10кВ Ф 4107 4/100, вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкания обмотки силового трансформатора на КТП-10кВ Ф 4107 4/100 КТП-10кВ Ф 4107 4/100 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП-10кВ Ф 4107 4/100, произвести замеры напряжений Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр КТП-10кВ Ф 4107 4/100 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП-10кВ Ф 4107 4/100 разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
9276 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-29 16:40 | 2023-04-29 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №283 Упирвичи произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП №283 Упирвичи произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №283 Упирвичи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП №283 Упирвичи. на ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП №283 Упирвичи VN004-00069270 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ фид.№1 КТП №283 Упирвичи. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП №283 Упирвичи. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г.
9277 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-04-29 16:30 | 2023-04-29 17:18 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП 434 ф.1 установлено, что причиной перегорания предохранителя в ТП-434 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов перекидки в ветвях дерева от опоры №2. Схлест проводов произошел по причине раскачивания проводов и ветвей дерева из-за сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов перекидки в ветвях дерева от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 434 ф.1. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово с указанием необходимости обрезки ДКР на территории города и населенных пунктах района. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
9278 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-29 16:20 | 2023-04-29 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 Белогостицы пос. №1. произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 Белогостицы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 Белогостицы пос. №1 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 Белогостицы устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 Белогостицы пос. №1
9279 | 621 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-29 16:20 | 2023-04-29 18:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №5 ул. Мелиораторов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-712 ф.1024 РП-103 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-712 ф.1024 РП-103 с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Мелиораторов привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-712 ф.1024 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Мелиораторов 5. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-712 ф.1024 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Мелиораторов 5.
9280 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-29 16:19 | 2023-04-29 17:06 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №12 по ул. Озерная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 479 ВЛ №18 ПС Тимирязевская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
9281 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-29 16:11 | 2023-04-29 17:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1от ТП-728 415.3 снт Фиалка явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №7 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП-728 415.3 снт Фиалка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП-728 415.3 снт Фиалка Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9282 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2023-04-29 16:10 | 2023-04-29 16:20 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т) действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 68/8 отпайки на ПС Лопарево во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.11, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 68/8 отпайки на ПС Лопарево ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Корытов И.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Корытов И.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №68/7, 68/8, 69/9 отпайки на ПС Лопарево ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т). Срок исполнения: 28.07.2023 г. Ответственное лицо: Корытов И.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №68/7, 68/8, 69/9 отпайки на ПС Лопарево ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т). Срок исполнения: 28.08.2023 г. Ответственное лицо: Корытов И.М. Состояние: Не выполнено
9283 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-29 16:09 | 2023-04-29 18:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Боровно вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №5-6 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Боровно дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №5-6 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Боровно действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
9284 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-04-29 15:50 | 2023-04-29 16:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ 005 в пролёте опор №29-30, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло перекрытие веткой проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ 005 в пролёте опор №29-30, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 005 по всей длине линии. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 005 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 005 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 005 по всей длине линии.
9285 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-04-29 15:48 | 2023-04-29 18:14 | 3.4.12.3, Причиной возникновения замыкания на землю явилось разрушение изолятора ф "В" на оп.83 ВЛ-10кВ №5410 пс Волобуевка. | 4.4.4, Причиной разрушения штыревого изолятора ф "В" на оп.83 ВЛ-10кВ №5410 пс Волобуевка явилось попдпние молнии при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Составить график устранения дефектов, выявленных осмотром. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения дефектов, выявленных осмотром. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №5410 пс Волобуевка. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурад Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №5410 пс Волобуевка.
9286 | 637 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-29 15:42 | 2023-04-29 17:40 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. 3-й Новый 1Б наВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП41 ф.1011 ПС Нерусса. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу ул. Новоселов 15 п. Локоть произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Новоселов 15, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП41 ф.1011 ПС Нерусса. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП41 ф.1011 ПС Нерусса. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул.Новоселов 15 п. Локоть. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул.Новоселов 15 п. Локоть.
9287 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-04-29 15:23 | 2023-04-29 17:21 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг в пролетах опор №25 - 26 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
9288 | 370 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-29 15:10 | 2023-04-29 21:26 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ. Выполнить измерения Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ. Выполнены измерения
9289 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-29 15:00 | 2023-04-29 16:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 775 СТ Восход 3 ВЛ 10кВ № 5 Павлово ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 775 СТ Восход 3 в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов, с разрушением изолятора ф."А". Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 775 СТ Восход 3 в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов, с разрушением изолятора ф."А". Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 775 СТ Восход 3 ТП 775 СТ Восход 3 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 775 (СТ Восход-3 р-н д.Петрово-2) Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Не выполнено
9290 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-29 14:37 | 2023-04-29 15:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Био-7-9 от оп.10/1 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Био-7-9 от оп.10/1 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Био-7-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Био-7-9 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Био-7-9 по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Био-7-9 по всей длине.
9291 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-04-29 14:35 | 2023-04-29 15:20 | 3.4.12.2.1, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-153 Дачная установлено, что причиной отключения автомата 0,4 кВ Ф№2 стало междуфазное КЗ в результате кратковременного схлестывания проводов в пролете опор №3-4, при раскачивании проводов порывами ветра до 15 м/с. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Междуфазное КЗ из-за кратковременного схлестывания проводов в пролете опор №3-4, в результате раскачивания проводов под воздействием сильных порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-153 Дачная с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-153 Дачная с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-153 Дачная замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-153 Дачная, замечаний не выявлено.
9292 | 636 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-29 14:28 | 2023-04-29 16:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №2А по ул. Лесная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-27 ф117 ПС Климово. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-27 ф.117 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №2А по ул. Калинина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-27 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-27 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
9293 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-29 14:25 | 2023-04-29 15:23 | 3.4.9.3, Повреждение на ЗТП (вед.) «В/часть» 630+560 кВА АО "Оборонэнерго". | 4.4.1, Повреждение на ЗТП (вед.) «В/часть» 630+560 кВА АО "Оборонэнерго". | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ЗТП (вед.) «В/часть» 630+560 кВА АО "Оборонэнерго" с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику ведомственной ЗТП (вед.)
9294 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-29 14:24 | 2023-04-29 15:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 754 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 754 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 754 ПС 35кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 754 ПС 35кВ №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9295 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-29 14:20 | 2023-04-29 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 662 (Сильницы) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 662 (Сильницы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 662 (Сильницы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 662 (Сильницы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г.
9296 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-29 14:19 | 2023-04-29 18:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от КТП-372 (423.16)д. Дворики явилось короткое замыкание в пролете опор № 10-11, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ0,4 №2 от КТП-372 (423.16)д. Дворики явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от КТП-372 (423.16)д. Дворики разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от КТП-372 (423.16)д. Дворики Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9297 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-29 14:15 | 2023-04-29 18:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП- №1010 1е Винниково. явился обрыв провода в пролете опор № 12-13, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ0,4 №2 от ТП- №1010 1е Винниково. явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП- №1010 1е Винниково разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП- №1010 1е Винниково Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9298 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-29 14:05 | 2023-04-29 14:25 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 2 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 137 - ТП 242 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 137 - ТП 242 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 137 - ТП 242 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 137 - ТП 242 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 1591 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 137 - ТП 242. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
9299 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-29 14:00 | 2023-04-29 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бисерово Ут/5 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бисерово Ут/5, принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бисерово Ут/5, принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бисерово Ут/5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бисерово Ут/5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9300 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-04-29 13:58 | 2023-04-29 20:25 | 3.4.8.5.1, Повреждение осколками снарядов алюминиевого повива провода фазы "А" в пролете от приемного портала ПС 35 кВ Новая Таволжанка до опоры №116 ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка, произошло вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ выключателя МВ-35 Нечаевка на ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения осколками снарядов кабельной линии в целом месте фаз "А", "В", "С" заходов на стойку ПС 35 кВ Новая Таволжанка КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка, произошло вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 3.4.8.5.1, Отключение действием ДЗТ выключателей МВ-35 2Т, ВВ-10 2Т ПС 35 кВ Новая Таволжанка, действием ДЗТ выключателей МВ-35 1Т, ВВ-10 1Т ПС 35 кВ Новая Таволжанка, произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения осколками снарядов масляного выключателя МВ-35 2Т, повреждения ограничителя перенапряжения фазы "В" ОПН-35 2Т, разрушения стеклянных изоляторов в натяжных гирляндах фаз "В", "С" шинного моста 35 кВ 2Т, обрыва провода спуска фазы "В" шинного моста 35 кВ 2Т к выключателю МВ-35 2Т, обрыва провода фазы "С" шинного моста 35 кВ 2Т, обрыва провода фазы "А" шинного моста 35 кВ 1Т на ПС 35 кВ Новая Таволжанка, произошло вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провод фазы "А" в пролете от приемного портала ПС 35 кВ Новая Таволжанка до опоры №116 ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на кабельную линию в целом месте фаз "А", "В", "С" заходов на стойку ПС 35 кВ Новая Таволжанка КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на масляный выключатель МВ-35 2Т, разъединитель ЛР-35 Муром, разъединитель ШР-35 2Т, трансформатор напряжения ТН-35-2, ящик зажимов трансформатора напряжения ТН-35-2, железобетонную стойку портала шинного моста 35 кВ 2Т, шину алюминиевую фазы "А" на стойке кабельного захода КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка, ограничитель перенапряжения фазы "А" ОПН-35 Муром на стойке кабельного захода КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка, полимерный опорно-стержневой изолятор фазы "А" на стойке кабельного захода КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка, провода шлейфов фаз "А", "С" между ЛР-35 Муром и стойкой кабельного захода КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка, ограничитель перенапряжения фазы "В" ОПН-35 2Т, стеклянный изолятор в натяжной гирлянде фазы "А" (1 шт.) 1 сш 35кВ; стеклянные изоляторы в натяжных гирляндах фаз "А" (3 шт.), "В" (2 шт.), "С" (4 шт.) 2 сш 35кВ, стеклянные изоляторы в натяжных гирляндах фаз "В" (1 шт.), "С" (3 шт.) шинного моста 35 кВ 2Т, провод спуска фазы "В" шинного моста 35 кВ 2Т к выключателю МВ-35 2Т, провода фаз "А", "В", "С" шинного моста 35 кВ 2Т, провод фазы "А" шинного моста 35 кВ 1Т, провода шлейфов фаз "А", "В", "С" между ШР-35 2Т и МВ-35 2Т, металлическую обшивку (с лицевой стороны ПС) кирпичного здания домика связи, контрольные кабели защит, камеру видеонаблюдения поворотную (1 шт.) на стойке 2 сш 35кВ, датчики периметральные (2 шт.), контрольные кабели между датчиками периметральными охранно-периметральной сигнализации, железобетонные плиты наборного ограждения территории подстанции, металлические профлисты створок въездных ворот на ПС 35 кВ Новая Таволжанка, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Новая Таволжанка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Новая Таволжанка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ПС 35 кВ Новая Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Новая Таволжанка. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Новая Таволжанка. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка, КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка, КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка, КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка, КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
9301 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-29 13:55 | 2023-04-29 17:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны) из-за порывистого ветра на провода в пролёте опор №6-1-№6-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-3-8 , произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны) при ветровой нагрузке в пролете опор №6-1-№6-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-3-8, произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Г-3-8 по всей длине. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Г-3-8 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Г-3-8 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений выявленных по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Г-3-8.
9302 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-29 13:53 | 2023-04-29 21:15 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов трех фаз в пролете опор №1-2, обрыва провода фазы "С" в пролете опор №4-5 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №3-4, с последующим схлестом его с проводом фазы "С", поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролете опор №1/1-1/2, поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №1-2, провода фазы "С" в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1/1-1/2 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2, 3, 6, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2, 3, 6, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2, 3, 6, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2, 3, 6, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
9303 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-29 13:50 | 2023-04-29 14:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (14 м/с) на опоре №2-4 . Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (14 м/с) на опоре №2-4 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
9304 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-04-29 13:49 | 2023-04-29 15:40 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 7-17-7-18 обнаружено дерево, лежащее на проводах, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 15м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 7-17-7-18 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить при их наличии Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
9305 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-29 13:32 | 2023-04-29 15:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново VN004-00068621 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 514 ПС Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново.
9306 | 610 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-29 13:25 | 2023-04-29 15:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из-за ветровых нагрузок произошел, обрыв ВЛ на КВЛ 6 кВ Ф606 ТП4 БХЗ в пролете оп. №51-№52. | 4.13, Отключение МВ ф.606 в ТП4 БХЗ к ТП4065 произошло в результате обрыва ВЛ и КЗ на КВЛ 6 кВ Ф606 ТП4 БХЗ в пролете оп. №51-№52. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП4 БХЗ к ТП4065. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП4 БХЗ к ТП4065. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6 кВ Ф606 ТП4 БХЗ в пролете оп. №51-№52. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: КВЛ 6 кВ Ф606 ТП4 БХЗ в пролете оп. №51-№52 восстановлена.
9307 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-04-29 13:10 | 2023-04-29 14:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны из-за сильного ветра, произошел обрыв провода фазы "С" ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП НП-5-1 в пролёте опор №16-17, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ, произошел обрыв проводов фазы "С" ВЛ-0.4кВ №2 от КТП НП-5-1 в пролёте опор №16-17, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП НП-5-1 по всей длине линии. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП НП-5-1 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП НП-5-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП НП-5-1 по всей длине линии.
9308 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-29 13:06 | 2023-04-29 13:20 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 139, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 139 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 139. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 139 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 139, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 139
9309 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-29 13:06 | 2023-04-29 15:45 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 240 ПС Н.Ведуга | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 240 ПС Н.Ведуга. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 240 ПС Н.Ведуга Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9310 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-29 13:03 | 2023-04-29 15:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №15-16 ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Я-10-63 Королевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Я-10-63 Королевка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Я-10-63 Королевка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Я-10-63 Королевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
9311 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-29 13:00 | 2023-04-29 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 730 Ва/6 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 730 Ва/6, принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 730 Ва/6, принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 730 Ва/6 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 730 Ва/6 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9312 | 191 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-29 12:40 | 2023-04-29 13:28 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 67 - РП 74 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на 10 кВ РП 74 - РП 67 КЛ 10 кВ РП 67 - РП 74 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 67 - РП 74 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 67 - РП 74
9313 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-04-29 12:37 | 2023-04-29 15:53 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел из-за обрыва провода фазы «В» в месте соединительного зажима с концевой кабельной муфтой на опоре №43, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы «В» в месте соединительного зажима с концевой кабельной муфтой на опоре №43 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошёл вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
9314 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-04-29 12:22 | 2023-04-29 12:27 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ТП 056 д. Ломти произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 д. Ломти произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 056. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 056 . на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 056 д. Ломти ВЛ-0,4кВ №2 ТП 056 д. Ломти | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 056. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ устранения дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 056, не требуется. Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 д. Ломти ТП 056. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: И.О. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 д. Ломти ТП 056.
9315 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-04-29 12:09 | 2023-04-29 13:19 | 3.4.8.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Р.Журавка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№7-8 ОВЛ-10кВ на ТП-303 вследствие касания проводов ветками дерева при его падении, растущего вне охранной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№7-8 ОВЛ-10кВ на ТП-303 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Р.Журавка произошло вследствие касания проводов ветками дерева при его падении, растущего вне охранной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района довели до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение
9316 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-29 12:05 | 2023-04-29 12:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки с дерева (из вне охранной зоны) ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка на провод фазы "С" и траверсу опоры №16/14, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции при перекрытии воздушного промежутка между траверсой и проводом изолятора фазы "С" на опоре № 16/14 ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка через ветвь дерева, произошло возникновение однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка по всей длине. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка по всей длине.
9317 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-04-29 12:05 | 2023-04-29 12:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 183 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №11-12, вызванное схлёстом проводов в результате падения ветки сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9318 | 648 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-29 11:54 | 2023-04-29 13:50 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-52ф.1013 ПС Дубровская оп. №3/3 к дому ул.Гаруськина д.7 вследствие перетирания ветвями дерева в палисаднике. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП31 ф.1013 ПС Дубровская оп. №3 к дому ул. Кирова д.7, вследствие перетирания ветвями дерева в палисаднике. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-52 ф.1013 ПС Дубровская Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-52 ф.1013 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-52 ф.1013 ПС Дубровская оп. №3/3 к дому ул. Гаруськина, д.5 Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-52 ф.1013 ПС Дубровская оп. №3/3 к дому ул. Гаруськина, д.5
9319 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-04-29 11:50 | 2023-04-29 12:55 | 3.4.12.2.3, Падение на провода ответвления от опоры № 17 до жилого дома ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ТП 1043 Теплое в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода ответвления от опоры № 17 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ТП 1043 Теплое в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1043 Теплое. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1043 Теплое, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
9320 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №50-№51 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №50 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №50 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №50-№51 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы. на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы VS010-0009322 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы.
9321 | 369 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-29 11:25 | 2023-04-29 13:18 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительная эксплуатация. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить проверку оборудования и очистку от пыли и грязи. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТПи РП Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ревизию в ТП. Выполнена проверка оборудования и очистку от пыли и грязи.
9322 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-29 11:18 | 2023-04-29 11:47 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | 4.12, Отключение ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: ООО «Донречфлот» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9323 | 368 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-29 11:10 | 2023-04-29 13:31 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудование вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнено измерения.
9324 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-29 11:10 | 2023-04-29 12:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415.03-1/63 (130) М.Заря явилось короткое замыкание в пролете опор №11-12, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415.03-1/63 (130) М.Заря явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415.03-1/63 (130) М.Заря разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415.03-1/63 (130) М.Заря Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9325 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-04-29 11:04 | 2023-04-29 12:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №101 Шельшедомский ПС 35/10кВ Варегово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №27-3 через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на шлейфе фазы "В". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" на опоре№27-3 через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на шлейфе фазы "В". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 101 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 101 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: при осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
9326 | 634 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-04-29 10:57 | 2023-04-29 12:50 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 5 пер. Строителей, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП20 ф.1005 ПС Марицкая . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП20 ф.1005 ПС Марицкая с медным проводом потребителя на доме № 5 пер. Строителей, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 5 пер. Строителей, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП20 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 5 пер. Строителей, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП20 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
9327 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-29 10:48 | 2023-04-29 11:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-3-17 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании АЗС "Лукойл. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-3-17 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное находящейся на балансе и обслуживании потребителя АЗС "Лукойл" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АЗС "Лукойл" о приведении потребительского оборудования ТП-3-17 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
9328 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-29 10:40 | 2023-04-29 12:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
9329 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-29 10:32 | 2023-04-29 18:35 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №04 ЦРП Краснооктябрьское явилось короткое замыкание, которое возникло в результате повреждения силового трансформатора, повреждения спуска 10кВ фазы "С" на ТП 250 вследствие обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Механическое повреждение силового трансформатора, повреждение спуска 10кВ фазы "С" на ТП 250 вследствие обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 04 ЦРП Краснооктябрьское. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 04 ЦРП Краснооктябрьское Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 04 ЦРП Краснооктябрьское составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ № 04 ЦРП Краснооктябрьское составили график устранения выявленных замечаний
9330 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-29 10:31 | 2023-04-29 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП-10кВ №245 Кооперативная стало повреждение двух опорных изоляторов 10 кВ вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации (39 лет). Последние испытания изоляции ТП №245 были проведены бригадой диагностики Буйского РЭС (электромонтером Молчановым М.В. и мастером Константиновым И.А.) 11.08.2020, по результатам испытаний изоляция была признана годной к эксплуатации. | 4.12, К.З., возникшее вследствие повреждения двух опорных изоляторов 10 кВ на ТП №245. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств опорного изолятора на КТП-10кВ №245 Коопер-ная ф10-05 ПСБ-Сель ИОР-10-7,5-III УХЛ2 | Мероприятие: Техническое Запланировать внеплановую выборочную диагностику изоляции 10 кВ на ТП фидера 10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) со сроком службы более 25 лет. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Диагностика изоляции 10 кВ на ТП №302 фидера 10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики изоляции 10 кВ на ТП фидера 10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) запланировать их замену. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
9331 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-29 10:24 | 2023-04-29 10:26 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №179-180 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №179-180 ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь произведен.
9332 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-29 10:15 | 2023-04-29 12:06 | 3.4.8.1, Причиной отключения Л-2114 РП-21 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 043- ТП373 и ТП 373-ТП 327 сторонней организацией при производстве несанкционированных земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | 4.12, Причиной отключения Л-2114 РП-21 явилось междуфазное короткое замыкание из-за повреждения КЛ 6 кВ ТП 043-ТП 373 и КЛ 6 кВ ТП 373-ТП 327 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо сторонней организации на возмещение ущерба. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо сторонней организации на возмещение ущерба.
9333 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-29 10:11 | 2023-04-29 12:35 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-3-2 в пролете опор №1 - №2, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" , с его последующим обрывом и падением на землю и возникновению угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-3-2 в пролете опор №1-№2 из-за несвоевременной вырубке деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне, произошел обрыв провода и его падение на землю и возникновению угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-3-2 в пролете №1-№2 ,что привело к обрыву проводов при падении ветки дерева и нарушению надежной работы ВЛ-0,4кВ. на ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-3-2 ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-3-2 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-3-2 по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-3-2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-3-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработанц мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-3-2 и включены в план работ Орловского РЭС.
9334 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-04-29 10:10 | 2023-04-29 12:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны из-за сильного ветра, произошел обрыв проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Кз-4-9 в пролёте опор №5/6-5/7, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ, произошел обрыв проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0.4кВ №2 от КТП Кз-4-9 в пролёте опор №5/6-5/7, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Кз-4-9 по всей длине линии. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Кз-4-9 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Кз-4-9 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Кз-4-9 по всей длине линии.
9335 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-04-29 10:08 | 2023-04-29 10:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 088 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №4-5, вызванное схлёстом проводов в результате падения ветки сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9336 | 642 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-29 09:57 | 2023-04-29 11:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на ввод в дом ул. Городищенская д.121 ВЛ 0,4 ф1.1 ТП3075 КЛ17 ПС Городищенская . | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф1.1 ТП3075, на вводе в дом ул. Городищенская 121, что привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 ф1.1 ТП3075 КЛ17 ПС Городищенская и перегоранию ПН 250А в ТП3075. Что явилось причиной отсутствия эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф1.1 ТП3075 КЛ17 ПС Городищенская ул. Городищенская, на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф1.1 ТП3075 КЛ17 ПС Городищенская ул. Городищенская, на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода.
9337 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-04-29 09:45 | 2023-04-29 11:39 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 13-14 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф. 8 Марта от ТП-176 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 13-14 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф. 8 Марта от ТП-176 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 176. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 176. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 176, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 176, произведена вырубка (обрезка крон).
9338 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-04-29 09:37 | 2023-04-29 09:53 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 №1 КТП 327 ПС 110 кВ Чернянка произведен для выполнения работ по устранению обрыва ввода в дом нулевого провода "N" на опоре №4 вследствие усилении ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв ввода в дом нулевого провода "N" на опоре №4 ВЛ-0,4 №1 КТП 327 ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 327 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 327 ПС 110 кВ Чернянка.
9339 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-29 09:35 | 2023-04-29 12:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44 - №45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Багримово ПС 35/10 кВ Берендеево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9340 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-29 09:31 | 2023-04-29 09:51 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 6 кВ № 1 ПС 35 кВ №8 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
9341 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-29 09:23 | 2023-04-29 09:28 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-401 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО ТИС. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-401 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «ТИС» послужившей причиной аварийного отключения КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ТИС» о приведении потребительского оборудования ТП-401 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
9342 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-29 09:20 | 2023-04-29 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 516 (Иваново) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 046 (ул.Переславская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 ТП 046 (ул.Переславская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 046 (ул.Переславская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 ТП 046 (ул.Переславская)
9343 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-29 08:45 | 2023-04-29 09:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Скоково ферма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Скоково ферма). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Скоково ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Скоково ферма), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
9344 | 190 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-29 08:40 | 2023-04-29 10:08 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 823 - ТП 1383 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 823 КЛ 6 кВ ТП 823 - ТП 1383 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 823 - ТП 1383 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
9345 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-29 08:35 | 2023-04-29 09:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1206 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1206 ПС 35 кВ Бессоновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1206 ПС 35 кВ Бессоновка VN004-00079423 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1206 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭс Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1206 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭс Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭс Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
9346 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-04-29 08:29 | 2023-04-29 08:37 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ "Субботино" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов на опоре №14 птицей. | 4.4.5, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ "Субботино" на опоре №14 явилось прилетевшая птица. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03ПС 35кВ Субботино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Субботино, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9347 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-29 08:22 | 2023-04-29 08:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 28 - № 29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 28 - № 29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9348 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-29 08:18 | 2023-04-29 10:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 221, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
9349 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-29 08:15 | 2023-04-29 08:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №79-80. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №79-80 ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
9350 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-29 08:10 | 2023-04-29 09:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
9351 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-04-29 08:09 | 2023-04-29 13:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 212 8/250 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №31-32, вызванное схлёстом проводов в результате падения дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Из-за механического воздействия упавшего дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №31-32 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 8/250 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 8/250 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 8/250 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9352 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-04-29 07:34 | 2023-04-29 08:01 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10-10 ПС 35кВ Сергеевка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №212-213, занесённой на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №212-213 ВЛ 10-10 ПС 35кВ Сергеевка, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-10 ПС 35 кВ Сергеевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10-10 ПС 35 кВ Сергеевка по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10-10 ПС 35 кВ Сергеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
9353 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-29 07:30 | 2023-04-29 10:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная явилось необходимость устранения однофазного замыкание на земля, которое возникло из за повреждение изоляции ЛР-40 | 4.12, Причиной повреждения изоляции ЛР-40 по ВЛ 10кВ №415.03 ПС 35 кВ Оросительная явилось старение изоляции | Мероприятие: Техническое Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная разработать план-график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
9354 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-29 07:25 | 2023-04-29 09:24 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-4 ПС Дон было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
9355 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-29 07:13 | 2023-04-29 10:17 | 3.4.12.2.1, ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №6/46-№6/47 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, провода не повреждены. ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Сукромля Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Сукромля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №31-№32 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, провода не повреждены. ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №33-№34 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №6/46-№6/47 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево действием МТЗ. ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Сукромля В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №31-№32 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Сукромля действием МТЗ. ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №33-№34 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №6/37-№6/47, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Сукромля в пролетах опор №26-№36, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №28-№38 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №6/37-№6/47, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Сукромля в пролетах опор №26-№36, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №28-№38. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
9356 | 189 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-29 07:05 | 2023-04-29 07:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП28 - ТП 515 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП28 - ТП 515 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП28 - ТП 515 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП28 - ТП 515
9357 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-04-29 06:38 | 2023-04-29 08:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Грудцино ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12-№13 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 10кВ №7 Грудцино ПС 35/10кВ Пружинино в пролете опор №12-№13, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Грудцино ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Грудцино ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
9358 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-29 06:34 | 2023-04-29 07:05 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
9359 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 104 фаза "В" по следам жизнедеятельности птиц. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой явилось механическое загрязнение гирлянды изоляторов на оп. № 104 продуктами жизнедеятельности птиц, приведшее к перекрытию и замыканию на траверсу опоры. | Мероприятие: Техническое Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 101-107 на ВЛ 110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой ПС Ст.Калитва Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Установка птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 101-107 на ВЛ 110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой ПС Ст.Калитва Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой ПС Ст.Калитва. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замена загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой ПС Ст.Калитва Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой ПС Ст.Калитва по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Сторонняя организация: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой ПС Ст.Калитва по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов.
9360 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-29 06:26 | 2023-04-29 15:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явился обрыв проводов в пролете опор № 19-20 упавшей веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине обрыва проводов в пролете опор № 19-20 упавшей веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 ТП 351( КТП 123-04/100) Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 351. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 ТП 351( КТП 123-04/100) составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ТП №351 составлен график устранения выявленных замечаний.
9361 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-04-29 06:00 | 2023-04-29 08:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №21 ПС 110/6кВ Тормозная вследствие короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №43 -№44 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ РЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | 4.4.3, Перекрытие проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №43 -№44 ВЛ 6кВ №21 ПС 110/6кВ Тормозная веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ РЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 6кВ №21 ПС 110/6кВ Тормозная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ЯУ Белоцерковец П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 6кВ №21 ПС 110/6кВ Тормозная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, с составлением листа осмотра. В ходе осмотра дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ не выявлено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра дефекты на ВЛ 6кВ №21 ПС 110/6кВ Тормозная , мешающие нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ЯУ Белоцерковец П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 6кВ №21 ПС 110/6кВ Тормозная, не обнаружено
9362 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-29 05:45 | 2023-04-29 18:28 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 421.04 ПС 35/10 «Моква» явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. №97 - №98, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра, обрыв провода ф."С" | 4.4.3, Причиной схлеста проводов и последующего обрыва провода ф."С" в пролете опор №97-№98 ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 421.04 ПС 35/10 «Моква» Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 421.04 ПС 35/10 «Моква» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г.
9363 | 188 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-29 05:40 | 2023-04-29 06:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 67 - ТП 1330 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 67 - ПС 218 ф.19 КЛ 10 кВ РП 67 - ТП 1330 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 67 - ТП 1330 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 67 - ТП 1330
9364 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-29 05:35 | 2023-04-29 12:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Очистные в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Очистные , принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Очистные , принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Очистные соор.) Гр/1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Фкдоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Очистные соор.) Гр/1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9365 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-04-29 05:33 | 2023-04-29 05:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №106 -№107, вследствие выпадения крюка с изолятором ф. "А" из стойки опоры №106 и изменением габарита с приближением к соседнему проводу под действием порывов ветра, с успешным РПВ. Выпадение крюка с изолятором ф. "А" из стойки опоры №106 произошло по причине загнивания стойки деревянной опоры и потери ее механической прочности в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.1, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в загнивании стойки опоры и потери ее механической прочности произошло выпадение крюка с изолятором ШФ-10 и с проводом на опоре №106 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №106 - №107. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "А" с проводом ф."В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №03 действием МТЗ, с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №106 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево. на ВЛ-10кВ фид №03 ПС Диево 35/10 кВ VS010-0007231 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №97 -№120, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №97 -№120, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №97 -№120. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №97 -№120.
9366 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-29 05:21 | 2023-04-29 09:48 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" , "В", "С" с последующим обрывом провода фазы "В" в пролёте опор №12/31-12/32 упавшим сломанным деревом (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра во время прохождения грозового фронта. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №12/31-12/32 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за механического воздействия при падении сломанного дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
9367 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-04-29 05:13 | 2023-04-29 06:19 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 10кВ от РП 160 до ТП 206 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-10кВ от РП 160 до ТП 206 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от РП 160 до ТП 206 на КЛ 10кВ №03 ПС Радуга KS010-0003070 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от РП 160 до ТП 206 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от РП 160 до ТП 206 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от РП 160 до ТП 206 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от РП 160 до ТП 206 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга дефектов не выявлено.
9368 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-04-29 05:04 | 2023-04-29 06:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 Турово ПС Техникум произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №16-№17 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 10кВ №11 Турово ПС Техникум в пролете опор №16-№17, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 Турово ПС Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 Турово ПС Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
9369 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-29 04:53 | 2023-04-29 05:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6 - № 7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6 - № 7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселка в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9370 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-29 04:50 | 2023-04-29 06:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП 529 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №2 КТП 529 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 529 ПС Шеино VN004-00146097 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 529 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 529 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 529 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 529 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 529 ПС 110 кВ Шеино.
9371 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-29 04:35 | 2023-04-29 06:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29 - №30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29 - №30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9372 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-04-29 04:27 | 2023-04-29 08:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №105 - №106 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №105 - №106 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролёте опор №105 - №106, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №105 - №106 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролетах опор №102 - №112 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролетах опор №102 - №112 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролетах опор №102 - №112. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролетах опор №102 - №112 дефектов не выявлено.
9373 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-29 03:56 | 2023-04-29 08:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25 - №26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25 - №26 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Глебово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Глебово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9374 | 607 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-29 03:52 | 2023-04-29 06:19 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3157 к ТП3076 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф604 РП05 к ТП3102 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3157 к ТП3076 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф604 к ТП3102. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф604 к ТП3102. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3157 к ТП3076. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3157 к ТП3076 восстановлена.
9375 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-29 03:20 | 2023-04-29 05:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-23 ПС Петровское послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-23 ПС Петровское произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-23 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-23 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-23 ПС Петровское, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-23 ПС Петровское дефекты и замечания не выявлены.
9376 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-29 03:12 | 2023-04-29 03:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №164-№165, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №164-№165 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦПР 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1123 ЦРП Сосновка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦПР 10кВ Сосновка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1123 ЦРП Сосновка
9377 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ 10 51 яч.51 (в эксплуатационной ответственности ООО "Нефтегазконтроль")
9378 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-29 02:30 | 2023-04-29 05:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-099 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Олсам» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-099 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Олсам» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Олсам» о приведении потребительского оборудования ТП-099 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
9379 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-29 02:05 | 2023-04-29 04:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-005 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО Агросвет. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-005 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЗАО Агросвет послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО Агросвет о приведении потребительского оборудования ТП-005 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
9380 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-04-29 01:59 | 2023-04-29 02:35 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва послужило однофазное замыкание на землю, вследствие падения ветки от высокорослого дерева из вне охранной зоны, на провод ВЛ фазы "С" в пролете опор № 53-54 под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/сек. при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.3, Падение ветки от высокорослого дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провод ВЛ фазы «С» в пролете опор № 53-54 на ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва произошло из-за прохождении атмосферного фронта , в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023 г. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
9381 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-29 01:56 | 2023-04-29 03:30 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения здания в г. Нея, ул. Ленина, д.103 отключен на ТП № 118 РБ-0,4 кВ ф.1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №118 ул.Советская ф.1, в месте тушения пожара здания по адресу г. Нея, ул. Ленина, д.103. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №118 ул.Советская ф.1, в месте тушения пожара здания по адресу г. Нея, ул. Ленина, д.103 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
9382 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-29 01:50 | 2023-04-29 03:03 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Короча произошло из-за срыва штыревого изолятора с последующим падением на металлоконструкцию траверсы провода фазы "А" на опоре №55 ЛЭП 10 кВ №5, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №55 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
9383 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-29 01:30 | 2023-04-29 04:39 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 421.09 от ПС Моква явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 33 - №34, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ 421.09 от ПС Моква явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 421.09 ПС 35/10 «Моква» Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 421.09 ПС 35/10 «Моква» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г.
9384 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№34-35 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 09 ПС Тербуны на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 01.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9385 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-04-29 01:26 | 2023-04-29 01:36 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ №1 0,4кВ ТП005 явилось повреждение электрооборудования в производственном помещении ИП Богатищева Н.И. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление о приведении в порядок ведомственной ЭУ ИП Богатищева. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление о приведении в порядок ведомственной ЭУ ИП Богатищева.
9386 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-29 01:22 | 2023-04-29 03:22 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" на ЛР-70 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово, стало разрушение штыревого изолятора и касание проводом траверсы. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 17 м/с. Изолятор в эксплуатации с 1981 года. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прилагается. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово был проведен 15.07.22 по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на ЛР-70 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за разрушения штыревого изолятора и касание проводом траверсы произошло однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ ф. 10-09 п/с Кузнецово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 35/10 Кузнецово с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 35/10 Кузнецово с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование ЛР-70 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 35/10 Кузнецово кВ , подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили обследование ЛР-70 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 35/10 Кузнецово кВ , подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово устранить. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
9387 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-29 01:06 | 2023-04-29 01:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось короткое замыкание в пролете опор № 48-49, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №48-49 по ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г.
9388 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-04-29 00:48 | 2023-04-29 02:53 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное произошел из-за обрыва провода шлейфа фазы "С" Р 10 кВ ТП 1001 (РЛНД 10) на опоре №1/3 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "С" Р 10 кВ ТП 1001 на опоре №1/3 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
9389 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-04-29 00:46 | 2023-04-29 04:03 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за срыва штыревого изолятора фазы "С" на опоре №9/14 с последующим падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы опоры ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "С" на опоре №8/14 с последующим падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы опоры №9/14 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г.
9390 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-29 00:40 | 2023-04-29 02:31 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №256-№257 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" в пролете опор № 256-№257 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ № 03 Минино ПС Халдеево пролёт опор №256-№257 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в пролетах опор №256-№257. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: выпиливание деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
9391 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-04-29 00:34 | 2023-04-29 01:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ "Субботино" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №68-69 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ "Субботино" в пролете опор №68-69 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Субботино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Субботино, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9392 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-29 00:33 | 2023-04-29 01:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Короча с неуспешным включением по ТУ произошло из-за возникновения КЗ в результате разрушения проходных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В" КТП 1217 ПС 110кВ Короча вследствие изменения структуры материала изоляции изоляторов в процессе эксплуатации. | 4.12, Разрушение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В" РУ-10кВ КТП 1217 ПС 110кВ Короча произошло вследствие изменения структуры материала изоляции изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры изоляции проходных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В" на КТП 1217 ПС Короча TP010-0136291 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 1217 и ЛЭП 10кВ №12 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КТП 1217 и ЛЭП 10кВ №12 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
9393 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-29 00:30 | 2023-04-29 05:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 10/0,4кВ № 448 Брагино н.п., что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 448 Брагино н.п. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 448 Брагино н.п. разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
9394 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-29 00:20 | 2023-04-29 03:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ Ф 4102ПС Грайвороновка явилось короткое замыкание возникшее, вследствие перекрытия провода в пролете опор № 98-99 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода в пролете опор № 98-99 по ВЛ 10кВ Ф 4102 ПС Грайвороновка явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ Ф 4102 ПС Грайвороновка. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ Ф 4102 ПС Грайворонов Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
9395 | 367 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-29 00:01 | 2023-04-29 00:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительная эксплуатация. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.30 ПС-27--РП-25; ТП-575--ТП-576. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
9396 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-04-28 23:57 | 2023-04-29 01:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 4-5 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С"в пролете опор № 4-5 ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
9397 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-04-28 23:55 | 2023-04-29 00:20 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 424 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 424 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 424 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 424 ПС 35 кВ Орлик.
9398 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-30 ПС№27 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №30-22 от КЛ-6-30 ПС№27 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №30-22 от КЛ-6-30 ПС№27 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №30-22 от КЛ-6-30 ПС№27 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9399 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-28 23:51 | 2023-04-29 01:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40 - №41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40 - №41 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9400 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-04-28 23:27 | 2023-04-28 23:50 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской ВЛ-6кВ Западная фид. 634 потр, находящейся на балансе потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит.
9401 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-28 23:27 | 2023-04-28 23:50 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской ВЛ-6кВ Западная фид. 604 потр, находящейся на балансе потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит.
9402 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-04-28 23:26 | 2023-04-28 23:52 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-17 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г.
9403 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №38, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №38, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
9404 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-28 23:19 | 2023-04-29 11:40 | 3.4.10.2, В результате перекрытия воздушного промежутка через тело птицы между фазой "С" и траверсой на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль на опоре №161 произошло возникновение замыкания на землю, устранённое оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при перекрытия воздушного промежутка через тело птицы между фазой "С" и траверсой на опоре №161 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Гостомль, произошло возникновение замыкания на землю, устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль.
9405 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-28 23:15 | 2023-04-29 02:08 | 3.4.12.3, Появление сигнала "земля"на 2 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за разрушения верхней юбки изолятора фазы "А" на опоре №11/12, пережога и падение провода фазы "А" на землю в пролете опор №11/12-11/13 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Разрушение верхней юбки изолятора фазы "А" на опоре №11/12, пережог и падение провода фазы "А" на землю в пролете опор №11/12-11/13 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
9406 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-04-28 23:09 | 2023-04-29 00:44 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ № 6 ПС 35 кВ Н Меловатка, послужил обрыв шлейфа фазы "С" между РТП-10 ТП-621 и ВЛ под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "С" между РТП-10 ТП 621 ПС 35 кВ Н Меловатка и ВЛ 10кВ № 6 ПС 35 кВ Н Меловатка, произошел под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10-6 VS010-0007279 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Н.Меловатка на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Н.Меловатка на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Н.Меловатка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Н.Меловатка дефекты не выявлены.
9407 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-28 22:52 | 2023-04-29 00:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская при ветровой нагрузки, на провода в пролете оп.8/3-8/4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская на провода в пролете оп.8/3-8/4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включены в планы работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
9408 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-28 22:31 | 2023-04-28 23:41 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП №33 ВЛ 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за выявления нагрева и пережога концевого кабельного наконечника вывода 0,4 кВ фазы "С" на силовом трансформаторе, вследствие изменения структуры материала. | 4.13, Нарушение электрического контакта вывода 0,4 кВ фазы "С" на силовом трансформаторе в КТП №33 ВЛ 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие изменения структуры материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта вывода 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора на КТП №33 ВЛ-10 №22 РП-1 ПС Валуйки КТП №33 ВЛ-10 №22 РП-1 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП №33 ВЛ 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки. . Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
9409 | 187 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 218 ф.11 - РП 10, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 218 ф.11 - РП 10 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 218 ф.11 - РП 10 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
9410 | 186 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 218 ф.11 - РП 32 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 218 ф.11 - РП 32 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 218 ф.11 - РП 32 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
9411 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-28 22:10 | 2023-04-28 22:15 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия проходной изоляции фаз "А" и "В" РУ 6 кВ КТП 309 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие проходной изоляции фаз "А" и "В" РУ 6 кВ КТП 309 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 309 и по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-6 кВ, КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ, КТП.
9412 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-04-28 22:00 | 2023-04-28 22:31 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ 10кВ №307 ПС 35кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования на абонентской КТП 357 (Экогаз). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Экогаз" собственнику КТП 357 (Экогаз) о привидении оборудования в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в ООО "Экогаз" собственнику КТП 357 (Экогаз) о привидении оборудования в соответствие с требованиями НТД.
9413 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-28 21:48 | 2023-04-28 22:48 | 3.4.9.3, В результате К.З. у потребителя произошло отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 512 (повреждение устранено потребителем). |  | Мероприятие: Техническое Направить потребителю дома № 18 ул. Заречная, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
9414 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-28 21:40 | 2023-04-28 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №7 - №8 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №7 - №8, ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №8 - №30 ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №8 - №30 ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №8 - №30 ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №8 - №30 ВЛ 10кВ Стан от ПС 35/10 Порожки
9415 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-28 21:40 | 2023-04-28 21:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
9416 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-28 21:32 | 2023-04-28 23:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №37-№38 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №37-№38 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Милюшино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 3510 кВ Милюшино выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино.
9417 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-04-28 21:19 | 2023-04-28 22:49 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-87 ПС 35 кВ Сапрыкино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №25 по ул. Центральная от опоры №4 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
9418 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-28 21:18 | 2023-04-28 22:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ ПС Казинка яч.2 до ТП-1019 произошло по причине неисправности оборудования в РУ-10кВ ТП-669 , в следствие несвоевременное выявление и устранение дефектов . | 4.12, Причина неисправности электрооборудования в РУ-10кВ ТП-669 произошло из за несвоевременного выявления и устранения дефектов электрооборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность электрооборудования в РУ-10кВ на ТП-669 РУ-10кВ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-669 РУ-10\0.4кВ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр электрооборудования ТП-669 РУ-10кВ/ РУ-0,4кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр электрооборудования ТП-669 РУ-10кВ/ РУ-0,4кВ. Дефектов не обнаружено
9419 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-28 21:18 | 2023-04-28 22:54 | 3.4.9.3, Из-за короткого замыкания на потребительском участке ВЛ-10кВ произошло отключение ВЛ-10кВ № 7126 ПС Суджа действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо представителю компании "Курские электрические сети" о необходимости приведения его участка ВЛ-10кВ запитанного от ВЛ-10кВ №7126 ПС Суджа в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо представителю компании "Курские электрические сети" о необходимости приведения его участка ВЛ-10кВ запитанного от ВЛ-10кВ №7126 ПС Суджа в соответствии с НТД.
9420 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-28 21:18 | 2023-04-28 21:25 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №32-33 ВЛ-10кВ №7114 ПС "Суджа", и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №32-33 ВЛ-10кВ №7114 ПС "Суджа", произошло межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7114 ПС "Суджа". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7114 ПС "Суджа". Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7114 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7114 ПС "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний.
9421 | 366 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-28 21:15 | 2023-04-28 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительная эксплуатация. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных кабельных линии КЛ-6кВ ТП-1480--ТП-823; ТП-1480--ТП-931; ТП-931--РП-100.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных кабельных линии КЛ-6кВ ТП-1480--ТП-823; ТП-1480--ТП-931; ТП-931--РП-100.Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
9422 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-28 21:14 | 2023-04-28 21:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 4514 ПС Р.Колодезь явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, в пр.оп 145-146 произошедшее из-за падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пр.оп №145-146 по ВЛ-10 кВ № 4514 ПС Р.Колодезь явилось падение ветки на провода из-за порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №12 (4514) ПС 35кВ Р.Колодец Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №12 (4514) разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
9423 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-04-28 21:03 | 2023-04-28 22:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №4 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 1108 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 7 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №4 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 1108 ПС 35 кВ Холодное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 1108 ПС 35 кВ Холодное VN004-00011272 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 1108 ПС 35 кВ Холодное. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 1108 ПС 35 кВ Холодное. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
9424 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-28 20:43 | 2023-04-28 22:40 | 3.4.7.3.5, При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ № 3-1 П С 35 кВ Н.Курлак установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. Трансформатор в эксплуатации с 1986 года. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Неотложное отключение для производства работ по замене силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 3-1 П С 35 кВ Н.Курлак в следствии пробоя изоляции и межвитковое К.З. высоковольтных обмоток трансформатора в течение его длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-10/0.4-3-1ПС Н. Курлак TP010-0051824 | Мероприятие: Техническое Провести диагностику силового трансформатора ТМ 100/10 демонтированного с КТП 10/0,4 кВ № 3-1 П С 35 кВ Н.Курлак с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена диагностика силового трансформатора ТМ 100/10 демонтированного с КТП 10/0,4 кВ № 3-1 П С 35 кВ Н.Курлак с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Мероприятие: Организационное По результатам диагностики обмоток силовых трансформатора демонтированного с КТП 10/0,4 кВ № 3-1 П С 35 кВ Н.Курлак наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностики обмоток силовых трансформатора демонтированного с КТП 10/0,4 кВ № 3-1 П С 35 кВ Н.Курлак намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов.
9425 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/83 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/83 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
9426 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/28 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/28 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
9427 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-28 20:30 | 2023-04-28 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад ) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад ) Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад )
9428 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-04-28 20:28 | 2023-04-28 22:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-713 ПС Н.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «"А" и "С"в пролете опор № 6-7 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с) | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 6-7 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4-1 ТП-713 ПС Н.Калитва порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-713 ПС Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-713 ПС Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-713 ПС Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
9429 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 33 ПС №7 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
9430 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-04-28 20:15 | 2023-04-28 21:55 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 5-6 ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 188 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 5-6 ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 188 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 188. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 188. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 188, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 188, произведена вырубка (обрезка крон).
9431 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-28 20:13 | 2023-04-28 20:18 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево произошло по причине междуфазного КЗ в результате подсхлеста проводов в пролете опор №40-№41 при обрыве провода "интернет" проезжавшим крупногабаритным грузовым автомобилем посторонних лиц, превышающим разрешенный габарит и подхлеста этим проводом проводов ВЛ-10кВ. | 4.12, В результате проезда крупногабаритного транспортного средства посторонних лиц, в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево был оборван провод "интернет"(совместный подвес), которым подхлесныло провода ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево, тем самым вызвано кратковременное междуфазное КЗ , что в свою очередь привело к отключению ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево в пролете опор №37-№44 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево в пролете опор №37-№44 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево в пролете опор №37-№44. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево в пролете опор №37-№44 дефектов не выявлено.
9432 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-28 20:10 | 2023-04-28 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Митрошино от КТП 10/0,4кВ Митрошино вызвано однофазным к.з. из-за перекрытия проводов в результате наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №1 - №2, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Митрошино от КТП-10/0,4кВ Митрошино в пролете опора №1- №2, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Митрошино от КТП-10/0,4кВ Митрошино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Митрошино от КТП-10/0,4кВ Митрошино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Митрошино от КТП-10/0,4кВ Митрошино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Митрошино от КТП-10/0,4кВ Митрошино Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Митрошино от КТП-10/0,4кВ Митрошино
9433 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-28 20:01 | 2023-04-28 21:33 | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 10 ПС Кленская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 1-5. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касания птицы провода на опоре № 1-5 ВЛ-10кВ № 10 ПС Кленская, с возникновением двухфазного КЗ через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре № 1-5 ВЛ 10кВ № 10 ПС Кленская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён верховой осмотр на опоре № 1-5 ВЛ 10кВ № 10 ПС Кленская, с целью выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое По результатам осмотра опоры № 1-5 ВЛ 10кВ № 10 ПС Кленская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр
9434 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-04-28 20:00 | 2023-04-28 21:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Вякирево СД) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Вякирево СД) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Вякирево СД) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 (Вякирево СД) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
9435 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-28 19:58 | 2023-04-28 21:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 04 Кленская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 105-106, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Кленская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Кленская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Кленская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Кленская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
9436 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-04-28 19:55 | 2023-04-28 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №14-15 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №14-15 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Лубянки. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
9437 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-04-28 19:51 | 2023-04-28 19:56 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/8 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/8 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
9438 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
9439 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-28 19:35 | 2023-04-28 20:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9440 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-28 19:24 | 2023-04-29 00:25 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор № 101-102 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №101-102 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
9441 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-28 19:09 | 2023-04-28 21:11 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ10кВ №06 ПС 35кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ из за обрыва и схлеста проводов в пролете опор №7 – №8 в результате падения опоры №8 , которая была сбита проезжающей крупногабаритной техникой посторонних лиц. | 4.4.1, В результате механического воздействия проезжающего крупногабаритного транспортного средства посторонних лиц, была сбита опора №8 ВЛ10кВ №06 ПС 35кВ Фролово, произошел схлест и обрыв проводов в пролете опор №7 – №8, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ10кВ №06 ПС 35кВ Фролово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию с целью возмещения ущерба с виновника обстоятельств отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Фролово. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление
9442 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/21 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/21 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
9443 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-28 19:01 | 2023-04-28 19:22 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 349, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 349 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 349. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 349 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 349, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 349
9444 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-28 18:27 | 2023-04-28 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 31 - № 32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 31 - № 32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9445 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-28 18:21 | 2023-04-28 23:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 (Дет.сад.) Во/8 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4/4 - №5/5 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 (Дет.сад.) Во/8, принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 (Дет.сад.) Во/8 в пролете опор №4/4 - №5/5 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 (Дет.сад.) Во/8, принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 (Дет.сад.) Во/8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 (Дет.сад.) Во/8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9446 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-28 18:20 | 2023-04-28 23:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС Гостомль , под воздействием порывистого ветра, на провода в пролете опор №114-№115 , произошло перекрытие воздушного промежутка фазы "А" и фазы "В" с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №114-№115 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Гостомль, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль.
9447 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-28 17:57 | 2023-04-28 20:12 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Федосеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Федосеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Федосеевка. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
9448 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-28 17:53 | 2023-04-28 19:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Якалово) Мо/4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов ф. "А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывам ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на земле. | 4.4.3, схлест проводов ф. "А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывам ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на земле. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Якалово) Мо/4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Якалово) Мо/4 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9449 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-28 17:45 | 2023-04-28 18:18 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
9450 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-04-28 17:40 | 2023-04-28 19:09 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 118 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №30-31, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 30-31 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП118, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов в пролётах на оп. № 30-31 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП118 оп. № 30-31 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП118 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 118 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение вырубка ВЛ от ТП 118 Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- № 1 от КТП 118 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№118 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- № 1 от КТП 118 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№118 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
9451 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-04-28 17:24 | 2023-04-28 18:54 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Рышково произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проходных изоляторов на ТП-452/40 упавшей под воздействием ветра веткой с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны. | 4.4.3, Перекрытие проходных изоляторов на ТП-452/40 ВЛ 10кВ № 03 ПС Рышково произошло вследствие падения под воздействием ветра ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №03 ПС Рышково с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №03 ПС Рышково с составлением листа осмотра. Мероприятие: Техническое По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ № 03 ПС Рышково назначить сроки устранения и ответственных лиц выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ № 03 ПС Рышково назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
9452 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-28 17:04 | 2023-04-28 19:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 18-19 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 18-19 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 ТП 1131.3 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1№131.3. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 ТП 1131.3 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1131.3 составлен график устранения выявленных замечаний.
9453 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-04-28 17:04 | 2023-04-28 18:05 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-122 ПС Райновская произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-122 ПС Райновская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-122 ПС Райновская выявленные дефекты включить в план ТОиР. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ТП-122 ПС Райновская на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
9454 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-28 17:02 | 2023-04-28 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №127-№128 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №127-№128 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
9455 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, повреждение на ВЛ 6кВ Шахта-8 от ПС 35/6кВ №4 (в эксплуатационной ответственности ООО Липецкий карьер стройматериалы)
9456 | 392 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-28 17:00 | 2023-04-28 18:08 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало обрыв электрической цепи в БЗУМ на опоре. | 4.13, Причиной обрыва цепи стало неисправное контактное соединение в БЗУМе на опоре. | Мероприятие: Техническое Протянули контактные соединение на шинах, проверили затяжку всех контактных соединений в БЗУМ. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Протянули контактные соединение на шинах, проверили затяжку всех контактных соединений в БЗУМ. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
9457 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-28 16:50 | 2023-04-28 17:22 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Василево произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ТП-731 "Освещение а/дороги". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТП-731 "освещение а/дороги", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
9458 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-28 16:49 | 2023-04-28 23:20 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате разрушения подвесных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №2 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Разрушение подвесных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
9459 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-28 16:45 | 2023-04-28 17:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1008 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
9460 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-04-28 16:45 | 2023-04-28 17:56 | 3.4.12.3, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ М.Троица произошло из-за разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №55 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица, вследствие воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №55 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица, произошло вследствие воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ М.троица. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ М.троица.
9461 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-28 16:42 | 2023-04-28 18:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 23-24 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 23-24 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП 145(193-05/100) Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №145. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП 145(193-05/100) составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 145 составлен график устранения выявленных замечаний.
9462 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-28 16:36 | 2023-04-28 19:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 4-5 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП1102.5 СПК Нов.Мир с.Речица Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №1102.5. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП1102.5 СПК Нов.Мир с.Речица составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП1102.5 составлен график устранения выявленных замечаний.
9463 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-28 16:28 | 2023-04-28 17:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 809 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 809 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 809 ПС 35кВ Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 809 ПС 35кВ Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9464 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-04-28 16:23 | 2023-04-28 16:33 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ произошло в результате разрушения разрядника фазы "А" пробоя разрядника фазы "С" на опоре №1 во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине разрушения разрядника фазы "С" на опоре №1 во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Стаканово. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Стаканово Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 09 ПС Стаканово составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 09 ПС Стаканово составить график устранения выявленных замечаний
9465 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-28 16:15 | 2023-04-28 16:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-6, находящемся на балансе потребителя ИП КФХ Бакурова Н.И., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-16 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава действием защит (МТЗ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ИП КФХ Бакурова Н.И. с требованием содержания ТП-6, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
9466 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-28 16:00 | 2023-04-28 16:12 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №4117 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате повреждения в электроустановке на балансе ЗАО Изоплит |  | Мероприятие: Организационное Направить руководству ЗАО Изоплит о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9467 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-28 16:00 | 2023-04-28 18:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово при ветровой нагрузки, на провода оп.155, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово на провода оп.155, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включены в планы работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
9468 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-28 15:46 | 2023-04-28 15:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 224 ПС Лачиново действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 46-47,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №46-47 по ВЛ 10кВ №244 ПС Лачиново явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 224 ПС Лачиново Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
9469 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-28 15:46 | 2023-04-28 15:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 223 ПС Лачиново действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 46-47,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №46-47 по ВЛ 10кВ №223 ПС Лачиново явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 223 ПС Лачиново Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инженерный очсмотр ВЛ 10кВ № 223 ПС Лачиново Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 11.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2023 г. Описание проведённых работ: график их устранения.
9470 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-28 15:46 | 2023-04-28 15:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 225 ПС Лачиново действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 26-27,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №26-27 по ВЛ 10кВ №225 ПС Лачиново явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 225 ПС Лачиново Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г.
9471 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-28 15:45 | 2023-04-28 16:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-19 ПС Залужное послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-19 ПС Залужное к жилому дому произошло в результате воздействия на провода веток дерева (ДКР), растущего под проводами ответвления на территории домовладения под воздействием порывов ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-4-19 ПС Залужное о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю, запитанному от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-4-19 ПС Залужное о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева.
9472 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-28 15:37 | 2023-04-28 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорьевское-4 Гр/5 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорьевское-4 Гр/5 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорьевское-4 Гр/5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорьевское-4 Гр/5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9473 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-04-28 15:32 | 2023-04-28 17:20 | 3.4.7.3.5, В результате эксплуатации силового трансформатора (22 года) в материалах активной части трансформатора возникли изменения, которые привели к повреждению трансформатора. | 4.12, В результате естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4 (срок эксплуатации 22 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора на СТП - 10 кВ № 138 Якушин | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП № 138 Якушин с проведением всего комплекса испытаний и измерений сопротивления изоляции на предмет выявления повреждений возникших в результате аварии. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ТП № 138 Якушин устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
9474 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-28 15:31 | 2023-04-28 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение "РЕК-26" на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №250-№251 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №250-№251 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
9475 | 391 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-28 15:30 | 2023-04-28 17:19 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв проводов линии. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате механического воздействия ветвей близрастущих деревьев во время сильных порывов ветра, что привело к схлестыванию проводов и возникновению К.З. на линии с последующим отгоранием проводов. | Мероприятие: Техническое Произведено ликвидация обрыва проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением произведено измерение сопротивление сопротивления петли "фаза - нуль". Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено ликвидация обрыва проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением произведено измерение сопротивление сопротивления петли "фаза - нуль". Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-178 Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-178 Мероприятие: Техническое Произвести опиловку ветвей деревьев, попадающих в охранную зону ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
9476 | 646 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-28 15:20 | 2023-04-28 17:15 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская оп. №20 к дому ул.324 Дивизии д.40 вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская оп. №20 к дому ул. 324 Дивизии д.40, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская оп. №20 к дому ул. 324 Дивизии д.40 Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская оп. №20 к дому ул. 324 Дивизии д.40
9477 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-28 15:12 | 2023-04-28 16:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на перекидку к дому ВЛ-0,4 №1 КТП-11/М-7-100 Луговое, произошло её повреждение, что привело к прекращению эл/снабжения потребителя, устраненного действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате повреждения перекидку к дому ВЛ-0,4 №1 КТП-11/М-7-100 Луговое, из за механического воздействия ветки, что привело к прекращению эл/снабжения потребителя, устраненного действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-11/М-7-100 Луговое. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-11/М-7-100 Луговое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
9478 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-04-28 15:05 | 2023-04-28 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении проходного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ на ЗТП №11 от ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ на ЗТП №11 от ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1962 года, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и отключению ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ фаза "С" ЗТПП №11 от ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. на ЗТПП №11 ЗТПП №11 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ЗТП №11 от ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ЗТП №11 от ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
9479 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-28 14:53 | 2023-04-28 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 19 ПС 35/6 кВ Песочное. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 6кВ № 19 ПС 35/6 кВ Песочное выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 19 ПС 35/6 кВ Песочное. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 6кВ № 19 ПС 35/6 кВ Песочное.
9480 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-04-28 14:51 | 2023-04-28 16:45 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ Народное послужило сбитая ж/б опора №53А/56/3 сторонним автотранспортом. | 4.4.1, Излом опоры №53А/56/3 на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ Народное произошёл в результате динамического удара в момент наезда стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №53А/56/2, №53А/56/4 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №53А/56/2, №53А/56/4 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование стоек опор №53А/56/2, №53А/56/4 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №53А/56/2, №53А/56/4 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №53А/56/2, №53А/56/4 и верхового осмотра опор №53А/56/2, №53А/56/4 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследования стоек опор №53А/56/2, №53А/56/4 и верхового осмотра опор №53А/56/2, №53А/56/4 замечаний нет.
9481 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-04-28 14:38 | 2023-04-28 15:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Алексино-1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Алексино-1 произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Алексино-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Алексино-1. на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Алексино-1 ф.15 ПС Алек VN004-00062651 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Алексино-1 ВЛ-6кВ №10 ПС Алексино. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Алексино-1 ВЛ-6кВ №10 ПС Алексино. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Алексино-1 ВЛ-6кВ №10 ПС Алексино. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Алексино-1 ВЛ-6кВ №10 ПС Алексино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Алексино-1 ВЛ-6кВ №10 ПС Алексино. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Алексино-1 ВЛ-6кВ №10 ПС Алексино.
9482 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-28 14:37 | 2023-04-29 07:15 | 3.4.12.2.3, 1) Причиной отключения ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ Н.Борки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №105-№106, под действием дождя и порывов ветра. 2) Причиной отключения ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ Н.Борки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №2-№3, под действием дождя и порывов ветра. | 4.4.3, 1) Перекрытие проводов в пролете опор №105-№106 ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ Н.Борки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. 2) Перекрытие проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ Н.Борки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1413 ПС Н.Борки Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1413 ПС Н.Борки
9483 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-04-28 14:30 | 2023-04-28 14:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проходных изоляторов фаз "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП 126 Пилорама Сорогожское в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1983 года, с последующем пробоем проходного изолятора фазы "В", на корпус ТП 126 Пилорама Сорогожское, чем было вызвано появление однофазного замыкания на "землю" и отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково в ручную. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 126 Пилорама Сорогожское от ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года, при повреждении проходного изолятора фазы "В" произошло перекрытие на соседний изолятор фазы "С", что привело в возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково действием МТЗ с успешным РПВ, с последующем пробоем проходного изолятора фазы "В" на корпус ТП 126 Пилорама Сорогожское, что явилось причиной появления однофазного замыкания на "землю" и отключению ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ фаза "В" ТП 126 Пилорама Сорогожское на ТП 126 Пилорама Сорогожское ТП 126 Пилорама Сорогожское | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет наличия дефектов на ТП 126 Пилорама Сорогожское от ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ТП 126 Пилорама Сорогожское от ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
9484 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-04-28 14:25 | 2023-04-28 14:57 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на ведомственной КТП №323 ИП Махов С.А. привело к отключению МВ 10 кВ Ф. 10-02 ПС Красная Поляна. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ИП Махову С.А., о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
9485 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-28 14:20 | 2023-04-28 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 235 (Дуброво) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 235 (Дуброво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Дуброво) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 235 (Дуброво) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Дуброво)
9486 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-04-28 14:18 | 2023-04-28 16:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сить. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сить. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сить. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сить.
9487 | 633 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-28 14:15 | 2023-04-28 16:10 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 178 ул. Луначарского, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4521 ф.603 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4521 ф.603 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 178 ул. Луначарского, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 178 ул. Луначарского, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4521 ф.603 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 178 ул. Луначарского, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4521 ф.603 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
9488 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-28 14:10 | 2023-04-28 14:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №137-138 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №138 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №138 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №137-138 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №137-№138 ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий на ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №137-138 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №137-138 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий дефекты, требующие устранения, не выявлены.
9489 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-28 14:09 | 2023-04-28 14:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №74 - №75 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №74 - №75, ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №75 - №91 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №75 - №91 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №75 - №91 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №75 - №91 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля
9490 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-28 14:00 | 2023-04-28 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и РПВ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения концевой кабельной муфты на опоре №2/2, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на опоре №2/2 ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №2/2 на ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
9491 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-28 14:00 | 2023-04-28 16:05 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №141-142, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №141-142 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Церковная произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Церковная. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
9492 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Возникновение КЗ на ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка – Красногвардейское с отпайкой на ПС Бирюч по причине перекрытия изоляции подвесных изоляторов фаз «А», «В» на опоре №15 в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 3.4.7.4, На ПС 110 кВ Верхняя Покровка причиной неправильной работы (отказ) Комплекта защит ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка – Красногвардейское с отпайкой на ПС Бирюч (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (REL 650) явилась неисправность микропроцессорного терминала REL 650 (зав.№T1215047, 2013 г.в.), вызванная сбоем внутреннего программного обеспечения, не фиксируемым функцией самодиагностики. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесных гирлянд изоляторов фаз «А», «В» на опоре №15 ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка – Красногвардейское с отпайкой на ПС Бирюч произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 4.20, На ПС 110 кВ Верхняя Покровка сбой внутреннего программного обеспечения, не фиксируемый функцией самодиагностики комплекта защит ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка – Красногвардейское с отпайкой на ПС 110 кВ Бирюч (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (REL 650). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой внутреннего программного обеспечения комплекта защит на ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка – Красногвардейское с отпайкой на ПС 110 кВ Бирюч ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка – Красногвардейское с отпайкой на ПС 110 кВ Бирюч | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новый Оскол – Верхняя Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ по результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка – Красногвардейское с отпайкой на ПС Бирюч по всей её протяжённости. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка-Красногвардейское с отпайкой на ПС 110 кВ Бирюч. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и измерения сопротивления заземляющего устройства ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка – Красногвардейское с отпайкой на ПС Бирюч разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка мероприятий по устранению выявленных нарушений по результатам осмотра и измерения сопротивления заземляющего устройства ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка-Красногвардейское с отпайкой на ПС 110 кВ Бирюч. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №13, 14, 15, 16, 17 ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка – Красногвардейское с отпайкой на ПС Бирюч. Срок исполнения: 30.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №13, 14, 15, 16, 17 ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка-Красногвардейское с отпайкой на ПС 110 кВ Бирюч. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку УРЗА на базе терминалов REL 650, согласно разработанного графика на ПС 110 кВ по зоне обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго». Срок исполнения: 29.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ и М Ряднов О.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать график внеочередной проверки УРЗА на базе терминалов REL 650 на ПС 110 кВ по зоне обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго». Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ и М Ряднов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка графика внеочередной проверки УРЗА на базе терминалов REL 650 на ПС 110 кВ по зоне обслуживания филиала ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".
9493 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-28 14:00 | 2023-04-28 15:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода ф. "А" на крюк опоры №75 по причине срыва изолятора ф. "А" на опоре №75 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №75 ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "А" с крюка на опоре №75 ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "А" на траверсу опоры №75, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №75 ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово. на ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово VS010-0006407 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово в пролетах опор №70-№80 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово в пролетах опор №70-№80. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г.
9494 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-28 13:55 | 2023-04-28 14:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 27-28 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 27-28 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №120 ПС Льгов Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №120 ПС Льгов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №120 ПС Льгов составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №120 ПС Льгов составлен график устранения выявленных замечаний.
9495 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-28 13:51 | 2023-04-28 15:47 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра при прохождении грозового фронта. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении отломившейся ветки дерева из охранной зоны с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 55-56 в результате сильных порывов ветра при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г.
9496 | 628 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-28 13:50 | 2023-04-28 15:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 20 ул. Аэродромная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП-9 Ф-607 ПС Белая Берёзка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП-9 Ф-607 ПС Белая Берёзка с медным проводом потребителя на доме ул. Аэродромная д.20. | Мероприятие: Техническое Выполнить пере заделку контактного соединения на вводе от опоры ул. Аэродромная д.20 ВЛ ф4 ТП-9 Ф-607 ПС Белая Берёзка Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена пере заделка контактного соединения на вводе от опоры ул. Аэродромная д.20 ВЛ ф4 ТП-9 Ф-607 ПС Белая Берёзка Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф4 ул. Аэродромная ТП-9 Ф-607 ПС Белая Берёзка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф4 ул. Аэродромная ТП-9 Ф-607 ПС Белая Берёзка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
9497 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-04-28 13:48 | 2023-04-28 15:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 103 ПС 35/10кВ Варегово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №1-15-№1-16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №1-15-№1-16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 103 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 103 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 103 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 103 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
9498 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-04-28 13:37 | 2023-04-28 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Шестихино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №59-№60 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №59-№60 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Шестихино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Шестихино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино
9499 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №111/6-111/7 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №111/6-111/7 ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №111/1-111/8 Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №111/1-111/8 Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
9500 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-28 13:33 | 2023-04-28 13:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ в пролетах опор №(3-4)-№(3-5), под действием дождя и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №(3-4)-№(3-5) ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.01 ПС Ясенки Мероприятие: Организационное Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.01 ПС Ясенки
9501 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-28 13:22 | 2023-04-28 13:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-19-4 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-19-4 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-19-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-19-4 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-19-4 по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-19-4 по всей длине.
9502 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-04-28 13:20 | 2023-04-28 15:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки на провода в пролете опор №9 - №10, с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки на провода в пролете опор №9 - №10. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ по ул. Горького в с. Угра. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ по ул. Горького в с. Угра.
9503 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-04-28 13:15 | 2023-04-28 14:00 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева в пролете опор №26-27, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Агроном в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Короткое замыкание из-за схлестывания проводов, вызванное падением ветки дерева , растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Агроном результате воздействия сильного порывистого ветра до 16м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Агроном в пролетах опор 1-30 Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Агроном, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
9504 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-28 13:08 | 2023-04-28 13:13 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10кВ №19 ПС 110 кВ Короча произошел для устранения обрыва шлейфа 10 кВ фазы "В" РУ 10 кВ ЗТП 1906, произошедшего вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Обрыв шлейфа фазы "В" в РУ 10 кВ ЗТП 1906 ПС 110 кВ Короча произошел вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции шлейфа фазы "В" в РУ 10 кВ на ЗТП 1906 ПС 110 кВ Короча VS010-0000192 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №19 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №19 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 110кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
9505 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-28 13:01 | 2023-04-28 13:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 1-1 -1-2 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-1-1-2 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-7, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-7 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-7 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
9506 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-04-28 13:01 | 2023-04-29 10:47 | 3.4.7.3.5, Двукратное отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ 13 Боброво произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №19-№20, №7-№8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ 13 Боброво из-за срыва изоляторов на опорах №19 ф. "С", №7 ф "А" с крюков из-за высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания в результате длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, произошло ослабление посадки изолятора фазы "С" на опоре № 19, изолятора ф. "А" на опоре №7 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ 13 Боброво на крюке, с его срывом и увеличением стрелы провеса провода в пролетах опор №19-№20, №7-№8. Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, с отключением АВ ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 13 Боброво действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 13 Боброво на ВЛ 0,4 кВ фид. №1 КТП 10/0,4 кВ 13 Боброво VN004-00044815 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 13 Боброво с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный осмотр изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 13 Боброво с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 13 Боброво. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 13 Боброво.
9507 | 365 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-28 13:00 | 2023-04-28 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-5 ПС-39 Ф.2 ВГЭС. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных кабельных линии КЛ-6кВ ТП-1480--ТП-823; ТП-1480--ТП-931; ТП-931--РП-100.Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
9508 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ 10кВ яч. 15 Станция Казинка ПС Матыра, находящейся в эксплуатационной ответственности РЖД
9509 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-28 12:35 | 2023-04-28 15:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное произошло по причине междуфазного КЗ в результате обрыва и схлеста проводов в пролете опор №112-№114 при падения дерева, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное дерева упавшего из за пределов охранной зоны в пролете опор №112-№114 произошел обрыв провода фазы "А" с падением на провод вазы "В", что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролете опор №109-№116 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролете опор №109-№116 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролете опор №109-№116. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролете опор №109-№116 дефектов не выявлено.
9510 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-28 12:28 | 2023-04-28 15:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП117.05№1003 Отрешково явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №22 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП117.05№1003 Отрешково разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП117.05№1003 Отрешково Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9511 | 364 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-28 12:20 | 2023-04-28 13:57 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
9512 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-28 12:11 | 2023-04-28 15:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП1-1008 1е Винниково явилось короткое замыкание в пролете опор №19-20, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 19-20 по ВЛ0,4 №1 от ТП1-1008 1е Винниково явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП1-1008 1е Винниково разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП1-1008 1е Винниково Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9513 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-28 12:08 | 2023-04-28 14:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ермово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8 - № 9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ермово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ермово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ермово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ермово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ермово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9514 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-28 11:58 | 2023-04-28 13:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 (Крюковское) Бр/113 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 (Крюковское) Бр/113 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 (Крюковское) Бр/113 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 (Крюковское) Бр/113 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9515 | 363 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-28 11:55 | 2023-04-28 12:31 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт участка кабельной линии ТП-969 ул. Туполева 4. Выполнить измерения Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт участка кабельной линии ТП-969 ул. Туполева 4. Выполнены измерения
9516 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-28 11:42 | 2023-04-28 11:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня произошло по причине междуфазного КЗ из-за разрегулировки стрелы провиса в пролетах опор №114/18-№114/20 в результате выпадения крюка из деревянной стойки опоры №114/19 (без повреждения проводов). Выпадения крюка из деревянной стойки опоры №114/19 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1972 года в результате старения. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины стойки опоры №114/19 из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошло выпадение крюка из стойки опоры №114/19 и разрегулировка стрелы провиса проводов в пролетах опор №114/18-№114/20, в результате чего произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, в связи с чем ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня отключалась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры №114/19 ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня. на ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня VS010-0010002 | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
9517 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-04-28 13:30 | 2023-04-28 15:20 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции провода фазы "В", с последующим пережогом и падением на землю провода СИП 3 фазы "А", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.10, Пережог провода фазы «А» на опоре №8 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волоконовка произошёл вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
9518 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-28 11:38 | 2023-04-28 11:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4 кВ ф.1 Дер.ТП №109 д.Уль.Гора 03 Фралёво произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.1 Дер.ТП №109 д.Уль.Гора 03 Фралёво произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ КТП №109 д.Уль.Гора действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4 кВ ф.1 Дер.ТП №109 д.Уль.Гора 03 Фралёво. на ВЛ-0.4 кВ ф.1 Дер.ТП №109 д.Уль.Гора 03 Фралёво VN004-69003224 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4 кВ ф.1 Дер.ТП №109 д.Уль.Гора 03 Фралёво. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ, замер нагрузки Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №109 д.Уль.Гора . Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г.
9519 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-28 11:31 | 2023-04-28 12:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 Спас ПС 35/10кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №72-№73 вВЛ-10кВ №2 Спас ПС 35/10кВ Вятское веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Спас ПС 35/10кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
9520 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-28 11:18 | 2023-04-28 13:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-2-17 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании "СНТ "Волна". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-2-17 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава находящейся на балансе и обслуживании потребителя "СНТ "Волна" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Волна" о приведении потребительского оборудования ТП-2-17 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
9521 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-04-28 11:10 | 2023-04-28 12:59 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения РТ-1 ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы явилось однофазное замыкание на "землю" из-за обрыва провода марки АН-35 в пролете опор №Т-11 - №Т-12 и касания провода фазы "А" земли, при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №Т-11 - №Т-12, из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и обрыва провода марки АН-35 в пролете опор №Т-11 - №Т-12 ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра на провод фазы "А" в пролете опор №Т-11 - №Т-12. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
9522 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-04-28 10:39 | 2023-04-28 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №55 - №56 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №55 - №56 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №55 - №56, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №55 - №56 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №50 - №60 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №50 - №60 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №50 - №60. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №50 - №60 дефектов не выявлено.
9523 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-04-28 10:32 | 2023-04-28 10:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 ТП-5-20 Ст.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «"A" и "В"в пролете опор № 25-26 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с) | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 25-26 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "A" и "В" ВЛ-0,4-3 ТП-5-20 Ст.Калитва порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-5-20 Ст.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-5-20 Ст.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-5-20 Ст.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
9524 | 630 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-28 10:21 | 2023-04-28 12:20 | 3.4.12.2.1, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на ввод в дом ул. Бежицкая д.192 ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3332. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны,ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3332, на вводе в дом ул. Бежицкая д.192, что привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3332 и перегоранию ПН 250А в РУ 0,4 ТП3332. Что явилось причиной отсутствия эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3332 ул. Бежицкая, на предмет выявления веток угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3332 ул. Бежицкая, на предмет выявления веток угрожающих падением на провода.
9525 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-28 10:15 | 2023-04-29 16:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №10-18/10-19, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №10-18/10-19 по ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово с составлением листа осмотра Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г.
9526 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-04-28 10:05 | 2023-04-28 10:25 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
9527 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-28 10:05 | 2023-04-28 16:00 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №70- №71 ВЛ-10 кВ №09 ПС Городенск, вызванное набросом ветки порывом ветра на провода с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом ветки порывом ветра на провода в пролете опор №70-№71 с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Городенск. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнty внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Городенск. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС Городенск определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС Городенск определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
9528 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-28 10:04 | 2023-04-28 14:52 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1981 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20В на опоре №104 фазы "А" КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино, что привело при падении провода на траверсу опоры к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №104 фазы "А" КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино при падении провода на траверсу опоры из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20В по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1981 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20В на опоре №104 фазы "А" КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1981 г.в.) на ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.
9529 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-28 10:02 | 2023-04-28 13:10 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля 28.04.23 в 10:02 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом провода фазы "В" в пролёте опор №170 - №171 наклоненное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролёте опор №170 - №171, ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "В", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №172 - №193 ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №172 - №193 ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №172 - №193 ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №172 - №193 ВЛ 10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля
9530 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-28 10:02 | 2023-04-28 10:49 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 741П на балансе КФХ "Надежда" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
9531 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-28 10:02 | 2023-04-28 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Труд от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8 - №9 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №8 - №9, ВЛ 10кВ Труд от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Труд от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №10 - №25 ВЛ 10кВ Труд от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №10 - №25 ВЛ 10кВ Труд от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №10 - №25 ВЛ 10кВ Труд от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №10 - №25 ВЛ 10кВ Труд от ПС 110/35/10 Удомля
9532 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-04-28 12:35 | 2023-04-28 21:21 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка произведено для безопасного обезвреживания мины сброшенной с квадрокоптера на ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ Ржевка. 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ СВВ-10 ПС 35 кВ Ржевка, произошло из-за возникновения КЗ между шинами трех фаз шинного моста в ячейке ВВ-10 1Т, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 3.4.8.5.1, Отключение действием ДЗТ ЭВ-35 1Т, ВВ-10 1Т ПС 35 кВ Ржевка, произошло из-за возникновения КЗ между шинами трех фаз секции шин 10 кВ в ячейке ВЛ 10 кВ №2, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.1, Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка произведено вследствие предотвращения механического воздействия на оборудование ПС 35 кВ Ржевка при обезвреживании мины сброшенной с квадрокоптера на ОРУ 35 кВ. 4.4.1, Внешнее механическое воздействие на I секцию шин 10 кВ в ячейке ВЛ 10 кВ №2 ПС35 кВ Ржевка, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 4.4.1, Внешнее механическое воздействие на шинный мост 10 кВ 1Т в ячейке ВВ 10 1Т ПС35 кВ Ржевка, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг.
9533 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-04-28 09:50 | 2023-04-28 11:49 | 3.4.7.3.5, ТП 308 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 отключена оперативно вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате изменения механических и диэлектрических свойств проходного изолятора марки ИПУ-10 ф. "С". | 4.12, Повреждение проходного изолятора марки ИПУ-10 ф. "С" на ТП 308 ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора марки ИПУ-10 ф. "С" на ТП 308 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 TP010-0032899 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 308 ВЛ 1011 Дорогобуж-1. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый комплекс диагностики
9534 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Бубеньево произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №76-№77 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №76 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №76 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №76-№77 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Бубеньево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №76-№77 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Бубеньево. на ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Бубеньево VS010-0005841 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №76-№77 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Бубеньево. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
9535 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-28 09:40 | 2023-04-28 12:49 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев из-за падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино при ветровой нагрузке, на провод фазы "А" на опоре №1-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино на провод фазы "А" на опоре №1-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев на ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино нарушений и включены в планы работ Орловского РЭС. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино нарушений и включены в планы работ Орловского РЭС.
9536 | 362 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-28 09:32 | 2023-04-28 10:37 | 3.4.8.1, Причиной ТН явилось производство земляных работ без согласования с АО ВГЭС. Не был выполнен вызов представителя на место. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие производства земляных работ без согласования и работы техники в охраной зоне кабельной линии. | Мероприятие: Техническое Направить письмо на оплату ремонтно-восстановительных мероприятий организации , повредившей кабельную линию. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо на оплату ремонтно-восстановительных мероприятий организации , повредившей кабельную линию.
9537 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-28 09:30 | 2023-04-28 10:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС "Привокзальная" яч.39 -РП-14 яч.10 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС "Привокзальная" яч.39 -РП-14 яч.10 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 51 год. Последние испытания проведены 24.04.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС "Привокзальная" яч.39 до РП-14 яч.10 на участке от ПС "Привокзальная" яч.39 до РП-14 яч.10 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС"Привокзальная" яч.39 до РП-14 яч.10 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС"Привокзальная" яч.39 до РП-14 яч.10, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
9538 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-28 09:23 | 2023-04-28 10:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 3-4 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 ТП 84 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №84. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 ТП 84 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №84 составлен график устранения выявленных замечаний.
9539 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-04-28 09:15 | 2023-04-28 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК №32, на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Ярлуково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № №108-109 на участке ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково от РЭК №32 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково произведён. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково не выявлено. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович.
9540 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 14 ПС №3 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
9541 | 604 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-28 09:14 | 2023-04-28 11:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из-за ветровых нагрузок произошел, обрыв ВЛ на КВЛ 6кВ Ф627 РП40 к ТП4117, в пролетах опор №63 - №64. | 4.13, Отключение ВВ Ф627 РП40 к ТП4117 произошло в результате обрыва ВЛ и КЗ на КВЛ 6кВ Ф627 РП40 к ТП4117 пролете оп. №63 - №64. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП40 к ТП4117. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП40 к ТП4117. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6кВ Ф627 РП40 к ТП4117 в пролетах опор ВЛ №63 - №64. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КВЛ 6кВ Ф627 РП40 к ТП4117 в пролетах опор ВЛ №63 - №64.
9542 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-28 09:03 | 2023-04-28 09:49 | 3.4.9.3, В результате повреждения провода находящегося на балансе потребителя питающий водонапорную башню от ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
9543 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-04-28 08:54 | 2023-04-28 08:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 251.07 ПС 35/10 кВ Гахово явилось короткое замыкание, вызванное и схлестом проводов в пролете опор № 114-115, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 114-115 по ВЛ-10 кВ № 251.07 ПС 35/10 кВ Гахово, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 251.07 от П35/10 кВ Гахово с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
9544 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 17 ПС №3 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
9545 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-28 08:30 | 2023-04-28 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 751 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №9 ТП 751 в пролете опор №2.3-№2.4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №9 ТП 751 в пролете опор №2.3-№2.4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 751 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 751 дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
9546 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-04-28 08:25 | 2023-04-28 09:55 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор №4-3 - №4-4 ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 ул. Мира, ул. Октябрьская ТП-2 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор №4-3 - №4-4 ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 ул. Мира, ул. Октябрьская ТП-2 в результате воздействия сильного порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 2. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 2. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 2, произведена вырубка (обрезка крон).
9547 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-04-28 08:14 | 2023-04-28 09:59 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №3-4, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 1 Манино ПС Курино, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 3-4 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 1 Манино ПС Курино, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 1 Манино. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 Манино ПС Курино Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 1 Манино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 Манино ПС Курино
9548 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-04-28 08:08 | 2023-04-28 10:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Логово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №Б13 - №Б14 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Логово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Б13 - №Б14 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Логово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Болтунов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №Б13 - №Б14 ВЛ-1005 ПС Логово. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Болтунов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1005 ПС Логово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
9549 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-04-28 08:05 | 2023-04-28 10:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Каськово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №11 - №12 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Каськово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС Каськово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
9550 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-28 08:04 | 2023-04-28 10:31 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Бубеньево в ручную произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия на опоре №184 провода ф."А" и траверсы телом животного. | 4.12, В результате перекрытия провода фазы "А" и траверсы на опоре №184 ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Бубеньево телом животного, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Бубеньево в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Бубеньево в пролетах опор №179-№189 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Бубеньево в пролетах опор №179-№189. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
9551 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-28 07:53 | 2023-04-28 09:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино в пролете опор № 28-29 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино в пролете опор № 28-29 , произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино по всей длине.
9552 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-28 07:53 | 2023-04-28 08:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино в пролете опор №116-117 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино в пролете опор №116-117, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино по всей длине.
9553 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-28 07:43 | 2023-04-28 07:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7236 1 ПС110 кВ "Щигры" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-28упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7238 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор №27-28 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7236 ПС Щигры. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7236 ПС Щигры , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
9554 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-28 07:41 | 2023-04-28 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец произошло из-за перекрытия проводов в пролёте опор №116 - №117 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия из-за падения дерева, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ в пролёте опор №116 - №117 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №117 - №131 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №117 - №131 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №117 - №131 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №117 - №131 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавинец
9555 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-28 07:20 | 2023-04-28 09:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 387 ВЛ №2 ПС Черняновская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 11 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 387 ВЛ №2 ПС Черняновская в пролете опор № 7-8 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 387 ВЛ №2 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 387 ВЛ №2 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 387 ВЛ №2 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
9556 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-28 06:48 | 2023-04-28 13:01 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 448 ПС Н.Гурово явилось короткое замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор № 204-205, вследствие срыва вязки с изолятора ф "В" на опоре 205, под воздействием ветра. | 4.4.4, Причиной срыва вязки с изолятора ф "В" на опоре 205 по ВЛ-10 кВ Ф 448 ПС Н.Гурово явилось воздействие порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №448 ПС 35кВ Н.Гурово Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний. выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №448 ПС 35кВ Н.Гурово, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9557 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-04-28 06:55 | 2023-04-28 12:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 40-41 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 40-41 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №554.08 ПС Лобазовка Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №554.08 ПС Лобазовка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
9558 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-04-28 06:44 | 2023-04-28 07:26 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №3.5.7 ПС 35/10кВ Шуклино произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного снижением порога защиты проходной изоляции в высоковольтный отсек на ТП 341 | 4.12, снижением порога защиты проходной изоляции в высоковольтный отсек на ТП 341 ВЛ-10кВ №3.5.7 ПС 35/10кВ Шуклино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижением порога защиты проходной изоляции в высоковольтный отсек на на ТП 341 ВЛ-10кВ №3.5.7 ПС 35/10кВ Шуклино ТП 341 ВЛ-10кВ №3.5.7 ПС 35/10кВ Шуклино | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику опорно проходной изоляции на ТП 341 ВЛ-10кВ №3.5.7 от ПС 35/10 кВ "Шуклино" , с последующей заменой Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Диагностика и замена опорной изоляции на ТП 341 3.5.7 Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.5.7 от ПС 35/10 кВ "Шуклино" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями 3.5.7 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.5.7 от ПС 35/10кВ "Шуклино" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями 3.5.7 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
9559 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-04-28 06:42 | 2023-04-28 08:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 49-50 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 49-50 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кв № 01 ЦРП Дружное (8201) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кв № 01 ЦРП Дружное (8201) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
9560 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-28 06:38 | 2023-04-28 06:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7238 1 ПС110 кВ "Щигры" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7238 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор №50-51 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 11.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено
9561 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-04-28 06:25 | 2023-04-28 11:27 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №552 пс Рождественка явилось попадание птицы на проходные изоляторы ТП 170. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №552 пс Рождественка явилось попадание птицы на проходные изоляторы ТП 170. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №552 пс Рождественка. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-10кВ №552 пс Рождественка. Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных осмотром. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составить график устранения замечаний, выявленных осмотром.
9562 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-28 06:24 | 2023-04-28 08:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ Моделово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-№33 ВЛ-10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ Моделово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ Моделово 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
9563 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-28 06:24 | 2023-04-28 06:50 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-90 ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №17-2-№17-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-2-№17-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 от РЕК-90 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
9564 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-04-28 06:10 | 2023-04-28 06:35 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Рышково произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проходных изоляторов на ТП-452/40 упавшей под воздействием ветра веткой с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны. | 4.4.3, Перекрытие проходных изоляторов на ТП-452/40 ВЛ 10кВ № 03 ПС Рышково произошло вследствие падения под воздействием ветра ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №03 ПС Рышково с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №03 ПС Рышково с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ № 03 ПС Рышково назначить сроки устранения и ответственных лиц выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ № 03 ПС Рышково назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
9565 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-04-28 06:01 | 2023-04-28 06:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №13-14 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов.
9566 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-28 05:43 | 2023-04-28 07:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-566 ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Метака". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-566 ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Метака" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Метака" о приведении потребительского оборудования ТП-566 ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
9567 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-04-28 05:31 | 2023-04-28 08:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №67-№68 без обрыва проводов, упавшее на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №67-№68 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключенияВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №62-№72 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №62-№72 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №62-№72. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №62-№72.
9568 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-28 05:29 | 2023-04-28 06:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на опору № 141 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на опору № 141 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов составлен график устранения выявленных замечаний.
9569 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-24 ПС№42 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №24-10 от КЛ-6-24 ПС№42 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №24-10 от КЛ-6-24 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №24-10 от КЛ-6-24 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9570 | 361 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-28 05:13 | 2023-04-28 06:07 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф24 ПС-42--РП-67. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф24 ПС-42--РП-67. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
9571 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-28 05:12 | 2023-04-28 07:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №62-63 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ к проводам в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№60-65. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№60-65. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
9572 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-04-28 04:58 | 2023-04-28 05:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.2.7 ПС Жирово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№5-6 | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№5-6 ВЛ-10кВ 3.2.7 от ПС Жирово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева на ВЛ-10кВ 3.2.7 от ПС Жирово ВЛ-10кВ 3.2.7 от ПС Жирово | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.2.7 согласно листа осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение вырубка ВЛ 3.2.7 Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.2.7 от ПС 10/110кВ "Жирово" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-3.2.7 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.2.7 от ПС 10/110кВ "Жирово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-3.2.7 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
9573 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-28 04:48 | 2023-04-28 04:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №58/12-58/13 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №58/12-58/13 ВЛ 10кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№58/10-58/16. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№58/10-58/16. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
9574 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-04-28 04:30 | 2023-04-28 04:39 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №9-10 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №9-10 ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово с целью выявления наличия дефектов.
9575 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 320 (81425.13) явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 320 (81425.13) по причине схлеста проводов в пролете опор № 7-8 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 320 (81425.13) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н.Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 320 (81425.13) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
9576 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-28 03:43 | 2023-04-28 05:09 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-124 ВЛ-607 ПС Гнездово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1-5. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
9577 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-28 03:29 | 2023-04-28 04:55 | 3.4.12.2.1, Отключение КЛ-10 кВ №22(4) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным шлейфом фазы "В" ЛР №1 на опоре №73 провода соседней фазы. Обрыв шлейфа фазы "В" ЛР №1 на опоре №73 КЛ-10 кВ №22(4) ПС 110 кВ Зубцов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода КЛ-10 кВ №22(4) ПС 110 кВ Зубцов при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР №1 на опоре №73. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №22(4) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№65-73 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №22(4) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№65-73 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
9578 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-04-28 03:16 | 2023-04-28 03:46 | 3.4.12.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате разрушения изолятора фазы "С" на опоре №2-85 во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине разрушения изолятора фазы "С" на опоре №2-85 во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 71014 от ПС Рыжково Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 71014 от ПС Рыжково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
9579 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-28 02:37 | 2023-04-28 10:30 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки произошло падение дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ "Новоселово", что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №132-133 и падению его на землю и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" в пролете опор №132-133, произошёл обрыв провода фазы "А" и падения его на землю что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине.
9580 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-28 02:35 | 2023-04-28 02:46 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 10кВ № 18 ПС Коммаш (на балансе АО "Орелоблэнерго"), произошло отключение КЛ действием защит.
9581 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-28 02:31 | 2023-04-28 02:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 5-6 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП334(1185.4) Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП №334. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП334(1185.4) составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ТП №334 составлен график устранения выявленных замечаний.
9582 | 603 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-28 01:27 | 2023-04-28 03:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0039 к ТП0002 каб.А произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф607 РП04 к ТП0138 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0039 к ТП0002 каб.А в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф607 к ТП0138. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф607 к ТП0138. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0039 к ТП0002 каб.А. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0039 к ТП0002 каб.А. восстановлена.
9583 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-28 01:15 | 2023-04-28 15:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 421.04 ПС 35/10 «Моква» явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. №93 - №94, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра, обрыв провода ф."С" | 4.4.3, Причиной схлеста проводов и последующего обрыва провода ф."С" в пролете опор №93-№96 ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 421.04 ПС 35/10 «Моква» Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 421.04 ПС 35/10 «Моква» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
9584 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-28 01:05 | 2023-04-28 01:10 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода у опоры № 136 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 136 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" всей длине.
9585 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-04-28 01:01 | 2023-04-28 01:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из -за перекрытия проводов в пролете опор №15 -№16 отпайка на КТП 10/0,4 кВ Буланово, веткой дерева, принесенной сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провода повреждений не имеют. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха, в пролете опор №15-№16 отпайка на КТП 10/0,4 кВ Буланово принесенной сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта на территории Тверской области, произошло междуфазное КЗ и отключение В10 кВ №12 действием МТЗ, с успешным РПВ. Провода ВЛ повреждений не имеют. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №1 -№38 отпайка на КТП 10/0,4 кВ Буланово, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №1 -№38 отпайка на КТП 10/0,4 кВ Буланово, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №1 -№38 отпайка на КТП 10/0,4 кВ Буланово. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №1 -№38 отпайка на КТП 10/0,4 кВ Буланово.
9586 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-28 00:50 | 2023-04-28 01:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 421.02 ПС 35/10 «Моква» явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. №9-2 - №9-3, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №9-2-№9-3 ВЛ-10кВ № 421.02 ПС 35/10 «Моква» явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 421.02 ПС 35/10 «Моква» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 421.02 ПС 35/10 «Моква» Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
9587 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-28 00:05 | 2023-04-28 03:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось короткое замыкание в пролете опор № 48-49, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №48-49 по ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
9588 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-28 00:03 | 2023-04-28 01:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №150-№151 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №150-№151 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
9589 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-27 23:49 | 2023-04-28 00:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №1-81-1-82 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №1-82 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №1-82 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №1-81-1-82 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №1-81-№1-82 ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины на ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1-81-1-82 ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №1-81-1-82 ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины.
9590 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-04-27 23:38 | 2023-04-28 01:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Сапшо явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №Л-6 - №Л-7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Сапшо явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Л-6 - №Л-7 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Сапшо проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №Л-6 - №Л-7 ВЛ-1005 ПС Сапшо. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9591 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-04-27 23:38 | 2023-04-27 23:48 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС Разветье произошло в результате междуфазного КЗ из-за повреждения на потребительском ТП-218/100. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки ТП-218/100 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительской электроустановки ТП-218/100 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
9592 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-04-27 23:28 | 2023-04-28 00:06 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ №554.09 ПС Лобазовка, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №82-83 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №554.09 ПС Лобазовка. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №554.09 ПС Лобазовка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
9593 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-27 23:20 | 2023-04-27 23:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 19-20 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 19-20 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 120-05 Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 120-05. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 120-05 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 120-05 составлен график устранения выявленных замечаний.
9594 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-04-27 23:10 | 2023-04-28 01:57 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 864 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "КЭС"), питающегося от ВЛ 10кВ 864 письмо с требованием поддерживать потребительский участок линии в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
9595 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-04-27 22:14 | 2023-04-28 01:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №07 ПС 35/6 кВ №10 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №3 - №4 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (с обрывом проводов в пролетах опор №2 - №3). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ №07 ПС 35/6 кВ №10 в пролёте опор №3 - №4, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №07 ПС 35/6 кВ №10 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №07 ПС 35/6 кВ №10 в пролетах опор №1 - №10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №07 ПС 35/6 кВ №10 в пролетах опор №1 - №10 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ №07 ПС 35/6 кВ №10 в пролетах опор №1 - №10. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №07 ПС 35/6 кВ №10 в пролетах опор №1 - №10 с целью выявления наличия дефектов.
9596 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-04-27 22:11 | 2023-04-28 00:47 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось однофазное замыкание фазы В на землю при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы В и траверсу опоры № 31 в пролете опор 30 - 31. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания фазы В на землю ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы В и траверсу опоры № 31 в пролете опор 30 - 31. | Мероприятие: Техническое Выполнить освидетельствование опоры № 31 ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на неё. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Освидетельствование выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в глубине лесного массива. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9597 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-27 22:05 | 2023-04-28 01:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-1 по всей длине.
9598 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-27 22:01 | 2023-04-28 00:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 031 Сумароково ВЛ-10кВ № 6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 031 Сумароково ВЛ-10кВ № 6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 031 Сумароково ВЛ-10 кВ №6 Павлово ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
9599 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-27 21:40 | 2023-04-28 00:40 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-770 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании (потребительский кабель от опоры №4 к дому №8). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю собственнику дома №8 п.Караваево ул.Школьная, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г.
9600 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №70 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) явились грозовые перенапряжения. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №70. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№69-71 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В., начальник ЦУСД Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено измерение сопротивления контуров заземления опор №№69-71 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) Мероприятие: Техническое Провести замену гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №70 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: замена гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №70/70 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104). Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 60-74 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 60-74 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
9601 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-04-27 21:30 | 2023-04-27 21:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №252 от ПС Б.Солдатское2 стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролёте опор № 134-135 | 4.4.3, Из-за механического воздействия сломленных веток от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролетах опор № 134-135 ВЛ-10кВ №252 ПС Б.Солдатское2, произошло , двухфазное, устойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №252 ПС 35/10кВ Б.Солдатское2 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №252 ПС 35/10кВ Б.Солдатское2 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9602 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-04-27 21:30 | 2023-04-27 21:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "В", что при порывах ветра более 13 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "В" и нулевого провода, возникшее при этом однофазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4кВ в ЗТП 262. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1967 г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "В" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 262. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 262. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составить план мероприятий. Произведена замена дефектных колпачков.
9603 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-27 21:26 | 2023-04-27 23:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-515 ВЛ-1007 ПС Герчики явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №14. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
9604 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-27 21:23 | 2023-04-27 23:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-561 ВЛ-1007 ПС Герчики явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензинное письмо потребителю. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензинное письмо потребителю
9605 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-27 21:18 | 2023-04-27 21:30 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №44- №45 ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №44 -№45 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
9606 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-27 21:10 | 2023-04-27 22:37 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в ЗТП-342 ф.1005 ПС Староселье привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе ЗТП-342 ф.1005 ПС Староселье . | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "А" и "В" ЗТП-342 ф.1005 ПС Староселье животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЗТП-342 ф.1005 ПС Староселье , выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9607 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Вязьма-1-ГОК с отпайкой на ПС Митьково явилось неустойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии - ОАО "Вяземский ГОК". |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 35кВ Вязьма-1-ГОК с отпайкой на ПС Митьково письмо-претензию в адрес потребителя электрической энергии - ОАО "Вяземский ГОК". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС Шершевенков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 35кВ Вязьма-1-ГОК с отпайкой на ПС Митьково направлено письмо-претензия в адрес потребителя электрической энергии - ОАО "Вяземский ГОК".
9608 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах и проводах фаз "А", "В", "С" на опоре №226, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах и проводах фаз "А", "В", "С" на опоре №226, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
9609 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-27 20:58 | 2023-04-27 21:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 068 Б.Каменка д.сад., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 068 Б.Каменка д.сад., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 068 Б.Каменка д.сад. по всей длине Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 068 Б.Каменка д.сад. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
9610 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-04-27 20:53 | 2023-04-27 20:56 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №133-134 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №133-134 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
9611 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-04-27 20:41 | 2023-04-27 22:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 208 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 8 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 208 ПС 35 кВ Подольхи из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 208 ПС 35 кВ Подольхи VN004-00006892 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 208 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 208 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
9612 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №53, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции штыревых изоляторов трех фаз опоры №53 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
9613 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с успешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
9614 | 360 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-27 20:22 | 2023-04-27 21:17 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие сторонней организации , находящейся в смежной электрической сети вследствие короткое замыкание в сторонней ТП. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"
9615 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-28 ПС 110кВ Студенческая действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №28-11 от КЛ-10-28 ПС 110кВ Студенческая находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №28-11 от КЛ-10-28 ПС 110кВ Студенческая в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №28-11 от КЛ-10-28 ПС 110кВ Студенческая в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9616 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-27 20:19 | 2023-04-27 21:39 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате повреждения проходного изолятора фазы "В" на ТП 073 во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине повреждения проходного изолятора фазы "В" на ТП 073 во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС КУЛЬБАКИ Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС КУЛЬБАКИ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 01 ПС КУЛЬБАКИ составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС КУЛЬБАКИ составить график устранения выявленных замечаний
9617 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-27 20:19 | 2023-04-27 20:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 32-33 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 32-33 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 08 ПС КУЛЬБАКИ Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 08 ПС КУЛЬБАКИ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 08 ПС КУЛЬБАКИ составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ № 08 ПС КУЛЬБАКИ составили график устранения выявленных замечаний
9618 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-04-27 20:16 | 2023-04-27 21:04 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Тёмкино явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провод одной фазы ВЛ и траверсу на опоре Д4. | 4.4.4, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провод одной фазы ВЛ и траверсу на опоре Д4. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий Мероприятие: Техническое Выполнить освидетельствование опоры Д4 ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Темкино, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на неё. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Освидетельствование выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в глубине лесного массива. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9619 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-04-27 20:12 | 2023-04-27 21:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Кз-2-2 в пролёте опор №14-15, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло перекрытие веткой проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Кз-2-2 в пролёте опор №14-15, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Кз-2-2 по всей длине линии. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Кз-2-2 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП Кз-2-2 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Кз-2-2 по всей длине линии.
9620 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-04-27 20:04 | 2023-04-27 20:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №Б2-№Б3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Демидов явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Б2-№Б3 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Демидов проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №Б2-№Б3 ВЛ-1008 ПС Демидов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9621 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-27 19:57 | 2023-04-27 21:05 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение прокалывающего зажима фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Вол-37-11, что привело к прекращению электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Вол-37-11, произошло прекращение электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прокалывающего зажима фазы "А" на опоре №12 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-11 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-11 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-11 по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-11 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-11 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-11 и включены в план работ Орловского РЭС.
9622 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-27 19:43 | 2023-04-27 21:39 | 3.4.8.4, В результате наброса на опору №27 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Пут-6-6 неизвестным лицом для питания нежилого дома произошло короткое замыкание между фазой "А" и "0" во внутренней проводке, устраненное действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонних лиц, выразившегося в набросе на опору №27 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Пут-6-6, произошло короткое замыкание между фазой "А" и "0" во внутренней проводке нежилого дома, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пут-6-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пут-6-6 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пут-6-6 по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пут-6-6 по всей длине.
9623 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-27 19:25 | 2023-04-27 19:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ЗТП 10 кВ №328 д. Звягино-4 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 10 кВ №328 д. Звягино-4. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 10 кВ №328 д. Звягино-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ЗТП 10 кВ №328 д. Звягино-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ-328 д. Звягино-4 ф.1 ВЛ-0,4кВ-328 д. Звягино-4 ф.1 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ЗТП 10 кВ №328 д. Звягино-4. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 10 кВ №328 д. Звягино-4 Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9624 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-27 19:10 | 2023-04-27 20:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1010 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1010 РП 6 кВ Ольшанец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1010 РП 6 кВ Ольшанец ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1010 РП 6 кВ Ольшанец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1010 РП 6 кВ Ольшанец. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1010 РП 6 кВ Ольшанец. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
9625 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-27 19:08 | 2023-04-27 19:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Берново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №27-28 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Берново под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№20-28 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№20-28 Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
9626 | 358 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-27 18:54 | 2023-04-27 19:51 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-47--ТП-799. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-47--ТП-799. Выполнить высоковольтные испытания и измерения.
9627 | 359 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-27 18:54 | 2023-04-27 19:58 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участков кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-32--ТП-764. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-32--ТП-764. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
9628 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-27 18:53 | 2023-04-27 21:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 807 Мод/6 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 807 Мод/6 в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 807 Мод/6 в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 807 Мод/6 ТП 807 Мод/6 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 807 Мод/6 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замена уплотнительных прокладок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
9629 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-24 ПС№30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №24-16 от КЛ-10-24 ПС№30 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №24-16 от КЛ-10-24 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №24-16 от КЛ-10-24 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9630 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-2 ПС№30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №2-16 от КЛ-10-2 ПС№30 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №2-16 от КЛ-10-2 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №2-16 от КЛ-10-2 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9631 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-27 18:41 | 2023-04-27 18:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст Любава Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст Любава составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
9632 | 601 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-27 18:38 | 2023-04-27 21:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф632 РП30 к ТП2215 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф632 РП30 к ТП2215 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф632 РП30 к ТП2215 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф632 к ТП2215. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф632 к ТП2215. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф 632 РП30 к ТП2215. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф 632 РП30 к ТП2215 восстановлена.
9633 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-27 18:30 | 2023-04-27 22:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-613 до ул.Смирнова. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя 2 ПН-250А 0,4 кВ на ТП-613. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-613 до ул.Смирнова, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-613 до ул.Смирнова Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-613 до ул. Смирнова произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-613 до ул.Смирнова. Дефектов не обнаружено
9634 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-27 18:30 | 2023-04-27 18:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-098 414.01 Гремячка явилось короткое замыкание в пролете опор № 3-4, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-098 414.01 Гремячка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-098 414.01 Гремячка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-098 414.01 Гремячка Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9635 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-04-27 18:23 | 2023-04-27 21:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 5 ТП 061 АТАК по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ № 5 ТП 061 АТАК в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 5 ТП 061 АТАК с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполниен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 5 ТП 061 АТАК с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
9636 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-04-27 18:18 | 2023-04-27 18:27 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 06 от ПС Кириловка (41011) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролетах опор №116-117 на присоединенной ВЛ-10кВ № 486 ЦРП 10кВ Три Тополя упавшей под воздействием порывов ветра веткой с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролетах опор №116-117 ВЛ-10кВ № 486 ЦРП 10кВ Три Тополя произошло в результате падения под воздействием порывов ветра веткой с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 486 ЦРП Три Тополя назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 486 ЦРП Три Тополя назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ 10кВ 486 ЦРП Три Тополя с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен инженерный осмотр по всей длине ВЛ 10кВ 486 ЦРП Три Тополя с составлением листка осмотра.
9637 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-27 18:17 | 2023-04-27 18:26 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 332.9 от ПС 35/10кВ Свобода - Сельская явилось возникновение междуфазного К.З. при поверхностном перекрытии проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №53-54, без повреждения оборудования , из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ 332.9 от ПС 35/10кВ Свобода-Сельская, возникновение междуфазного К.З., поверхностное перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор 53-54, произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 332.9 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.9 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
9638 | 627 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-27 18:10 | 2023-04-27 20:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №32 ул. Крыловская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0420 ф.613 РП50. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0420 ф.613 РП50 с медным проводом потребителя на доме №32 ул.Крыловская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0420 ф.613 РП50 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0420 ф.613 РП50 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
9639 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-27 18:04 | 2023-04-27 18:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 38-39 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 38-39 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ№2303 от пс/т Марьино Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ№2303 от пс/т Марьино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
9640 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-27 18:04 | 2023-04-27 18:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 38-39 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 38-39 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2315 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2315 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
9641 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-27 17:50 | 2023-04-27 19:15 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившегося под воздействием ветра, дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7408 1/160 , произошёл обрыв , схлёст провода и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившегося дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7408 1/160 , произошёл обрыв, схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7408 1/160. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7408 1/160. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7408 1/160, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7408 1/160, составлен график устранения выявленных замечаний.
9642 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-27 17:42 | 2023-04-27 20:21 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов всех 3х фаз в пролете опор № 41-44 по причине излома опоры №42 при комплексе неблагоприятных погодных явлений (гроза с градом при шквалистом усилении ветра). | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ в результате обрыва проводов всех 3х фаз в пролете опор № 41-44 по причине излома опоры №42 при комплексе неблагоприятных погодных явлений (гроза с градом при шквалистом усилении ветра). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №02 от ЦРП Зеленино (№22902) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №02 от ЦРП Зеленино (№22902) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
9643 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-04-27 17:34 | 2023-04-27 17:39 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ 10кВ 41411 ПС Переступлино нов. произошло в результате междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете оп.№50-51 в следствии выпадения крюка крепления изолятора нижнего провода. Крюк выпал из-за изменения свойств древесины в процессе длительной эксплуатации (с 1980г.) | 4.1.3, Выпадение крюка крепления изолятора нижнего провода на опоре №50 ВЛ 10кВ 41411 ПС Переступлино нов. произошло в результате изменения свойств древесины в процессе длительной эксплуатации (с 1980г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств древесины в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ 41411 ПС Переступлино нов. VS010-0012997 | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 41411 ПС Переступлино нов. назначить отаетственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 41411 ПС Переступлино нов. назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 41411 ПС Переступлино нов. с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен инженерный осмотр ВЛ 10кВ 41411 ПС Переступлино нов. с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала РС, ОВБ, диагностики по выявлению дефектов ВЛ способствующих отключениям Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обучение персонала РС, ОВБ, диагностики по выявлению дефектов ВЛ способствующих отключениям
9644 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-27 17:31 | 2023-04-27 19:39 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел излом ветки дерева и её падение на провода в пролете опор №220-№221 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Дмитровская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при воздействии ветки дерева на провода в пролете опор №220-№221 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, произошло возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включены в план работ Кромского РЭС.
9645 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-04-27 17:30 | 2023-04-27 19:22 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Воропаево произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролетах опор №2-1-2-2 упавшем под воздействием порывов ветра высокорослым деревом, растущем за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролетах опор №2-1-2-2 ВЛ-10кВ №13 ПС Воропаево произошло в результате падения под воздействием порывов ветра высокорослым деревом, растущем за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Воропаево с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Воропаево с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Воропаево назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Воропаево назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
9646 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-04-27 17:25 | 2023-04-27 21:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 ТП-5-20 Ст.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «"A" и "В"в пролете опор № 23-24 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с) | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 23-24 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "A" и "В" ВЛ-0,4-3 ТП-5-20 Ст.Калитва порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-5-20 Ст.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-5-20 Ст.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
9647 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-04-27 17:05 | 2023-04-27 17:22 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"С" ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 023(Новоселки коттеджи) произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 023(Новоселки коттеджи) сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 023(Новоселки коттеджи). | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023(Новоселки коттеджи). Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023(Новоселки коттеджи) дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023(Новоселки коттеджи) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023(Новоселки коттеджи) с целью выявления наличия дефектов.
9648 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ В пролете опор №167-№168 из за перекрытия проводов ветками ДКР растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролете опор №167-168 ветками ДКР растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ произошло перекрытие проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов - ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролете опор №167-№168 в охранной зоне ВЛ-10кВ ДКР на ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролете опор №167-№168. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролете опор №167-№168.
9649 | 645 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-27 17:00 | 2023-04-27 19:00 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21по ул.Журавлева проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №21 по ул.Журавлева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
9650 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-27 16:53 | 2023-04-27 17:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 65-66 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 65-66 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №20502 от п/ст Крупец Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №20502 от п/ст Крупец составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
9651 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-27 16:51 | 2023-04-27 20:13 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 406 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода "N" на опоре №2/4, с последующим схлёстом проводов фаз "C", "N" в пролёте опор №2/4-2/5 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода "N" на опоре №2/4, с последующим схлёстом проводов фаз "C", "N" в пролёте опор №2/4-2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 406 ПС 35 кВ Иловка, произошёл вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 406 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
9652 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-27 16:50 | 2023-04-27 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник произошел из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
9653 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-27 16:45 | 2023-04-27 16:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 36-37 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 36-37 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1406 ПС Черемошки Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произве внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1406 ПС Черемошки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1406 ПС Черемошки составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1406 ПС Черемошки составлен график устранения выявленных замечаний.
9654 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-27 16:43 | 2023-04-27 20:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода ф. "А" на траверсу по причине срыва изолятора ф. "А" на опоре №83 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №83 ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "А" с крюка на опоре №83 ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "А" на траверсу опоры №83, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №83 ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье. на ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье VS010-0003362 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье в пролетах опор №78-№88 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье в пролетах опор №78-№88. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г.
9655 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-27 16:30 | 2023-04-27 17:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1009 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 13А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1009 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1009 ПС 110 кВ Северная на Схема ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1009 ПС 110 кВ Северная VN004-00017781 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1009 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1009 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
9656 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-27 16:15 | 2023-04-27 16:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 160-161 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 160-161 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №06 от п/ст Луговка ( №2126) Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 от п/ст Луговка ( №2126) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Cоставлен график устранения выявленных замечаний.
9657 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-27 16:10 | 2023-04-27 17:37 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная явилось однофазное замыкание на земля, которое возникло из за обрыва провода оп. №23-24 ф "С" в результате падения ветки дерева под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная явилось короткое замыкание которое возникло из за обрыва провода оп. №23-24, веткой дерева | Мероприятие: Техническое Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная разработать план-график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
9658 | 643 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-27 16:00 | 2023-04-27 18:31 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская в пролете опор №17-6-0 - 17-6-1. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская в пролете опор №17-6-0 - 17-6-1 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1003 в ТП-10 (перегорел ПТ-10-10/31,5 ) к ПС Рогнединская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская от ТП-10 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская от ТП-10 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская от ТП-10 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская от ТП-10 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
9659 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-04-27 15:51 | 2023-04-27 15:58 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №9 ПС Ржаксинская в пролете опор 09-00/25-26. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №9 на ПС Ржаксинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №9 ПС Ржаксинская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС Ржаксинская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Сторонняя организация: мастер РРЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС Ржаксинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Сторонняя организация: мастер РРЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
9660 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-27 15:42 | 2023-04-28 15:05 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" в пролёте опор № 173-174, 180-(6-3), вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" в пролёте опор №173-174, 180-(6-3), вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево". Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" составлен график устранения выявленных замечаний.
9661 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-27 15:42 | 2023-04-28 03:00 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №16-17 ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа", и отключение ВЛ действиями защит. Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №15-16 ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа", и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №16-17 ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа", произошло межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №15-16 ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа", произошло межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа". Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний.
9662 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-27 15:30 | 2023-04-27 16:33 | 3.4.8.4, В результате воздействия посторонних лиц , которые произвели наброс на провод фазы "А" и нулевой провод на опоре №15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Звяг-1-2, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводом фазы "А" и нулевым проводником на опоре №15 ТП-10/0,4кВ Звяг-1-2, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Звяг-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Звяг-1-2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Звяг-1-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Звяг-1-2 и включены в план работ Орловского РЭС.
9663 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-27 15:25 | 2023-04-27 15:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 308 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №13-14, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 308 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 308 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП308 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9664 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-27 15:25 | 2023-04-27 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно, работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №33-№34 ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно, работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
9665 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-27 15:20 | 2023-04-27 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ РЕК-02023 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, в результате срыва вязок проводов к изоляторам фазы "А" на опорах №13/2, 13/3 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13/2-13/3 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Срыв вязок проводов к изоляторам фазы "А"на опорах №13/2, 13/3 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
9666 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-27 15:17 | 2023-04-27 16:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-35 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-35 ПС 110 кВ Химзавод из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-35 ПС 110 кВ Химзавод ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-35 ПС 110 кВ Химзавод | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-35 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-35 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-35 ПС 110 кВ Химзавод, проверки равномерности распределения Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-35 ПС 110 кВ Химзавод, проверки равномерности распределения нагрузок разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-35 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-35 ПС 110 кВ Химзавод
9667 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-27 15:16 | 2023-04-27 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №24 - №25 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №24 - №25, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №25 - №45 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №25 - №45 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №25 - №45 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №25 - №45 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Молдино
9668 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-04-27 15:07 | 2023-04-27 17:03 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП-605 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Н Криуша послужило срабатывание ПК 10 кВ фазы "С" вследствие перекрытия воздушного промежутка на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) через увеличенный зазор между защитным кожухом и трансформатором. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фазой "С" ошиновки 10 кВ и заземлённым корпусом, произошло вследствие проникновения в РУ 10 кВ КТП-605 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н Криуша животного (кошки) через увеличенный зазор между защитным кожухом и трансформатором. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный зазор между защитным кожухом и трансформатором на КТП-605 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н Криуша TP010-0021357 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Н.Криуша на предмет доступа животных и птиц к эл. оборудованию. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Н.Криуша на предмет доступа животных и птиц к эл. оборудованию. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Н.Криуша выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Н.Криуша дефекты не выявлены.
9669 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-27 15:06 | 2023-04-27 16:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-100 ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4-5. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
9670 | 600 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-27 14:48 | 2023-04-27 17:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0315 к РП18 Ф611 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф631 РП03 к ТП0267 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0315 к РП18 Ф611 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф631 к ТП0267. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф631 к ТП0267. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0315 к РП18 Ф611. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0315 к РП18 Ф611 восстановлена
9671 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-27 14:45 | 2023-04-27 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ПС Бугор яч.25 -ТП-301 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-6кВ ПС Бугор яч.25 -ТП-301 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Бугор яч.25 -ТП-301 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры не обнаружено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС Бугор яч.25 -ТП-301 , произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры не обнаружено
9672 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ 10кВ яч. 15 Станция Казинка ПС Матыра, находящейся в эксплуатационной ответственности РЖД
9673 | 626 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-27 14:34 | 2023-04-27 17:00 | 3.4.7.3.1, Повреждение КЛ РП-1 к ТП-57 ф-1015 ПС Трубчевская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф1015 РП1 к ТП57 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ РП1 к ТП57 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ РП-1 к ТП-57 ф-1015 ПС Трубчевская Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ РП-1 к ТП-57 ф-1015 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования РП-1 к ТП-57 ф-1015 ПС Трубчевская Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования РП-1 к ТП-57 ф-1015 ПС Трубчевская
9674 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-04-27 14:26 | 2023-04-27 16:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-1-№30-2 в результате падения опоры №30-1 отпайки на КТП 10/0,4 кВ Славное коттеджи подгнившей в верхнем бандаже . Излом деревянной опоры №30-1 отпайки на КТП 10/0,4 кВ Славное коттеджи у верхнего бандажа произошел по причине предельного загнивания древесины , в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.1.1, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в загнивании древесины, произошел излом опоры №30-1 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в верхнем бандаже и падение, с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №30-1 - №30-2, что привело к касанию провода ф. "А" с проводом ф."В" и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №15 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №30-1 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино. на ВЛ-10кВ №15 от ПС Кушалино 35/10 кВ VS010-0005772 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино от ЛР№6 до КРУН Славное НТР, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино от ЛР№6 до КРУН Славное НТР, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино от ЛР№6 до КРУН Славное НТР. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино от ЛР№6 до КРУН Славное НТР.
9675 | 625 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-27 14:22 | 2023-04-27 16:18 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 21 ул. ул. Воинов Интернационалистов с питающим алюминиевым проводом А-16 на фасаде ВЛ ф1 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме ул. Воинов Интернационалистов 21 . | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на фасаде ввода в дом ул. Воинов Интернационалистов 21 ВЛ ф1 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на фасаде ввода в дом ул. Воинов Интернационалистов 21 ВЛ ф1 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф1 ул. Воинов Интернационалистов ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф1 ул. Воинов Интернационалистов ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
9676 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-27 14:04 | 2023-04-27 15:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 "Опальнево Яблоко" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 "Опальнево Яблоко" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 "Опальнево Яблоко" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 "Опальнево Яблоко" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
9677 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи произошли по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №100 -№101, вследствие выпадения крюка с изолятором и проводом ф."В" с опоры №100 и изменением габарита с приближением к соседнему проводу под действием порывов ветра, с успешным АПВ. Выпадение крюка из деревянной опоры произошло по причине предельного загнивания и расслоения древесины , в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.1, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в загнивании и растрескивании древесины произошло выпадение крюка с изолятором и проводом ф."В" на опоре №100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи и с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №100 - №101 произошел подхлест, что привело к касанию провода ф. "В" с проводом ф."С" и послужило причиной кратковременного междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №13 действием МТЗ, с успешным АПВ дважды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи VS010-0007661 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №100 - №126, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №100 - №126, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №100 - №126. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №100 - №126.
9678 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-27 14:00 | 2023-04-27 15:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 348 (Михеево) Ку/6 вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактного соединения произошло в результате длительной эксплуатации (с 1989 года). | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 ТП 348 (Михеево) Ку/6 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактных соединений возникло в результате длительной эксплуатации (с 1989 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП 348 (Михеево) Ку/6 ТП 348 (Михеево) Ку/6 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 348 (Михеево) Ку/6 с целью выявления снижения изоляционных свойств оборудования ТП. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 348 (Михеево) Ку/6 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
9679 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-27 14:00 | 2023-04-27 15:20 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №55-56 в результате перекрытия проводов ФФ. "В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр КВЛ-10кВ ПС "Северная" яч.5-ТП-557 яч.6 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КВЛ-10кВ пс "Северная" яч.5 - ТП-557 яч.6 Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КВЛ-10кВ пс "Северная" яч.5 - ТП-557 яч.6. Дефектов не обнаружено
9680 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-27 13:55 | 2023-04-27 16:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-49 ПС 110кВ Восточная от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-49 ПС 110кВ Восточная в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-49 ПС 110кВ Восточная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-49 ПС 110кВ Восточная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9681 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-27 13:50 | 2023-04-27 15:25 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-148 явился обрыв провода сторонней организацией в пролёте опор №1-№2 и №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-148 при производстве несанкционированных строительных работ в охранной зоне ВЛ. | 4.4.1, Причиной нарушения электроснабжения жилых домов ул.1-я Северная питающихся по ВЛ-0,4кВ №2 ТП-148 явился обрыв провода в пролёте опор №1-№2 и №8-№9 при производстве несанкционированных строительных работ сторонней организацией в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо организации- нарушителю. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в УЖКХ г.Смоленска.
9682 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 423.10 ПС 35/10 кВ «Безлесная" явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, в пр.оп 87-88 произошедшее из-за падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пр.оп №87-88 по ВЛ-10 кВ № 423.10 ПС 35/10 кВ «Безлесная" явилось падение ветки на провода из-за порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 423.10 ПС 35/10 кВ «Безлесная" Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 423.10 ПС 35/10 кВ «Безлесная" подготовить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9683 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-27 13:40 | 2023-04-27 15:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 453 (Поречье) Мо/4 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 453 (Поречье) Мо/4 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 453 (Поречье) Мо/4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 453 (Поречье) Мо/4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9684 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-04-27 13:10 | 2023-04-27 14:29 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №37-38 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №37-38 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ на июнь 2023года
9685 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-04-27 12:50 | 2023-04-27 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 196-197 ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка произведен. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственное лицо: мастер Коровин Александр Александрович Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка не выявлено. Ответственное лицо: мастер РЭС Коровин А.А.
9686 | 632 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-04-27 12:50 | 2023-04-27 14:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская. | 4.13, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 1 до № 2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП21 ф.1005 ПС Севская , что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, срабатыванию АВ-100А и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене АВ-100А, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП21 ф.1005 ПС Севская . Срок исполнения: 03.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене АВ-100А, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП21 ф.1005 ПС Севская .
9687 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-27 12:50 | 2023-04-27 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад ) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад ) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 007 (Детсад )
9688 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-04-27 12:49 | 2023-04-27 13:30 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев,в пролете опор № 12-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП П-1-5 из-за порывистого ветра, произошел схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В результате несвоевременной вырубки деревьев что привело к нарушению электрической изоляции при схлесте проводов в пролетах опор № 12-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП П-1-5 из-за порывистого ветра, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная расчитска трассы ВЛ на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ П-1-5 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП П-1-5 по всей длине. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ П-1-5 в пролете опор 12-14 Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: расчистка трассы ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП П-1-5 и включить их в план работ Урицкого РЭС . Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9689 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-27 12:37 | 2023-04-27 16:01 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №27 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 6кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №27, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №3 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
9690 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-04-27 11:50 | 2023-04-27 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №210 - №211 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №210 - №211 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
9691 | 357 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-27 11:25 | 2023-04-27 11:28 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10 КВ ПС-30 Ф.7--РП-32. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10 КВ ПС-30 Ф.7--РП-32. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
9692 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-04-27 11:10 | 2023-04-27 12:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 551 Фатежского РЭС произошло в результате схлёста провода, из-за соскочившего изолятора с опоры № 7 при воздействия знакопеременных порывов ветра.. В районе сильный порывистый ветер | 4.3.4, Схлёст провода, из-за соскочившего изолятора с опоры № 7 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 551 при воздействия знакопеременных порывов ветра.. В районе сильный порывистый ветер | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- № 1 от КТП 551 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№551 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- № 1 от КТП 551 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№551
9693 | 597 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-27 10:31 | 2023-04-27 13:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф621 РП45 к ТП0377 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф.621 РП45 к ТП0377 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф621 РП45 к ТП0377 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП45 Ф621 к ТП0377. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП45 Ф621 к ТП0377. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф 621 РП45 к ТП0377. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф 621 РП45 к ТП0377 восстановлена.
9694 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 28 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
9695 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 10 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
9696 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-04-27 10:24 | 2023-04-27 16:49 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1/72 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №1/72-1/73, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1/72 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №1/72-1/73 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1/72 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №1/72-1/73 на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт кабельной муфты.
9697 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-27 10:02 | 2023-04-27 10:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №221-№222 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №221 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №221 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №221-№222 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №221-№222 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово.. на ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово VS010-0005448 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №221-№222 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
9698 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-27 09:54 | 2023-04-27 11:00 | 3.4.12.2.3, 3.4.12.2.3 Отключение ВЛ-10кВ №2 Искробол ПС 35/10кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №101-№102 ВЛ-10кВ №2 Искробол ПС 35/10кВ Гузицино веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Искробол ПС 35/10кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
9699 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-27 09:50 | 2023-04-27 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 51 - № 52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 51- № 52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9700 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-27 09:45 | 2023-04-27 11:38 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 710 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 710 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 710 ПС 35кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 710 ПС 35кВ №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9701 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-27 09:27 | 2023-04-27 11:16 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса проводов спуска от оп.№1 до ТП И-4-6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП И-4-6, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест провода фазы "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте провода фазы "В" и "С" спуска от оп.№1 до ТП И-6-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП И-4-6 из-за не своевременной регулировки стрелы провеса проводов, под действием ветровых нагрузок, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов спуска от оп.№1 до ТП И-4-6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП И-4-6 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-6 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП И-4-6 по всей длине Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП И-4-6 по всей длине Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов спуска от оп.№1 до ТП И-4-6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП И-4-6. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировку стрелы провеса проводов спуска от оп.№1 до ТП И-4-6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП И-4-6. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП И-4-6 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП И-4-6 и включены в план работ РЭС.
9702 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-04-27 09:25 | 2023-04-27 11:55 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 079 (д.Зайцево) произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов в пролёте опор №9 - №10 при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 079 (д.Зайцево) в пролете опора №9 - №10, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 079 (д.Зайцево). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 079 (д.Зайцево) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 079 (д.Зайцево) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 079 (д.Зайцево). Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 079 (д.Зайцево) не обнаружено.
9703 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-27 09:19 | 2023-04-27 11:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 Детсад ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ «Возрождение» по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-2 - №3 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-2 - №3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 Детсад ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ «Возрождение» веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 Детсад ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ «Возрождение»с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 Детсад ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ «Возрождение» устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9704 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-27 09:14 | 2023-04-27 10:11 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 23-24. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 23 - 24 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 54Р с.Быковка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 54Р с.Быковка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
9705 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-04-27 09:13 | 2023-04-27 11:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-5-20 Ст.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное кратковременным схлёстом между проводами фаз «"A" и "В" в пролете опор № 2-3 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с) | 4.4.3, Кратковременный схлёст между проводами в пролете опор № 2-3 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "A" и "В" ВЛ-0,4-2 ТП-5-20 Ст.Калитва порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-5-20 Ст.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-5-20 Ст.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
9706 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-27 09:08 | 2023-04-27 10:10 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №49 и падения провода на траверсу ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща под действием сильных порывов ветра из-за высыхания уплотнительного колпачка КП-22 и его растрескивания в результате длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, привело к ослаблению посадки изолятора фазы "В" на траверсе опоры №49 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща и под действием сильных порывов ветра произошло падение провода на траверсу железобетонной опоры, с замыкание фазы "В" на землю, в связи с чем ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща отключена вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №49 на ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща VS010-0007522 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №44-№54 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №44-№54 с целью выявления дефектов - выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №44-№54. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: При осмотре изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №44-№54 дефектов не выявлено
9707 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-04-27 08:41 | 2023-04-27 10:19 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания предохранителей 10 кВ в ТП №010 Сокирино стало межфазное замыкание обмоток силового трансформатора ТМ-60/10. Снижение изоляционных свойств обмоток трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации и естественного старения материала изоляции. Трансформатор в эксплуатации с 1978 года. | 4.12, Пробой изоляции и межфазное замыкание обмоток силового трансформатора ТМ-60/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации. на ТП-010 "Сокирино" | Мероприятие: Техническое Провести полное комплексное испытание оборудования ТП-010 Сокирино с целью выявления дефектов после замены оборудования ТП. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПАрфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: испытания проведены Мероприятие: Техническое По результатам полного комплексного испытания оборудования ТП-010 Сокирино выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПАрфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
9708 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-6-12 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительской ВЛ-6-12 ПС МЭЗ, находящейся в собственности и на обслуживании МУП "Лискинская городская электрическая сеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МУП "Лискинская городская электрическая сеть" о приведении потребительской ВЛ-6-12 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю МУП "Лискинская городская электрическая сеть" о приведении потребительской ВЛ-6-12 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9709 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-27 07:40 | 2023-04-27 08:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 "Красново Ск двор" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 "Красново Ск двор" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 "Красново Ск двор" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 "Красново Ск двор" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
9710 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-27 07:07 | 2023-04-27 08:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Родионово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Родионово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Родионово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Родионово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Родионово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Родионово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9711 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-27 07:07 | 2023-04-27 09:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово)
9712 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №16-17 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №16-17 КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-20 КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №10-20 КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-20 КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №10-20 КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов.
9713 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь с отпайками стало электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой фазы "С" с разрушением изолятора в гирлянде на опоре № 235 (Опора №235 находится в районе проведения весенних сельскохозяйственных работ) в следствии проведения с/х работ, что привело к повышенному пылеобразованию, оседанию пылевых отложений на поверхности изоляторов, что способствовало их загрязнению и ослаблению изоляционных свойств. При перепаде температуры, от +23° днём, до +5°, повышенной влажности воздуха в утренние часы и явились катализатором пробоя изоляции по поверхности с разрушением юбки изолятора №7 и последующего перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" за счет локальной ионизации воздуха с возникновением КЗ между проводом и заземленной частью опоры. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь с отпайками стало перекрытие гирлянды между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" с разрушением изолятора №7 в гирлянде на опоре №235 в следствии загрязнения поверхности глазури изоляторов при проведении с/х работ. | Мероприятие: Техническое Произвести замену повреждённой изоляции на опоре №235 ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь с отпайками. Срок исполнения: 01.11.2023 г. Ответственное лицо: Нач КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах на опоре №235 ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь с отпайками. Срок исполнения: 01.11.2023 г. Ответственное лицо: Нач КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №235 ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская 2 цепь с отпайками. Срок исполнения: 01.11.2023 г. Ответственное лицо: Нач КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено
9714 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием 2 ступени ТНЗНП ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки МВ-110 Ровеньки на ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №93 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки произошло из-за перекрытия изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №93 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и измерения сопротивления заземляющего устройства ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ по результатам осмотра и измерения сопротивления заземляющего устройства ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №91, 92, 93, 94, 95 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №91, 92, 93, 94, 95 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки.
9715 | 356 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-27 02:46 | 2023-04-27 04:26 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Провести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
9716 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго | 2023-04-27 02:25 | 2023-04-27 06:35 | 3.4.8.5.1, В результате воздействия взрывной волны вследствие разрыва снаряда на территории ПС 110 кВ Климово произошел срыв защелки привода КЗ 110 Т-1 с его последующим включением, а не отключение ОД 110 Т-1 произошло по причине смещения электромагнита отключения (затирание штока); из-за чего произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Новозыбков-Климово 1 цепь. | 4.4.1, Срыв защелки привода КЗ 110 Т-1, включение КЗ 110 Т-1 и не отключение ОД 110 Т-1 (смещение электромагнита отключения) произошло в результате воздействия взрывной волны вследствие разрыва снаряда на территории ПС 110 кВ Климово из-за чего аварийно отключилась ВЛ 110 кВ Новозыбков-Климово 1 цепь. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт или замену повреждённых контрольных кабелей на ПС 110 кВ Климово. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Закаморный И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён ремонт повреждённых контрольных кабелей на ПС 110 кВ Климово Мероприятие: Техническое Произвести ремонт или регулировку привода ОД 100 Т-1 на ПС 110 кВ Климово. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Закаморный И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ТР ОД, КЗ 110 Т-1
9717 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-27 02:08 | 2023-04-27 03:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №142-№143 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно, работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №142-№143 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно, работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
9718 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-27 01:11 | 2023-04-27 01:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 149 Протасово кот., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 149 Протасово кот., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 149 Протасово кот. по всей длине Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 149 Протасово кот. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать меропиятия
9719 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-27 00:25 | 2023-04-27 01:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №285-№286, под действием дождя с градом и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №285-№286 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Быково" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.09 ПС Быково Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Быково" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.09 ПС Быково
9720 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-27 00:24 | 2023-04-27 02:31 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Василево произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ТП-731 "Освещение а/дороги". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТП-731, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
9721 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-26 23:58 | 2023-04-27 00:51 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-92 ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ оделово 2 от РЕК-92 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
9722 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-26 23:58 | 2023-04-27 02:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №150 - №151 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №150 - №151 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9723 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-26 23:29 | 2023-04-27 00:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №81-№82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия Работа МТЗ правильно. АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №81-№82 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
9724 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-26 23:07 | 2023-04-27 00:10 | 3.4.12.2.3, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1870 с. Капитанщино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1870 с. Капитанщино. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1870 с. Капитанщино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1870 с. Капитанщино. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1870 с. Капитанщино устранить выявленные замечания Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечания устранены
9725 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-26 23:01 | 2023-04-26 23:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-Саб-2-5 от оп.7/2 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Саб-2-5 от оп.7/2 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Саб-2-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Саб-2-5 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Саб-2-5 по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Саб-2-5 по всей длине.
9726 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-26 22:15 | 2023-04-26 22:20 | 3.4.12.2.2, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 065 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 7-8 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 065 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 7-8 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 065 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр произведен Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г.
9727 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-26 22:10 | 2023-04-26 22:32 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ЛЭП 10кВ №11 ПС 110 кВ Короча выполнено по запросу МЧС для безопасного выполнения работ.
9728 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 61.5 Телецентр пригородная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 61.5 Телецентр пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9729 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-26 21:36 | 2023-04-26 22:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 15 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 55-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 55-Город 15 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 55-Город 15 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 55-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфте на КЛ 10 кВ РП 55-Город 15 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 55-Город 15 ПС 110 кВ Западная, Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 55-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 55-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 55-Город 15 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 55-Город 15 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 55-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 55-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
9730 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-26 21:11 | 2023-04-26 21:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №5-1-5-2 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №5-1-5-2 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
9731 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 7.2.23 потр. ПС 110/35/10 кВ Щигры явилось повреждение оборудования у потребителя ОАО Геомаш . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка ВЛ-10 кВ ф.7.2.23 потр. ПС 110/35/10 кВ Щигры предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 06.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2023 г.
9732 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-26 21:05 | 2023-04-26 22:53 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 10 РП 17 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10кВ РП17 л.10-ТП477 вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1993г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10кВ РП17 л.10-ТП477 вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1993г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 10 РП 17 КЛ 10кВ № 10 РП 17 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП17 л.10-ТП477 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП17 л.10-ТП477 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП17 л.10-ТП477 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ РП17 л.10-ТП477 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ РП17 л.10-ТП477 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии места укладки КЛ 10кВ РП17 л.10-ТП477 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлен протокол разборки, осмотра кабеля
9733 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-26 20:43 | 2023-04-26 22:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-7-36 в пролете опор №19-№20, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-7-36 в пролете опор №19-№20, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-7-36 по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-7-36 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-7-36 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-7-36 нарушений и включены в план работ Кромского РЭС.
9734 | 606 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-04-26 20:30 | 2023-04-26 23:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ Ф-621 ПС Дятьковская - ЦРП-1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение КЛ-6кВ Ф-621 ПС Дятьковская к ЦРП-1 произошло в результате МТЗ на КЛ-6кВ Ф-621 ПС Дятьковская - ЦРП-1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ Ф-621 ПС Дятьковская - ЦРП-1. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ Ф-621 ПС Дятьковская - ЦРП-1 восстановлена.
9735 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-26 20:25 | 2023-04-26 21:00 | 3.4.8.5.2, В результате взрыва и возгорания бензовоза от температурных и механических воздействий, произошел обрыв проводов в пролете опор № 36-37 фазы "А" и "В" и повреждение провода фаза "С". |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-15 ПС Крутое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
9736 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 132 "Опальнево Деревня" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 132 "Опальнево Деревня" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
9737 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-26 20:13 | 2023-04-26 22:15 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сухоногово установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 11 - 12, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-01 ПС Сухоногово действием защиты. В дальнейшем ветка упала с проводов ВЛ на землю. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 11- 12 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Сухоногово упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Сухоногово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Сухоногово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
9738 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-26 19:46 | 2023-04-27 05:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Спасское ПС Дорожаево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 - №1-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 02 Спасское ПС Дорожаево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 - №1-3 ВЛ 10кВ № 02 Спасское ПС Дорожаево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 10кВ № 02 Спасское ПС Дорожаево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Спасское ПС Дорожаево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Спасское ПС Дорожаево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9739 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-04-26 19:32 | 2023-04-26 21:46 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево на проводах ВЛ-10 кВ в пролете опор № 19 - № 20, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Дерево при падении своей макушкой схлеснуло провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Новинки действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждение провода фазы "В". Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Новинки, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Новинки от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Новинки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Новинки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Новинки при их наличии. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Новинки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
9740 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-26 19:21 | 2023-04-26 20:58 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 по ул. СТ Разина (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 269 ВЛ №2 ПС Селезневская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
9741 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-26 19:20 | 2023-04-26 22:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 320 422.02 явилось короткое замыкание в пролете опор № 16-17, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 320 422.02 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 320 422.02 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 320 422.02 Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9742 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-26 19:05 | 2023-04-26 21:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново произошло по причине межфазного КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №113/14-№113/15 без обрыва проводов, упавшей на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №113/14-№113/15 ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №113/9-№113/19 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №113/9-№113/19. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
9743 | 641 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-04-26 18:30 | 2023-04-26 21:00 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 ТП-40 ф.1005 ПС Марицкая опора № 11. | 4.13, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, ТП-40 ф.1005 ПС Марицкая пора № 11, привело к короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10/10 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 ТП-40 ф.1005 ПС Марицкая опора №11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 ТП-40 ф.1005 ПС Марицкая опора №11, угрожающих падением на провода.
9744 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-04-26 18:24 | 2023-04-26 20:10 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-238 ПС Старая Криуша произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-238 ПС Старая Криуша произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-238 ПС Старая Криуша по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-238 ПС Старая Криуша по всей длине замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-238 ПС Старая Криуша, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-238 ПС Старая Криуша, замечаний не выявлено
9745 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-26 18:05 | 2023-04-26 19:55 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №57 (переход через железную дорогу), вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №57 (переход через железную дорогу) КВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец произошел вследствие изменения изоляционных свойств материала при длительном сроке эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №57 (переход через железную дорогу) на КВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец VS010-9360129 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт. Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №57, проверку повышенным напряжением кабельной вставки в пролетах опор №56-57 КВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена концевой кабельной муфты на опоре №57 КВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец нарушений не выявлено.
9746 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-26 17:49 | 2023-04-26 19:42 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Нижнедевицк действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Нижнедевицк, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Александровское". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-6-1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Нижнедевицк находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Александровское" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Нижнедевицк, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Александровское" о приведении потребительского оборудования ТП-6-1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Нижнедевицк в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено
9747 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-26 17:38 | 2023-04-26 18:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 по всей длине.
9748 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-26 17:35 | 2023-04-26 17:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №59-№60 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №59. | 4.12, В результате наклона опоры №59 ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №59-№60 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №59-№60 ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово. на ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово VS010-0006719 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №59 ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка опоры, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №59-№60 ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провеса провода, внеплановый осмотр ВЛ
9749 | 594 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-26 17:27 | 2023-04-26 19:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф.611 РП33 к ТП2101 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф.611 РП33 к ТП2101 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф.611 РП33 к ТП2101 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф611 к ТП2101. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф611 к ТП2101. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф.611 РП33 к ТП2101. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф.611 РП33 к ТП2101 восстановлена.
9750 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-26 17:22 | 2023-04-26 18:08 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 18-19. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 18 - 19 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 054 с.Карели, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 054 с.Карели Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
9751 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-26 17:12 | 2023-04-26 17:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 046 (ул.Переславская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 046 (ул.Переславская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 ТП 046 (ул.Переславская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 046 (ул.Переславская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 ТП 046 (ул.Переславская)
9752 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-26 17:05 | 2023-04-26 19:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан явилось обрыв провода фазы «С» в пролете опор №33-35 в результате падения дерева в пролетах опор №33-34 при порывах ветра до 13 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №33-35 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан произошло в результате падения дерева в пролетах опор №33-34 при порывах ветра до 13 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
9753 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-26 16:58 | 2023-04-26 18:11 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №8-1/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-10, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор № 8-1/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-10,произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор № 8-1/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 Нов-4-10 на ВЛ 0,4кВ №1 Нов-4-10 ВЛ 0,4кВ №1 Нов-4-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Но-4-10 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Но-4-10 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-4-10 по всей длине. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-4-10 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор № 8-1/1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-4-10. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор № 8-1/1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-4-10.
9754 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-26 16:45 | 2023-04-26 18:20 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 01 ТП 803 ПС 35кВ № 34 Девица | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 01 ТП 803 ПС 35кВ № 34 Девица | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 0,4 кВ № 01 ТП 803 ПС 35кВ № 34 Девица Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9755 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №56-57 при наезде военной техники на опору №57, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №56-57 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошел в результате механического воздействия на опору №57 при наезде военной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
9756 | 593 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-26 16:20 | 2023-04-26 18:15 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №17А пер. 3-й Бежицкий с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3328 Ф.619 РП51. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3328 Ф.619 РП51 с медным проводом потребителя на доме №17А пер. 3-й Бежицкий привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3328 Ф.619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3328 Ф.619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
9757 | 355 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-26 16:18 | 2023-04-26 16:57 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось короткое замыкание в сторонней трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"
9758 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 42-43 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 07 ПС Трубетчино (Хомяки) в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №42-43 ВЛ 10кВ № 07 ПС Трубетчино (Хомяки). | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 07 ПС Трубетчино (Хомяки). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 07 ПС Трубетчино (Хомяки). Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 07 ПС Трубетчино (Хомяки), произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 07 ПС Трубетчино (Хомяки).
9759 | 635 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-26 16:00 | 2023-04-26 18:00 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 по ул.Полевая проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-6 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-6ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №10 по ул.Полевая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
9760 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-26 15:45 | 2023-04-26 17:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Быково послужило межфазное КЗ в пролете опор №6-№7 вызванное перекрытием оборванных проводов деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Быково, явилось упавшее дерево растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва проводов на ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 Быково VS010-0004319 | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Быково" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.13 ПС Быково Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Быково" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.13 ПС Быково
9761 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-26 15:30 | 2023-04-26 17:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 004 (ул.Ватутина)произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 004 (ул.Ватутина) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 004 (ул.Ватутина) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 004 (ул.Ватутина) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 004 (ул.Ватутина)
9762 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-26 15:27 | 2023-04-26 15:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 784 № 12 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 784 в пролете опор №7 -№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 12 ТП784 в пролете опор №7 -№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП784 № 12 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №12 ТП784 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра
9763 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-04-26 15:16 | 2023-04-26 16:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №135 Девницкий ПС 35/10кВ Новое село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №91-№92 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №91-№92 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10 кВ Новое село. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10 кВ Новое село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10 кВ Новое село. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10 кВ Новое село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
9764 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-26 15:15 | 2023-04-26 16:31 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Большие Алабухи послужил обнаруженный лежавший на траверсе провод фазы "В" на опоре №4 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №516 в результате обрыва вязки провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №4 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №516 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Большие Алабухи нпроизошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «В» на опоре №4 отпайка на КТП 516 на ВЛ-10-5 ПС Б Алабухи 35/10 VS010-0004294 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5ПС 35 кВ Большие Алабухи с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5ПС 35 кВ Большие Алабухи с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Большие Алабухи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Большие Алабухи разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений.
9765 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-04-26 15:15 | 2023-04-26 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №371 ПС 35/10кВ Бурцевка произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№29-30 из-за перекрытия проводов ВЛ веткой, с дерева, принесенную из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Короткое замыкание ВЛ 10кВ №371 ПС 35/10кВ Бурцевка в пролете опор № 29-30 произошло в результате перекрытия проводов ВЛ веткой , с дерева, из вне охранной зоны ВЛ, принесенную ветром. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №371 ПС 35/10кВ Бурцевка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №371 ПС 35/10кВ Бурцевка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №371 ПС 35/10кВ Бурцевка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №371 ПС 35/10кВ Бурцевка разработаны мероприятия и установлены сроки по устранению выявленных нарушений.
9766 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-26 15:15 | 2023-04-26 17:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Кой произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №17/36-№17/37, вследствие выпадение крюка с изолятором и проводом фазы "В" на опоре №17/36, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №17/36 ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Кой произошло выпадение крюка с изолятором и проводом фазы "В" из стойки опоры №17/36, вследствие чего произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролете опор №17/36-№17/37 ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Кой, в связи с чем произошло междуфазное КЗ и отключение ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Кой действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с предельным загниванием древесины ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Кой. на ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Кой VS010-0005674 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Кой в пролетах опор №17/30-№17/40 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Кой в пролетах опор №17/30-№17/40. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г.
9767 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-26 15:13 | 2023-04-26 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №8-9 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9768 | 620 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-26 15:06 | 2023-04-26 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №103 ул. Мглинская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-49 ф.1013 ЦРП-4 | 4.13, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №103 ул. Мглинская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-49 ф.1013 ЦРП-4 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-49 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Мглинская 103. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-49 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Мглинская 103.
9769 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-26 14:57 | 2023-04-26 16:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 30-31 ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-4-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 30-31 0,4кВ Л-3 СтКол-4-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-4-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший масетр Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-4-1 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший масетр Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-4-1 по всей длине.
9770 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-26 14:37 | 2023-04-26 20:27 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ № 4110 ПС Кшень, явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю, на ведомственном участке (потребитель АК Мансурово.) |  | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №21 (4110) ПС 110кВ Кшень Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №21 (4110), разработать мероприятия и составить график выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо генеральному директору АО "АК Мансурово" о необходимости поддержания электроустановок в удовлетворительном состоянии. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9771 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-26 14:32 | 2023-04-26 16:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1308 РП 10 кВ Тихая произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 13А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1308 РП 10 кВ Тихая из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1308 РП 10 кВ Тихая VN004-00095963 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1308 РП 10 кВ Тихая. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1308 РП 10 кВ Тихая. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
9772 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-26 14:30 | 2023-04-26 14:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от ТП 1218 явилось короткое замыкание в пролете опор №8-9, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП 1218 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 1218 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 1218 Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9773 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-26 14:27 | 2023-04-26 15:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-1 ПС 35кВ Р-Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-1 ПС 35кВ Р-Хава в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-1 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-1 ПС 35кВ Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9774 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-26 14:22 | 2023-04-26 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 935 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 5-6, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 5-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 935, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 935, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 935, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
9775 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-26 14:35 | 2023-04-26 15:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №125 вызвано однофазным к.з. из-за перекрытия проводов деревом, наклоненным из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №5- №6, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №125 в пролете опора №5- №6, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №125. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №125 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №125 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №125 Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №125
9776 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-26 14:15 | 2023-04-26 14:40 | 3.4.10.2, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №37 - 38 ВЛ-10 кВ №412 ПС 110 кВ Кшень, вызванное перекрытием воздушного промежутка птицей. | 4.12, Перекрытием воздушного промежутка птицей в пролете опор №37 -38 ВЛ-10 кВ №412 ПС 110 кВ Кшень. | Мероприятие: Техническое произвести осмотр ВЛ 10кВ №412 ПС 110кВ Кшень Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ №412 ПС 110кВ Кшень Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №412 ПС110кВ Кшень, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
9777 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-26 14:14 | 2023-04-26 14:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№53-54,54-55 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данных пролетах опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №№53-54,54-55 ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролетах опор №№53-54,54-55 на ВЛ-10кВ фид. № 23 (15) ПС П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 23 (15) ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№53-54,54-55 ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
9778 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-26 14:00 | 2023-04-26 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «А» на опоре №65, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №65 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №65 на ВЛ-10-2 ПС Грибановка110/10 VS010-0005082 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка в пролетах опор №62-67 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка в пролетах опор №62-67 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка в пролетах опор №62-67 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка в пролетах опор №62-67 мероприятия по устранению выявленных дефектов не требуются.
9779 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-26 13:54 | 2023-04-26 16:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) на опоре №1.5 Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) на опоре №1.5 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
9780 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-26 13:49 | 2023-04-26 14:40 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
9781 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-26 13:22 | 2023-04-26 14:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 362 ПС 35кВ Голосновка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 362 ПС 35кВ Голосновка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 ПС 35кВ Голосновка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 ПС 35кВ Голосновка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9782 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-26 13:10 | 2023-04-26 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1502 (Павловское) Во/8 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1502 (Павловское) Во/8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1502 (Павловское) Во/8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1502 (Павловское) Во/8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9783 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-26 13:07 | 2023-04-26 15:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ/ВЛИ 0,4кВ №3 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор № (10-11).(скорость ветра достигала 15м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №3 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №3 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
9784 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-26 13:00 | 2023-04-26 14:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП674 №2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 674 в пролете опор №6 -№ 7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП674 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 674 № 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП674 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра
9785 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-26 13:00 | 2023-04-26 16:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП631 №9 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП631 в пролете опор №4 -№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 9 ТП 631 в пролете опор №4 -№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП631 №9 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №9 ТП 631, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра
9786 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-04-26 12:57 | 2023-04-26 17:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 210 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №11-12, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 210, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП210. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП210 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9787 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-26 12:56 | 2023-04-26 16:38 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от РП 3 до ТП 10 кВ №118 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от РП-3 до ТП №118 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААШв (3х150) на участке от РП 3 до ТП №118 на КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КВЛ-10кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии между РП 3 и ТП №118. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
9788 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-26 12:50 | 2023-04-26 12:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП 1057 явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ0,4 №1 от ТП 1057 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП 1057 Полевая Куликявилось короткое замыкание в пролете опор № 6-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП 1057 Полевая Кулик явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9789 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-26 12:45 | 2023-04-26 14:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 058 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 058 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 058 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 058 ПС 35кВ Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9790 | 618 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-26 12:43 | 2023-04-26 15:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф613 ПС Новозыбков ЗТП57 к ЗТП-100 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ РП-1 ф.613 ПС Новозыбков произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф613 ПС Новозыбков ЗТП-57 к ЗТП-100 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП-58 ф.613 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЗТП-58 ф.613 ПС Новозыбков. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф613 ПС Новозыбков ЗТП-57 к ЗТП-100. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6 кВ ф613 ПС Новозыбков ЗТП-57 к ЗТП-100.
9791 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-04-26 12:21 | 2023-04-26 17:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 212 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №4-5, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП212. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП212 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9792 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-26 12:13 | 2023-04-26 14:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой на корпус ТП в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №28 от ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №28 от ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха с перекрытием электрической дугой на корпус ТП, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала опорного изолятора 10 кВ фаза "А" ТП 10кВ №28 от ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха. на ТП 10кВ №28 ТП 10кВ №28 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №28 от ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ТП 10кВ №28 от ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС Максатиха. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г.
9793 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-26 12:21 | 2023-04-26 13:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 014 Антоново ВЛ-10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 014 Антоново ВЛ-10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 014 Антоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 014 Антоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
9794 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-26 11:48 | 2023-04-26 14:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС Шишино VN004-00017987 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
9795 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-04-26 11:30 | 2023-04-26 13:01 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ произошел обрыв проводов 2-х фаз ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево в пролёте опор №1.40-1.41. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз в пролёте опор №1.40-1.41. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево по всей протяженности. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9796 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-26 11:17 | 2023-04-26 12:44 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-72 Л3 Ф-1013 ПС Почепская в пролете опор №3-4 . | 4.4.3, ВЛ-0,4 КТП-72 Л3 Ф-1013 ПС Почепская Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-72 Л3 Ф-1013 ПС Почепская в пролете опор №3-4, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-72 Л3 Ф-1013 ПС Почепская в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г.
9797 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка , произошло из-за обрыв трех жил провода фазы "А" на опоре №1, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.1, Внешнее механическое воздействие на провод фазы "А" на опоре №1 ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
9798 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-26 11:09 | 2023-04-26 11:56 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №11-12 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 572 ВЛ №09 ПС Двойневская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 572 ВЛ №09 ПС Двойневская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 572 ВЛ №09 ПС Двойневская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 11-12 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 572 ВЛ №09 ПС Двойневская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода
9799 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-26 10:44 | 2023-04-26 10:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Н.Борки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №16-№17, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Н.Борки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Н.Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.159 ПС Меловое Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Н.Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.159 ПС Меловое
9800 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-26 10:40 | 2023-04-26 10:44 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 315 Щелканиха ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 315 Щелканиха ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 315 Щелканиха ТП 315 Щелканиха | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 315 Щелканиха ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
9801 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-26 10:32 | 2023-04-26 12:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 15 РП-10 кВ № 35 ЯГЭС в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 10кВ № 15 РП-10 кВ № 35 ЯГЭС веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 15 РП-10 кВ № 35 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9802 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-04-26 10:30 | 2023-04-26 11:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 175 с Синявка произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №1А ул. Коммунистическая, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. . Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. .
9803 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-26 10:25 | 2023-04-26 12:07 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №610 ПС Ростов в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ПС Ростов и ТП-84 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10кВ №610 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-84 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ПС Ростов и ТП-84 ПС Ростов и ТП-84 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №610 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-84 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №610 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-84 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №610 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-84 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ № 610 ПС Ростов после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛКЛ 10кВ №610 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-84 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №610 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-84 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №610 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-84 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН за апрель 2023 год
9804 | 354 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-26 10:17 | 2023-04-26 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи.
9805 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-26 10:14 | 2023-04-26 12:11 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт ВЛ-10 №7 ПС Миролюбие 35/10 послужил пробой и разрушение изоляторов фаз «А» и «В» РЛНД-10 КТП7-5 на опоре №7 отпайки от опоры №147 произошел, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пробой изоляции изоляторов фаз «А» и «В» РЛНД-10 КТП7-5 ПС 35 кВ Миролюбие на опоре №7 отпайки от опоры №147 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие произошел, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РТП-10 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие на предмет выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: 11.05.2023 г. персоналом Борисоглебской БЭРС по распоряжению №607 выполнен внеочередной осмотр РТП-10 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие на предмет выявления дефектов изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра РТП-10 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие наметить мероприятия по устранению, выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра РТП-10 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие дефектов не выявлено.
9806 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-26 10:10 | 2023-04-26 12:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 068 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 068 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 068 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 068 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" ТП 068 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 068 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9807 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-26 10:03 | 2023-04-26 12:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ в пролетах опор №45-№46, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №45-№46 ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.159 ПС Меловое Мероприятие: Организационное Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.159 ПС Меловое
9808 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-26 10:00 | 2023-04-26 11:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 011 (Судино школа) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 011 (Судино школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 011 (Судино школа) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 011 (Судино школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 011 (Судино школа)
9809 | 339 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-26 09:53 | 2023-04-26 10:35 | 3.4.9.1, Причиной отключения явилось повреждение кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1600--ТП-1449 не ВГЭС находящейся в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"
9810 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-04-26 09:50 | 2023-04-26 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В 10кВ Т1 и погашения 1 сек. шин 10кВ на ПC 110/35/10кВ Арматурная явилось междуфазное к.з. на отходящей ВЛ 10 кВ № 14, не отключенное этим выключателем, из-за неисправности его привода (износа деталей механической части привода: удерживающих собачек привода, кнопочной станции механизма вкл/откл в процессе длительного срока эксплуатации с 1982 г) ПC 110/35/10кВ Арматурная до января 2020 г. находилась на обслуживании ОАО "БАЗ", в дальнейшем сменив собственника на ООО "СБК-НЕФТЕГАЗИНВЕСТ ПЛЮС". 01 ноября 2022 г. обслуживание данной подстанции перешло к ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" в соответствии с договором ООО "Пак Девелопмент". | 4.12, Отказ В-10кВ №14 на ПC 110/35/10кВ Арматурная при отключении к.з. на отходящей ВЛ 10кВ №14 с последующим отключением В 10кВ Т1 и погашением 1 сек. шин 10кВ, вызван износом деталей механической части привода выключателя В-10кВ №14 : удерживающие собачки привода, кнопочная станция механизма вкл/откл в следствии механического износа в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ механической части привода: удерживающие собачки привода на PS110-001285-14-01-010-10 В-10 яч.№ 14 м-он Западный | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ 1 сек. шин 10кВ на ПC 110/35/10кВ Арматурная. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности приводов В-10 кВ 1 сек. шин на ПC 110/35/10кВ Арматурная устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
9811 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-26 09:50 | 2023-04-26 12:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 13А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017691 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
9812 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 612 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "КЭС") письмо с требованием поддерживать ВЛ-10 кВ № 612 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кореневского РЭС Винокуров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу потребительской ВЛ 10кВ № 612 от ПС 35кВ Коренево
9813 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-26 08:53 | 2023-04-26 10:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-15 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-15 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-15 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-15 по всей длине. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-15 по всей длине.
9814 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-26 08:50 | 2023-04-26 09:41 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 3-4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 3-4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье не выявлено.
9815 | 615 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-26 08:45 | 2023-04-26 10:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (отгорел прокалывающий зажим) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №61/1 по ул. Коммунистическая с питающим проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-10 ф.102 ПС Климово. | 4.13, Нарушение контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-10 ф.102 ПС Климово. с медным проводом потребителя на доме №61/1 по ул. Коммунистическая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-10 ф.102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-10 ф.102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
9816 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-26 08:40 | 2023-04-26 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Купанское посёлок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Купанское посёлок в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Купанское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Купанское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Купанское посёлок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Купанское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ
9817 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-26 08:34 | 2023-04-26 11:44 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №6-7 , что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельцевская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельцевская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельцевская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое В пролете опор 6-7и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельце произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода
9818 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-26 08:30 | 2023-04-26 10:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 606 ПС Ростов в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ПС Ростов и ТП-045 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1985 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10кВ № 606 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-045 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1985 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ПС Ростов и ТП-045 ПС Ростов и ТП-045 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 606 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-045 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ № 606 ПС Ростов Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 606 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-045 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ № 606 ПС Ростов Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ № 606 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-045 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ № 606 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-045 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 606 ПС Ростов на участке между ПС Ростов и ТП-045 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН за апрель 2023 год
9819 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-26 08:25 | 2023-04-26 09:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП- 50 д. М. Калинино ф.№1 в пролете опор №8-9, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф.№1 на ТП-50. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №8 -9 ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП- 50 д. М. Калинино упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-50 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-50 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
9820 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-26 08:23 | 2023-04-26 09:15 | 3.4.12.3, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Ендовище. | 4.12, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Ендовище. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10кВ № 04 ПС Ендовище. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9821 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-26 08:20 | 2023-04-26 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 РП 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №03 РП 1 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 РП 1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №03 РП 1
9822 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-26 08:20 | 2023-04-26 09:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №2-3, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 104, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 104 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП104 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
9823 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-04-26 08:20 | 2023-04-26 13:19 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП 244 произошло по причине отсутствия напряжения на шпильках выводов 0.4кВ фазы "В" и "С" с силового трансформатора вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв цепи выводов 0.4кВ фазы "В" и "С" силового трансформатора ТП 244 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи выводов 0.4кВ фазы "В" и "С" силового трансформатора на ТП 244 ТП 244 | Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение
9824 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-26 08:05 | 2023-04-26 08:46 | 3.4.12.2.3, Отключение В 741 ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 97 - № 98 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 97 - № 98 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
9825 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-26 07:55 | 2023-04-26 08:55 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ-0,4 кВ № 1 ТП 1165 в РУ-0,4 кВ потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1165 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1165 АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1165 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1165 с. Кореневщино. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1165 с. Кореневщино. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1165 с. Кореневщино. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён расчёт автоматического выключателя ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1165 с. Кореневщино. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1165 с. Кореневщино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер петля фаза-нуль по ВЛИ 0,4 кВ № 1 ТП 1165 с. Кореневщино.
9826 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-04-26 07:45 | 2023-04-26 09:51 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 068 Фатежского РЭС произошло в результате отгоревшего провода, упавшего на землю из-за соскочившего изолятора с опоры № 2-1 при воздействия знакопеременных порывов ветра.. В районе сильный порывистый ветер | 4.3.4, отгоревший провод, упавший на землю из-за соскочившего изолятора с опоры № 2-1 при воздействия знакопеременных порывов ветра.. В районе сильный порывистый ветер | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- № 2 от КТП 068 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП068 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- № 2 от КТП 068 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП068
9827 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи произошли по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №95 -№96, вследствие выпадения крюка с изолятором и проводом ф."В" с опоры №95 и изменением габарита с приближением к соседнему проводу под действием порывов ветра, с успешным АПВ. Выпадение крюка из деревянной опоры произошло по причине предельного загнивания и расслоения древесины , в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.1, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в загнивании и растрескивании древесины произошло выпадение крюка с изолятором и проводом ф."В" на опоре №95 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи и с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №95 - №96 произошел подхлест, что привело к касанию провода ф. "В" с проводом ф."С" и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №13 действием МТЗ, с успешным АПВ дважды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №95 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи. на ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи 10 кВ VS010-0007661 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №80 - №115, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №80 - №115, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №80 - №115. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №80 - №115.
9828 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-04-26 07:04 | 2023-04-26 08:01 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании ТП П-179 АЗС которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ-10кВ №6 от ПС 35кВ Бахаревская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
9829 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-26 06:50 | 2023-04-26 09:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП "Покров клуб" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Покров клуб" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП "Покров клуб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП "Покров клуб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
9830 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-26 06:40 | 2023-04-26 08:17 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
9831 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-26 06:38 | 2023-04-26 09:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная выполнен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная
9832 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-26 06:20 | 2023-04-26 07:33 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №2 ТП 849 ПС 35кВ Латная послужило нагревание болтового соединения в месте крепления провода фазы "А" к Руб 0,4кВ №2 | 4.3.3, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ 0,4кВ №2 ТП 849 ПС 35кВ Латная, произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения провода фазы "А" к Руб №2 0,4кВ, вследствие нарушение механического соединения в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление нарушения контакта | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 6/0,4кВ по ВЛ 6кВ №8 ПС 35кВ Латная наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех КТП 6/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 6кВ №8 ПС 35кВ Латная на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9833 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-26 06:16 | 2023-04-26 09:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
9834 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-26 06:11 | 2023-04-26 07:43 | 3.4.10.1, В результате проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10кВ Рай-65-1, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и"В" КТП-10кВ Рай-65-1 при проникновении кота в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в части их технического состояния. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в части их технического состояния.
9835 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-26 05:54 | 2023-04-26 12:19 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании абонента (ТП 25кВ "Вышка МТС", собственник ПАО МТС) произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ 10кВ №1 ПС Парамоново, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП 25кВа "Вышка МТС" о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП 25кВа "Вышка МТС" о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования Мероприятие: Организационное Мероприятия по устранению замечаний, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Парамоново, внести в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению замечаний, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Парамоново внесены в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Парамоново по всей длине. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Парамоново по всей длине.
9836 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-26 05:51 | 2023-04-26 07:10 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Дубовое произошло в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 748-ТП 758 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 748-ТП 758 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфте на КЛ 10 кВ ТП 748-ТП 758 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 748-ТП 758 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 748-ТП 758 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 748-ТП 758 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
9837 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-26 05:30 | 2023-04-26 07:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 - №1-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 - №1-3 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9838 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-04-26 05:28 | 2023-04-26 06:16 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение дерева из пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Игодово в пролете опор №59 - №60, которое при падении перемкнуло провода двух фаз, что привело к короткому замыканию. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Игодово, которое при падении в пролете опор №59 - №60 перемкнуло провода двух фаз, что привело к короткому замыканию в сети ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Игодово. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра замечания не выявлены.
9839 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-26 05:20 | 2023-04-26 06:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП- 391 Кузнецово ф.№1 в пролете опор №7-8, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф.№1 на ТП-391. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7 -8 ВЛ-0,4кВ ТП- 391 Кузнецово ф.№1 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-391 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-391 . Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-391 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-391 . Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-391 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
9840 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-26 04:58 | 2023-04-26 06:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино.
9841 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-04-26 04:39 | 2023-04-26 05:57 | 3.4.7.3.5, При проведении осмотра РУ-10 кВ КТП 10 кВ № 242 ф. 10-06 ПС Красное обнаружено: перегорание трех высоковольтных предохранителей ПКТ-10 кВ. Перегорание двух высоковольтных предохранителей произошло в результате снижения изоляционных свойств материала, в течение длительной эксплуатации (вставки в эксплуатации с 2004 года). Последний плановый осмотр КТП № 242 был проведен 20.09.2022 г. мастером Красносельского РЭС Тушиным А.А., по результатам осмотра дефектов не выявлено. | 4.12, Перегорание трех высоковольтных предохранителей на КТП 10 кВ № 242 ф. 10-06 ПС Красное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств высоковольтных предохранителей в течение их длительной эксплуатации (с 2004 г.) на КТП 10 кВ № 242 ф. 10-06 ПС Красное. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП 10 кВ № 242 ф. 10-06 ПС Красное на предмет выявления поврежденной изоляции. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КТП 10 кВ № 242 ф. 10-06 ПС Красное на предмет выявления поврежденной изоляции. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КТП 10 кВ № 242 ф. 10-06 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КТП 10 кВ № 242 ф. 10-06 ПС Красное на предмет выявления поврежденной изоляции.
9842 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-26 04:58 | 2023-04-26 04:59 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №101-№102 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №101-№102 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная.
9843 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-04-26 03:56 | 2023-04-26 13:50 | 3.4.8.2, Причина первого отключения: Отключение ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №258-№259 в результате наезда неустановленным автотранспортным средством на ж/б опору №259. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №258-№259 в результате излома ж/б опоры №259 после повреждения неустановленным автотранспортным средством. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.1, Причина первого отключения: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №258-№259 в результате наезда неустановленным автотранспортным средством на ж/б опору №259. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Причина второго отключения: Схлеста проводов всех фаз в пролете опор №258-№259 в результате излома ж/б опоры №259 после повреждения неустановленным автотранспортным средством. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10 кВ Новое Село. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10 кВ Новое Село Мероприятие: Техническое По факту выявления виновных в повреждении транспортным средством опоры ВЛ 10кВ провести с ними претензионно-исковую работу по возмещению причинённого ущерба Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: заявление в полицию
9844 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-26 03:35 | 2023-04-26 03:36 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Голосновка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Голосновка, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Голосновка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023г Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Голосновка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9845 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-26 03:30 | 2023-04-26 03:37 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 331.4 от ТО с успешным РПВ, явилось межфазное самоустранившееся КЗ возникшее при набросе ветки, сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 5-6, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло двухфазное КЗ без повреждения электрооборудования, в пролете опор 5-6. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 331.4 от ПС "Золотухино", в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуется Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 331.4 от ПС "Золотухино", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
9846 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-26 03:25 | 2023-04-26 09:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ №23 ПС Ростов в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-85 и ТП-87 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Отключение КЛ-10кВ №23 ПС Ростов в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-86 и ТП-88 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1990 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ-10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-85 и ТП-87 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ-10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-86 и ТП-88 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1990 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ТП-85 и ТП-87, ТП-86 и ТП-88 ТП-85 и ТП-87, ТП-86 и ТП-88 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ №23 ПС Ростов с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ-10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-85 и ТП-87 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-86 и ТП-88, ТП-85 и ТП-87 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-85 и ТП-87 после ремонта Протокол испытания КЛ-10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-86 и ТП-88 после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ-10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-86 и ТП-88, ТП-85 и ТП-87 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Техническое Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ-10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-86 и ТП-88, ТП-85 и ТП-87 без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ-10кВ №23 ПС Ростов на участке между ТП-86 и ТП-88, ТП-85 и ТП-87 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН за апрель 2023 год
9847 | 338 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-26 03:20 | 2023-04-26 04:50 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось короткое замыкание в потребительской подстанции, находящейся в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
9848 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-26 03:17 | 2023-04-26 05:24 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 30 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1082 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 782-ТП 1058 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 782-ТП 1058 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 782-ТП 1058 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 782-ТП 1058 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 782-ТП 1058 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 782-ТП 1058 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
9849 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-26 02:55 | 2023-04-26 13:50 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате разрушения разрядника фазы "С" на ТП072 во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине разрушения разрядника фазы "С" на ТП072 во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС КУЛЬБАКИ Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС КУЛЬБАКИ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 01 ПС КУЛЬБАКИ составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС КУЛЬБАКИ составили график устранения выявленных замечаний
9850 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-26 02:41 | 2023-04-26 05:22 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
9851 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-26 02:10 | 2023-04-27 03:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-3 - №18-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-3 - №18-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9852 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-26 02:04 | 2023-04-26 03:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №94-№95 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №94-№95 ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
9853 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-26 02:00 | 2023-04-26 03:58 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материала изолятора при длительной эксплуатации произошел пробой изолятора ИПУ-10 фазы "А" на КТП-10кВ №8/Сер-16-160, что привело к возникновению замыкания на землю. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на КТП-10кВ №8/Сер-16-160 при пробои изолятора ИПУ-10 фазы "А" произошло замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на КТП-10кВ №8/Сер-16-160 с Сергиевка TP010-0048325 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Сергиевская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Сергиевская по всей длине. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Сергиевская по всей длине.
9854 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-26 01:20 | 2023-04-26 01:50 | 3.4.12.2.3, Отключение В 497 ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 33 - № 34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 33 - № 34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
9855 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-04-26 01:16 | 2023-04-26 03:00 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ установлено, что причиной появления "земли" стало разрушение изолятора верхнего провода на опоре №184. Разрушение изолятора произошло по причине его пробоя в результате нарушения изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. Провод упал на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой и разрушение изолятора верхнего провода на опоре №184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления дефектных и поврежденный штыревых изоляторов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления дефектных и поврежденный штыревых изоляторов, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра штыревых изоляторов на ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ поврежденных штыревых изоляторов не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №184 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №184 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю, опора пригодна к эксплуатации. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам проведенного обследования опоры №184 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый при их наличии. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении обследования опоры №184 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый, подвергшейся однофазному замыканию на землю, повреждений не выявлено, пригодна к эксплуатации.
9856 | 185 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-26 01:04 | 2023-04-26 02:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 289 и КЛ 6 кВ РП 56 - ТП 401, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 49 ф.4 - ТП 746 КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 289 и КЛ 6 кВ РП 56 - ТП 401 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 289 и КЛ 6 кВ РП 56 - ТП 401 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
9857 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-26 00:53 | 2023-04-26 02:36 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 27-28, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 27-28 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
9858 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-26 00:50 | 2023-04-26 13:00 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 4119 П С Кшень явилось короткое замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор № 28-29, вследствие разрушение изолятора ф "В" на опоре 29, вследствие попадания молнии. | 4.4.4, Причиной разрушение изолятора ф "В" на опоре 29 по ВЛ-10 кВ Ф 4119 П С Кшень вследствие попадания молнии. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №16 (4119) ПС 110кВ Кшень. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №16(4119) ПС 110кВ Кшень, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9859 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-04-26 00:47 | 2023-04-26 02:42 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф10-06 ПС Пыщуг обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ в пролете опор № 2/102-2/103, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, оборвав два провода ВЛ, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП где и было обнаружено бригадой ОВБ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие и обрыв проводов соседних фаз в пролете опор №2/102-2/103 ВЛ 10 кВ ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов двух фаз в пролете опор № 2/102-2/103 на ВЛ 10 кВ ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг VS010-9440036 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
9860 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-04-26 00:37 | 2023-04-26 02:31 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка послужило нарушение контактного соединения провода фазы "В" на плашечном зажиме на опоре №15 по причине его нагрева. | 4.13, Нагрев контактного соединения провода фазы "В" на плашечном зажиме на опоре №15 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка произошел из-за его ослабления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения провода фазы "В" на плашечном зажиме на опоре №15 на ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
9861 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-26 00:30 | 2023-04-26 01:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-0,4кВ ТП-245 в сторону ул.9 мкр 25 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 0,4 кВ на участке, от ул.9 мкр д.25 до ТП-245 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 52 года. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-0,4кВ ТП-245 в сторону ул.9 мкр 25 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-0,4кВ ТП-245 в сторону ул.9 мкр 25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-0,4кВ ТП-245 КЛ-0,4кВ ТП-245 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-0,4кВ от ТП-245 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
9862 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-04-26 00:15 | 2023-04-26 01:17 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Картофелехранилище РП Огарево, на провода в пролете опор № 10-11,сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 10-11, росшего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Картофелехранилище РП Огарево, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Картофелехранилище. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Картофелехранилище, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
9863 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-26 00:10 | 2023-04-26 01:23 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-0,4кВ ТП-210 в сторону ул.Валентины Терешковой произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 0,4 кВ на участке, от ул. Валентины Терешковой д.3/2 до ТП-210 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 60 лет. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-0,4 кВ от ТП-210 до ул.Валентины Терешковой д.3/2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-0,4кВ ТП-210 в сторону ул.Валентины Терешковой д.3/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-0,4 кВ от ТП-210 КЛ-0,4 кВ от ТП-210 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-0,4кВ от ТП-210 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
9864 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-04-26 00:06 | 2023-04-26 01:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Соломидоно" в следствие короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №44 - №45 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №44 - №45 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Соломидоно" веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Соломидино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ПУ Шевченко В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Соломидино". Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ не выявили. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра дефекты на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Соломидино" Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ПУ Шевченко В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: При осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Соломидино" дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ не выявили.
9865 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-26 | 2023-04-26 00:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9866 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-25 23:27 | 2023-04-26 02:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №150 - №151 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №150 - №151 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9867 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-25 23:05 | 2023-04-26 01:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП- 849 Кирово ф.№1 в пролете опор №14-15, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф.№1 на ТП-849. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №14 -15 ВЛ-0,4кВ ТП- 849 Кирово ф.№1 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-849 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-849 . Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-849 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-849 . Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-849 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г.
9868 | 592 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-25 22:31 | 2023-04-26 00:59 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6 фазы "С" ТП2103 ф.620 РП31 и частичному отсутствию напряжения у потребителей. | 4.13, Причиной перегорания ПК-6 фазы "С" в ТП2103 ф.620 РП31 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2103 ф.620 РП31. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП2103 ф.620 РП31.
9869 | 590 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-25 22:20 | 2023-04-26 00:53 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-80 фазы "С","В" ТП0144 ф.620 РП17 и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-6-80 фазы "С""В" в ТП0144 ф.620 РП17 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП0144 ф.635 РП17. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП0144 ф.635 РП17.
9870 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-25 21:50 | 2023-04-25 23:58 | 3.4.9.3, В результате К.З. у потребителя произошло отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 894 (повреждение устранено потребителем). |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома № 46 ул. Советская, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление
9871 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-25 21:44 | 2023-04-26 00:39 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 709П на балансе (ОАО "Вымпел Коммуникации"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
9872 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-25 21:36 | 2023-04-25 22:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Федьково-1 произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-5 -№1-6 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-5 -№1-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Федьково-1 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Федьково-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-1 -№1-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Федьково-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №1-1 -№1-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Федьково-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-1 -№1-6 ВЛ 0,4кВ №01 КТП 10кВ Федьково-1 дефекты. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №1-1 -№1-6 ВЛ 0,4кВ №01 КТП 10кВ Федьково-1 произведен.
9873 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-04-25 21:15 | 2023-04-25 23:02 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке Т-1 и СШ 0,4 кВ 1 секции ЗТП-401 ПС Опорная послужило подгорание болтового соединения в месте присоединения шины фазы "В" на контакте вывода АВ 0,4 кВ Т-1 идущей к ШР 0,4 кВ Т-1. | 4.13, Подгорание болтового соединения в месте присоединения шины фазы "В" на контакте вывода АВ 0,4 кВ Т-1 идущей к ШР 0,4 кВ Т-1 ЗТП-401 ПС Опорная произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабления контакта вывода фазы "В" на АВ 0,4 кВ Т-1 на ЗТП 401 ПС Опорная TP010-0121781 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения тепловизионного контроля РУ-0,4 кВ всех ЗТП-10/0,4 кВ запитанных от КЛ-10 кВ №4 ПС Опорная, со сроком эксплуатации более 25 лет, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль РУ 0,4 кВ всех ЗТП-10/0,4 кВ запитанных от КЛ-10 кВ №4 ПС Опорная со сроком эксплуатации более 25 лет. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль РУ 0,4 кВ всех ЗТП-10/0,4 кВ запитанных от КЛ-10 кВ №4 ПС Опорная со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль РУ 0,4 кВ всех ЗТП-10/0,4 кВ запитанных от КЛ-10 кВ №4 ПС Опорная со сроком эксплуатации более 25 лет. Замечаний нет.
9874 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-25 21:10 | 2023-04-25 22:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городок Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городок выполнен
9875 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-25 21:00 | 2023-04-25 22:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На роводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Моделово 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Моделово 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
9876 | 596 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-04-25 20:55 | 2023-04-25 23:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП16 к ТП50 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф607 ПС Тембр ТП23 к ТП3 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП16 к ТП50 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП26 Ф607 ПС Тембр к ТП3. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП26 Ф607 ПС Тембр к ТП3. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП16 к ТП50. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП16 к ТП50.
9877 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-25 20:50 | 2023-04-26 02:26 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2017 г.в.), произошло разрушение изоляционной части изолятора ШФ-20 на СТП Но-7-27 КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре СТП Нов-7-27 КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово при разрушение изоляционной части опорного изолятора ШФ-20 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2017 г.в.),что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционной части опорного изолятора ШФ-20 на опоре СТП Но-7-27 КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2017 г.в.) на ВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово ВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово по всей длине.
9878 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-25 20:48 | 2023-04-25 22:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 495 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 495 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 495 ПС 35кВ Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 495 ПС 35кВ Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
9879 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-25 20:45 | 2023-04-25 21:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф1 с. Голунь на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф1 с. Голунь на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф1 с. Голунь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф1 с. Голунь нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф1 с. Голунь по всей длине. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф1 с. Голунь по всей длине.
9880 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2023-04-25 20:43 | 2023-04-25 22:11 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №52-№53 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Молодьково . | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №52-№53 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Молодьково , привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Молодьково . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Молодьково в пролете опор №52-№53, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Молодьково в пролете опор №52-№53, угрожающих падением на провода.
9881 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-04-25 20:35 | 2023-04-25 20:52 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №07 ПС Максимовская в пролете опор №22-23. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "В" и "А", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №07 на ПС Максимовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №07 ПС Максимовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Максимовская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Максимовская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС Максимовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС Максимовская произведена обрезка крон, валка деревьев.
9882 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-25 20:28 | 2023-04-25 21:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 д. Александровка на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 д. Александровка на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 078 Ф1 д. Александровка по всей длине. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 078 Ф1 д. Александровка по всей длине. Мероприятие: Организационное Мероприятия по устранению замечаний, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 078 Ф1 д. Александровка, внести в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению замечаний, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 078 Ф1 д. Александровка, внесены в план работ РЭС.
9883 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-25 20:21 | 2023-04-25 20:28 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ТП 954 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 954 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 954. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 954 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 954 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 954 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 954. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 954. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 954. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 954 дефектов не выявлено.
9884 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-04-25 20:18 | 2023-04-25 21:48 | 3.4.10.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка выполнен по причине обрыва провода фазы "С" в пролете опор №111-112 вследствие его отгорания в месте крепления к изолятору на опоре №112 вследствие перекрытия воздушного промежутка птицей севшей на заземлённую арматуру опоры и проводом фазы "С". | 4.12, Отгорание провода фазы "С" на опоре №112 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка произошло в результате возникновения электрической дуги между проводом фазы "С" и заземленной арматурой опоры из-за перекрытия воздушного промежутка птицей, севшей на заземлённую арматуру опоры и проводом фазы "С". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
9885 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Черемошное - Никольское с отпайкой на ПС 35 кВ Октябрьская и ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Черемошное произведено вследствие обрыва ВОЛС при артиллерийском обстрела с территории Украины. | 4.4.5, Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Черемошное - Никольское с отпайкой на ПС 35 кВ Октябрьская и ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Черемошное произведено вследствие механического воздействия на ВОЛС при артиллерийском обстрела с территории Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черемошное - Никольское с отпайкой на ПС 35 кВ Октябрьская . Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ службы ЛЭП Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черемошное - Никольское с отпайкой на ПС 35 кВ Октябрьская . Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Черемошное - Никольское с отпайкой на ПС 35 кВ Октябрьская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ службы ЛЭП Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Черемошное - Никольское с отпайкой на ПС 35 кВ Октябрьская разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
9886 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-04-25 20:08 | 2023-04-25 21:05 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительского участка ВЛ за Р-325 (на балансе ОЭЗ "ППТ Липецк"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
9887 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-25 19:53 | 2023-04-25 21:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 11 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская в пролете опор № 8-9. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
9888 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-04-25 19:47 | 2023-04-25 21:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Логово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №35 - №36 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Логово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №35 - №36 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Логово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Болтунов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №35 - №36 ВЛ-1005 ПС Логово. Срок исполнения: 07.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Болтунов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1005 ПС Логово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
9889 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-04-25 19:33 | 2023-04-25 21:33 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 6 кВ Ф.2 ПС 35/6 кВ Центральная бригада РС обнаружила обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №13/62. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине длительного воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки перепадов температуры окружающего воздуха, тяжение проводов при налипании снега) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А 50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.3.3, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №13/62 ВЛ 6 кВ Ф.2 ПС 35/6 кВ Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 13/62 на ВЛ 6 кВ Ф.2 ПС 35/6 кВ Центральная VS006-0002001 | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №13/62 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Центральная. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Центральная уделяя особое внимание линейно-стержневой арматуре. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Центральная Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Центральная и обследования опоры № 13/62 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Центральная и обследования опоры № 13/62
9890 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-04-25 19:32 | 2023-04-25 21:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №152-153 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №152-153 ВЛ 10кВ №05 ПС Коротыши сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 10кВ №05 ПС Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №140-160 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши дефекты. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №140-160 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши дефекты. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №140-160 ВЛ 10кВ №05 ПС Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №140-160 ВЛ 10кВ №05 ПС Коротыши с целью выявления наличия дефектов.
9891 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-25 19:26 | 2023-04-25 20:59 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №1 от ТП4121 5/160, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 4121 5/160явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 4121 5/160 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 4121 5/160 Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/400 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
9892 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-25 19:22 | 2023-04-25 20:21 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 11 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 444 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 11-ТП 444 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 11-ТП 444 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 11-ТП 444 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 11-ТП 444 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 444 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 444 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
9893 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-04-25 19:21 | 2023-04-25 20:30 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома по адресу: п. Солидарность, ул. Дачная, 7/1 (ответвление от опоры № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 2 ЗТП Е-430) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
9894 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-25 19:19 | 2023-04-25 22:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 9703 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 9703 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных данных автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 9703 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 9703 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 9703 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 9703 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
9895 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-25 19:15 | 2023-04-25 20:00 | 3.4.7.3.5, Отключение вводного автомата произошло по причине неисправности оборудования РУ-0,4 кВ в ТП-125, в следствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причина неисправности электрооборудования в РУ-0,4кВ ТП-125 произошло из за несвоевременного выявления и устранения дефектов электрооборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-125 РУ-10/0.4кВ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования не обнаружены Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования не обнаружены
9896 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-25 19:12 | 2023-04-25 19:18 | 3.4.10.2, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №37 - 2\1 ВЛ-10 кВ №4121 ПС 110 кВ Кшень, вызванное перекрытием воздушного промежутка птицей. | 4.12, Перекрытием воздушного промежутка птицей в пролете опор №37 - 2\1 ВЛ-10 кВ №4121 ПС 110 кВ Кшень. | Мероприятие: Техническое произвести осмотр ВЛ 10кВ №16 (4119) ПС 110кВ Кшень Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №16 (4119) Пс 110кВ Кшень, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9897 | 353 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-25 19:10 | 2023-04-25 23:15 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва стало упавшее дерево, которое сорвало с крепления магистральный СИП, оборвало вводной провод на ж/д ул.Липецкая,4. Сотрудниками ГО ЧС дерево опилено . | Мероприятие: Техническое Восстановлен обрыв вводных проводов ж/д ул. Липецкая, 4. Сорванный СИП закреплен на опорах. В срок до 01.06.2023 произвести перетяжку проводов данного участка ВЛИ-0,4 кВ. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Восстановлен обрыв вводных проводов ж/д ул. Липецкая, 4. Сорванный СИП закреплен на опорах. В срок до 01.06.2023 произвести перетяжку проводов данного участка ВЛИ-0,4 кВ.
9898 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-25 19:08 | 2023-04-26 00:40 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
9899 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-04-25 19:03 | 2023-04-25 20:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Победа послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" за ЛР-4-3 в пролёте опор №68-69 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Победа за ЛР-4-3 в пролёте опор № 68-69 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Победа по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-10-4 ПС Победа. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
9900 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-25 19:02 | 2023-04-25 20:55 | 3.4.12.2.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 14-15 ВЛ 10 кВ Лебяжье. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 14-15 ВЛ 10 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 10 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ Лебяжье | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лебяжье. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лебяжье. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Лебяжье устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные недостатки устранены.
9901 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-25 18:48 | 2023-04-25 19:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№343 д. Мужиково на провод фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№343 д. Мужиково на провод фазы "А" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №343 д.Мужиково по всей длине. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №343 д.Мужиково по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №343 д.Мужиково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №343 д.Мужиково и включены в план работ РЭС.
9902 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-04-25 18:20 | 2023-04-25 18:48 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка и отходящие ЛЭП 10 кВ ПС 35 кВ Ржевка произведено для безопасного обезвреживания мины сброшенной с квадрокоптера на ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ Ржевка. | 4.4.5, Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка и отходящие ЛЭП 10 кВ ПС 35 кВ Ржевка произведено вследствие предотвращения механического воздействия на оборудование ПС 35 кВ Ржевка при обезвреживании мины сброшенной с квадрокоптера на ОРУ 35 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг.
9903 | 184 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-25 18:10 | 2023-04-25 19:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала произошло повреждение разрядника на опоре №9 КВЛ 6 кВ ТП 1404 - ТП 1288, что привело к межфазному замыканию цепи. | 4.13, Межфазное замыкание цепи на ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 608. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение материала на КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 608 КВЛ 6 кВ ТП 1404 - ТП 1288 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 1404 - ТП 1288 в районе опры № 9. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 1404 - ТП 1288 в районе опры № 9.
9904 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-04-25 18:10 | 2023-04-25 18:50 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №3 ПС Туголуковская в пролете опор №64-65. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №3 на ПС Туголуковская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №3 ПС Туголуковская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Туголуковская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Туголуковская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Туголуковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Туголуковская произведена обрезка крон, валка деревьев
9905 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-25 18:00 | 2023-04-25 20:07 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. на целом месте (Кабель в эксплуатации с 1978 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. было проведено 03.04.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления снижения сопротивления изоляции КЛ произошло междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ИЗ-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте участка на КЛ-6кВ ф.653 ПС Кострома-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш.и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г.
9906 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-25 17:55 | 2023-04-25 19:37 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 486 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ООО Капитель в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 486 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская находящейся на балансе и обслуживании ООО Капитель. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 486 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Капитель, послужившей причиной вывода ТП 486 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Капитель о приведении потребительских ТП 486 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г.
9907 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.06 ПС Сулежский Борок произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №51-№52 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №51 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №51 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №51-№52 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ Ф.06 ПС Сулежский Борок действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №51-№52 ВЛ-10кВ Ф.06 ПС Сулежский Борок. на ВЛ-10кВ Ф.06 ПС Сулежский Борок VS010-0006869 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №51-№52 ВЛ-10кВ Ф.06 ПС Сулежский Борок. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, осмотр ВЛ
9908 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-25 17:47 | 2023-04-25 17:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №1-97 -№1-98 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №1-97 -№1-98 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-90 -№1-100 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №1-90 -№1-100 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье дефекты. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №1-90 -№1-100 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен.
9909 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-25 17:31 | 2023-04-25 18:39 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №213 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании ИП Шелякина И.П. (кафе Пельменная). | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №213 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании ИП Шелякина И.П. (кафе Пельменная). | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Шелякина (кафе) о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №213 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Сторонняя организация: ИП Шелякина Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ИП Шелякина (кафе) о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №213 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9910 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-25 17:25 | 2023-04-25 17:55 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 1220. КЗ вызвано схлестом неизолированного провода. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление
9911 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-04-25 16:56 | 2023-04-25 18:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З. из-за разрушения изолятора на опоре № 59, в следствии длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры изолятора на опоре № 59, в следствии чего отключилась ВЛ-10 кВ 2 Пригородная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена оборудования с длительным сроком эксплуатации. на ВЛ-10 кВ № 2 Пригородная ВЛ-10 кВ № 2 Пригородная | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 Пригородная, особое внимание уделить подвесным изоляторам с истекшим сроком эксплуатации. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты после осмотра устранить, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр
9912 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-25 16:53 | 2023-04-25 18:29 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 5-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1752 с. М.Хомутец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1752 с. М. Хомутец. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1752 с. М. Хомутец. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1752 с. М. Хомутец. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1752 с. М. Хомутец устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечания устранены
9913 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-25 16:45 | 2023-04-25 16:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.07 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №47-№48 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №47 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №47 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №47-№48 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ Ф.07 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ Ф.07 ПС Шишково-Дуброво. на ВЛ-10кВ Ф.07 ПС Шишково-Дуброво VS010-0006876 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ Ф.07 ПС Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, осмотр ВЛ
9914 | 595 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-04-25 16:45 | 2023-04-25 18:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Тенистая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Тенистая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
9915 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-04-25 16:45 | 2023-04-25 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №7-22 - №7-23 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №7-22 - №7-23 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-17 - №7-27 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-17 - №7-27 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-15 - №7-25. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-15 - №7-25 не обнаружены.
9916 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-25 16:25 | 2023-04-25 17:38 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на спусках от Р-10кВ ТП№183 до ТП№183 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ на спуски от Р-10кВ ТП№183 до ТП№183 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
9917 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-04-25 16:15 | 2023-04-25 20:17 | 3.4.8.5.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
9918 | 337 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-25 16:13 | 2023-04-25 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
9919 | 617 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-25 15:35 | 2023-04-25 18:00 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/31,5 фазы "А" ТП-709 ф.1029 РП103 и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/31,5 фазы "А" ТП-709 ф.1029 РП103 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений в ТП-709 ф.1029 РП103 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1029 РП103 Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1029 РП103 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра включены в план мероприятий по устранению выявленных нарушений
9920 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-25 15:23 | 2023-04-25 15:31 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №93-94 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №93-94 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Торопец сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ № 11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен.
9921 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-04-25 15:20 | 2023-04-25 17:07 | 3.4.12.2.3, Причиной падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 Козлово на провода в пролете опор №6 - №7 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 Козлово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 Козлово. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
9922 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-25 14:55 | 2023-04-25 15:31 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 33/160 явилось короткое замыкание в пролете опор № 5-6, вызванное схлестом проводов под воздействием ветра | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 33/160 явилось воздействие ветра. | Мероприятие: Организационное Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 33/160 явилось короткое замыкание в пролете опор № 5-6, вызванное схлестом проводов под воздействием ветра Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ КурскРЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 33/160 явилось воздействие ветра. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ КурскРЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9923 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-25 14:28 | 2023-04-25 16:47 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в ручную произошло по причине однофазного замыкания на землю фазы "А" в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №51-№52 упавшим деревом поваленным бобрами из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное дерева упавшего в пролете опор №51-№52 поваленного бобрами произошел обрыв провода фазы "А"в данном пролете опор, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролетах опор №48-№55. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролетах опор №48-№55. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролетах опор №48-№55. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролетах опор №48-№55 дефектов не выявлено.
9924 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-04-25 14:10 | 2023-04-25 15:25 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролёте опор №62-63. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна , в пролёте опор №62-63, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.624 ПС Любохна . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролете опор №62-63. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролете опор №62-63.
9925 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-25 14:08 | 2023-04-25 15:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Грязное" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 94-95 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 94-95 на ВЛ-10 кВ "Грязное" произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Грязное ПС 35/10кВ Грязное по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ Грязное ПС 35/10кВ Грязное произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
9926 | 599 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-25 14:04 | 2023-04-25 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №64 ул. Чкалова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-119 ф.1013 ЦРП-4 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-119 ф.1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №64 ул. Чкалова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-119 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Чкалова 64. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-119 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Чкалова 64.
9927 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-25 13:54 | 2023-04-25 15:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ №726 Погрузчик произошло отключение ВЛ действием защит.
9928 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-04-25 13:50 | 2023-04-25 16:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 МТП 3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №13 - №14, из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом четырех проводов марки А-25 в пролете опор №13 - №14. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово явился схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №13-№14, из-за границ охранной зоны ВЛ, с обрывом четырех проводов марки А-25 в пролете опор №13 -№14. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 МТП 3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово письмо-претензию в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с предложением организовать вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев в с. Тесово. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 МТП 3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово письмо-претензия в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с предложением организовать вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев в с. Тесово. Мероприятие: Техническое Выполнить освидетельствование опор №13 и №14 ВЛ 0,4кВ №2 МТП 3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово, подвергшихся внешнему динамическому воздействию при падении деревьев на провода ВЛ, с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опоры. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено освидетельствование опор №13 и №14 ВЛ 0,4кВ №2 МТП 3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово, подвергшихся внешнему динамическому воздействию при падении деревьев на провода ВЛ, с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опоры.
9929 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-25 13:50 | 2023-04-26 06:01 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №9-10, поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №8-9, поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №1-2, поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "С" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №2-3, поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "В" и "С" с последующим их схлестом в пролете опор №2-3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате посечения проводов фаз "В" и "С" с последующим их схлестом в пролете опор №1-2, поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "С" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №2-3, поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №1-2, обрыва провода фазы "В" в пролете опор №2-3, обрыва провода фазы "С" в пролете опор №3-4 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9-10 ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8-9 ЛЭП 10кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10кВ №6 ПС 110 кВ Черемошное произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Посечение проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-2 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное произошло вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Черемошное произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов фазы "А" в пролете опор №1-2, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-3, обрыв провода фазы "С" в пролете опор №3-4 ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Черемошное произошли вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
9930 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-04-25 13:50 | 2023-04-25 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №84 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №84 и падение провода на траверсу. Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №84 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №84 в процессе длительной эксплуатации с 1964 года ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №84 и падение его на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №84 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок. на ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок VS010-0005836 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №79-№89. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №79-№89. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №79-№89. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №79-№89.
9931 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-04-25 13:25 | 2023-04-25 15:50 | 3.4.12.2.1, Отключение в ручную КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Оленино произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю", из за обрыва вязки провода ф"С", с замыканием провода на траверсу. | 4.4.4, В результате воздействия на провода сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области на опоре №31 произошел обрыв вязки провода ф"С", что привело к отключению КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Оленино в ручную. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №25-35 КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Оленино. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №25-35 КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Оленино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №25-35 КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №25-35 КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов.
9932 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-04-25 13:22 | 2023-04-25 16:40 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за КЗ, в результате срыва изолятора фазы "В" опоры №14/28 с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №14/27-14/29, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы «В» опоры №14/28 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №14/27-14/29 произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
9933 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-04-25 13:20 | 2023-04-25 15:09 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-7-3-8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-7-3-8 КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-1-3-10 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино . Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №3-1-3-10 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино дефектов не выявлено . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-1-3-10 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №3-1-3-10 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов.
9934 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-25 13:15 | 2023-04-25 14:35 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №2 КТП 304 ПС 35 кВ Ржевка произошло для безопасного производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" в пролетах опор №2-5 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №2-5 ВЛ 0,4 №2 КТП 304 ПС 35 кВ Ржевка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 304 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 304 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 304 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 304 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
9935 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-25 13:12 | 2023-04-25 15:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Высокое произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста 3-х проводов в пролётах опор №4/43-№4/45 в результате падения опоры №4/44, отпайка на ТП 10/0,4 кВ №494 (Чеграево). Падение опоры №4/44 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1968 года в результате старения. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1968 года у основания на опор №4/44 отпайка на ТП 10/0,4 кВ №494 (Чеграево) ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Высокое произошел их излом у основания и падение, в результате чего произошел схлест и обрыв 3-х проводов в пролёте опор №4/43-№4/45, в связи с чем ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Высокое отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных опор №4/44ТП 10/0,4 кВ №494 (Чеграево) ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Высокое. на ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Высокое VS010-0005912 | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Высокое с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Высокое. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г.
9936 | 583 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-25 13:09 | 2023-04-25 15:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП1030 ф.625 ПС Урицкая к дому пер. Кольцова д. 7, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП1030 ф.625 ПС Урицкая к дому пер. Кольцова д. 7, в следствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП1030 ф.625 ПС Урицкая . Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП1030 ф.625 ПС Урицкая.
9937 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 21 ПС №3 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
9938 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-25 13:00 | 2023-04-25 15:52 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №18 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №18 ТП 887 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №18 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №18 ТП 887 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №18 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0.4 кВ №18 ТП 887 КЛ 0.4 кВ №18 ТП 887 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №18 ТП 887 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №18 ТП 887 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: замена ПН-2 0,4кВ РБ.№18 ТП 887 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ТП и РП об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
9939 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 25 ПС №3 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
9940 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-25 12:59 | 2023-04-25 15:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (11 м/с) на опоре №12. Причиной неуспешного АПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (11 м/с) на опоре №12 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
9941 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-04-25 12:52 | 2023-04-25 15:22 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения возгорания в д. Лисицино, на ТП № 105 отключен АВ-0,4 кВ ф.1. |  | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП№ 105 "Лисицино" в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам осмотра устранить (при их наличии). Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
9942 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-04-25 12:50 | 2023-04-25 14:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х50 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от КТП-114 яч№1 до выводной опоры № 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х50 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от КТП-114 яч№1 до выводной опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ от КТП-114 яч№1 до выводной опоры №1 КЛ-6 кВ от КТП-114 яч№1 до выводной опоры №1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП-2-я Насосная со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП-2-я Насосная со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП-2-я Насосная со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП-2-я Насосная со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
9943 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-04-25 12:38 | 2023-04-25 15:45 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №65 и падения провода на траверсу ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы под действием сильных порывов ветра из-за высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания в результате длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, привело к ослаблению посадки изолятора фазы "А" на траверсе опоры №65 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы и под действием сильных порывов ветра произошло падение провода на траверсу железобетонной опоры, с замыкание фазы "А" на землю, в связи с чем ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы отключена вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №65 на ВЛ 10кВ №11 ПС Горицы VS010-0007956 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №60 - №70 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №60 - №70 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №60 - №70. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №60 - №70 дефектов не выявлено.
9944 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-25 12:05 | 2023-04-25 15:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Бякишево по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия фаз "А" и "0" от опоры №1 к ТП телом птицы. На проводах видны следы перекрытия, птица со следами электрической дуги обнаружена на корпусе ТП. | 4.12, перекрытие фаз "А" и "0" от опоры №1 к ТП телом птицы. На проводах видны следы перекрытия, птица со следами электрической дуги обнаружена на корпусе ТП. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Бякишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Бякишево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
9945 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-25 11:55 | 2023-04-25 12:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 608 РП 10 кВ Репное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 608 РП 10 кВ Репное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 608 РП 10 кВ Репное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 608 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 608 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
9946 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-25 11:55 | 2023-04-25 12:31 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
9947 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-25 11:49 | 2023-04-25 12:57 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №319 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании "АЗС Лукойл". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №319 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании "АЗС Лукойл". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "АЗС Лукойл" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №319 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Сторонняя организация: "АЗС Лукойл" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю "АЗС Лукойл" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №319 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
9948 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-04-25 11:42 | 2023-04-25 12:52 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Криуша послужило однофазное замыкание на землю в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №2 и кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой при прохождении осадков в виде дождя и порывах ветра до 16 м/с. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2 по ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Криуша из-за изменения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации и порывов ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре №2 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша. на ВЛ-10-3 ПС Криуша VS010-0009865 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Криуша наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
9949 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-25 11:24 | 2023-04-25 12:31 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «А» на опоре №13, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №13 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №13 на ВЛ-10-7 ПС Н Карачан35/10 VS010-0006852 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан в пролетах опор №9-15 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили верховой осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан в пролетах опор №9-15 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан в пролетах опор №9-15 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан в пролетах опор №9-15 мероприятия по устранению выявленных дефектов не требуются
9950 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-04-25 11:20 | 2023-04-25 12:08 | 3.4.9.3, В результате неисправности, возникшей на потребительском ТП № П-783 , находящимся на балансе и обслуживании потребителя произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 3 ПС Изосимовская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
9951 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-2 ПС Бутурлиновка-2 послужило повреждение на потребительской КЛ-10-2 ПС Бутурлиновка-2 находящейся в собственности и на обслуживании ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат". |  | Мероприятие: Организационное После проведения аварийно -восстановительных работ на потребительской КЛ-10-2 ПС Бутурлиновка-2 затребовать от потребителя ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" протоколы испытаний кабеля. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: После проведения аварийно -восстановительных работ на потребительской КЛ-10-2 ПС Бутурлиновка-2 затребованы от потребителя ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" протоколы испытаний кабеля.
9952 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-7 ПС Бутурлиновка-2 послужило повреждение на потребительской КЛ-10-7 ПС Бутурлиновка-2 находящейся в собственности и на обслуживании ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат". |  | Мероприятие: Организационное После проведения аварийно -восстановительных работ на потребительской КЛ-10-7 ПС Бутурлиновка-2 затребовать от потребителя ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" протоколы испытаний кабеля. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: После проведения аварийно -восстановительных работ на потребительской КЛ-10-7 ПС Бутурлиновка-2 затребованы от потребителя ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" протоколы испытаний кабеля.
9953 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-25 11:12 | 2023-04-25 12:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-№126 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-№126 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Беклемишево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Беклемишево
9954 | 336 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-25 11:10 | 2023-04-25 11:36 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительного эксплуатирования. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-43 (Ф.26)---ТП-2008. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-43 (Ф.26)---ТП-2008. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
9955 | 183 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-25 11:10 | 2023-04-25 13:11 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 930 - РЛНД № №8, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 5 КМЗ - ТП 930 КЛ 6 кВ ТП 930 - РЛНД № №8 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 930 - РЛНД № №8 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 930 - РЛНД №8 КТП 926
9956 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на потребительской КЛ-10кВ №18 ПС 35/10кВ Хлебопродукты произошло отключение КЛ действием защит.
9957 | 582 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-25 10:33 | 2023-04-25 12:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф3 ЗТП-7 Ф.1016 ПС Погарская в пролете опор №2-3. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ 0,4кВ ф3 ЗТП-7 Ф.1016 ПС Погарская в пролете опор №2-3 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2-250А в ЗТП-7. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф3 ЗТП-7 Ф.1016 ПС Погарская в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф3 ЗТП-7 Ф.1016 ПС Погарская в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода
9958 | 335 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-25 10:27 | 2023-04-25 11:33 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывания плавкой вставки (предохранителя) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию в ТП. Произвести очистку оборудования от пыли и грязи Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить ревизию в ТП. Произвести очистку оборудования от пыли и грязи
9959 | 573 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-25 10:15 | 2023-04-25 12:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0017 к ТП0018 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 РП38 к ТП0036 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0017 к ТП0018 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф611 к ТП0036. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф611 к ТП0036 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0017 к ТП0018. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0017 к ТП0018 восстановлена.
9960 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-04-25 09:53 | 2023-04-25 09:58 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах и проводах фаз "А", "В", "С" на опоре №24, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах и проводах фаз "А", "В", "С" на опоре №24, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Лубянки. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
9961 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-25 09:48 | 2023-04-25 10:49 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №6 ПС 2-я Пятилетка отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по Лискинскому РЭС по заявке от Д ЕДДС МЧС России.
9962 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-04-25 09:30 | 2023-04-25 11:07 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ-10кВ 1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось междуфазное К.З. при пробое кабеля в концевой кабельной воронке на опоре №1 на участке ЗТП-11 - ТП 050 из-за старения изоляции. | 4.12, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на концевой кабельной воронке на опоре №1 на участке ЗТП-11 - ТП 050 КВЛ-10кВ 1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось нарушение электрической изоляции из-за ее старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 60 лет) срока эксплуатации. на Участок ЗТП-11 - ТП 050 КВЛ-10кВ 1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка VS010-9670754 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=20м) ЗТП-11 - ТП 050 КВЛ-10кВ 1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=20м) ЗТП-11 - ТП 050 КВЛ-10кВ 1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
9963 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-04-25 09:17 | 2023-04-25 11:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х185 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Западная яч. 310 до РП 8 яч. 8 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х185 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Западная яч. 310 до РП 8 яч. 8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Западная яч. 310 до РП 8 яч. 8 КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Западная яч. 310 до РП 8 яч. 8 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 8 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП-8 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП 8 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП-8 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
9964 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-04-25 09:15 | 2023-04-25 11:05 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-409 ПС Богучар послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителя запитанного от ТП-409 ПС Богучар из-за нагрева и подгорания подвижного контакта фазы "С" на ГЛ.РБ. 0,4кВ. ТП-409 ПС Богучар. | 4.13, Подгорание подвижного контакта фазы "С" на ГЛ.РБ. 0,4кВ. ТП-409 ПС Богучар произошло из-за ослабления пластинчатых пружин на неподвижном контакте фазы "С" на ГЛ.РБ. 0,4кВ. вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения между неподвижными контактами и подвижным контактом фазы "С" ГЛ.РБ. 0,4кВ на КТП 409 ПС Богучар TP010-0123774 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения тепловизионного контроля контактных соединений всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ №4 ПС Богучар, со сроком эксплуатации более 15 лет, в случае выявления их нагрева выше нормы, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 18.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль контактных соединений всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ №4 ПС Богучар со сроком эксплуатации более 15 лет. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ №4 ПС Богучар со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль контактных соединений всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ №4 ПС Богучар со сроком эксплуатации более 15 лет. Замечаний нет.
9965 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-04-25 09:09 | 2023-04-25 11:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 107-11 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 107-11 ПС 110 кВ Журавлики из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на VN004-00117230 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 107-11 ПС Журавлики-110 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 107-11 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 107-11 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
9966 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-25 09:40 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ №1 КТП №303 (Матюково) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №303 (Матюково) произошло перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ №1 КТП №303 (Матюково). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №303 (Матюково). на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №303 (Матюково) VN004-00067805 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ №1 КТП №303 (Матюково). Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП №303 (Матюково). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
9967 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-25 09:36 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-0,4кВ на потребительском оборудовании, находящейся на балансе потребителя: ООО "Катон" произошло возникновение межфазного КЗ на КЛ-0,4кВ ПС Химмаш КТП-6кВ № 13 фид.3, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-0,4кВ ПС Химмаш КТП-6кВ № 13 фид.3 и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-0,4кВ ПС Химмаш КТП-6кВ № 13 фид.3 и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ ПС Химмаш КТП-6кВ № 13 фид.3 по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ ПС Химмаш КТП-6кВ № 13 фид.3 по всей длине. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КЛ-0,4кВ ООО "Катон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу КЛ-0,4кВ ООО "Катон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
9968 | 352 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-25 08:58 | 2023-04-25 12:03 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
9969 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-04-25 08:57 | 2023-04-25 10:32 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате срыва с места крепления на траверсе изолятора фазы "А" на опоре №11 и падения провода на заземленную траверсу. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар и падение провода на заземленную траверсу произошло по причине разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 10 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "А" на опоре №11 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар VS010-0003888 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. иженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние крепления изоляторов. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. иженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар и обследование опоры №11 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. иженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние крепления изоляторов. Замечаний нет.
9970 | 608 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-25 08:45 | 2023-04-25 10:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2-250А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков без замечаний.
9971 | 333 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-25 08:32 | 2023-04-25 08:57 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой межу фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС-39 Ф.29---РП-57. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС-39 Ф.29---РП-57. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
9972 | 334 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-25 08:32 | 2023-04-25 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явился неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-144---ТП-841 Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-144---ТП-841 Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
9973 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 332.05 (СЭМЗ) явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (ООО "СЭМЗ") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 332.05 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: письмо направлено
9974 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-25 08:20 | 2023-04-26 16:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 332.23 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (ООО "СЭМЗ") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 332.23 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
9975 | 640 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-25 08:20 | 2023-04-25 10:50 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ТП-22 ф.1033 ПС Центральная опора № 114. | 4.13, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, ТП-22 ф.1033 ПС Центральная опора № 114, привело к короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТМ 10/40 ф. "С" к тр-ру и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ТП-22 ф.1033 ПС Центральная, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ТП-22 ф.1033 ПС Центральная, угрожающих падением на провода.
9976 | 351 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-25 08:08 | 2023-04-25 10:55 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Провод оборвался во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление оборванного провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление оборванного провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
9977 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-04-25 08:04 | 2023-04-25 09:49 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-9 ПС 110 кВ Верхняя Хава было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
9978 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-25 08:04 | 2023-04-25 08:43 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Никольская было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России
9979 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-04-25 07:48 | 2023-04-25 09:35 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Верхняя Хава послужило разрушение изолятора фазы «С» в ячейке В ВЛ-10-1 РП 10 кВ "Больница" из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции). | 4.1.3, Разрушение проходного изолятора фазы «С» в ячейке В ВЛ 10 кВ №1 РП 10 кВ "Больница" произошло из-за изменения структуры материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения структуры материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. на ВЛ-10-1 ПС В.Хава VS010-0011280 | Мероприятие: Организационное произвести внеочередной осмотр проходной изоляции В ВЛ-10-12 РП 10 кВ "Больница", по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник ВУ СПС УВС Калиновский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: произвели внеочередной осмотр проходной изоляции В ВЛ-10-12 РП 10 кВ "Больница".
9980 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-25 07:44 | 2023-04-25 09:31 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ЗТП 10/0,4 кВ № 313 ПС 35 кВ Лосево явилось ослабление болтового соединения и подгорание ножа главного рубильника на РБ ВЛ-0,4кВ Т2 фазы "А". | 4.13, Причиной колебания напряжения на ВЛ-0,4-2 ЗТП 10/0,4 кВ № 313 ПС 35 кВ Лосево явилось ослабление болтового соединения и подгорание ножа главного рубильника на РБ ВЛ-0,4кВ Т2 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения и подгорание ножа главного рубильника на РБ ВЛ-0,4кВ Т2 фазы "А" на ЗТП-10/0,4кВ №313 ВЛ-10-3 ПС Лосево TP010-0027272 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Лосево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Лосево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Лосево наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Лосево замечаний не выявлено.
9981 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 612 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "КЭС") письмо с требованием поддерживать ВЛ-10 кВ № 612 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кореневского РЭС Винокуров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо руководству КЭС Кореневского района.
9982 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-04-25 07:05 | 2023-04-25 07:52 | 3.4.7.3.5, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло в результате обрыва нулевого провода и с последующим схлестом с проводом фазы «А» в пролете опор №4-5 из-за некачественного соединения провода в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода в пролете опор № 4-5 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло из-за некачественного соединения провода в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-12 ПС Таловая-Тяговая на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая VN004-93606512 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
9983 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-25 06:33 | 2023-04-25 07:44 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Лосево произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 32-33 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 32-33, ВЛ-10-3 ПС Лосево, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Лосево, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Лосево, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Лосево выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Лосево замечаний не выявлено.
9984 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-04-25 06:06 | 2023-04-25 07:44 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар послужило однофазное замыкание на землю из-за повреждения на потребительском оборудовании РТП-10кВ КТП-413 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО «Кантемировская ДРСУ». | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании РТП-10кВ КТП-413 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО «Кантемировская ДРСУ». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Кантемировская ДРСУ» о приведении оборудования потребительской КТП-413 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Богучар в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Кантемировская ДРСУ» о приведении оборудования потребительской КТП-413 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Богучар в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
9985 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-25 04:47 | 2023-04-25 05:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
9986 | 182 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 392 Ф.34 - РП 31 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 392 Ф.34 - РП 31 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 392 Ф.34 - РП 31 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
9987 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-25 03:06 | 2023-04-25 03:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №11/17-№11/18 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №11/17 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №11/17 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №11/17-№11/18 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №11/17-№11/18 ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово. на ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово VS010-0005468 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №11/17-№11/18 ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г.
9988 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-25 01:47 | 2023-04-25 03:17 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Зубцовского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
9989 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-25 01:26 | 2023-04-25 03:05 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на Р-10кВ у КТП К-5-10 КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Куликовская", изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "А" , что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "А" на Р-10кВ у КТП К-5-10 КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" произошло нарушение надежной работы КВЛ-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на Р-10кВ у КТП К-5-10 КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская, что привело к повреждению шлейфа фазы «А» на Р-10кВ у КТП К-5-10 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" по всей длине. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" по всей длине.
9990 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-24 23:36 | 2023-04-25 00:42 | 3.4.10.1, Причиной отключения ТП 625 (100кВа) ф.415.03 явилось межфазкое короткое замыкание, вследствие перекрытия шпилек силового трансформатора кошкой. | 4.12, Перекрытия шпилек силового трансформатора кошкой на ТП 625 (100кВа) ф.415.03. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП 625 (100кВа) ф.415.03 , произвести замеры напряжений Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ТП 625 (100кВа) ф.415.03 разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
9991 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-24 22:25 | 2023-04-24 22:47 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Елань было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
9992 | 332 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-24 22:25 | 2023-04-24 23:51 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
9993 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-24 22:11 | 2023-04-24 22:37 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4кВ ТП-123 - ул.Советская, 121 К-1 на целом месте (кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание проводилось 20.10.21 мастером Костромского РЭС Гершановичем Н.В. КЛ испытания выдержала.. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-0,4кВ ТП-123 - ул.Советская, 121 К-1 на целом месте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4кВ ТП-123 - ул.Советская,121 К-1 на целом месте на КЛ-0,4кВ от ТП-123 на ул.Советская 121 | Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ ТП-123 - ул.Советская, 121 К-1 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП-123 - ул., Советская,121 К-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4кВ ТП-123 - ул.Советская, 121 К-1 и осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП-123 - ул., Советская,121 К-1. Замечаний нет Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4кВ ТП-121 - ул.Советская, 121 К-1 Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4кВ ТП-121 - ул.Советская, 121 К-1 Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП-121 - ул.Советская, 121 К-1 Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП-121 - ул.Советская, 121 К-1
9994 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-04-24 22:08 | 2023-04-25 00:41 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово произошло вследствие междуфазного КЗ, вызванного падением дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №3/14-3/15 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово, подгрызенного бобрами, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролете опор №3/14-3/15, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролётах опор №3/5-3/20 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролётах опор №3/5-3/20 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролётах опор №3/5-3/20 дефекты. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролётах опор №3/5-3/20, включены в план работ на 2023 г.
9995 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-04-24 22:00 | 2023-04-24 23:41 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС Лапино, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1004 ПС Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 18.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
9996 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2023-04-24 21:50 | 2023-04-24 22:24 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор № 6-7 упавшей веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ,ф№1 от КТП 63 Т-052 д.Прудки на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
9997 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-04-24 21:26 | 2023-04-24 22:28 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене изолятора на опоре № 380 фаза "А". | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 380 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье произошло в результате длительной эксплуатации (48 лет) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 380 в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10-1 ПС Краснолипье VS010-0003643 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах № 378-383. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
9998 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-24 21:14 | 2023-04-24 21:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №744ПС 35 кВ "Охочевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №744 ПС 35 кВ "Охочевка" в пролете опор №103-104 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №744 ПС Охочевка. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №744 ПС Охочевка, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
9999 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-24 20:59 | 2023-04-24 21:29 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС Покровка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13, ВЛ-10-6 ПС Покровка, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Покровка, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Покровка, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Покровка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Покровка замечаний не выявлено.
10000 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-04-24 20:56 | 2023-04-24 22:27 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Терновка выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене вязки провода на опоре № 77 фаза "А". | 4.1.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 77 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Терновка произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 10м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 77 произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 10м/с. на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Терновка VS010-0012457 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Терновка по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Терновка по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Терновка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Терновка замечаний нет.
10001 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-04-24 20:35 | 2023-04-24 21:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВВ-6 ВЛ-628 на ПС 110/6кВ Сафоново произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №35 - №36 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра | 4.4.3, Отключение ВВ-6 ВЛ-628 на ПС 110/6кВ Сафоново произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №35 - №36 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ628 ПС Сафоново с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-628 ПС Сафоново с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-628 ПС Сафоново разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения ВЛ-628 ПС Сафоново
10002 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-24 19:58 | 2023-04-24 21:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 142 ВЛ №9 ПС Малиновская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 11 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 142 ВЛ №9 ПС Малиновская в пролете опор № 4-5 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 142 ВЛ №9 ПС Малиновская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 142 ВЛ №9 ПС Малиновская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 142 ВЛ №9 ПС Малиновская обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 142 ВЛ №9 ПС Малиновская Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
10003 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-04-24 19:37 | 2023-04-24 21:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 230 , послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 14-15, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 14-15, произошел по причине слома ветки на провода ВЛ сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 230 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 230, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
10004 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-04-24 19:12 | 2023-04-24 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполненвнеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявленны
10005 | 179 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-24 19:04 | 2023-04-24 19:46 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 21 Подземгаз ф. 19-РП 47, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 21 Подземгаз ф. 19-РП 47 | Мероприятие: Организационное Электропробой изоляции силового кабеля (марка ) по КЛ 6 кВ ПС 21 Подземгаз ф. 19-РП 47 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
10006 | 181 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-24 19:04 | 2023-04-24 20:11 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 21 Подземгаз ф. 17-ТП 772. , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 21 Подземгаз ф. 17-ТП 772. | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 21 Подземгаз ф. 17-ТП 772. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 21 Подземгаз ф. 17-ТП 772.
10007 | 180 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-24 19:04 | 2023-04-24 20:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 21 Ф.17 - ТП 772 , что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 21 Подземгаз ф. 17-ТП 1360 КЛ 6 кВ ПС 21 Ф.17 - ТП 772 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 21 Ф.17 - ТП 772 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 21 Ф.17 - ТП 772
10008 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-04-24 18:50 | 2023-04-24 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №7-20 - №7-21 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №7-20 - №7-21 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-15 - №7-25 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-15 - №7-25 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-15 - №7-25. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-15 - №7-25 не обнаружены.
10009 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение по неотложной заявке КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая, произошло из-за наброса постороннего предмета на провод фазы "А" в пролете опор №74-75 вследствие проведения СВО. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провод фазы "А" в пролете опор №74-75 КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая произошло вследствие проведения СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотров КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10010 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-24 18:15 | 2023-04-24 19:59 | 3.4.12.3, Потеря механической прочности провода вязки фазы "В" на опоре № 33 ВЛ-10 кВ "Заветы Ильича" в результате попадании молнии при сильном порывистом ветре. | 4.4.4, Обрыв провода вязки фазы "В" на опоре № 33 ВЛ-10 кВ "Заветы Ильича" в результате попадании молнии при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава VS010-0007462 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, возможных при попадании молнии, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ-10кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава, устранить в кротчайший срок Срок исполнения: 28.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
10011 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-04-24 17:46 | 2023-04-24 18:00 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Шебекино - Ржевка, ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка и отходящие ЛЭП 10 кВ ПС 35 кВ Ржевка произведено для безопасного обезвреживания мины сброшенной с квадрокоптера на ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ Ржевка. | 4.4.5, Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Шебекино - Ржевка, ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка и отходящие ЛЭП 10 кВ ПС 35 кВ Ржевка произведено вследствие предотвращения механического воздействия на оборудование ПС 35 кВ Ржевка при обезвреживании мины сброшенной с квадрокоптера на ОРУ 35 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг.
10012 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-14 ПС№21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №14-10 от КЛ-6-14 ПС№21 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №14-10 от КЛ-6-14 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №14-10 от КЛ-6-14 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10013 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-04-24 17:35 | 2023-04-24 18:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №15 - №16 с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №15 - №16. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 письмо-претензию в Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Новая в с. Угра. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 письмо-претензию в Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Новая в с. Угра.
10014 | 350 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-24 17:34 | 2023-04-24 18:28 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода стал выпавший из стены дома зажим DN-123. | Мероприятие: Техническое Произведено закрепление в стене дома зажима DN-123 с проводом и восстановление контактного соединения. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено закрепление в стене дома зажима DN-123 с проводом и восстановление контактного соединения. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10015 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-24 17:31 | 2023-04-24 17:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8/6-8/7 на участке линии за РЛ-4 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №8/6-8/7 на участке линии за РЛ-4 ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №8/6-8/7 на участке линии за РЛ-4 на ВЛ-10кВ №04 (ф.4 )ПС 35/10 Луковниково ВЛ-10кВ №04 (ф.4 )ПС 35/10 Луковниково | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №8/6-8/7 на участке за РЛ-4 ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №8/1-8/9 на участке за РЛ-4 ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №8/1-8/9 на участке за РЛ-4 ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10016 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-04-24 17:30 | 2023-04-24 18:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 СТП 887 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №16 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
10017 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-24 17:03 | 2023-04-24 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 14-15 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 6кВ № 9 ПС Малиновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
10018 | 612 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-04-24 16:45 | 2023-04-24 18:40 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом №7 ул. Чкалова , п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП30 ф.1010 ПС Комаричская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП30 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Чкалова , п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №7 ул. Чкалова , п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП30 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №7 ул. Чкалова , п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП30 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10019 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-24 16:44 | 2023-04-24 19:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №01 ПС Парамоново на проводах фаз "А" и "В" в пролетах опор № 134-135 под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролетах опор № 134-135 ВЛ 10кВ №01 ПС Парамоново, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Парамоново по всей длине. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Парамоново по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Парамоново разработать мероприятия и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Парамоново разработаны мероприятия и включены в план работ РЭС.
10020 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-04-24 16:40 | 2023-04-24 17:39 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха из-за выпадения крюка с изолятором ф."А" на опоре №11, в результате предельно-допустимого загнивания стойки опоры и ее растрескивания при длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала, вызванного загниванием и растрескиванием древесины опоры в процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление посадки крюка с изолятором фазы "А" опоры № 11 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "А" в пролете опор №11-№12, с последующим кратковременным схлестом проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Цицеруха действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования, опоры №11 с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Цицеруха на ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха VN004-00045025 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести диагностику степени загнивания деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Цицеруха.
10021 | 178 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ф. 4 ПС 149 Мясново - РП 11 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ф. 4 ПС 149 Мясново - РП 11 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ф. 4 ПС 149 Мясново - РП 11 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ф. 4 ПС 149 Мясново - РП 11
10022 | 578 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-24 16:20 | 2023-04-24 18:10 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 по пер.Октябрьский алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф. ТП-1 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-1 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №13 по пер.Октябрьский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
10023 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-24 16:09 | 2023-04-24 18:11 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая VS010-0006080 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая в пролетах опор №27-№28 от ДКР, произрастающей в охранной зоне Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ от ДКР в пр. опор №27-28 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
10024 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-24 15:59 | 2023-04-24 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Лукино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Лукино. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Лукино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Лукино , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
10025 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-24 15:53 | 2023-04-24 17:45 | 3.4.12.3, "Земля" на ВЛ-10 кВ "Насосная 2-го подъема" появилась при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в проходной изолятор фазы "В" на ТП 769 с его разрушением и однофазным замыканием на корпус ТП. | 4.4.4, Разрушение проходного изолятора фазы "В" с однофазным замыканием на корпус ТП 769 на ВЛ-10 кВ "Насосная 2-го подъема" произошло при попадания молнии в изолятор во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора на ТП 769 на ВЛ-10 кВ "Насосная 2-го подъема" ТП 769 на ВЛ-10 кВ "Насосная 2-го подъема" | Мероприятие: Техническое Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема ПС Введенка по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, возможных при попадании молнии, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема ПС Введенка, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
10026 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-24 15:52 | 2023-04-24 17:50 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Школа-2" произошло по причине межфазного К.З. концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 54 ЛР 491 в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Межфазный пробой силовой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 54 ЛР 491 произошёл из-за попадания молнии в кабельную муфту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой кабедьной муфты на ВЛ-10кВ Школа-2 ПС 35/10 Введенка VS010-0007434 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Школа-2 ПС 35/10 Введенка по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, возможных при попадании молнии, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ-10кВ Школа-2 ПС 35/10 Введенка, устранить в кротчайший срок Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
10027 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-04-24 15:39 | 2023-04-24 15:43 | 3.4.8.4, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Раздорное произошло вследствие наброса (упаковочного материала) на провод фазы "А" на опоре №1/20 ВЛ 10 кВ №9 при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Раздорное произошло из-за наброса (упаковочного материала) на провод фазы "А" на опоре №1/20 ВЛ 10 кВ №9 при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Раздорное. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
10028 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-24 15:15 | 2023-04-24 17:10 | 3.4.12.3, Разрушение штыревого изолятора фазы "В" с однофазным замыканием провода с траверсой на опоре № 96 ВЛ-10 кВ "Большая Кузьминка" произошло в результате попадания молнии в изолятор при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Разрушение штыревого изолятора с однофазным замыканием провода фазы "В" на опоре № 96 ВЛ-10 кВ "Большая Кузьминка" произошло из-за попадания молнии в изолятор во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на ВЛ 10кВ Большая Кузьминка ПС Введенка VS010-0007480 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Большая Кузьминка ПС Введенка по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, от возможных попаданий молний, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей по ВЛ 10кВ Большая Кузьминка ПС Введенка, устранить в кротчайший срок Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №96 на ВЛ 10кВ Большая Кузьминка ПС Введенка (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №96 на ВЛ 10кВ Большая Кузьминка ПС Введенка и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
10029 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-04-24 14:55 | 2023-04-24 16:46 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка произошел для производства работ по замене опоры и дефектного колпачка штыревого изоляторов фазы "С" на опоре №3/3, вследствие механического воздействия транспортного средства на опору №3/3. | 4.4.1, Повреждение опоры и разрушение колпачка штыревого изолятора фазы "С" на опоре №3/3 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка произошло вследствие механического воздействия транспортного средства на опору №3/3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в РОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление
10030 | 177 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-24 14:55 | 2023-04-24 15:35 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 10 кВ ПС 370 Тулица ф. 39 -ТП 631, ПС 370 ф.39 -РП 84 произошло при повреждении на абонентской КЛ 10 кВ ПС 370 ф.39 -РП 84(АБ). | 4.12, Нет данных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ ПС 370 Тулица ф. 39 -ТП 631, ПС 370 ф.39 -РП 84 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ПС 370 ф.39 - РП 84 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 370 Тулица ф. 39 -ТП 631, ПС 370 ф.39 -РП 84 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 10 кВ ПС 370 ф.39 - РП 84 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 370 Тулица ф. 39 -ТП 631, ПС 370 ф.39 -РП 84
10031 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-24 14:54 | 2023-04-24 15:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 764 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 764 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 764 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 764 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
10032 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-24 14:46 | 2023-04-24 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3104 РП-31 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 734 - ТП 069 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2009 года). | 4.12, Причиной отключения Л-3104 РП-31 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 734-ТП 069 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2009 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл-3х240 КЛ 6 кВ ТП 734 - ТП 069 в процессе длительной эксплуатации с 2009 года (14 лет эксплуатации). на Уч КЛ 6кВ ТП 734-ТП 069 Л-3104 KS006-0004462-005 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 734 – ТП 069 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 734 – ТП 069 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
10033 | 605 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-24 14:42 | 2023-04-24 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №21 по ул. Гагарина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-10 ф102 ПС Климово. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-10 ф.102 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №21 по ул. Гагарина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-10 ф.102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-10 ф.102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10034 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-24 14:40 | 2023-04-24 15:56 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации силового трансформатора в материалах активной части трансформатора возникли изменения, которые привели к повреждению трансформатора ТМГ-400/6 | 4.12, Повреждение обмотки ВН трансформатора ф.А вследствие дефекта электрического характера по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора на КТП-6кВ №663 | Мероприятие: Техническое Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМГ 400/6. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и рассмотреть возможность их замены. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
10035 | 349 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-24 14:39 | 2023-04-24 16:48 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10036 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения Л-2007 РП-20 явилось повреждение потребительской КЛ 6 кВ "РП 20, Л 2007 - ТП 733" (ООО "Горэлектро"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо ООО "Горэлектро". Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо ООО "Горэлектро".
10037 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-04-24 14:24 | 2023-04-24 16:20 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10-1 ПС 35кВ Саприно за ЛР-1-3 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №159-160, занесённой на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №159-160 ВЛ 10-1 ПС 35кВ Саприно, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Саприно по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Саприно по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Саприно разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.07.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
10038 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-3008 РП-30 явилось повреждение потребительской КЛ 6 кВ "РП 30,Л3008 -ТП 304" (ОАО "Юнона"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ОАО "Юнона". Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ОАО "Юнона".
10039 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-24 14:20 | 2023-04-24 15:30 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" пролете опор №8-9, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-9 ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
10040 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-24 14:01 | 2023-04-24 14:06 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №1/1-1/2 при наезде военной техники на опору №1/1, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №1/1-1/2 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел в результате механического воздействия на опору №1/1 при наезде военной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
10041 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-24 13:58 | 2023-04-24 15:15 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская 24.04.23 в 13:58 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом провода фазы "В" в пролёте опор №4-1 - №4-2 наклоненное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролёте опор №4-1 - №4-2, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "В", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №4-2 - №4-13, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №4-2 - №4-13, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №4-2 - №4-13, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №4-2 - №4-13, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
10042 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-24 13:45 | 2023-04-24 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №17 -№18 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
10043 | 572 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-24 13:31 | 2023-04-24 15:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №6 ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2202 Ф.1002 ПС Свень . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2202 Ф.1002 ПС Свень с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Советская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2202 Ф.1002 ПС Свень в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2202 Ф.1002 ПС Свень в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10044 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Новобрянская-Дормашевская с отпайками I цепь произошло в результате повреждения провода фазы "С" в пролете опор № 101-102 при проезде под проводами грузовика с поднятым кузовом. | 4.4.1, Повреждение провода фазы "С" в пролете опор № 101-102 при проезде под проводами грузовика с поднятым кузовом привело к отключению ВЛ 110 кВ Новобрянская-Дормашевская с отпайками I цепь действием РЗ. | Мероприятие: Организационное Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письменное обращение в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба направлено 29.05.2023г
10045 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-24 13:20 | 2023-04-24 14:06 | 3.4.9.3, "Земля" на ВЛ-6 кВ "Варваринка" появилась вследствии однофазного К.З. при повреждении оборудования на участке ВЛ-6 кВ за ЛР 404, находящемся в эксплуатационной ответственности ООО "Рудничное". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
10046 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 306 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (ООО "Глушковская Суконная Фабрика") письмо с требованием поддерживать ВЛ-10 кВ № 306 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Глушковского РЭС Шишов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу потребительской электроустановки (ООО "Глушковская Суконная Фабрика") с требованием поддерживать ВЛ-10 кВ № 306 в технически исправном состоянии.
10047 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-24 13:00 | 2023-04-24 15:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Филатиха вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №2 -3 дерева, сломанного ветром из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева с проводов на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2 - 3 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Филатиха из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Филатиха. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Филатиха для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Филатиха для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Фмилатиха дефекты. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Филатиха дефекты, требующие устранения, не выявлены.
10048 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-24 12:53 | 2023-04-24 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443 (Пшеничище мастерская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443 (Пшеничище мастерская) в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443 (Пшеничище мастерская) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443 (Пшеничище мастерская) Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
10049 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 438.16 ПС пригородная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 438.16 ПС пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10050 | 331 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-24 12:49 | 2023-04-24 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной ТН явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
10051 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-24 12:43 | 2023-04-24 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
10052 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-24 12:30 | 2023-04-24 12:50 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ Ватутинская произошло в результате возникновения повреждения на потребительском участке на РП 10 кВ Ватутинская (находится на балансе филиала "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
10053 | 176 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-24 12:27 | 2023-04-24 13:46 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции кабельной перемычки 10 кВ Т2 в ТП 1148 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 41 Перекоп ф. 32 - ТП 1148 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1148 - Т2. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
10054 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-24 12:08 | 2023-04-24 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №1-22 - №1-23 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №1-22 - №1-23, ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №2-5 - №2-30 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №2-5 - №2-30 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №2-5 - №2-30 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №2-5 - №2-30 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково
10055 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-24 12:02 | 2023-04-24 12:12 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10кВ КЛ 10 кВ Город 17 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 каб.А ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10056 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 6 кВ 41.9 освещение А/Д Курск-Воронеж явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ 41.9 освещение А/Д Курск-Воронеж с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10057 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-04-24 12:02 | 2023-04-24 14:01 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ильмень послужило разрушение изолятора фазы «В» подвижной части и изолятора фазы «С» неподвижной части Р-10 КТП-10/0,4кВ №3-7 ПС 35 кВ Ильмень | 4.13, Разрушение изолятора фазы «В» подвижной части и изолятора фазы «С» неподвижной части Р-10 КТП-10/0,4кВ №3-7 ПС 35 кВ Ильмень послужило несвоевременное выявление дефекта, а так же из-за снижения изоляционных характеристик и изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы «В» подвижной части и изолятора фазы «С» неподвижной части Р-10 КТП-10/0,4кВ №3-7 ПС 35 кВ Ильмень на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ильмень VS010-0004103 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр разъединителей ТП по ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ильмень с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Поворинского РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр разъединителей ТП по ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ильмень замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разъединителей ТП по ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ильмень, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Поворинского РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разъединителей ТП по ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ильмень мероприятия не требуются
10058 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 3.4.10.1, Отключение КВЛ 10кВ № 18 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии вводов 10кВ на ТП 10/0,4кВ №89 животным (кошкой) | 4.12, В результате перекрытия животным (кошкой) вводов 10кВ ТП 10/0,4кВ №89, произошло нарушение электрической изоляции (перекрытие воздушного промежутка между вводами 10кВ по телу кошки), что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения КВЛ 10кВ № 18 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 18 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных в ТП. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 18 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных в ТП. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ № 18 от ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КВЛ 10кВ № 18 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены.
10059 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-24 11:48 | 2023-04-24 14:49 | 3.4.7.3.5, Отключение КТП-315-18-250 произошло по причине отсутствия напряжения на шпильках выводов 0.4кВ фазы "С" с силового трансформатора вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв цепи выводов 0.4кВ фазы "С" силового трансформатора КТП-315-18-250 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи выводов 0.4кВ фазы "С" силового трансформатора на КТП-315-18-250 КТП-315-18-250 | Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: провели дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП
10060 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-04-24 11:45 | 2023-04-24 12:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-09 ПС Мантурово стало КЗ вследствие нарушения электрической изоляции концевой заделки КЛ-10кВ (выход с ЗРУ-10кВ на оп.1) в результате длительной эксплуатации (с 1972 г.). | 4.12, КЗ вследствие нарушения электрической изоляции концевой заделки КЛ-10кВ (выход с ЗРУ-10кВ на оп.1) по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение электрической изоляции концевой заделки КЛ-10кВ с длительным сроком эксплуатации. на ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 220/110/35/27,5/10кВ Мантурово | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр кабельных перемычек Ф 10-09 ПС Мантурово на предмет наличия дефектов, влияющих на надежное электроснабжение. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра кабельных перемычек Ф 10-09 ПС Мантурово выявленные замечания (при их наличии) - устранить. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт концевой заделки
10061 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-24 11:33 | 2023-04-24 13:26 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №35 - №36, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в пролете опор №35 - №36 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №35 - №36 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
10062 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-24 11:25 | 2023-04-24 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
10063 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-24 11:19 | 2023-04-24 13:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 139 ВЛ №9 ПС Комсомольская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 11 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 139 ВЛ №9 ПС Комсомольская в пролете опор № 6-7 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 139 ВЛ №9 ПС Комсомольская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 139 ВЛ №9 ПС Комсомольская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 139 ВЛ №9 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 139 ВЛ №9 ПС Комсомольская Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
10064 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-24 11:02 | 2023-04-24 11:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ М. Кобяково произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ М. Кобяково. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ М.Кобяково ВЛ-10 №13 П.Городище произошло отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ М. Кобяково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ М.Кобяково ВЛ-10 №13 П.Городище ВЛ-0,4кВ М.Кобяково ВЛ-10 №13 П.Городище | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ М. Кобяково. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: замер нагрузки в период наибольшего потребления Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ М.Кобяково ВЛ-10 №13 П.Городище. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10065 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-24 10:51 | 2023-04-24 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 "Монастырское" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 "Монастырское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 "Монастырское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 "Монастырское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
10066 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-24 10:46 | 2023-04-24 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-609 ПС Восточная явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Восточная, Л 609 - ТП 094 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года). | 4.12, Причиной отключения Л-609 ПС Восточная явилось повреждение КЛ-6кВ "ПС Восточная, Л 609 - ТП 094" в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте типа КВБ кабеля АСБ-3х120 КЛ-6кВ "ПС Восточная, Л 609-ТП 094" в процессе длительной эксплуатации с 1960 года (63 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ПС Восточная-ТП 094 Л-609 VS006-0003031-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Восточная, Л 609 - ТП 094 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ-6кВ ПС Восточная, Л 609 - ТП 094 за последние пять лет по причине повреждения кабеля.По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
10067 | 330 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-24 10:30 | 2023-04-24 11:37 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явился неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-269---ТП-534. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-269---ТП-534. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
10068 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-24 10:26 | 2023-04-24 12:06 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 608 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное 24.04.2023 явилось повреждение ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя (с. Новоживотинное, ул. 40 лет Победы, спуск от оп. № 2-4 к сараю дома 8/1 по ул. 40 лет Победы). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 608 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное 24.04.2023 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя. | Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов вводов питания по результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 608 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 608 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное на предмет состояния присоединения вводных автоматов потребителей. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
10069 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-24 10:21 | 2023-04-24 12:58 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №11 по ул. Кузьминская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 193 ВЛ №17 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10070 | 175 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-24 10:13 | 2023-04-24 13:20 | 3.4.8.5.2, РУ 0,4 кВ ТП 722 была отключена для ревизии контактных присоединений. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП 722 СШ2 РУ 0,4 кВ | Мероприятие: Организационное Провести осмотр контактных присоединени в РУ 0,4 кВ ТП 722. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр контактных присоединени в РУ 0,4 кВ ТП 722.
10071 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-04-24 10:11 | 2023-04-24 10:47 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения возгорания в д.Озерная на ПС 110/35/10 кВ Пыщуг отключен ВВ 10 кВ Ф10-06. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
10072 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-04-24 09:03 | 2023-04-24 10:53 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Высокое в пролете опор №33-34. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Высокое в пролете опор №33-34 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС Высокое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Высокое в пролете опор №33-34 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Высокое в пролете опор №33-34 угрожающих падением на провода.
10073 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-24 08:08 | 2023-04-24 10:02 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-3 ПС Лосево по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре № 2, произошедшее в результате срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "А", в результате чего провод вышеуказанной фазы опустился на заземленную траверсу. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №2 ВЛ-10-3 ПС Лосево и опускание провода фазы "А" на заземлённую траверсу произошло в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре №2 на ВЛ-10-3 ПС Лосево VS010-0003585 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Лосево по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Лосево по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №2 на ВЛ-10-3 ПС Лосево, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №2 на ВЛ-10-3 ПС Лосево, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Лосево при помощи бинокля и обследования стойки опоры №2, выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2023г. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Лосево при помощи бинокля и обследования стойки опоры №2 замечаний не выявлено.
10074 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.10.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" линейного разъединителя, на опоре №9/1, животным. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз «А», «В» линейного разъединителя ЛР 304 на опоре №9/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за попадания в провода шлейфов животного. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
10075 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-24 07:28 | 2023-04-24 07:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 128.04 от ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 127-126 | 4.4.3, Причиной перекрытия ВЛ-10 кВ 128.04 от ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 127-126 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 128.04. ЦРП 10кВ Полевая Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 128.04. ЦРП 10кВ Полевая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10076 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-24 07:00 | 2023-04-24 11:48 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (кот) на ввода 10кВ силового трансформатора фаз "А" и "В" РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Южн-31-1 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между вводами 10кВ фаз "А" и "В" ТП-10/0,4кВ Южн-31-1 при проникновении животного (кот) в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №31 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №31 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №31 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №31 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния.
10077 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-04-24 06:40 | 2023-04-24 11:40 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного вывода в ремонт ВЛ 10кВ№01 ПС 35кВ явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю в результате срыва вязки провода фазы "В" и касания провода траверсы, в результате наезда на опору №113 посторонней сельхозтехники. | 4.4.1, Однофазное замыкание на землю в результате срыва вязки провода фазы "В" и касания провода траверсы, в результате наезда на опору №113 посторонней сельхозтехники. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пселец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пселец Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
10078 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-24 05:52 | 2023-04-24 07:23 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 18 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-Город 18 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 36-Город 18 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 36-Город 18 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 36-Город 18 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-Город 18 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-Город 18 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10079 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на РК 4 через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на РК 4 через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
10080 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-04-24 00:32 | 2023-04-24 00:50 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Осетровка отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по В.Мамонскому РЭС, по заявке МЧС России.
10081 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-23 23:23 | 2023-04-24 01:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вызванное пробоем изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 вследствие старение изоляции при длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск вызванное пробоем изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 вследствие старение изоляции при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обучение персонала
10082 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-23 22:53 | 2023-04-23 23:29 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. было проведено 14.05.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-1 магис. 114 KS006-9440251 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. и осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. Замечаний нет
10083 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-04-23 22:32 | 2023-04-23 23:10 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1320 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ВРУ 0,38кВ дома №11/1 по ул. Пролетарская(от опоры №1/5). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
10084 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-23 22:18 | 2023-04-23 23:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
10085 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-23 22:15 | 2023-04-23 23:37 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "В" и "С" КТП-10кВ СтКол-4-2 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП-10кВ СтКол-4-2 при длительной эксплуатации (с 1986 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ СтКол-4-2 от ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ СтКол-4-2 КТП-10кВ СтКол-4-2 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лувичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лувичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния.
10086 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-23 21:31 | 2023-04-23 21:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №36-37 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Степурино под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№35-40. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№35-40. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10087 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-04-23 21:20 | 2023-04-23 21:37 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Высокуша произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ 10кВ в пролете опор №15-16 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Высокуша крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз в пролете опор №15-16, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Высокуша действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Высокуша в пролётах опор №10-20 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Высокуша в пролётах опор №10-20 дефекты. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г.
10088 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-23 21:15 | 2023-04-23 21:35 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №12 по ул. Набережная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 081 ВЛ №17 ПС №6 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10089 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 10.14 Коммунар КГКЭС явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 10.14 Коммунар КГКЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10090 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-23 21:03 | 2023-04-23 21:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка и включены в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка по всей длине. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ОМТП№128 д. Казаковка по всей длине.
10091 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-23 21:00 | 2023-04-23 22:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№157 д. Новооптушанка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№157 д. Новооптушанка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№157 д.Новооптушанка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№157 д.Новооптушанка нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№157 д.Новооптушанка по всей длине. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№157 д.Новооптушанка по всей длине.
10092 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-23 20:38 | 2023-04-23 21:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 1 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате схлеста проводов в пролете опор №7-№8 из за наклона опоры №8. Наклон опоры №8 из вертикального положения произошел по причине ослабления бандажей опоры в результате длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.3.3, В результате ослабления затяжки бандажей опоры №8 образовался зазор между опорой и приставкой, повлекший наклон опоры №8, в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ ТП 1 произошел провис и схлест провода при порывах ветра, чем было вызвано отключение ВЛ-0,4кВ ТП 1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ ТП №1-наклон опоры №8 на ВЛ-0,4кВ ТП №1 ВЛ-0,4кВ ТП №1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП №1 с целью выявления подобных дефектов. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП №1 с целью выявления подобных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 273. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 273 дефектов не выявлено.
10093 | 326 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-23 20:06 | 2023-04-23 21:42 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-656 КЛ-0,4кВ №3. Выполнить измерение Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-656 КЛ-0,4кВ №3. Выполнены измерения
10094 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-04-23 20:00 | 2023-04-23 21:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-235 Л2 Ф-1005 ПС РУЖНОЕ в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-235 Л2 Ф-1005 ПС РУЖНОЕ в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-235 Л2 Ф-1005 ПС РУЖНОЕ в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г.
10095 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-23 19:55 | 2023-04-23 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 418 "Тарасово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 418 "Тарасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 418 "Тарасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 418 "Тарасово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
10096 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-04-23 19:51 | 2023-04-23 20:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 5-6 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 5-6 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ЦРП Дроняево (82601) Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ЦРП Дроняево (82601) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
10097 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2023-04-23 19:39 | 2023-04-23 19:46 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/3-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 138. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «В» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №138. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 138. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 138 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г.
10098 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-23 19:18 | 2023-04-23 19:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 281 ПС 12 Госконезавод действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 70-71,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №70-71 по ВЛ 10кВ №281 ПС 12 Госконезавод явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 281 ПС 12 Госконезавод Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний при осмотре ВЛ 10кВ № 281 ПС 12 Госконезавод составить график их устранения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
10099 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-23 19:18 | 2023-04-24 10:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ №1 Вол-61-25 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ №1 Вол-61-25 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Вол-61-25 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Вол-61-25 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Вол-61-25 по всей длине. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Вол-61-25 по всей длине.
10100 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-04-23 19:05 | 2023-04-23 19:15 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 015. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фазы «В» и «N» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №015. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 015. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Инженерный осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 015. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
10101 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-23 18:42 | 2023-04-23 20:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 813 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 813 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 813 ПС Таврово VN004-00023570 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 813 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 813 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
10102 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-04-23 18:05 | 2023-04-23 18:12 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 022. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на ВЛ произошло перекрытие проводов фаз «А» и «В» и их кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №022. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 022. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр произведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 022 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Валка деревьев выполнена
10103 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-04-23 17:53 | 2023-04-23 18:27 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 272/160 Вороб.-строит в пролете опор № 4-5 обнаружена ветка дерева лежащая на земле под проводами ВЛ, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17м/с. При падении веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 272/160 Вороб.-строит отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 272/160 Вороб.-строит упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ КТП № 272/160 Вороб.-строит с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 КТП № 272/160 Вороб.-строит с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ КТП № 272/160 Вороб.-строит устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ КТП № 272/160 Вороб.-строит с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
10104 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-04-23 17:44 | 2023-04-23 18:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Рудня явилось результате разрушения проходного изолятора фазы "С" в ТП-717 в сторону ТП-711 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Рудня явилось мехдуфазное короткое замыкание в результате разрушения проходного изолятора фазы "С" в ТП-717 в сторону ТП-711 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции проходного изолятора фазы "С" ИП-10/630-7,5-IУХЛ1 в ТП-717 ВЛ-1003 ПС Рудня в процессе длительной эксплуатации с 1989 года (34 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ТП-717 ВЛ 1003 Рудня TP010-0100892 | Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления изоляции в ТП-717 ВЛ-1003 ПС Рудня. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер бригады диагностики Гайков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены измерения.
10105 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-23 17:41 | 2023-04-23 17:43 | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 04 ПС Иловайская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 187. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касания птицы провода на опоре № 187 ВЛ-10кВ №04 ПС Иловайская, с возникновением двухфазного КЗ через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре № 187 ВЛ 10кВ № 04 ПС Иловайская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён верховой осмотр на опоре № 187 ВЛ 10кВ № 04 ПС Иловайская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое По результатам осмотра опоры № 187 ВЛ 10кВ № 04 ПС Иловайская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён верховой осмотр на опоре № 187 ВЛ 10кВ № 04 ПС Иловайская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов.
10106 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-04-23 17:23 | 2023-04-23 18:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 Козлово послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7 - №8. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 Козлово послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 Козлово в пролете опор №7 - №8. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
10107 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.4, Наброс посторонними лицами металлической проволоки на провода фазы "С" ВЛ 110 кВ Жуковская - Клетнянская с отпайкой на ПС Летошники в пролете опор № 37-38 привел к КЗ, что стало причиной отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Жуковская - Клетнянская с отпайкой на ПС Летошники. | 4.12, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Жуковская - Клетнянская с отпайкой на ПС Летошники произошло из-за КЗ в результате наброса посторонними лицами металлической проволоки на провода фазы "С" в пролете опор № 37-38. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=852c2c97-5e0b-4c9e-ad95-2537f8c638c8&friendlyname=0J/QuNGB0YzQvNC+LnBkZg==&preview=yes
10108 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-04-23 17:10 | 2023-04-23 20:27 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала вводов фаз "А" и "В" В 35 кВ Т1 ПС 35/10 кВ Ломовое, произошло возникновение однофазного замыкания на металлоконструкцию В 35 кВ Т1 с последующим переходом однофазного замыкания в межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Залегощь - Ломовое действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при повреждении основной изоляции вводов фаз "А" и "В" В 35 кВ Т1 ПС 35/10 кВ Ломовое из-за старения изоляции и изменения свойств материала , произошло возникновение однофазного замыкания на металлоконструкцию В 35 кВ Т1 с последующим переходом однофазного замыкания в межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Залегощь - Ломовое действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции и изменение свойств материала вводов фаз "А" и "В" В 35 кВ Т1 ПС 35/10 кВ Ломовое. на ПС 35/10 кВ Ломовое ПС 35/10 кВ Ломовое | Мероприятие: Организационное По результату диагностики вводов В 35 кВ Т2 ПС 35/10 кВ Ломовое, вводов СВ 35 кВ ПС 35/10 кВ Ломовое, вводов В 35 кВ ВЛ Залегощь - Ломовое, вводов В 35 кВ ВЛ Новопетровка - Ломовое, вводов В 35 кВ ВЛ Ломовое - Моховое, при необходимости, произвести замену. Срок исполнения: 15.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Борисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести диагностику вводов В 35 кВ Т2 ПС 35/10 кВ Ломовое, вводов СВ 35 кВ ПС 35/10 кВ Ломовое, вводов В 35 кВ ВЛ Залегощь - Ломовое, вводов В 35 кВ ВЛ Новопетровка - Ломовое, вводов В 35 кВ ВЛ Ломовое - Моховое. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СД Солдатов Н.Н. Состояние: Не выполнено
10109 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-23 16:49 | 2023-04-23 19:34 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Никольская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-239 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Святогор". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-239 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Никольская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Святогор" послужившей причиной неотложного отключения ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Никольская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Святогор" о приведении потребительского оборудования ТП-239 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
10110 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-04-23 16:48 | 2023-04-23 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 324 (Мелехово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 324 (Мелехово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 324 (Мелехово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 324 (Мелехово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
10111 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-23 16:40 | 2023-04-23 23:16 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферного перенапряжения на КТП-11/К-21-100 Тимирязево, произошло разрушение изолятора ВН фазы «В» 10 кВ , обрыв обмотки ВН фазы "В" на шпильке ввода внутри тр-ра, что привело к повреждению трансформатора, нарушению электроснабжения потребителей. После замены трансформатора, КТП-11/К-21-100 Тимирязево введена в работу, электроснабжение потребителей восстановлено. | 4.4.4, В результате нарушения контактного соединения обмотки фазы «В» 10 кВ с шпилькой ввода 10 кВ трансформатора 100 кВА КТП-11/К-21-100 Тимирязево из-за атмосферных явлений, произошло повреждение трансформатора разрушение изолятора ВН фазы «В». | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-11/К-21-100 Тимирязево. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КТП-11/К-21-100 Тимирязево и включить их в планы работ Покровного РЭС Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
10112 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-23 16:26 | 2023-04-23 16:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№53-54,54-55 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данных пролетах опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №№53-54,54-55 ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролетах опор №№53-54,54-55 на ВЛ-10кВ фид. № 23 (15) ПС П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 23 (15) ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№53-54,54-55 ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10113 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-23 16:22 | 2023-04-23 16:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 383 Зобнино-8 хранилище произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 383 Зобнино-8 хранилище произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 383 Зобнино-8 хранилище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №1 КТПП Зобнино-8 хранилище VN004-69009498 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 383 Зобнино-8 хранилище. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки на ТП 383 Зобнино-8 хранилище. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 383 Зобнино-8 хранилище. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки на ТП 383 Зобнино-8 хранилище дефектов не выявлено.
10114 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-23 16:13 | 2023-04-23 17:46 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина в пролете опор №21 - 22, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-6 кВ ф.6107 ПС Строммашина от действия защиты. Далее ветка раскачиваемая порывами ветра, под собственным весом упала на землю под провода КВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 21 - 22 КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-6кВ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-6кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КВЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина устранили выявленные замечания при их наличии.
10115 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-04-23 16:10 | 2023-04-23 17:32 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролёте опор №42-43. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролёте опор №42-43, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Бобовичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролете опор №42-43. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролете опор №42-43.
10116 | 581 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-23 16:08 | 2023-04-23 18:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 ул. Тополиная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-27 Ф.1017 ПС Погарская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-27 Ф.1017 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Тополиная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-27 Ф.1017 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-27 Ф.1017 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10117 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-23 15:52 | 2023-04-23 18:59 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино возникшее из-за повреждения кабеля на опоре №1 вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Повреждения кабеля на опоре №1 вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
10118 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-04-23 15:33 | 2023-04-23 17:05 | 3.4.12.2.3, Падение дерева в пролете опор №16-17, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Водокачка в результате воздействия сильного порывистого ветра | 4.4.3, Короткое замыкание из-за схлестывания проводов, вызванное падением дерева , растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Водокачка результате воздействия сильного порывистого ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Водокачка в пролетах опор 1-18 Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Водокачка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10119 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-04-23 15:26 | 2023-04-23 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения фидера 10-14 ПС 110/35/10 Красная Поляна стало повреждение опорного изолятора РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 10-14.Повреждение изолятора произошло по причине износа материала от длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха). Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате снижения изоляционных свойств материала опорного изолятора РЛНД в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации 1987) произошел пробой изолятора, и как следствие замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения изоляционных свойств материала опорного изолятора произошел пробой изолятора и замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Кр. Поляна(Гуляевка) | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ЛР с помощью бинокля на ВЛ 10 кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна с целью выявления дефектов и повреждений, особое внимание обратить на опорные изоляторы. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ЛР, замечаний нет. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ЛР замечаний не обнаружено.
10120 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием
10121 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-04-23 15:25 | 2023-04-23 16:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ольхов лог послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 175-176 , вызванного падением ветки , сломленной и занесенной на провода ВЛ с дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра (до 9 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 175-176 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ольхов лог произошло веткой от дерева , растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра (до 9 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-15 ПС 35 кВ Ольхов Лог выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: ЛО ИТР Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-15 ПС 35 кВ Ольхов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев растущих как в охранной, так и внеохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при порывах ветра. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён ИТР осмотр
10122 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-04-23 15:24 | 2023-04-23 16:25 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС, для безопасного тушения возгорания дома в д. Курново, отключен ВВ-10 кВ Ф 10-05 ПС Антропово. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Антропово в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Антропово в месте возникновения пожара устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
10123 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием
10124 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-04-23 15:02 | 2023-04-23 19:42 | 3.4.8.5.2, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за обрыва провода фазы "А" в пролетах опор №59-61 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи с последующим падением провода фазы "А" на землю вследствие наезда сельскозтехники на опору №60. | 4.4.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №59-61 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошел вследствие механического воздействия сельсхозтехники на опору №60. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: анализ Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Публикации в СМИ об электробезопасности и соблюдении охранных зон ЛЭП. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в ОВД
10125 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-23 15:00 | 2023-04-23 15:13 | 3.4.8.4, В результате воздействия посторонних лиц, набросе постороннего предмета на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ку-1-12 в пролете опор №2-№3, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.17.1, В результате загрязнения ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ку-1-12 посторонними предметами ( наброс металлической проволоки на провода в пролете опор №2-№3), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ку-1-12 по всей длине. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ку-1-12 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ку-1-12 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ку-1-12 нарушений.
10126 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-04-23 15:00 | 2023-04-23 15:40 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-5046 Л1 Ф-102 ПС Ивановка в пролёте опор №9-10 произошел обрыв провода. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 Л1 ТП-5046 Ф-102 ПС Ивановка явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №9-10. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-5065 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи по всей протяженности. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г.
10127 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-23 13:55 | 2023-04-23 14:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.06 явилось явилось межфазное замыкание проводов ВЛ в пр.оп 5-13/5-14 произошедшее в результате падения на провода ветки дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия порывистого ветра | 4.4.3, Межфазное замыкание ВЛ-10 кВ № 129.09 произошло по причине падения на провода ветки дерева в пр.оп 5-13/5-14, стоящего вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 129.06 ПС Беседино Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 129.06 ПС Беседино подготовить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10128 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-23 13:54 | 2023-04-23 14:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Лучки Ф1КТП№78 в пролете опор № 8-9 на провод фазы "А" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия и сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Лучки Ф1КТП№78 в пролете опор № 8-9 на провод фазы "А" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Лучки Ф1КТП№78. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Лучки Ф1КТП№78. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Лучки Ф1КТП№78 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Лучки Ф1КТП№78 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
10129 | 559 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-23 13:43 | 2023-04-23 15:40 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП48 ф.1011 ПС Нерусса к дому ул. Партизанская 39 , вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП48 ф.1011 ПС Нерусса к дому ул. Партизанская 39, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП48 ф.1011 ПС Нерусса. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП48 ф.1011 ПС Нерусса. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП48 ф.1011 ПС Нерусса к дому ул. Партизанская 39. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП48 ф.1011 ПС Нерусса к дому ул. Партизанская 39.
10130 | 556 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-04-23 13:35 | 2023-04-23 16:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ от ТП192 к ТП163 произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.12, Отключение КЛ ТП92 к ТП163 произошло в результате КЗ КЛ от ТП192 к ТП163. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ ТП192 к ТП163. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КЛ ТП192 к ТП163. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ТП192 к ТП163. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ ТП192 к ТП163.
10131 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Отключение В 10 кВ Т-3 ПС 110/10/6кВ "Депо" произошло в результате короткого замыкания на отходящем фидере КЛ 10кВ № 301 РП-29 сек. 1 и отказа в отключении В 10кВ КЛ 10кВ №301 РП-29 сек.1 из-за неисправности электромагнита отключения. Неисправность электромагнита отключения В 10кВ №301 вызвана механическим износом якоря, возникшего в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. Работа МТЗ В 10кВ КЛ 10кВ №301 РП-29 сек.1 ПС 110/10/6кВ "Депо" - правильно. Работа МТЗ В 10кВ Т-3 ПС 110/10/6кВ "Депо" - правильно. | 4.2.1, Неисправность электромагнита отключения В 10кВ №301 из-за механического износа якоря, возникшего в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. Работа МТЗ В 10кВ КЛ 10кВ №301 РП-29 сек.1 ПС 110/10/6кВ "Депо" - правильно. Работа МТЗ В 10кВ Т-3 ПС 110/10/6кВ "Депо" - правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ якоря электромагнита отключения на В 10кВ №301 В 10кВ №301 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену электромагнита отключения В 10кВ № 301 сек.1 ПС 110/10/6 кВ "Депо" Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Воробьев М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу ЯУ СПС и ЯУ СРЗАиМ о необходимости эксплуатации оборудования и устройств в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Воробьев М.В., Мороз С.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г.
10132 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-04-23 13:00 | 2023-04-23 15:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП-57 произошло в результате повреждения во внутренних сетях потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-57 ВЛ-1001 ПС Бвтищево Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-57 ВЛ-1001 ПС Батищево.
10133 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-23 12:54 | 2023-04-23 13:00 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-17, находящемся на балансе потребителя Бирлов А. Н. произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-3 ПС Мезенцево действием защит (МТЗ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю Бирлов А.Н. с требованием содержания ТП-17, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
10134 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-23 12:45 | 2023-04-23 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВПС "Привокзальная" яч.39 -РП-14 яч.10 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-247 яч.4 до ТП-848 яч.8 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 45 лет. Последние испытания проведены 25.03.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ отТП-247 яч.4 до ТП-848 яч.8 на участке от ТП-247 яч.4 до ТП-848 яч.8 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ отТП-247 яч.4 до ТП-848 яч.8 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-247 яч.4 до ТП-848 яч.8, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
10135 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2023-04-23 12:40 | 2023-04-23 17:20 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в разных направлениях произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22 и его разрушение, что при порывах ветра до 13 м/с привело к срыву изолятора фазы "А" на опоре №6-00/30 и падению провода на деревянную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало ее возгорание. При проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Шульгинская 30.12.2022 г. дефект крепления изолятора не просматривался. | 4.3.4, Срыв изолятора фазы "А" при воздействии знакопеременных ветровых нагрузок привел к падению провода фазы "А" на деревянную траверсу, что вызвало однофазное замыкание на землю и ее возгорание. Разрушение траверсы привело к обрыву провода фазы "А", провису и схлесту проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению К.З. и отключению от МТЗ В 10кВ №06 на ПС Шульгинская с неуспешными АПВ и РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Шульгинская с целью выявления дефектов опор и арматуры. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ-10 кВ №06 ПС Шульгинская. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
10136 | 571 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-23 12:25 | 2023-04-23 14:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП3361 ф.619 РП51 опора №14 к дому пер. 5-й Сельскохозяйственный д. 21, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП3361 ф.619 РП51 опора №14 к дому пер. 5-й Сельскохозяйственный д. 21, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП3361 ф.619 РП51. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП3361 ф.619 РП51.
10137 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №60 - №61. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №60 - №61 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №60 - №61 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №60 - №61 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Татарск.
10138 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-23 12:05 | 2023-04-23 13:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110кВ Воронежская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-270 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110кВ Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Видио-1. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-270 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110кВ Воронежская находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Видио-1 послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110кВ Воронежская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Видио-1 о приведении потребительского оборудованияТП-270 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110кВ Воронежская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
10139 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-23 11:58 | 2023-04-23 13:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 497 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 497 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 497 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 497 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
10140 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-04-23 11:45 | 2023-04-23 12:30 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев,в пролете опор № 2-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП Н-10-7 из-за порывистого ветра, произошел схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В результате несвоевременной вырубки деревьев что привело к нарушению электрической изоляции при схлесте проводов в пролетах опор № 2-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП Н-10-7 из-за порывистого ветра, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная расчитска трассы ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП Н-10-7 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП Н-10-7 по всей длине. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП Н-10-7 и включить их в план работ Урицкого РЭС . Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Н-10-7. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10141 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ 6 КВ КПП 3 яч.44 ПС Цементная (потребительская).
10142 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-75 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительской КЛ-6-75 ПС МЭЗ, находящейся в собственности и на обслуживании МУП "Лискинская городская электрическая сеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МУП "Лискинская городская электрическая сеть" о приведении потребительской КЛ-6-75 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю МУП "Лискинская городская электрическая сеть" о приведении потребительской КЛ-6-75 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10143 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-23 11:30 | 2023-04-23 12:39 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Михайловка-1 вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 103-104, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 103-104 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Михайловка-1 произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Михайловка-1 по всей длине на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Михайловка-1 по всей длине на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Михайловка-1 по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Михайловка-1 по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
10144 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-72 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительской КЛ-6-72 ПС МЭЗ, находящейся в собственности и на обслуживании МУП "Лискинская городская электрическая сеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МУП "Лискинская городская электрическая сеть" о приведении потребительской КЛ-6-72 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю МУП "Лискинская городская электрическая сеть" о приведении потребительской КЛ-6-72 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10145 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ яч.№32 ПС 110кВ Высокая явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ яч.№32 ПС 110кВ Высокая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10146 | 580 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-23 11:04 | 2023-04-23 13:00 | 3.4.8.5.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-12 Ф1016 ПС Погарская от опоры к дому ул. 40 лет освобождения Брянщины 16., в результате ремонтных работ на кровле дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-12 Ф1016 ПС Погарская , в результате ремонтных работ на кровле дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ф1016 ПС Погарская от опоры к дому ул. 40 лет освобождения Брянщины 16. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам начальника РЭС Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ф1016 ПС Погарская от опоры к дому ул. 40 лет освобождения Брянщины 16.
10147 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-04-23 10:53 | 2023-04-23 13:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Замошье, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5-11 - №5-12, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Замошье, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №5-11 - №5-12, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Замошье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Савонченков М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №5-11 - №5-12 ВЛ-1005 ПС Замошье. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Савонченков М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена валка. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Замошье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия.
10148 | 568 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-04-23 10:47 | 2023-04-23 12:40 | 3.4.12.2, Отгорание зажима на проводе ввод в дом ул. Фурманова д.57 ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП-62 ф.108 ПС Стародуб | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Стародуб ул. Фурманова произошло в результате отгорания зажима на проводе ввода в дом ул. Фурманова д.57, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП-62 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП-62 ф.108 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП-62 ф.108 ПС Стародуб к дому ул. Фурманова д.57 Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП-62 ф.108 ПС Стародуб к дому ул. Фурманова д.57
10149 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-04-23 10:45 | 2023-04-23 13:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролёте опор №52 - №53 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №52 - №53 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролёте опор №52 - №53, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв провода в пролетах опор №52 - №53 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролетах опор №46 - №56 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролетах опор №46 - №56 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролетах опор №46 - №56. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролетах опор №46 - №56дефектов не выявлено.
10150 | 348 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-23 10:30 | 2023-04-23 11:31 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв проводов. | 4.13, Причиной обрыва проводов стала работа дорожной техники - трактора - сторонней организации, который зацепил провода. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление обрыва проводов. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии, заменены предохранители ПН-2/400А в РУ-0,4 кВ ТП-934. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление обрыва проводов. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии, заменены предохранители ПН-2/400А в РУ-0,4 кВ ТП-934. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до жителей Железнодорожного района г. Воронежа Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера по оперативной работе Дубровин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до жителей Железнодорожного района г. Воронежа Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями).
10151 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-04-23 10:20 | 2023-04-23 11:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролёте опор №175-1/60. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролёте опор №175-1/60, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролете опор №175-1/60. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
10152 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-23 10:04 | 2023-04-23 12:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП- 373 Караваево ф.№5 в пролете опор №11-12, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф.№5 на ТП-373. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №11 -12 ВЛ-0,4кВ ТП- 373 Караваево ф.№5 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф5 от ТП-373 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-373 . Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-373 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г.
10153 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-23 09:31 | 2023-04-23 11:09 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №111-№112 ВЛ-10 кВ №412 ПС 110 кВ Кшень, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №111- №112 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №412 ПС 110 кВ Кшень. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №412 ПС 110 кВ Кшень, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
10154 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-04-23 09:28 | 2023-04-23 10:00 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Селижаровского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Совместно с представителями сельских поселений Селижаровского района проведена разъяснительная работа среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов.
10155 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-23 09:28 | 2023-04-23 10:08 | 3.4.8.2, В результате воздействия с/х техники сторонней организации на опору №38 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Ярище при проведении с/х работ, произошёл её излом и падение, что привело к обрыву провода от опоры №33 и повреждению его в пролете №33-41, устранённое действием оперативного персонала. | 4.4.1, В следствии механического воздействия с/х техники агрофирмы на опору №38 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Ярище при проведении с/х работ, произошёл её излом и падение, что привело к обрыву провода от опоры №33 и повреждению его в пролете №33-41, устранённое действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
10156 | 602 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-23 09:20 | 2023-04-23 11:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №6 по ул. Рокоссовского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-34 ф606 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-34 ф.606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №6 по ул. Рокоссовского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-34 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-34 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10157 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-23 08:37 | 2023-04-23 10:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 623 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 33 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
10158 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-23 08:30 | 2023-04-23 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №072 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра на провода, в пролёте опора №15 - №16, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №021 в пролете опора №15- №16, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №072. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №072 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №072 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №072 Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №072
10159 | 347 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-23 08:00 | 2023-04-23 08:36 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10160 | 324 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-23 08:00 | 2023-04-23 10:35 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной ТН явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и В . | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1111--ТП-1110 . Выполнить высоковольтные испытания и измеения. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1111--ТП-1110 . Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
10161 | 325 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-23 08:00 | 2023-04-23 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворителое техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.7ПС-25--РП-39.Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.7ПС-25--РП-39.Выполнены высоковольтные испытания и измерения
10162 | 323 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-23 07:55 | 2023-04-23 09:30 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение на потребительской кабельной линии вследствие смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"
10163 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-7 ПС№25 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №7-10 от КЛ-6-7 ПС№25 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №7-10 от КЛ-6-7 ПС№25 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №7-10 от КЛ-6-7 ПС№25 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10164 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-11 ПС№21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №11-12 от КЛ-6-11 ПС№21 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №11-12 от КЛ-6-11 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №11-12 от КЛ-6-11 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10165 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-23 06:40 | 2023-04-23 07:05 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6кВ ПС Трубная-2 яч.39-ТП-819 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-5А, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Шипулин |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
10166 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-04-23 06:27 | 2023-04-23 08:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной вставки Л-1017 ПС Кардымово от ЗРУ-10 кВ до опоры №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств изоляции концевой муфты в процессе длительной эксплуатации). | 4.12, Междуфазное КЗ в результате повреждения соединительной кабельной муфты СЭ-3 -10 кабельной вставки от ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Кардымово до опоры №1 из-за ухудшения изоляционных свойств по причине длительной эксплуатации. Срок эксплуатации кабельной воронки - 30 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции соединительной муфты СЭ-3-10 на кабельной вставке от ЗРУ -10 кВ ПС 110/35/10 кВ Кардымово до опоры №1 в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (32 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ-1017 ПС Кардымово VS010-9670066 | Мероприятие: Организационное Провести анализ аварийных отключений Л-1017 ПС 110/35/10 кВ Кардымово за последние 3 года по причине повреждения кабельных муфт, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабельных муфт, кабельных участков на данной ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ аварийных отключений Л-1017 ПС 110/35/10 кВ Кардымово за последние 3 года по причине повреждения кабельных муфт, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабельных муфт, кабельных участков на данной ВЛ.
10167 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-23 05:28 | 2023-04-23 05:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №7/7-№7/8 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кушиновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7/7-№7/8 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково в пролетах опор №7/1-№7/15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково в пролетах опор №7/1-№7/15. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г.
10168 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-23 05:00 | 2023-04-23 06:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6кВ РП-59 яч.4-Р-229 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-5А, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Шипулин. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
10169 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-23 03:27 | 2023-04-23 05:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №98-№99 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №98-№99 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
10170 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2023-04-23 02:57 | 2023-04-23 14:01 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения действием ДЗТ силового трансформатора Т2 на ПС 110 кВ Басово явилось межфазное КЗ из-за повреждения фарфоровой изоляции проходных изолятора фаз "А", "В", "С" ввода 10 кВ T2. Причиной повреждения фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз "А" ,"В", "С" ввода 10 кВ Т2 явилось нарушение изоляции вследствие циклического воздействия перепада температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. | 4.12, Нарушение фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз "А","В", "С" ввода 10 кВ Т2 на ПС 110 кВ Басово вследствие вследствие циклического воздействия перепада температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции фарфоровой изоляции проходных изолятора фаз "А", "В", "С" ввода 10 кВ Т2 на ПС 110/35/10кВ Басово Т2 ПС 110/35/10кВ Басово Т2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный осмотр оборудования КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Басово, особое внимание уделить состоянию проходных изоляторов 10 кВ ячеек КРУН-10 кВ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС Кондратьев С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инженерный осмотр оборудования КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Басово Восточного участка СПС. Особое внимание уделено проверке состояния проходных изоляторов 10 кВ ячеек КРУН-10 кВ. По результатам осмотра замечаний по состоянию оборудования КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Басово не обнаружено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ТВК оборудования КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Басово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС Кондратьев С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: ТВК проведён. Замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра и внепланового ТВК оборудования КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Басово разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС Кондратьев С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инженерный осмотр оборудования КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Басово Восточного участка СПС. Особое внимание уделено проверке состояния проходных изоляторов 10 кВ ячеек КРУН-10 кВ. По результатам осмотра замечаний по состоянию оборудования КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Басово не обнаружено. Разработка плана-графика устранения выявленных замечаний не требуется.
10171 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-23 02:27 | 2023-04-23 02:38 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №39 в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №39 КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК, что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №39 и послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №39 на КЛ-10кВ ф№13(1) ПС РМК КЛ-10кВ ф№13(1) ПС РМК | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №39 КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
10172 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-23 01:08 | 2023-04-23 02:48 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "С" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ РП ОС в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1977г. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ на РП ОС произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го опорного изолятора фазы "С" в РУ 10 кВ РП ОС на КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС Кранострои КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС Кранострои | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования РП ОС КВЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования РП ОС КВЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10173 | 174 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-23 01:05 | 2023-04-23 01:50 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 6 кВ РП 60 - ТП 477 произошло из-за повреждения абонентской КЛ 6 кВ ТП 412 - ТП 1033. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ РП 60 - ТП 477 КЛ 6 кВ ТП 412 - ТП 1033 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 412 - ТП 1033 с просьбой устранить неиспраность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 60 - ТП 477. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 412 - ТП 1033 с просьбой устранить неиспраность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 60 - ТП 477.
10174 | 566 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-23 00:10 | 2023-04-23 02:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф625 ПС Белобережская к РП27 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф625 ПС Белобережская к РП27 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф625 ПС Белобережская к РП27 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф625 к ПС Белобережская. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф625 к ПС Белобережская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф625 ПС Белобережская к РП27. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф625 ПС Белобережская к РП27 восстановлена.
10175 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Калач-1 – Калачеевская явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 28 фаза "С" в результате прохождения грозового фронта. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Калач-1 – Калачеевская явилось дуговое перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 28, приведшее к замыканию на траверсу опоры. | Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор ВЛ 110 кВ Калач-1 – Калачеевская включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов КУ службы ЛЭП Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор ВЛ 110 кВ Калач-1 – Калачеевская не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной замер сопротивления контуров заземления опор №№ 23 - 33 ВЛ 110 кВ Калач-1 – Калачеевская на предмет выявления нарушения нормативных значений. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной замер сопротивления контуров заземления опор №№ 23 - 33 ВЛ 110 кВ Калач-1 – Калачеевская на предмет выявления нарушения нормативных значений Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №28 ВЛ 110 кВ Калач-1 – Калачеевская. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена дефектных изоляторов на опоре №28 ВЛ 110 кВ Калач-1 – Калачеевская
10176 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-22 23:19 | 2023-04-23 00:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М. Грибановка явилось междуфазное перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 упавшим деревом на провода ВЛ, при порывах ветра до 14 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М. Грибановка в пролете опор №15-16 упавшим деревом на провода ВЛ, при порывах ветра до 14 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающих своим падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающих своим падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС35 кВ Малая Грибановка разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС35 кВ Малая Грибановка разработали мероприятия по обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
10177 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-22 23:09 | 2023-04-23 01:06 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №50 - №51 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №55-№56 КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
10178 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-22 22:52 | 2023-04-22 23:53 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 13н(4) ПС 110 кВ Центральная-ТП 1305н(6) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 13н(4) ПС 110 кВ Центральная-ТП 1305н(6) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 13н(4) ПС 110 кВ Центральная-ТП 1305н(6) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 13н(4) ПС 110 кВ Центральная-ТП 1305н(6) KS010-0000791 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 13н(4) ПС 110 кВ Центральная-ТП 1305н(6). Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г.
10179 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-22 22:49 | 2023-04-23 00:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №169-№170. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №169-№170. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №7 Качалка ПС Пречистое VS010-0006992 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №169-№170 ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
10180 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-22 22:37 | 2023-04-22 22:44 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 028, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 028, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 028 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 028
10181 | 322 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-22 21:31 | 2023-04-23 07:08 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушение электрического контакта. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-424 КЛ-0,4 кВ на ж/д Ростовская 46/7. Выполнить измерения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт
10182 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-22 20:58 | 2023-04-22 21:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №240-№241, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №240-№241 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦПР 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1123 ЦРП Сосновка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦПР 10кВ Сосновка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1123 ЦРП Сосновка
10183 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-22 20:15 | 2023-04-22 23:52 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород произошло в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфте на КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10184 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-22 20:07 | 2023-04-22 20:35 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-303 ПС Лосево произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 2-3, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-303 ПС Лосево произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-303 ПС Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-303 ПС Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-303 ПС Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-303 ПС Лосево, замечаний не выявлено
10185 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-22 20:00 | 2023-04-22 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ РЕК-02031 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №32/18-32/19 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №32/18-32/19 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
10186 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-22 19:28 | 2023-04-22 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС Шишино VN004-00017987 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
10187 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №203-204 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №203-204 ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №203-204 ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №200-205 Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №200-205 Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10188 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-04-22 18:50 | 2023-04-22 20:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 573 Горлово послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №17 - №18. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 573 Горлово явилось схлестывание проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №17 - №18, с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом проводов марки А-25 в этом пролете. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 573 Горлово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 573 Горлово.
10189 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-22 18:50 | 2023-04-22 19:20 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (Куреево) по заявке ГУ МЧС для тушения пожара в доме в д. Куреево, повлекшего за собой обрыв проводов на перекидке от опоры №12 из-за термического воздействия от пожара дома потребителя и повреждение опоры №12. | 4.13, Обрыв проводов на перекидке от опоры №12 и повреждение опоры №12 из-за термического воздействия от пожара дома потребителя | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 Тп 214 Куреево целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 Тп 214 Куреево целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г.
10190 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-22 18:41 | 2023-04-22 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП1694 №6А в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП1694 в пролете опор №2 -№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 6А ТП 1694 в пролете опор № 2 -№ 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП1694 №6А с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: ОАО "Запорожтрансформатор" Украина Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ № 6А ТП1694, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: RELPOL S.A. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
10191 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-22 18:33 | 2023-04-22 21:29 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва шлейфа ф.С от ЛР ВЛ-10кВ №01 до В ВЛ-10кВ №01 на ЦРП Краснооктябрьское после обстрела ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва шлейфа ф.С от ЛР ВЛ-10кВ №01 до В ВЛ-10кВ №01 на ЦРП Краснооктябрьское после обстрела ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
10192 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-04-22 17:15 | 2023-04-22 18:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 520 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 18-19 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра . | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 18-19 на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 520 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 520 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 520 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
10193 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-22 17:06 | 2023-04-22 18:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 609 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 609 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 609 ПС 35 кВ Шишино VN004-00017993 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 609 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 609 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
10194 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-22 16:39 | 2023-04-22 18:30 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 841 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 32 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителю претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
10195 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-22 16:33 | 2023-04-22 17:00 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Алабухи было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10196 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-22 16:25 | 2023-04-22 16:40 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ Кн.Горы-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Кн.Горы-2. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Кн.Горы-2 произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ Кн.Горы-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 Кн.Горы-2 ВЛ-10 №01 Кн.Горы ВЛ-0,4кВ №1 Кн.Горы-2 ВЛ-10 №01 Кн.Горы | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 Кн.Горы-2 ВЛ-10 №01 Кн.Горы Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 Кн.Горы-2 ВЛ-10 №01 Кн.Горы. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: .
10197 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-22 16:18 | 2023-04-22 16:23 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №40-41 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №40-41 КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№35-45. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№35-45. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10198 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-22 16:18 | 2023-04-22 17:46 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на проводаВЛ-0,4кВ от ТП 365,р-н,пр.3йПантусов(кон) в пролете опор №28-29, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.А на ТП-365 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ от ТП365,р-н,пр.3йПантусов(кон). упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обходВЛ-0,4кВ от ТП365,р-н,пр.3йПантусов(кон), осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП365,р-н,пр.3йПантусов(кон). устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
10199 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-22 16:16 | 2023-04-22 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-5 ПС А.Донская по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре № 42, произошедшее в результате срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "В", в результате чего провод вышеуказанной фазы опустился на заземленную траверсу. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №42 ВЛ-10-5 ПС А.Донская и опускание провода фазы "В" на заземлённую траверсу произошло в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №42 на ВЛ-10-5 ПС А.Донская VS010-0002760 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС А.Донская по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС А.Донская по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №42 на ВЛ-10 кВ №5 ПС А.Донская, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №42 на ВЛ-10 кВ №5 ПС А.Донская, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС А.Донская при помощи бинокля и обследования стойки опоры №42, выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2023г. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС А.Донская замечаний не выявлено
10200 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-22 16:15 | 2023-04-22 16:35 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №-№ 1-2 при обстреле ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине межфазного короткого замыкания, которое произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №-№ 1-2 при обстреле ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Веселое определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
10201 | 565 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-22 16:15 | 2023-04-22 18:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3430 к ТП3346 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф621 РП24 к ТП3430 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3430 к ТП3346 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф621 к ТП3430. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф621 к ТП3430. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3430 к ТП3346. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3430 к ТП3346 восстановлена.
10202 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-22 16:03 | 2023-04-22 16:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10 Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №46-47 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10 Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №46-47, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
10203 | 173 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-22 16:00 | 2023-04-22 16:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1283 - ТП 660 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 149 ф.52 - ТП 570 КЛ 10 кВ ТП 1283 - ТП 660 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1283 - ТП 660 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1283 - ТП 660
10204 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-04-22 15:55 | 2023-04-22 17:40 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10-1 ПС 35кВ Сагуны произошло по причине перекрытия воздушного промежутка проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-107 при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-107 на ВЛ 10-1 ПС 35кВ Сагуны произошело по причине падения дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в охранной зоне в пролете опор №106-107 на ВЛ 10-1 ПС 35кВ Сагуны VS010-9360239 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Сагуны разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
10205 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-04-22 15:55 | 2023-04-22 16:31 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Шебекино - Н.Таволжанка и ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка с отпайкой на ПС 35 кВ Муром произведено вследствие артиллерийского обстрела ПС 35 кВ Н.Таволжанка с территории Украины. | 4.4.5, Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Шебекино - Н.Таволжанка и ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка с отпайкой на ПС 35 кВ Муром произведено вследствие предотвращения механического воздействия на оборудование ПС 35 кВ Н.Таволжанка артиллерийским обстрелом с территории Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Муром, ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Муром, ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Шебекино - Н.Таволжанка и ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ службы ЛЭП Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Шебекино - Н.Таволжанка и ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Муром, ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Шебекино - Н.Таволжанка и ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ службы ЛЭП Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Шебекино - Н.Таволжанка и ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10206 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-22 15:45 | 2023-04-22 17:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 (Погорелка КЗС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 (Погорелка КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 (Погорелка КЗС) выполнен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 (Погорелка КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 (Погорелка КЗС) выполнен.
10207 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-22 15:33 | 2023-04-22 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
10208 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-22 15:07 | 2023-04-23 21:32 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" в пролете опор №3-4, провода фазы "А" в пролете опор №8-9, проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ЛЭП 10 кВ №3; провода фазы "С" в пролете опор №5-6, провдов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10, провода фазы "С" в пролете опор №12-13 ЛЭП 10 кВ №8, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В", посечения провода фазы "А" в пролете опор №5-6 , обрыва провода фазы "С" в пролете опор №4-5, обрыва прводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №2-3, провода фазы "С" в пролете опор №3-4, провода фазы С" в пролете опор №9-10, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролете опор №1/6-1/7, поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов трех фаз в пролете опор №1-2, провода фазы "А" в пролете опор №2-3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "С" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №1-2, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В", посечение провода фазы "С" в пролете опор №1-2, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-4, провода фазы "А" в пролете опор №8-9, проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "В", посечение провода фазы "А" в пролете опор №5-6 , обрыв провода фазы "С" в пролете опор №4-5, обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №5-6, проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10, провода фазы "С" в пролете опор №12-13 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-3, провода фазы "С" в пролете опор №3-4, провода фазы С" в пролете опор №9-10 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1/6-1/7 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №1-2, провода фазы "А" в пролете опор №2-3 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. Обрыв проводов фаз "А" и "В", посечение провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
10209 | 557 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-04-22 15:00 | 2023-04-22 17:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-5 фазы "А" ТП-47 ф.608 ПС Сураж и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-5 фазы "А" в ТП-47 ф.608 ПС Сураж явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.608 ПС Сураж. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.608 ПС Сураж. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10210 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ-6кВ яч.54 Новосырьевая Левая (потребительская)
10211 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-22 14:45 | 2023-04-22 15:03 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Новое-2 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Новое-2 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Новое-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ д.Новое-2 №08 Максимово ВЛ-0,4кВ д.Новое-2 №08 Максимово | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №1-4 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Новое-2 №08 Максимово. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10212 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-22 14:30 | 2023-04-22 16:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, изменения свойств материалов произошло разрушение шлейфа фазы "А" Р-10кВ КТП Ш-2-6 на опоре №5-2 ВЛ 10кВ №2 ПС Шахово , что могло привести к возникновению короткого замыкания, устранено оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вследствие длительного срока эксплуатации произошло разрушение шлейфа фазы "А" Р-10кВ КТП Ш-2-6 на опоре №5-2 ВЛ №2 ПС Шахово, что могло привести к возникновению короткого замыкания, устранено оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Шахово и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Шахово. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Шахово по всей длине. Срок исполнения: 07.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Шахово по всей длине.
10213 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-22 14:30 | 2023-04-22 15:51 | 3.4.10.2, В результате проникновения птицы на высоковольтные ввода трансформатора, произошло короткое замыкание вследствие чего произошло образование электрической дуги устранённое срабатыванием высоковольтных предохранителей ПК 10 фаз «А» и «В». | 4.12, В результате перекрытия воздушного промежутка через тело птицы на высоковольтных вводах трансформатора КТП 10/0,4кВ Ш-2-6, произошло короткое замыкание вследствие чего произошло образование электрической дуги устранённое срабатыванием высоковольтных предохранителей ПК 10 фаз «А» и «В». | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ Ш-2-6 запитанной от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ Ш-2-6 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ Ш-2-6 запитанной от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ Ш-2-6 .
10214 | 172 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-22 14:28 | 2023-04-22 15:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 661 - ТП 510 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661 КЛ 10 кВ ТП 661 - ТП 510 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 661 - ТП 510 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 661 - ТП 510
10215 | 171 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-22 14:27 | 2023-04-22 15:52 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ 660 - ТП 1283 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 1222 к.2 КЛ 10 кВ 660 - ТП 1283 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ 660 - ТП 1283 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ 660 - ТП 1283
10216 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-22 14:17 | 2023-04-22 15:50 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ-0,4 кВ № 1 ТП 1803 в РУ-0,4 кВ потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1803 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 1 ТП 1171. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 1 ТП 1171. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт АВ 0,4 кВ № 1 ТП 1171. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров, произведён расчёт АВ 0,4 кВ № 1 ТП 1171.
10217 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-22 14:16 | 2023-04-22 15:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 102 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 102 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 102 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00023075 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 102 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 102 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
10218 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-04-22 14:10 | 2023-04-22 15:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 675 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 21-22 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра . | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 21-22 на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 675 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 675 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 675 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
10219 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-22 14:06 | 2023-04-22 14:43 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 774 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное 22.04.2023 явилось повреждение вводного автоматического выключателя, находящегося на обслуживании потребителя (с. Медовка, ул. Пилота Нестерова, спуск от оп. № 2 к дому 32). Замечаний по состоянию ВЛ 0,4кВ и ТП 744 не выявлено. | 4.11, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 774 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное 22.04.2023 явилось дуговое повреждение вводного автоматического выключателя, находящегося на обслуживании потребителя. | Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов вводов питания по результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 774 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное – инициировать их устранение потребителем Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 774 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное на предмет состояния вводных автоматов потребителей Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
10220 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-22 14:05 | 2023-04-22 14:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кв ф1 Дер ТП №356 Лозьево 1132 Лаптиха произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кв ф1 Дер ТП №356 Лозьево 1132 Лаптиха произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ КТП №356 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кв ф1 Дер ТП №356 Лозьево 1132 Лаптиха. на ВЛ-0.4кв ф1 Дер ТП №356 Лозьево 1132 Лаптиха VN004-69003043 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кв ф1 Дер ТП №356 Лозьево 1132 Лаптиха. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №356 Лозьево. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, внеплановый осмотр ВЛ
10221 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-22 13:57 | 2023-04-22 14:33 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 103 РП 10 кВ Сажное произошло для производства работ по устранению отсутствия контакта на фазе "А" на опоре №14 вследствие изменения свойств материала провода. | 4.13, Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 103 РП 10 кВ Сажное произошло вследствие изменения свойств материалов провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" на опоре №14 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-103 РП-10 Сажное ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-103 РП-10 Сажное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 103 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
10222 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-22 13:49 | 2023-04-22 15:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-303 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Крона". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-303 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Крона" послужившей причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Крона" о приведении потребительского оборудования ТП-303 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
10223 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-04-22 13:28 | 2023-04-22 14:08 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-07 ПС 35 кВ Тхоревка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 29 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 29 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-07 ПС 35 кВ Тхоревка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 29 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-07 ПС 35кВ Тхоревка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на провод марки СИП. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Юрий Васильевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
10224 | 553 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-04-22 13:25 | 2023-04-22 15:20 | 3.4.12.2.3, В результате ветровых нагрузок произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф5 ТП101 ф4-ый мкр. № 1 ЗРУ ТЭЦ в пролете опор № 4-5. | 4.4.3, В результате КЗ ВЛ ф5 ТП101 ф4-ый мкр. № 1 ЗРУ ТЭЦ в пролете опор № 4-5, привело к перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф5 ТП101 ф4-ый мкр. № 1 ЗРУ ТЭЦ в пролете опор № 4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф5 ТП101 ф4-ый мкр. № 1 ЗРУ ТЭЦ в пролете опор № 4-5, угрожающих падением на провода.
10225 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-22 13:20 | 2023-04-22 16:54 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Глебовское школа по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 металлической проволокой, принесённой птицей. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 металлической проволокой, принесённой птицей. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Глебовское школа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Глебовское школа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Глебовское школа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Глебовское школа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
10226 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-04-22 13:02 | 2023-04-22 14:03 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-10 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ТП-28 яч.1 - ТП-27н яч. 4 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-10 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ТП-28 яч. 1 - ТП-27н яч. 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ ТП-28 яч. 1 - ТП-27н яч. 4 КЛ 6 кВ ТП-28 яч. 1 - ТП-27н яч. 4 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 28 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 28 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 28 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 28 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
10227 | 570 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-22 12:33 | 2023-04-22 14:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №28 ул. Плеханова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3225 ф.613 РП02. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3225 ф.613 РП02 с медным проводом потребителя на доме №28 ул. Плеханова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3225 ф.613 РП02 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3225 ф.613 РП02 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10228 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-22 12:10 | 2023-04-22 13:22 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 03 РП 54 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ ТП 895 - ТП 896 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ ТП 895 - ТП 896 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 895 - ТП 896 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 895 - ТП 896 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 895 - ТП 896. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
10229 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-22 11:52 | 2023-04-22 12:01 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 595 Новая застройка произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 595 Новая застройка произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 595 Новая застройка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 595 Новая застройка на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 595 Новая застройка VN004-00111908 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ на фид. №2 от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 595 Новая застройка Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ на фид. №2 от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 595 Новая застройка Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ № 595 Новая застройка. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ № 595 Новая застройка дефектов невыявлено. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ф.№2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 595 Новая застройка Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ф.№2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 595 Новая застройка
10230 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-22 11:49 | 2023-04-22 13:18 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-2-23 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ИП Никонишин. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-2-23 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП Никонишин послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Никонишин о приведении потребительского оборудования ТП-2-23 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
10231 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-22 11:43 | 2023-04-22 13:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 М.Высока по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 М.Высока с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 М.Высока выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 М.Высока устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 М.Высока выполнен.
10232 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-22 11:40 | 2023-04-22 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №05 от ПС 110/35/10кВ Труд произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №117-№118 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки верхнего провода на опоре №117 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №117 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода с последующим захлестом провода на соседнюю фазу, в пролете опор №117-№118 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №05 от ПС 110/35/10кВ Труд действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №117-№118 ВЛ-10кВ №05 от ПС 110/35/10кВ Труд на ВЛ 10кВ №05 от ПС 110/35/10кВ Труд ВЛ 10кВ №05 от ПС 110/35/10кВ Труд | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №117-118 ВЛ 10кВ №05 от ПС 110/35/10кВ Труд Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №117-118 ВЛ 10кВ №05 от ПС 110/35/10кВ Труд Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Вышневолоцкого РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж проведен
10233 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-22 11:33 | 2023-04-22 13:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №184-№185 в результате излома и падения опоры №184 из-за наезда на нее транспортного средства. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №184-№185 в результате излома и падения опоры №184 из-за наезда на нее транспортного средства. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
10234 | 579 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-22 11:17 | 2023-04-22 13:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №42 ул. Фрунзе с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-19 Ф1005 ПС Трубчевская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-19 Ф1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №42 ул. Фрунзе привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-19 Ф1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-19 Ф1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10235 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-04-22 11:01 | 2023-04-22 11:22 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №18 ЦРП Покровка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10236 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-22 10:46 | 2023-04-22 11:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня-2 от КТП 10/0,4кВ Марьино вызвано однофазным к.з. из-за перекрытия проводов в результате наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №7 - №8, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня-2 от КТП-10/0,4кВ Марьино в пролете опора №7- №8, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня-2 от КТП-10/0,4кВ Марьино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-2 от КТП-10/0,4кВ Марьино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-2 от КТП-10/0,4кВ Марьино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня-2 от КТП-10/0,4кВ Марьино Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-2 от КТП-10/0,4кВ Марьино
10237 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-22 10:32 | 2023-04-22 14:51 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №20506 от п/ст Крупец явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате обрыва проводов фазы "С" в пролете опор №158-159 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов фазы "С" в пролете опор №158-159 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №20506 от п/ст Крупец Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №20506 от п/ст Крупец составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
10238 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-22 10:30 | 2023-04-22 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26 - №27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 26 - № 27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
10239 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-22 10:18 | 2023-04-22 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-12-№2-13 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-12-№2-13 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Марково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Марково
10240 | 589 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-22 10:15 | 2023-04-22 12:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №12 по пер. Тихому с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-3 ф602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №12 по пер. Тихому привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10241 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-22 10:10 | 2023-04-22 11:49 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 676 - ТП 699 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 676 - ТП 699 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 676 - ТП 699 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 676 - ТП 699 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 676 - ТП 699. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
10242 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-22 10:07 | 2023-04-22 14:34 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2134 от п/ст Воронок явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате обрыва проводов фазы "С" в пролете опор №98-100 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов фазы "С" в пролете опор №98-100 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2134 от п/ст Воронок Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2134 от п/ст Воронок составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
10243 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-22 10:12 | 2023-04-22 15:25 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2164 от ЦРП Обеста явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №3-4 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №3-4 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2164 от ЦРП Обеста Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2164 от ЦРП Обеста составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
10244 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-22 10:10 | 2023-04-22 15:25 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2165 от ЦРП Обеста явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате обрыва проводов фазы «В» и «С» в пролете опор №1-4 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов фазы «В» и «С» в пролете опор №1-4 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2165 от ЦРП Обеста Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2165 от ЦРП Обеста составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
10245 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-04-22 10:00 | 2023-04-22 12:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №18/4-№18/5 из-за обрыва провода фазы "С" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №18/4-№18/5 ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1977 года в пролете опор №18/4-№18/5 ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм, произошел обрыв провода фазы "С" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №18/4-№18/5 ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм. на ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №18/1-№18/10. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №37 ПС 110/35/10 Красный Холм в пролетах опор №18/1-№18/10. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
10246 | 577 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-22 09:31 | 2023-04-22 11:27 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №79 ул. 3 Интернационала с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.13 РП-1 Ф1015 ПС Трубчевская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.13 РП-1 Ф1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №79 ул. 3 Интернационала привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.13 РП-1 Ф1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам. начальника Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.13 РП-1 Ф1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10247 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-22 09:26 | 2023-04-22 11:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Бакланово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Бакланово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Бакланово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Бакланово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Бакланово)
10248 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-04-22 09:20 | 2023-04-22 10:25 | 3.4.8.4, Наброс металлической проволоки на провода в пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4 ТП-284 Л1 Ф-101 ПС Залинейная посторонними лицами. | 4.4.1, Перекрытие металлической проволокой воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4 ТП-284 Л1 Ф-101 ПС Залинейная привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
10249 | 558 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-22 09:13 | 2023-04-22 11:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 52 ул Леонардо Гарсиа, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП22 ф.1033 ПС Центральная . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП22 ф.1033 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 52 ул Леонардо Гарсиа, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 52 ул Леонардо Гарсиа, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП22 ф.1033 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 52 ул Леонардо Гарсиа, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП22 ф.1033 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10250 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-22 09:11 | 2023-04-22 10:06 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-3 ПС Ступино 22.04.2023 явилось повреждение на оборудовании, эксплуатируемом потребителем (ООО «Заречное»). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-3 ПС Ступино явился обрыв провода отпайки к РТП-046, находящегося на эксплуатационном обслуживании потребителя. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Заречное») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
10251 | 321 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-22 09:02 | 2023-04-22 10:55 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось повреждение кабельной линии и срабатывание плавкой вставки(ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерение. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
10252 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-04-22 09:00 | 2023-04-22 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Голубково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» веткой дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Голубково) в пролете опор №3-№4, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Голубково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Голубково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
10253 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-04-22 08:59 | 2023-04-22 09:03 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 6кВ ф. 603 от ЦРП-6кВ в пролете опор №5-№6, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-6кВ на ЦРП-6кВ г. Нерехта, АПВ неуспешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 6кВ ф. 603 от ЦРП-6кВ, в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-6 кВ на ЦРП-6кВ от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6кВ Ф. 603 ЦРП-6кВ, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-6 кВ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6кВ Ф. 603 ЦРП-6кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
10254 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-04-22 08:48 | 2023-04-22 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ №142 Нефедьево ПС 35/10кВ Ильинское за ячейкой В-28 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполниен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
10255 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-04-22 08:45 | 2023-04-22 09:51 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 КТП-135 Ф-107 ПС Щербиничи в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 КТП-135 Ф-107 ПС Щербиничи в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 КТП-135 Ф-107 ПС Щербиничи в пролете опор №10-11. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 КТП-135 Ф-107 ПС Щербиничи в пролете опор №10-11.
10256 | 346 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-22 07:46 | 2023-04-22 08:59 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв ответвления к вводу в дом. | 4.13, Причиной обрыва ответвления стал сильный порыв ветра. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление обрыва ответвления к вводу в дом. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление обрыва ответвления к вводу в дом. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10257 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия на опоре №13-7, проводов ВЛ 10кВ фаз "А", "В" крылья птицы с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием МТЗ. | 4.12, В результате механического воздействия, перекрытие проводов крыльями птицы на опоре №13-7 ВЛ 10 кВ №15 ПС35/10 кВ Кушалино, произошло междуфазное КЗ, с дальнейшим отключением В 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №13-7 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр опоры №13-7 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опоры №13-7 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра опоры №13-7 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино устранены выявленные замечания.
10258 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2023-04-22 06:51 | 2023-04-22 06:56 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Черноусовский ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №90-№91 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №90-№91 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №5 Черноусовский ПС 35/10 кВ Рождествено VS010-0006686 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролете опор №90-№91 ВЛ 10 кВ №5 Черноусовский ПС 35/10 кВ Рождествено Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести бригаде внеплановый инструктаж об эксплуатации ВЛ 10 кВ №5 Черноусовский в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Бригаде проведен внеплановый инструктаж об эксплуатации ВЛ 10 кВ №5 Черноусовский в соответствии с НТД.
10259 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием КЛ 6кВ № 22 ПС Рассказовская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10260 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-22 05:06 | 2023-04-22 11:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода ф. "В" на траверсу по причине срыва изолятора ф. "В" на опоре №44 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №44 ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "В" с крюка на опоре №44 ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры №4, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №44 ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна. на ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна VS010-0003519 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна в пролетах опор №39-№49 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна в пролетах опор №39-№49. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г.
10261 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-04-22 04:34 | 2023-04-22 05:35 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" птицей на опоре №45 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи. | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №45 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ.
10262 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-22 04:19 | 2023-04-22 09:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на КТП-10 кВ 364 д. Медведево-3 из-за повреждения проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В" с перекрытием соседней фазы "С" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП 10 кВ №364 д. Медведево-3 ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1980г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала проходного изолятора фазы "В" на КТП 10 кВ №364 д.Медведево-3 на ВЛ-10кВ ф № 15(23) ПС Ржев ВЛ-10кВ ф № 15(23) ПС Ржев | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
10263 | 320 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-22 03:50 | 2023-04-22 05:02 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-64--Ф-602 ПС-27. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-64--Ф-602 ПС-27. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
10264 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-22 02:16 | 2023-04-22 03:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Кулаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА находятся в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА находятся в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Кулаково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Кулаково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Кулаково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
10265 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-04-21 23:28 | 2023-04-22 00:49 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 5 ул. Пушкина в РУ 0,4 кВ КТП № 135 Военкомат отключен АВ 0,4 кВ № 2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 135 Военкомат в месте возникновения пожара жилого дома ул. Пушкина д.5 Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Савченко Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 135 Военкомат в месте возникновения пожара жилого дома ул. Пушкина д.5 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 135 Военкомат принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Савченко Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
10266 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-21 23:23 | 2023-04-22 00:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-715 до пр.Ильича | 4.4.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-715 до пр.Ильича | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-715 до пр.Ильича, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр воздушной линии ТП-715 ул. Ильича Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-715 до пр. Ильича произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ-0,4кВ ул. Ильича ТП-715. Дефектов не обнаружено
10267 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-21 23:03 | 2023-04-21 23:25 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв. произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв. произошло перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв VN004-00048222 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
10268 | 170 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-21 22:55 | 2023-04-22 00:05 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605 произошло по не установленной причине. | 4.13, Не установлена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не установлен на КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605
10269 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-21 22:32 | 2023-04-21 23:41 | 3.4.7.3.5, Отключение вручную ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Гришкино произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва шлейфа фазы "А" на ПР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 237 ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Гришкино с замыканием на металлоконструкцию РЛНД вследствие нарушения структуры материала шлейфа, из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "А" в процессе длительной эксплуатации на ПР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 237 ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Гришкино произошел обрыв шлейфа ф."А" и замыкание его на корпус рамы разъединителя, что привело к появлению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Гришкино в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования шлейфа фазы "А"на ПР-10 ТП 10/0,4 кВ № 237 ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Гришкино. на ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Гришкино VS010-0005777 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ПР-10 кВ всех ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Гришкино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ПР-10 кВ всех ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Гришкино с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра ПР-10 кВ всех ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Гришкино Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ПР-10 кВ всех ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ-10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Гришкино дефектов не выявлено.
10270 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-04-21 22:20 | 2023-04-21 23:21 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-127 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-127 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №5-6 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-127 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-127 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода.
10271 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-04-21 22:10 | 2023-04-21 23:11 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-179 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-179 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №7-8, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 КТП-179 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
10272 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-21 22:00 | 2023-04-22 02:35 | 3.4.12.3, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Иловка произошло из-за пробоя изоляции и разрушении штыревого изолятора с пережогом провода фазы "В" на опоре №180 ЛЭП 10 кВ №4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за пробоя изоляции и разрушения штыревого изолятора с пережогом провода фазы "В" на опоре №180 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
10273 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-21 22:00 | 2023-04-21 23:17 | 3.4.9.3, Земля" на ВЛ-6 кВ "Студеные выселки" появилась вследствие однофазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 205П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Кормет". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
10274 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-21 21:50 | 2023-04-22 01:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода трех фаз в пролете опор №4-6-4-8 ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-6-4-8, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
10275 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-21 21:47 | 2023-04-22 00:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд произошло по причине межфазного КЗ из-за касания проводом фазы "В" соседнего провода фазы "С" в пролете опор №91-92 в результате обрыва провода фазы "В" на опоре №91. Обрыв провода фазы "В" на опоре №91 произошел вследствие нарушения структуры материала (старения) в процессе длительной эксплуатации c 1989 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "В" на опоре №91 ВЛ-10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №91, что привело к его падению и схлесту проводов фаз "В", "С" в пролете опор №91-92, что и послужило причиной межфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы "В" на опоре №91 ВЛ-10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд. VS010-0007395 на ВЛ-10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд ВЛ-10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд дефекты, требующие устранения, не выявлены.
10276 | 319 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-21 21:46 | 2023-04-21 23:53 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции . | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
10277 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-21 21:37 | 2023-04-21 23:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф- 07 ПС Речица на опору №40 на траверсу и провод фаза "С", что привело к возникновению замыкания на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева на опору №40 на траверсу и провод фаза "С", произошло замыкание на землю. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-07 ПС Речица и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-07 ПС Речица по всей длине. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-07 ПС Речица по всей длине.
10278 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-21 21:18 | 2023-04-21 21:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП1604 № 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП1604 в пролете опор № 5 -№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП1604 в пролете опор №5 -№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП1604 №2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: AREVA & TD Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП1604 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: AREVA & TD Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
10279 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Кляриново явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9 - №10, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Кляриново, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №9 - №10, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Кляриново проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №9 - №10 ВЛ-1004 ПС Кляриново. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Кляриново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия.
10280 | 345 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-21 20:53 | 2023-04-21 22:03 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на вводе в дом стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10281 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-21 20:50 | 2023-04-21 23:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-098 414.01 Гремячка явилось короткое замыкание в пролете опор №20-21, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-098 414.01 Гремячка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-098 414.01 Гремячка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-098 414.01 Гремячка Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10282 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №35-№36 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №35 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №35 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №35-№36 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №35-№36 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы. на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы VS010-0009370 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №35-№36 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор №35-№36 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы.
10283 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-21 19:59 | 2023-04-21 21:38 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-20 ПС 35 кВ Е-Колено произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.13, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-20 ПС 35 кВ Е-Колено вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 7-8 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-20 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-20 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-20 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-20 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
10284 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-21 19:50 | 2023-04-21 21:15 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон послужил обрыв шлейфа фазы «В» на Р-8-4 от опоры №322, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы «В» на Р-8-4 от опоры №322 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семидесятное произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода шлейфа фазы «В» на Р-8-4 от опоры №322 на ВЛ-10 -8 ПС Дон VS010-0010001 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
10285 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-21 19:49 | 2023-04-21 22:18 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка произошло в результате пробоя изоляции и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №1, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №1-2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пробой изоляции и разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
10286 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-21 18:52 | 2023-04-21 18:54 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 018, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 018, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 018 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 018 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 018 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 018
10287 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-21 18:39 | 2023-04-21 19:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-6,что могло привести к нарушению надежной работы ВЛ-0,4кВ. | 4.12, По причине возможного возникновения аварийной ситуации в результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-6 устранённого оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-6. на ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-6 ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-4-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-4-6 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-4-6 по всей длине.
10288 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-21 18:25 | 2023-04-21 20:00 | 3.4.12.2.3, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 607 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №8/2-8/3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №8/2-8/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 607 ПС 110 кВ Западная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 607 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 607 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
10289 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-21 18:15 | 2023-04-21 20:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 в ручную по неотложной заявке было произведено в связи с появлением режима однофазного замыкания на "землю", в результате повреждения разрядника 10кВ фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ"Городище коттеджи". В результате многократных срабатываний при длительных максимальных значениях напряжения со временем произошла утрата параметров варисторов(старение компонентов с 1989 года в эксплуатации). | 4.12, В результате повреждения разрядника 10кВ фазы "В на ТП 10/0,4 кВ"Городище коттеджи" произошло однофазное замыкание на "землю", что привело к отключению в ручную ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 для устранения аварийного режима. Нарушение электрической изоляции элементов РВО-10 (варисторов) произошло по причине утраты первоначальных параметров (снижение порогового сопротивления в процессе долголетней работы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нахождение в эксплуатации не исправного оборудования на ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1 VS010-0005857 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр устройств грозозащиты на ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр устройств грозозащиты на ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 дефектов не выявлено.
10290 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-21 18:10 | 2023-04-21 20:00 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10291 | 576 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-21 18:00 | 2023-04-21 20:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-2 ф2 ул. Заводская РП14 Ф607 ПС Белая Березка в пролете опор №6-7. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП-2 ф2 ул. Заводская РП14 Ф607 ПС Белая Березка в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП-2. Что явилось причиной отсутствия эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-2 ф2 ул. Заводская РП14 Ф607 ПС Белая Березка в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-2 ф2 ул. Заводская РП14 Ф607 ПС Белая Березка в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода.
10292 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-21 17:40 | 2023-04-21 19:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Нила для отыскания однофазного замыкания на "землю" образовавшегося в результате падения провода фазы "С" на траверсу опоры №7-15 в результате обрыва вязки крепления провода к изолятору. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. Оценка работы УРЗА не требуется. | 4.12, Замыкание на "землю" в результате падение провода фазы "С" на траверсу опоры №7-15 . Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. Оценка работы УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки крепления провода | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
10293 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-21 17:24 | 2023-04-21 18:09 | 3.4.9.3, Отключение ВКЛ 6 кВ №7 за ЛР 218 ПС 35кВ №4 по неотложной заявке энергетика Оборон сервиса для устранения повреждения на потребительской ТП 1123 ПС 35кВ №4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Оборон сервис о приведении потребительского оборудования РТП 6кВ ТП 1123 ВКЛ-6кВ №7 ПС 35 кВ №4, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
10294 | 318 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-21 17:15 | 2023-04-21 18:44 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось короткое замыкание в потребительской подстанции, участвующей в технологическом процессе, в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"
10295 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-21 17:00 | 2023-04-21 17:39 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10296 | 169 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-21 17:00 | 2023-04-21 18:15 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605 произошло по не установленной причине. | 4.13, Причина не установлена Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не установлено на КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605.
10297 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-21 16:42 | 2023-04-21 19:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 17 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 17-РП 76 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 17-РП 76 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ Город 17-РП 76 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ Город 17-РП 76 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 17-РП 76 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 17-РП 76 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10298 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-21 16:42 | 2023-04-21 19:20 | 3.4.7.3.5, 1. Появление сигнала "земля" на III секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за пробоя КЛ 10 кВ ТП 751-ТП 1047 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое жилы фазы "А" в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ДСК 4 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 751-ТП 1047 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое жилы фазы "А", с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 10 кВ ДСК 4-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 751-ТП 1047 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое при пробое изоляции жилы фазы "А" в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ДСК 4-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной кабельной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 751-ТП 1047 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 751-ТП 1047 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое, Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ДСК 4-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ДСК 4-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 4-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 4-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 751-ТП 1047 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 751-ТП 1047 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10299 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №57-58 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №57-58 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ровеньки. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
10300 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-21 16:00 | 2023-04-21 16:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-9 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Д-3-9 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-9. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-9. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Д-3-9 нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Д-3-9 нарушений и включены в планы работ Кромского РЭС
10301 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-04-21 15:55 | 2023-04-21 17:06 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-30 Л1 Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-30 Л1 Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №2-3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-30 Л1 Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-30 Л1 Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода.
10302 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-04-21 15:41 | 2023-04-21 16:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №8-9 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Скоробогатов Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра не выявлено.Ответственное лицо: мастер Коровин Александр Александрович. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Скоробогатов Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра по всей длине произведен. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено . Ответственное лицо: мастер Коровин Александр Александрович.
10303 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-21 15:30 | 2023-04-21 16:13 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-34 1 сек.ш - ТП-37 1 сек.ш (Кабель в эксплуатации с 1951 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-34 1 сек.ш - ТП-37 1 сек.ш было проведено 14.05.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-34 1 сек.ш - ТП-37 1 сек.ш на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Bp-pf естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-1 магис. 125 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок и внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-34 1 сек.ш - ТП-37 1 сек.ш Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок и внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-34 1 сек.ш - ТП-37 1 сек.ш Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-34 1 сек.ш - ТП-37 1 сек.ш и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-34 1 сек.ш - ТП-37 1 сек.ш устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-34 1 сек.ш - ТП-37 1 сек.ш и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-34 1 сек.ш - ТП-37 1 сек.ш замечаний нет
10304 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-21 14:58 | 2023-04-21 17:27 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов трех фаз в пролетах опор №79-81 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролетах опор №79-81 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
10305 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-04-21 14:50 | 2023-04-21 16:45 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 2-3 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 РП-5 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 2-3 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 пер. Кирпичный РП-5 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 РП-5. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 РП-5. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 РП-5, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 РП-5, произведена вырубка (обрезка крон).
10306 | 598 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-21 14:46 | 2023-04-21 16:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-118 ф.4 ЦРП-4 ф.1013 в пролёте опор №3.2-3.3. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-118 ф.4 ЦРП-4 Ф.1013 в пролёте опор №3.2-3.3, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-118 ф.4 ЦРП-4 ф.1013 в пролете опор №3.2-3.3. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-118 ф.4 ЦРП-4 ф.1013 в пролете опор №3.2-3.3.
10307 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-21 14:36 | 2023-04-21 15:05 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТПП 10 кВ Воскресенское произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТПП 10 кВ Воскресенское под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТПП 10 кВ Воскресенское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ №1 Воскресенское №13 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 Воскресенское №13 П.Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №8-11 ВЛ-0,4кВ №1 Воскресенское №13 П.Городище Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10308 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-04-21 14:30 | 2023-04-21 15:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №111-112. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №111-112, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №111-112, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
10309 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-21 14:29 | 2023-04-21 14:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 15 - 16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 15 - 16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18, произошло нарушение электрической изоляции проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 по всей длине. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
10310 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-21 14:15 | 2023-04-21 15:15 | 3.4.9.3, КВЛ-10кВ ЦРП-1а Центролит яч.36-РП-43 яч.13 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-174А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Промышленные железные дороги |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
10311 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-04-21 13:58 | 2023-04-21 14:24 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете оп. №18-№19 ВЛ 10 кВ №6186 ПС Гордеевка, вызванное обстрелом со стороны ВСУ. | 4.4.1, Схлест проводов в пролете оп. №18-№19 ВЛ 10 кВ №6186 ПС Гордеевка, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6186 ПС Гордеевка. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 10кВ № 6186 от ПС 35кВ Гордеевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6186 ПС Гордеевка составить график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 10кВ № 61869 от ПС 35кВ Гордеевка.
10312 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-21 13:29 | 2023-04-21 13:44 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП (ф.А) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Полежнево произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Полежнево под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Полежнево порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП (ф.А) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Полежнево. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Полежнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №10-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Полежнево произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Полежнево. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №10-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Полежнево произведен.
10313 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-21 12:56 | 2023-04-21 20:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 073 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №9 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 073 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 073 Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10314 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-21 12:28 | 2023-04-21 15:10 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 164 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 164 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 164. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 164. на ВЛ-0,4кВ ТП 164 VN004-00042052 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 164. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 164. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 164. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 164 дефектов не выявлено.
10315 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2023-04-21 12:10 | 2023-04-21 14:29 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при разрушенном изолирующим колпачке в процессе длительной эксплуатации (1971г), произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре №86. В следствии чего провод упал на заземленный крюк траверсы. При возникшим КЗ на землю крюк произошёл излом крюка траверсы и обрыв провода фазы "В", что привело к возникновению аварийного сигнала "ЗЕМЛЯ" на ПС Никитинская. | 4.1.3, При разрушенном изолирующим колпачке, в процессе длительной эксплуатации (1971г) и воздействии порывов ветра более 17м/с, произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре №86. В следствии чего провод упал на заземленный крюк траверсы, что привело к обрыву провода с падением на землю и излому крюка траверсы в следствии воздействия токов КЗ и ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр опор с изоляторами ШС-10д имеющими признак разрушения колпачка (перекос изолятора) по ВЛ 10кВ №15 ПС Никитинская с целью выявления разрушения изолирующих колпачков. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный верховой осмотр опор с изоляторами ШС-10д имеющими признак разрушения колпачка (перекос изолятора) по ВЛ 10кВ №15 ПС Никитинская с целью выявления разрушения изолирующих колпачков. Мероприятие: Техническое Произвести замену разрушенных колпачков выявленных в результате верхового осмотра опор по ВЛ 10кВ №15 ПС Никитинская. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена разрушенных колпачков выявленных в результате верхового осмотра опор по ВЛ 10кВ №15 ПС Никитинская.
10316 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-21 12:08 | 2023-04-21 15:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1107 Калиновка явилось короткое замыкание в пролете опор № 26-25, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 26-25 по ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1107 Калиновка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1107 Калиновка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1107 Калиновка Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10317 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-21 11:26 | 2023-04-21 13:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 34-35 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская
10318 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-04-21 11:26 | 2023-04-21 13:03 | 3.4.7.3.5, Оперативное отключение ВЛ 10 кВ №60912 ПС Снагость для устранения однофазного замыкания на землю в результате срыва вязки на опоре №92 ф "В" и падения провода на землю в пролете опор №91- №93. | 4.3.4, Причиной срыва вязки на опоре №92 ф. "В" явилось нарушение структуры материала вязки провода при длительной эксплуатации под воздействием ветровых изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточное ТО в части своевременного выявления и устранения дефектов, связанных с износом оборудования в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ № 60912 от ПС Снагость ВЛ-10 кВ № 60912 от ПС Снагость | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №60912 ПС Снагость на предмет состояния вязок проводов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 60912 от ПС 35кВ Снагость Мероприятие: Организационное По результатам выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №60912 ПС Снагость определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 60912 от ПС 35кВ Снагость. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения осмотров ВЛ.
10319 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-21 11:16 | 2023-04-21 14:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода трех фаз в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10 кВ Воин 1 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10 кВ Воин 1 под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №15-16, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
10320 | 569 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-21 11:15 | 2023-04-21 13:05 | 3.4.7.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №319 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0185 ф.605 РП04. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0185 ф.605 РП04 с медным проводом потребителя на доме №319 ул.Калинина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0185 ф.605 РП04 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0185 ф.605 РП04 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10321 | 317 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-21 11:06 | 2023-04-21 13:28 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения обородования | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки(ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП . Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП . Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
10322 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-21 10:53 | 2023-04-21 11:04
10323 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-04-21 10:50 | 2023-04-21 12:40 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение одностоечной железобетонной опоры №178 и обрыв проводов в пролёте опор №177-178, №178-179, фаз А, В, С. на ВЛ 10кВ № 13 ПС Сапрыкино (Щербаково), трактором, выполнявшим полевые работы. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, при проведении полевых работ в охранной зоне ВЛ 10кВ № 13 ПС Сапрыкино (Щербаково) совершён наезд на одностоечную ж/б опору №178, в результате столкновения произошло повреждение стойки опоры с падением на землю, обрыв проводов в пролёте опор №177-178, №178-179, фаз А, В, С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение стойки опоры на ВЛ 10кВ № 13 ПС Сапрыкино (Щербаково) VS010-0010069, Обрыв проводов на ВЛ 10кВ № 13 ПС Сапрыкино (Щербаково) VS010-0010069 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Становлянскому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ОМВД по Краснинскому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Мероприятие: Организационное Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлены местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
10324 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-21 10:48 | 2023-04-21 10:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №208-209 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №208-209 ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№205-210. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№205-210. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
10325 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-21 10:35 | 2023-04-21 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ТП-8-36 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная явилось повреждение проходных изоляторов 10 кВ фазы "А" и "В" в результате старения материала изолятора. | 4.12, Повреждение проходных изоляторов 10 кВ фазы "А" и "В" на ТП-8-36 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала проходных изоляторов 10 кВ фазы "А" и "В" на ТП-8-36 ПС 110кВ №28 Тепличная TP010-0131050 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль ТП-8-36 ПС 110кВ №28 Тепличная на предмет дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль ТП-8-36 ПС 110кВ №28 Тепличная на предмет дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля ТП-8-36 ПС 110кВ №28 Тепличная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля ТП-8-36 ПС 110кВ №28 Тепличная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
10326 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-21 10:30 | 2023-04-21 11:16 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от РП-15 яч.10 до ТП-505 яч.4.произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 46 лет. Последние испытания проведены 25.03.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3. на участке от ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3 КЛ-10кВ от ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
10327 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-04-21 10:25 | 2023-04-21 11:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №46-47. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №46-47, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №46-47, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
10328 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-21 10:10 | 2023-04-21 10:35 | 3.4.7.3.5, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная произошло из-за повреждение проходных изоляторов 10 кВ фазы "А" и "В" на ТП 8-36. | 4.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная произошло из-за повреждение проходных изоляторов 10 кВ фазы "А" и "В" на ТП 8-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала проходных изоляторов 10 кВ фазы "А" и "В" на ТП 8-36 на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная VS010-0009833 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
10329 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-21 10:07 | 2023-04-21 12:07 | 3.4.8.5.2, Неотложное отключение ВЛ10кВ №8 ПС 110 кВ Архангельское произошло по причине повреждения на потребительской ТП №8-21 П С 110кВ Архангельское находиться на балансе и обслуживании ООО << Аннинская ферма >> . | 4.12, Отключение ВЛ10 кВ №8 ПС 110 кВ Архангельское произошло по причине повреждения на потребительской ТП №8-21 П С 110кВ Архангельское находиться на балансе и обслуживании ООО << Аннинская ферма >> . | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№8-21 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Архангельское о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю – владельцу ТП№8-21 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Архангельское о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10330 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-21 10:05 | 2023-04-21 10:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "A" и "B" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 Городище , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Городище Ф1КТП№051 по всей длине. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Городище Ф1КТП№051 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Городище Ф1КТП№051 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Городище Ф1КТП№051 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
10331 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-21 10:01 | 2023-04-21 11:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
10332 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-21 10:00 | 2023-04-21 11:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
10333 | 567 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-21 10:00 | 2023-04-21 12:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0485 Ф613 РП50 от опоры к дому ул. Ромашина 42А, вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0485 Ф613 РП50 от опоры к дому ул. Ромашина 42А, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0485 Ф613 РП50 от опоры к дому ул. Ромашина 42А. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0485 Ф613 РП50 от опоры к дому ул. Ромашина 42А.
10334 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-04-21 09:57 | 2023-04-21 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ср.Ольшанка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №116-117 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ср.Ольшанка в пролете опор №116-117 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Средняя Ольшанка Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Средняя Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
10335 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-21 09:50 | 2023-04-21 09:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №68-№69 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №69 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №69 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №68-№69 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №68-№69 ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво. на ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво VS010-0006862 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №68-№69 ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов, осмотр ВЛ
10336 | 564 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-21 09:35 | 2023-04-21 12:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2324 к ТП2380 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф612 РП13 к ТП2324 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2324 к ТП2380 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф612 к ТП2324. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф612 к ТП2324. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2324 к ТП2380. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2324 к ТП2380 восстановлена.
10337 | 563 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-21 09:02 | 2023-04-21 11:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0241 к ТП0224 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф610 РП04 к ТП0241 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0241 к ТП0224 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф610 к ТП0241. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф610 к ТП0241. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0241 к ТП0224. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0241 к ТП0224 восстановлена.
10338 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2023-04-21 08:55 | 2023-04-21 10:53 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение одностоечной железобетонной опоры №139 на ВЛ-10кВ№2СТФ ПС Чернава, трактором, выполнявшим полевые работы. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций при повреждении одностоечной ж/б опоры 139 ВЛ-10кВ№2СТФ ПС Чернава Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности стойки опоры на ВЛ-10кВ №2 СТФ ПС Чернава VS010-0011590 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Измалкосвкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ОМВД по Измалкосвкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Мероприятие: Организационное Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
10339 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-04-21 08:10 | 2023-04-21 08:16 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Покровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №199-200 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №199-200 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Покровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Покровка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
10340 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-21 08:01 | 2023-04-21 08:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №97 - №98 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №97 - №98, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №100 - №120, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №100 - №120, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №100 - №120, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №100 - №120, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
10341 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения силового трансформатора Т1 действием ДЗТ на ПС 110 кВ Рыбинские Буды явилось межфазное короткое замыкание возникшее в результате разрушения опорного изолятора 10 кВ фазы "С" подставной конструкции шинного моста Т1, вследствие изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" подставной конструкции шинного моста Т1 ПС 110 кВ Рыбинские Буды вследствие изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести замену опорных изоляторов ИШОС-10кВ на шинном мосту 10кВ Т1 ПС 110кВ Р.Буды на фарфоровые ИОС 10кВ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СП Алешкин А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Разработать график замены опорной стеклянной изоляции 10 кВ на ПС 110 кВ Восход, ПС 110 кВ Бобрышево. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СП Алешкин А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
10342 | 168 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-21 07:20 | 2023-04-21 07:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1397 - ТП 682 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 36 - ТП 1397 КЛ 6 кВ ТП 1397 - ТП 682 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1397 - ТП 682 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
10343 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-04-21 06:21 | 2023-04-21 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ср.Ольшанка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ср.Ольшанка в пролете опор №9-10 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Средняя Ольшанка Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Средняя Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
10344 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-04-21 06:21 | 2023-04-21 07:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ср.Ольшанка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №64-65 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ср.Ольшанка в пролете опор №64-65 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Средняя Ольшанка Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Средняя Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
10345 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-21 05:03 | 2023-04-21 07:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось короткое замыкание в пролете опор № 9-3/9-4, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №9-3/9-4 по ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10346 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-04-21 03:21 | 2023-04-21 04:24 | 3.4.8.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 159 произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2/8-11/1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159 д. Боловино , деревом, упавшим вследствие несанкционированной валки дерева посторонним лицом. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №2/8-11/1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159 д. Боловино вследствие несанкционированной валки дерева посторонними лицами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 №1 ТП 159. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159 д. Боловино в пролётах опор №2/1-11/1 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159 д. Боловино в пролётах опор №2/1-11/1 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159 д. Боловино в пролётах опор №2/1-11/1 дефекты. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 159 д. Боловино в пролётах опор №2/1-11/1, включены в план работ на 2024 г.
10347 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-21 03:05 | 2023-04-21 03:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 06 РП 14 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ РП 14 яч.06 - ТП 704 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1968г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ РП 14 яч.06 - ТП 704 вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1968г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 06 РП 14 КЛ 6кВ № 06 РП 14 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 14 яч.06 - ТП 704 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 14 яч.06 - ТП 704 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 14 яч.06 - ТП 704 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ РП 14 яч.06 - ТП 704 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: отправка фотографий места укладки КЛ 6кВ РП 14 яч.06 - ТП 704 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: протокол разборки
10348 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-21 00:51 | 2023-04-21 03:29 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Гостиница произошло вследствие междуфазного КЗ, вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролете опор №111-112, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Гостиница в пролете опор №111-112, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочердной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Гостиница в пролетах опор №106-116 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Гостиница в пролетах опор №106-116 дефекты. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
10349 | 316 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-21 00:25 | 2023-04-21 01:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-496--ТП-1496. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-496--ТП-1496. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
10350 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-6 ПС№28 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №6-12 от КЛ-10-6 ПС№28 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №6-12 от КЛ-10-6 ПС№28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №6-12 от КЛ-10-6 ПС№28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10351 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-20 23:36 | 2023-04-21 10:32 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Дмитровская (на балансе Маслозавод) произошло отключение КЛ действием защит.
10352 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-04-20 22:56 | 2023-04-21 00:18 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен автомат-0,4 кВ ф. № 1 в РУ 0,4 кВ ТП № 097 "Данилково", для безопасного тушения пожара по адресу: д. Данилково д.10. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 097 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 097 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 097 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 097 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Замечаний нет.
10353 | 344 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-20 22:55 | 2023-04-20 23:30 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало обрыв электрической цепи в БЗУМ на опоре. | 4.13, Причиной обрыва цепи стало неисправное контактное соединение в БЗУМе на опоре. | Мероприятие: Техническое Протянули контактные соединение на нулевой шине, проверили затяжку всех контактных соединений в БЗУМ. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Протянули контактные соединение на нулевой шине, проверили затяжку всех контактных соединений в БЗУМ. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10354 | 315 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-20 22:50 | 2023-04-21 00:01 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие нарушение электрической изоляции. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденнных участков РП-19-ТП-984,ТП-885-ТП-1818. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденнных участков РП-19-ТП-984,ТП-885-ТП-1818. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
10355 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-04-20 22:40 | 2023-04-20 23:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 1001 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате пробоя изоляции кабеля на участке от КРУ 10кВ ПС 110кВ Ельня до опоры №1 из-за изменения диэлектрических свойств материала кабеля вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ 1001 ПС Ельня произошло вследствие нарушения электрической изоляции кабеля марки АСБ-10 3х70 из-за изменения диэлектрических свойств материала кабеля вследствие длительной эксплуатации с возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АСБ-10 3х70 на ВЛ-1001 ПС Ельня VS010-0006986 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый ТВК на ВЛ 1001 ПС Ельня кабеля. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам ТВК разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
10356 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-20 22:38 | 2023-04-21 01:39 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ 411 от ПС 110кВ Обоянь явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за обрыва шлейфа ЛР 10кВ №62 ф. А и касания его металлической траверсы опоры, под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | 4.3.4, Обрыва шлейфа ЛР 10кВ №62 ф. А ВЛ 10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь и касание его металлической траверсы опоры,произошло в результате воздействия длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр разъединителей по ВЛ 10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разъединителей по ВЛ 10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
10357 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-108 ПС№6 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №108-15 от КЛ-6-108 ПС№6 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №108-15 от КЛ-6-108 ПС№6 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №108-15 от КЛ-6-108 ПС№6 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10358 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-20 22:30 | 2023-04-20 23:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-084 явилось падение ветки дерева на провода в пролёте ТП 084 - оп.№1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете ТП 084 -опора №1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте ТП 084 -опор №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 084. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте ТП 084 -опор №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 084.
10359 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-20 22:23 | 2023-04-20 23:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 15-16 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП2121.5 СПК Сейм с.М.Низовцево, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП2121.5 СПК Сейм с.М.Низовцево составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
10360 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-20 22:10 | 2023-04-20 23:26 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» на опоре №41 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская . | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» на опоре №41 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС Селищанская . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
10361 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-04-20 22:02 | 2023-04-21 14:04 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 КТП 4.12.01-02/63 ф.1 с.Бобылевка произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролётах опор №14-№15 упавшим под воздействие сильного ветра высокорослым деревом, росшим вне охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом проводов в пролетах опор №14-№15. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролётах опор №14-№15 ВЛ-0,4 КТП 4.12.01-02/63 ф.1 с.Бобылевка произел в результате падения под воздействием сильного ветра высокорослого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.12.01-02/63 ф.1 с.Бобылевка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.12.01-02/63 ф.1 с.Бобылевка с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.12.01-02/63 ф.1 с.Бобылевка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.12.01-02/63 ф.1 с.Бобылевка назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний.
10362 | 166 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-20 22:02 | 2023-04-21 00:02 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1378 - ТП 554, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 ф.42 - ТП 553 КЛ 10 кВ ТП 1378 - ТП 554 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1378 - ТП 554 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1378 - ТП 554
10363 | 167 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-20 22:02 | 2023-04-20 23:19 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1378 - ТП 554 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 - РП 20 КЛ 10 кВ ТП 1378 - ТП 554 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1378 - ТП 554 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1378 - ТП 554
10364 | 550 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-20 21:34 | 2023-04-20 23:59 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6/160 фазы "А", ТП3247 ф.625 РП23 и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.13, Причиной перегорания ПК-6/160 фазы "А" в ТП3247 ф.625 РП23 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП3247 ф.625 РП23. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП3247 ф.625 РП23.
10365 | 549 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-20 21:28 | 2023-04-20 23:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-80 фазы "А","В" ТП1024 ф.635 ПС Фосфоритная и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-6-80 фазы "А""В" в ТП1024 ф.635 ПС Фосфоритная явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 1024 ф.635 ПС Фосфоритная. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП1024 ф.635 ПС Фосфоритная.
10366 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-20 21:27 | 2023-04-20 21:33 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 11 в РУ 0,4кВ ЗТП № 898. |  | Мероприятие: Организационное Направить управляющей компании "Эверест", обслуживающей многоквартирный дом ул. Спортивная д. 12, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Предписание
10367 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-04-20 21:27 | 2023-04-21 12:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №174 ПС 110кВ Восход произошло в результате обрыва провода в пролете опор №2-9-2-10 упавшим высокорослым деревом, расположенным вне охранной зоне ВЛ, под действием ветра. | 4.4.3, Обрыв проводаВЛ 10кВ №174 ПС 110кВ Восход произошло в результате падения высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ в пролете опор №2-9-2-10 под действием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10кВ ПС "Восход", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10кВ ПС "Восход", составлен график устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10 кВ ПС "Восход" Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10 кВ ПС "Восход"
10368 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-04-20 20:47 | 2023-04-21 00:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 121 , послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 45-46, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 45-46, произошел по причине слома ветки на провода ВЛ сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 121 Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 121, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
10369 | 343 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-20 20:30 | 2023-04-20 21:29 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10370 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-20 20:24 | 2023-04-20 21:30 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №5 по ул. Лесная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 372 ВЛ №03 ПС Татановская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10371 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-20 20:11 | 2023-04-20 20:46 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 2/2-2/3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 36Л с. Доброе в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 36Л с. Доброе. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 36Л с. Доброе. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 36Л с. Доброе. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 36Л с. Доброе, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 36Л с. Доброе.
10372 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-20 20:10 | 2023-04-20 21:55 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 049 ВЛ-10-3 ПС Ступино 20.04.2023 явилось повреждение ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя (с. Ступино, ул. Победы, спуск от оп. № 2-1 к дому 40). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 049 ВЛ-10-3 ПС Ступино 20.04.2023 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя. | Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов вводов питания по результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ от КТП 049 ВЛ-10-3 ПС Ступино – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 049 ВЛ-10-3 ПС Ступино на предмет состояния присоединения вводных автоматов потребителей. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
10373 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-20 20:06 | 2023-04-20 21:01 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 32-33. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 32 - 33 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46Ч с.Носины, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46Ч с.Носины Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
10374 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-20 19:55 | 2023-04-20 21:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 431 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 431 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 431 ПС 35 кВ Таврово VN004-00003582 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 431 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 431 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
10375 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-04-20 19:52 | 2023-04-20 21:45 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем мясокомбината по причине повреждения ТП-7-13 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании мясокомбината. | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-7-13 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящегося на балансе и обслуживании потребителя мясокомбината, послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю мясокомбината о приведении потребительского оборудования КТП-7-13 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г.
10376 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2023-04-20 19:30 | 2023-04-20 22:38 | 3.4.12.2.3, Однофазное замыкание на землю по ВЛ-10кВ 1.6.13 ПС Элеватор произошло в результате перекрытия провода упавшим высокорослым деревом из не охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра в пролете опор №126-127 с последующим обрывом провода фазы "С". | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №126-127 ВЛ-10кВ 1.6.13 ПС Элеватор произошел в результате падения высокорослого дерева из не охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.6.13 ПС Элеватор с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.6.13 ПС Элеватор с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.6.13 ПС Элеватор назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.6.13 ПС Элеватор назначены ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
10377 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-20 19:25 | 2023-04-20 22:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП129.06-1130 Шехов-Клуб явилось короткое замыкание в пролете опор № 16-17, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ0,4 №1 от ТП129.06-1130 Шехов-Клуб явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП129.06-1130 Шехов-Клуб разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП129.06-1130 Шехов-Клуб Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10378 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-20 19:00 | 2023-04-20 22:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 418.15 9/160 явилось короткое замыкание в пролете опор № 8-9, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 418.15 9/160 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 418.15 9/160 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 418.15 9/160 Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10379 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-04-20 18:50 | 2023-04-20 19:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-11-4 Богдановка послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №15 - №16. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-11-4 Богдановка послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-11-4 Богдановка в пролете опор №15 - №16. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
10380 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-20 18:40 | 2023-04-20 19:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1046 Выворотково явилось короткое замыкание в пролете опор №16-15, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 16-15 по ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1046 Выворотково явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1046 Выворотково разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1046 Выворотково Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10381 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-20 17:45 | 2023-04-20 18:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№ 1051 Полевая Кулик явилось короткое замыкание в пролете опор №12-13, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№ 1051 Полевая Кулик явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№ 1051 Полевая Кулик разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№ 1051 Полевая Кулик Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10382 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-20 17:21 | 2023-04-20 18:45 | 3.4.12.2.3, Падения ветви дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-415 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролёте опор №9-10 из-за ветра и мокрого снега, привело к повреждению провода. | 4.4.3, Обрыв провода ВЛ-0,4 КТП-415 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролёте опор №9-10, из-западения дерева на провода ВЛ в результате сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-415 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №78-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
10383 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-20 17:05 | 2023-04-20 18:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ЛЭП 0,4кВ № 1 КТП 229 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ЛЭП 0,4кВ № 1 КТП 229 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ЛЭП 0,4кВ № 1 КТП 229 ПС 110 кВ Восточная VN004-00103097 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4кВ № 1 КТП 229 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4кВ № 1 КТП 229 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
10384 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-20 17:00 | 2023-04-20 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП 1057 Грачевка явилось короткое замыкание в пролете опор № 2-3, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ0,4 №2 от ТП 1057 Грачевка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1057 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1057 Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10385 | 314 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-20 16:50 | 2023-04-20 18:04 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1988--ТП-63. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1988--ТП-63. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
10386 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-20 16:47 | 2023-04-20 16:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №46-47 ВЛ 10кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10387 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-04-20 16:40 | 2023-04-20 16:48 | 3.4.12.2.3, Аварийное ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №113-114 ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423), включенной от ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Аварийное ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие Перекрытие проводов в пролете опор №113-114 ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423), включенной от ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423) с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423) с составлением листка осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423), назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423), назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний.
10388 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-20 16:36 | 2023-04-21 17:36 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролетах опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-3-9, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-3-9,произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-3-9. на ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-3-9 ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-3-9 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-3-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-3-9 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-3-9 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-61 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-3-9. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-3-9.
10389 | 575 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-20 16:30 | 2023-04-20 19:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-27 Ф1017 ПС Погарская и частичному отсутствию напряжения у потребителей. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-27 Ф.1017 ПС Погарская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в КТП-27 Ф1017 ПС Погарская. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам. начальника Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в КТП-27 Ф1017 ПС Погарская
10390 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1005 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ 10кВ ПС Чернушки, Л1005 - РП26 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2007 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1005 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ 10кВ ПС Чернушки, Л1005 - РП26 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2007 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл-3х240 КЛ 10кВ ПС Чернушки Л 1005 - РП 26 в процессе эксплуатации с 2007 года (15 лет эксплуатации). на КЛ 10кВ ПС Чернушки Л 1005 - РП 26 KS010-0000794 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 10кВ ПС Чернушки, Л1005 - РП26 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 10кВ ПС Чернушки, Л1005 - РП26 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замены кабеля на данной КЛ не предусматривается.
10391 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-04-20 16:25 | 2023-04-20 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-15 дом №64 послужило повреждение силового кабеля марки АСБ 3*185 на прямолинейном целом участке ТП-15 - ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома №64 в результате коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1971 года. | 4.12, Причиной отключение ВА-0,4кВ КЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-15 дом №64 послужило повреждение силового кабеля марки АСБ 4*185 на прямолинейном целом участке ТП-15 - ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома №64, из-за коррозии оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением междуфазной электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических и диэлектрических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1971 года. на КЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-15 дом №64 KN004-96704003 | Мероприятие: Техническое Организовать ремонт и испытание поврежденного участка КЛ 0,4кВ . Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Организован ремонт и испытание поврежденного участка КЛ 0,4кВ .
10392 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-20 16:00 | 2023-04-20 16:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП 1063 Грачевка явилось короткое замыкание в пролете опор № 5-6, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ0,4 №1 от ТП 1063 Грачевка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1063 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1063 Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10393 | 313 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-20 15:56 | 2023-04-20 17:03 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН)для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
10394 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-20 15:54 | 2023-04-20 17:11 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению изолятора фазы "С" на опоре №57А вследствие воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №57А ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
10395 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-20 15:44 | 2023-04-20 17:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 111 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП 111 ПС 35 кВ Б.Троица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №111 ПС Б.Троица ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №111 ПС Б.Троица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 111 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 111 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 111 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 111 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 111 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 111 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
10396 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-20 15:43 | 2023-04-20 16:48 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения необходимости вывода в ремонт ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Рыбинские буды послужил обрыв шлейфа фазы "А" Р10 ТП № 370 под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | 4.3.4, Обрыв шлейфа фазы "А" Р-10 ТП № 370 произошел под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Р-10 по ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Рыбинские буды. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра Р-10 по ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Рыбинские буды разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
10397 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-04-20 15:40 | 2023-04-20 21:21 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4кВ №1 КТП 5-08 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №19 по ул. Центральная от опоры №1/4 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
10398 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-20 15:37 | 2023-04-20 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 365 произошло по причине межфазного К.З. из-за схлёста проводов в пролетах опор № 5 -6, с обрывом проводов всех 3 фаз, при падении дерева, росшего во внеохранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролётах опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 365 произошёл в результате механического воздействия при падении дерева, росшего во внеохранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Лазы КТП 365 Ф2 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 Лазы КТП 365 Ф2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
10399 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-20 15:34 | 2023-04-20 15:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №70-№71 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №71. | 4.12, В результате наклона опоры №71 ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №70-№71 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №70-№71 ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво. на ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво VS010-0006862 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №71 ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка опоры, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №70-№71 ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса провода, внеплановый осмотр ВЛ
10400 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-20 15:30 | 2023-04-20 16:04 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС Ступино 20.04.2023 явилась заявка ЕДДС (МЧС) о необходимости отключения линии.
10401 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-04-20 15:28 | 2023-04-20 17:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарницы произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролёте опор №71 - №72 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №71 - №72 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарницы в пролёте опор №71 - №72, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №71 - №72 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарницы отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарницы в пролетах опор №68 - №78 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарницы в пролетах опор №68 - №78 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарницы в пролетах опор №68 - №78. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарницы в пролетах опор №68 - №78 дефектов не выявлено.
10402 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-9 ПС№20 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №9-12 от КЛ-10-9 ПС№20 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №9-12 от КЛ-10-9 ПС№20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: АО "Воронежская Горэлектросеть" Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №9-12 от КЛ-10-9 ПС№20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10403 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-20 15:21 | 2023-04-20 17:49 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной схлеста проводов в пролете опор № 22-№23 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 493 2/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 22-№23 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 493 2/100 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 493 1/100 Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 493 1/100 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
10404 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-20 15:20 | 2023-04-20 17:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 502 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 502 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 502 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00004689 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 502 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 502 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
10405 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-20 15:11 | 2023-04-20 18:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №425.04 ПС 35кВ Водохранилище действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за повреждения кабельной муфты ТП 403/250 Гидромехстрой (потребительсккое оборудование) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка ВЛ-10 кВ 425.04 от ПС Водохранилище(СНТ)с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10406 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-20 14:50 | 2023-04-20 15:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП 1137 Грачевка явилось короткое замыкание в пролете опор № 3-4, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ0,4 №1 от ТП 1137 Грачевка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 ТП 1137 Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 ТП 1137 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10407 | 611 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-20 14:39 | 2023-04-20 17:10 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева и КЗ на ВЛ 6кВ в пролете оп. №23-№24. | 4.4, Отключение МВ ВЛ 10кВ ф1024 ПС Центральная произошло в результате падения дерева и КЗ на ВЛ 6кВ в пролете оп. №23-№24. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ВЛ 6кВ Ф.605 РП41 к ТП-4516 Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ВЛ 6кВ Ф.605 РП41 к ТП-4516 Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на ВЛ 6кВ Ф.605 РП41в пролете оп. №23-№24. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов на ВЛ 6кВ Ф.605 РП41в пролете оп. №23-№24.
10408 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-04-20 14:35 | 2023-04-20 15:48 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения сухой травы и забора в непосредственной близости с КТПП № 136 и 195, диспетчером ДЦУС Красносельского РЭС по каналам телемеханики отключен реклоузер РК-9 ф. 10-03 ПС Красное |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КТПП № 136 и 195, на предмет термических повреждений после пожара. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр КТПП № 136 и 195, на предмет термических повреждений после пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КТПП № 136 и 195, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр КТПП № 136 и 195, на предмет термических повреждений после пожара.
10409 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-20 14:30 | 2023-04-20 15:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-3-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-3-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-3-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-3-1 нарушений и включены их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-3-1 по всей длине.
10410 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-20 14:10 | 2023-04-20 14:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2413 от ПС Жерновец действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 1-9 - 1-10 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 1-9 - 1-10 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2413 ПС Жерновец . Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г.
10411 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-04-20 14:00 | 2023-04-20 15:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 266.05 ПС 35/10 кВ Амосовка явилось короткое замыкание, вызванное перекрытия изоляции проводов в пролете опор № 11-12, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 11-12 по ВЛ-10 кВ № 266.05 ПС 35/10 кВ Амосовка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 266.05 от ПС 35/10 кВ Амосовка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
10412 | 312 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-20 13:59 | 2023-04-20 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН)для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
10413 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-20 13:51 | 2023-04-20 15:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Фефелово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Фефелово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Фефелово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Фефелово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
10414 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-04-20 13:44 | 2023-04-20 16:41 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия шлейфа фазы "В" на шлейф фазы "С" в следствии излома крепления провода на губках крепления высоковольтного предохранителя под действием длительных знакопеременных ветровых нагрузок на СТП-102. | 4.4.4, Излом крепления провода на губках крепления высоковольтного предохранителя на СТП-102 по ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок произошел в результате воздействия длительных знакопеременных боковых ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
10415 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2023-04-20 13:10 | 2023-04-20 14:14 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-139 Л2 Ф-102 ПС МОЛОДЬКОВО в пролете опор №8-№9. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-139 Л2 Ф-102 ПС МОЛОДЬКОВО в пролете опор №8-№9, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-139 Л2 Ф-102 ПС МОЛОДЬКОВО в пролете опор №8-№9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-139 Л2 Ф-102 ПС МОЛОДЬКОВО в пролете опор №8-№9, угрожающих падением на провода.
10416 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-04-20 13:10 | 2023-04-20 14:47 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор в пролёте опор №24-25. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор в пролёте опор №24-25, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.123 ПС Индуктор. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор в пролете опор №24-25. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор в пролете опор №24-25.
10417 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-20 13:02 | 2023-04-20 14:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 107 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 107 РП 10 кВ Комсомолец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 107 РП Комсомолец VN004-00023030 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 107 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 107 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
10418 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-20 12:53 | 2023-04-20 13:54 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №5 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье ( ВЛ в эксплуатации с 1991 г.). | 4.13, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №5 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье привёл к падению провода на опору, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1005 ПС Староселье для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье на участке от опоры №2 до опоры №5. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
10419 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-04-20 12:48 | 2023-04-20 14:19 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество послужила неисправность привода КР-5-3 на на опоре № 4/27. | 4.1.3, Неисправность привода КР-5-3 на опоре № 4/27, ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество произошло по причине старения металла и потери его механической прочности под воздействием атмосферных явленй в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом привода привода КР-5-3 на на опоре №4/27, ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество послужило несвоевременное выявление и обслуживание. на ВЛ-10кВ №5 ПС Рождество VS010-0005018 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр КР-5-3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр КР-5-3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра КР-5-3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество , разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра КР-5-3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество мероприятия не требуются
10420 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-20 12:45 | 2023-04-20 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 Павловское ПС 35/10кВ Никольское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Павловское ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Павловское ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
10421 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-20 12:45 | 2023-04-20 13:15 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №74-№75 поваленным бобрами деревом, произрастающим вне охранной зоне ВЛ 10кВ №4. На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №74-№75 ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское поваленным бобрами деревом, произрастающим вне охранной зоне ВЛ 10кВ №4. На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Павловское ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Павловское ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г.
10422 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2023-04-20 12:25 | 2023-04-20 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №11-12 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
10423 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала привело к трещине армировочного шва верхнего фланца изолятора ОД 110 Т-2 на ПС 110 кВ Заречная, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке 2 СШ 110 для замены дефектного изолятора. | 4.1.3, Трещина армировочного шва верхнего фланца изолятора ОД 110 Т-2 на ПС 110 кВ Заречная произошло в результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр изоляции 110 кВ на ПС 110 кВ Заречная. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Выявленные в результате осмотра изоляции 110 кВ на ПС 110 кВ Заречная замечания устранить. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
10424 | 547 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-20 12:08 | 2023-04-20 14:00 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2по ул.Южная с питающим алюминиевым проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №2 по ул.Южная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
10425 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-04-20 11:57 | 2023-04-20 13:27 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего за пределами охранной зоны на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 77-78 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Дубровская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ Ф-1006 от ПС Дубровская, что привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1006 от ПС Дубровская в пролете опор № 77-78, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка веток, на деревьях растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1006 от ПС Дубровская в пролете опор № 77-78
10426 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-20 11:40 | 2023-04-20 11:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.1113 ПС Морозово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №33-№34 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №34 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №34 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №33-№34 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ Ф.1113 ПС Морозово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ Ф.1113 ПС Морозово. на ВЛ-10кВ Ф.1113 ПС Морозово VS010-0005435 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ Ф.1113 ПС Морозово. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, внеплановый осмотр ВЛ
10427 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-20 11:30 | 2023-04-20 11:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 780 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 780 ПС 35кВ №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 780 ПС 35кВ №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 780 ПС 35кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
10428 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-20 11:10 | 2023-04-20 12:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения Л-603 ПС Красный Бор явилось перегорание двух шлейфов на заходе Л-603 ПС Красный Бор в ТП 329 из-за срыва отлива с крыши ТП упавшим суком дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ- 6 кВ ПС Красный Бор, Л-603 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие срыва и падения на шлейфа ВЛ металлического отлива с крыши ТП в результате механического воздействия (при падении) на него ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ТП. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор ТП 329 - оп.№8 ВЛ 603 ПС Красны Бор. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор ТП 329 - оп.№8 ВЛ 603 ПС Красны Бор.
10429 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-20 11:04 | 2023-04-20 12:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 312 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 312 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 312 ПС 35 кВ Таврово VN004-00011898 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 312 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 312 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
10430 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-20 11:03 | 2023-04-20 11:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская в пролете опор № 1-2-1-3 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
10431 | 541 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-20 10:55 | 2023-04-20 13:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0159 к ТП0280 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф617 РП01 к ТП0225 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0159 к ТП0280 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф617 к ТП0225. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф617 к ТП0225. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0159 к ТП0280. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0159 к ТП0280 восстановлена.
10432 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-20 10:55 | 2023-04-20 12:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВКЛ 10кВ №6 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ - выведено по режиму. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ - выведено по режиму. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВКЛ 10кВ №6 РП 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВКЛ 10кВ №6 РП 1 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Марково
10433 | 540 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-20 10:52 | 2023-04-20 12:50 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Вишнёвая д.16 на ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП3078 ф.604 РП37. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Вишнёвая д.16 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Вишнёвая д.16, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Вишнёвая д.16 от ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП3078 ф.604 РП37. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Вишнёвая д.16 от ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП3078 ф.604 РП37.
10434 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 8.222 КТС явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.222 КТС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10435 | 303 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-20 10:24 | 2023-04-20 11:05 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции и повреждение одной жилы КЛ | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ на ЦТП. Выполнить измерение. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ на ЦТП. Выполнены измерения.
10436 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-04-20 09:55 | 2023-04-20 11:35 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-69 ф.102 ПС Ивайтёнки привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе КТП-69 ф.102 ПС Ивайтёнки. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП-69 ф.102 ПС Ивайтёнки животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-69 ф.102 ПС Ивайтёнки, выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр оборудования КТП-69 ф.102 ПС Ивайтёнки, выявленные недостатки устранили.
10437 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-20 09:45 | 2023-04-20 09:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41 - №42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
10438 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-20 09:40 | 2023-04-20 11:28 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС Ступино 20.04.2023 явилось повреждение на оборудовании, эксплуатируемом потребителем (Департамент дорожной деятельности Администрации Воронежской области). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС Ступино обрыв шлейфа к РТП-081, находящегося на эксплуатационном обслуживании потребителя. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (Департамент дорожной деятельности Администрации Воронежской области) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо к потребителю
10439 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-20 09:40 | 2023-04-20 11:24 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 559 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 154 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
10440 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-20 09:34 | 2023-04-20 09:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35кВ № 7 произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №152-№153 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №152 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №152 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №152-№153 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35кВ № 7 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №152-№153 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35кВ № 7. на ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35кВ № 7 VS010-0007315 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №152-№153 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35кВ № 7. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
10441 | 536 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-20 09:30 | 2023-04-20 11:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-8 ф.1006 ПС Трубчевская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-8 ф.1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-8 ф.1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-8 ф.1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10442 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-20 09:28 | 2023-04-20 12:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 117.06 явилось короткое замыкание, вызванное схлестом и обрывом провода ф."В" ветвью упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№13-14 | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №13-14по ВЛ-10 кВ № 117.06 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 117.06 ПС «Винниково» Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 117.06 ПС «Винниково» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10443 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-04-20 09:15 | 2023-04-20 10:35 | 3.4.8.5.1, Повреждение ВЛ-0,4 ТП-229 Л2 Ф-104 ПС Воронок произошло в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины), в пролетах опор №8-9 обнаружен обрыв провода. | 4.4.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 ТП-229 Л2 Ф-104 ПС Воронок в пролетах опор №8-9 в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) привел к короткому замыканию и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-229 Л2 Ф-104 ПС Воронок, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 ТП-229 Л2 Ф-104 ПС Воронок
10444 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-04-20 09:05 | 2023-04-20 10:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-20 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченска в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-20 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченска в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-20 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченска в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
10445 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-04-20 08:15 | 2023-04-20 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=1380м) КЛ-10кВ ПС 110/10кВ Трубная - РП-02 КЛ 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная. на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 35 лет) эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ ПС 110/10кВ Трубная - РП-02 КЛ 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная явилось нарушение электрической изоляции при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=1380м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 35 лет) эксплуатации на КЛ-10кВ ПС 110/10кВ Трубная - РП-02 КЛ 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная KS010-9670030 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=1380м) КЛ-10кВ ПС 110/10кВ Трубная - РП-02 КЛ 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Сапегин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х24 мм2 (L=1380м) КЛ-10кВ ПС 110/10кВ Трубная - РП-02 КЛ 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
10446 | 555 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-20 08:14 | 2023-04-20 10:10 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.9 КТП45 ф.1004 ПС Центральная к дому ул. Киевская 11, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.9 КТП45 ф.1004 ПС Центральная к дому ул. Киевская 11, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.9 КТП45 ф.1004 ПС Центральная. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.9 КТП45 ф.1004 ПС Центральная. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.9 КТП45 ф.1004 ПС Центральная к дому ул. Киевская 11. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.9 КТП45 ф.1004 ПС Центральная к дому ул. Киевская 11.
10447 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-20 07:50 | 2023-04-20 09:52 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ от ТП-689 р-н р-н 7 квартал в пролете опор №1-49, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 "район" на ТП-689 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №1-49 ВЛ-0,4 кВ от ТП-689 район 7 квартал. упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-689 7 квартал , осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-689 7 квартал. устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
10448 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-04-20 07:30 | 2023-04-20 08:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-350 Л4 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №8-9. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-350 Л4 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-350 Л4 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
10449 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-20 07:30 | 2023-04-20 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-0,4кВ №17 ТП519 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1993г. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля КЛ-0,4кВ №17 ТП519 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1993г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ-0,4кВ №17 ТП519 КЛ-0,4кВ №17 ТП519 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-0,4кВ№17 ТП519 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ-0,4кВ№17 ТП519 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-0,4кВ№17 ТП519 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-0,4кВ№17 ТП519 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ-0,4кВ№17 ТП519 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: направлены фотографии повреждения КЛ Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: направлен протокол разборки кабеля
10450 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-20 07:23 | 2023-04-20 12:00 | 3.4.8.5.2, Оперативное отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 031 по причине обрыва проводов в пролёте опор № 6-7 военной техникой. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролёте опор № 6-7 военной техникой. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 031 в пролете опор 6-7 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 031 в пролете опор 6-7 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 031 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 031 составили график устранения выявленных замечаний
10451 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-20 06:45 | 2023-04-20 08:10 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ кВ №1 ТП 6-3 ПС 35 кВ Хохол-1 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10452 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-04-20 05:30 | 2023-04-20 08:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 1-39-№1-40 деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор № 1-39-№1-40 ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи в пролётах опор № 1-35-№1-45 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи в пролётах опор № 1-35-№1-45 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи в пролётах опор № 1-35-№1-45 дефекты. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи в пролётах опор № 1-35-№1-45, включены в план работ мая 2023 г.
10453 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-04-20 04:54 | 2023-04-20 06:48 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 10 кВ ТП 512 опора №11/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 10 кВ ТП 512 опора №11/1 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 10 кВ ТП 512 опора №11/1 на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красногвардейское на ВЛ 10кВ №5 ПС Красногвардейское ВЛ 10кВ №5 ПС Красногвардейское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г.
10454 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-20 03:50 | 2023-04-20 06:48 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище произошло для производства работ по замене колпачка изолятора фазы "В" на опоре №2/1 при наезде военной техники на опору №2/1, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №2/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище произошел вследствие механического воздействия на опору №2/1 при наезде военной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
10455 | 164 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 10 кВ ПС 149 ф.41 - РП 73 произошло из-за повреждения оборудования на ПС 149"Мясново". | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ ПС 149 "Мясново" ф.41 - РП 73 | Мероприятие: Организационное Направит письмо абонентам ПС 149 "Мясново" с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 149 "Мясново" ф.41 - РП 73. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ПС 149 "Мясново" с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 149 "Мясново" ф.41 - РП 73.
10456 | 165 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-20 03:40 | 2023-04-20 05:32 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 10 кВ ПС 149 "Мясново" ф.41 - ТП 570 произошло из-за повреждения оборудования на ПС 149. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ ПС 149 "Мясново" ф.41 - ТП 570 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ПС 149 "Мясново" с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 149 "Мясново" ф.41 - ТП 570 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ПС 149 "Мясново" с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 149 "Мясново" ф.41 - ТП 570
10457 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-04-20 02:44 | 2023-04-20 04:28 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за двухфазного КЗ в результате расплетения жилы провода фазы "А" с последующим приближением к проводу фазы "В" в пролете опор №№5/20-5/21, вследствие его повреждения остатками летающих предметов во время недавнего обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение алюминиевых жил провода фазы фаз «А» в пролете опор №№5/20-5/21 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино произошло вследствие механического воздействия на него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Техническое Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№5/20-5/21 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт провода в пролете опор №№5/20-5/21 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
10458 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-20 02:00 | 2023-04-20 04:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП664 №5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 664 в пролете опор № 6 -№ 7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 5 ТП664 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 664 №5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Власовский завод ЖБК Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП664, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В, Завод-изготовитель: RITTAL – THE SYSTEM Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
10459 | 532 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-20 01:25 | 2023-04-20 03:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2005 к ТП2003 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604 РП27 к ТП2005 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2005 к ТП2003 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП07 Ф604 к ТП2005. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП07 Ф604 к ТП2005. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2005 к ТП2003. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2005 к ТП2003 восстановлена.
10460 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-04-19 23:49 | 2023-04-20 01:26 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Селижаровского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Совместно с представителями сельских поселений Селижаровского района проведена разъяснительная работа среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов.
10461 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-04-19 23:19 | 2023-04-19 23:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Шестихино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино
10462 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-19 22:28 | 2023-04-20 00:10 | 3.4.7.3.1, Отключение на КТП 144 ПС 35кВ Медвежье произошло по причине увеличения переходного сопротивления на болтовом соединении АВ- 0,4кВ ВЛ-0,4-1 фазы "А" . | 4.13, Увеличение переходного сопротивления на болтовом соединении АВ 0,4кВ №1 ТП 144 ПС 35кВ Медвежье фазы "А" вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 04 от ПС 35 кВ Медвежье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 04 от ПС 35 кВ Медвежье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
10463 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-19 22:26 | 2023-04-20 16:13 | 3.4.8.5.2, Оперативное отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 366, произошло в результате возникшей угрозы поражения людей и сельскохозяйственных животных электрическим током, из-за падения сухого дерева на провода в пролете опор 6-7, стоявшего вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение сухого дерева на провода в пролете опор 6-7 произошло по причине сгорания его основания, при пале сухой травы неизвестными лицами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 366 особое внимание уделить выявлению нахождения деревьев в близи ВЛ и угрожающих падением на ВЛ и влияющих на качество эл.энергии. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, в случае выявления замечаний, разработать график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены Мероприятие: Организационное Провести агитационную работу с местными жителями "О не допуске поджогов сухостоя" Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Сельхоз производителям и администрациям поселений розданы предупреждения
10464 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-19 22:20 | 2023-04-20 00:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 646.1 от ПС 35/10 кВ Ольховатка явилось возникновение междуфазного К.З. в пролете опор 58-59, вызванное перекрытием веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 58-59, произошло по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 646.1 от ПС Ольховатка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 646.1 от ПС Ольховатка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
10465 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-19 21:26 | 2023-04-19 21:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 420 Алябьево кот., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 420 Алябьево кот., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 420 Алябьево кот. по всей длине Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 420 Алябьево кот. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
10466 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-19 21:18 | 2023-04-19 21:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №3-4 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ), произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №3-4 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ), произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ). Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
10467 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-19 21:16 | 2023-04-19 22:28 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Медвежье было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10468 | 302 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-19 21:15 | 2023-04-19 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрического контакта вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку от пыли и грязи. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка от пыли и грязи
10469 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-19 21:00 | 2023-04-19 22:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов фаз "А" и "В", произошедшее из-за повреждения изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №133.17, в результате старения материала изолятора. | 4.1.3, Повреждение изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №133.17 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала изолятора фазы «А» на опоре №133.17 на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная VS010-0009833 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
10470 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-19 20:46 | 2023-04-19 21:42 | 3.4.9.3, В результате подхлеста неизолированного провода от опоры № 33 на вводе в дом потребителя произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 502 (повреждение устранено потребителем). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
10471 | 552 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-04-19 20:20 | 2023-04-19 22:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ от РП2 к ТП129 произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.12, Отключение КЛ РП2 к ТП129 произошло в результате КЗ КЛ от РП2 к ТП129. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ РП2 к ТП129. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КЛ РП2 к ТП129 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ РП2 к ТП129. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ РП2 к ТП129.
10472 | 530 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-19 20:05 | 2023-04-19 22:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2018 к ТП2027 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф613 РП27 к ТП2018 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2018 к ТП2027 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф613 к ТП2018. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф613 к ТП2018. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2018 к ТП2027. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2018 к ТП2027 восстановлена.
10473 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-19 19:45 | 2023-04-19 20:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Южн-19-4 от оп.14 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-19-4 от оп.14 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-19-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-19-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-19-4 по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-19-4 по всей длине.
10474 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-19 19:45 | 2023-04-20 00:45 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на Р-10кВ у КТП Рай-65-1 КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная, изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" , устраненного оперативным отключением. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на Р-10кВ у КТП Рай-65-1 КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная произошло нарушение надежной работы КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на Р-10кВ у КТП Рай-65-1 КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная, что привело к повреждению шлейфа фазы «В» Р-10кВ у КТП Рай-65-1 и нарушению надежной работы КТП. на КТП-10кВ Рай-65-1 КТП-10кВ Рай-65-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в части их технического состояния. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в части их технического состояния.
10475 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-19 19:38 | 2023-04-19 20:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 по всей длине.
10476 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-04-19 19:18 | 2023-04-19 20:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения сука дерева в пролёте опор №15-16 из вне охранной зоны из-за сильного ветра, произошло отключение АВ 0,4кВ ВЛ №3 КТП Н-19-6, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №15-16, произошло отключение АВ 0,4кВ ВЛ №3 КТП Н-19-6, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП Н-19-6 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Н-19-6 по всей длине линии. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр
10477 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-19 19:00 | 2023-04-19 19:25 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 04 РП 57 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП 899 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП 899 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП 899 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП 899 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 697 - ТП 899. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
10478 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-19 18:39 | 2023-04-19 19:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 814 РП 10 кВ Альпика произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 814 РП 10 кВ Альпика из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 814 РП 10 кВ Альпика на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 814 РП 10 кВ Альпика VN004-00023549 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 814 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 814 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
10479 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-19 18:38 | 2023-04-19 19:43 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/400, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-№13 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/40 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/400 Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №2 от ТП 455 3/400 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г.
10480 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-19 18:15 | 2023-04-19 20:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ ПМ (на балансе АО "ГМС Ливгидромаш") произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала.
10481 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-19 18:10 | 2023-04-19 18:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-Пищ-922-1 в пролете оп.10/1а-10/1, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Пищ-922-1 в пролете оп.10/1а-10/1, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Пищ-922-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Пищ-922-1 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Пищ-922-1 по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Пищ-922-1 по всей длине.
10482 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-19 18:05 | 2023-04-19 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП-541 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 13-14 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 СТП-541 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор № 13-14 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 СТП-541 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 СТП-541 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
10483 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-19 17:53 | 2023-04-20 17:28 | 3.4.8.5.2, Межфазное замыкание, вызванное неумышленным наездом стороннего транспорта на опору №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №067. | 4.4.1, Излом ж/б приставки опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №067 с обрывом проводов в пролете опор №2-№3, вызванный неумышленным наездом на опору стороннего транспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой опор №1,2, 4,.5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №067, подвергшихся динамическому воздействию при наезде стороннего транспорта. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой опор №1,2, 4,.5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №067, подвергшихся динамическому воздействию при наезде стороннего Мероприятие: Организационное По результатам проведения верхового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №067 разработать график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №067 разработали график устранения выявленных замечаний
10484 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-19 17:47 | 2023-04-19 19:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации , изменения свойств материалов, при порывистом ветре произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030. Устранено аварийно-восстановительными работами. | 4.1.3, В результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030. Устранено аварийно-восстановительными работами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 по всей длине Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 нарушений.
10485 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-19 17:42 | 2023-04-19 18:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 401 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 401 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 401 ПС Никольское VN004-00118923 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 401 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 401 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
10486 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-04-19 17:40 | 2023-04-19 18:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-127 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-127 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №5-6 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-127 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-127 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода.
10487 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-19 17:36 | 2023-04-19 18:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
10488 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-04-19 17:30 | 2023-04-19 18:52 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-164 Л1 Ф-106 ПС ВОРОHОК в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-164 Л1 Ф-106 ПС ВОРОHОК в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-164 Л1 Ф-106 ПС ВОРОHОК в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-164 Л1 Ф-106 ПС ВОРОHОК в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода.
10489 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-19 17:29 | 2023-04-19 19:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ №1 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 6кВ яч.1 - КТП 101 РП 6 кВ Ольшанец вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 6кВ яч.1 - КТП 101 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 6кВ №1 РП 6 кВ Ольшанец KS006-0004901 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 6кВ №1 РП 6 кВ Ольшанец. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
10490 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-04-19 17:20 | 2023-04-19 17:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №24-25, вследствие ослабления крепления крюка фазы "В" на опоре №24, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №24 ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, произошло ослабление крепления крюка фазы "В" на опоре №24, вследствие чего произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с загниванием древесины на ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №15-35 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №15-35 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №15-35 дефекты. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №15-35, включены в план работ на 2023 и 2024 гг.
10491 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-19 17:19 | 2023-04-19 19:09 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №8-30 ПС 35 кВ Дон, находящейся на балансе и обслуживании ИП КФХ Болдырев. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №8-30 ПС 35 кВ Дон, находящейся на балансе и обслуживании ИП КФХ Болдырев. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП КФХ Болдырев о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №8-30 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: ИП КФХ Болдырев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ИП КФХ Болдырев о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №8-30 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10492 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-19 17:07 | 2023-04-19 17:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 9-10 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6 , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6 Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
10493 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-19 17:00 | 2023-04-19 17:22 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ№1 в РУ-0,4 ТП Плоскошь-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-2-3-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №3-2-3-3 ВЛ-0,4кВ№1 Плоскошь-1 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ№1 в РУ-0,4 кВ ТП Плоскошь-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Плоскошь-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Плоскошь-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Плоскошь-1 дефекты. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Плоскошь-1 произведен.
10494 | 301 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-19 17:00 | 2023-04-19 22:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
10495 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-04-19 16:55 | 2023-04-19 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х24 мм2 (L=540м) КЛ-10кВ ПС 110/35/10кВ Гагарин - ТП 021 КЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 51 года) эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ ПС 110/35/10кВ Гагарин - ТП 021 КЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось нарушение электрической изоляции при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х24 мм2 (L=540м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 51 года) эксплуатации на КЛ-10кВ ПС 110/35/10кВ Гагарин - ТП 021 КЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин KS010-9670075 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х24 мм2 (L=540м) КЛ-10кВ ПС 110/35/10кВ Гагарин - ТП 021 КЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Сапегин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х24 мм2 (L=540м) КЛ-10кВ ПС 110/35/10кВ Гагарин - ТП 021 КЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
10496 | 300 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-19 16:50 | 2023-04-19 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-429--ТП-386. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-429--ТП-386. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
10497 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-04-19 16:35 | 2023-04-19 17:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось междуфазное К.З при повреждении на ведомственной отпайке на ТП 360П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое письмо-претензию в адрес ООО "Неруд Прогресс". Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое письмо-претензия в адрес ООО "Неруд Прогресс".
10498 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-04-19 16:30 | 2023-04-19 17:32 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-164 Л1 Ф-604 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-164 Л1 Ф-604 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №15-16 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-164 Л1 Ф-604 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №15-16 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-164 Л1 Ф-604 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №15-16 угрожающих падением на провода.
10499 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-19 16:10 | 2023-04-19 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП2-19 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 14-15 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ№2 ТП2-19 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 в пролёте опор № 14-15 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП2-19 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП2-19 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено
10500 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-19 15:59 | 2023-04-19 16:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9-13-№9-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-4-17, что привело к нарушению электрической изоляции проводов фазы "А" и фазы "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №9-13-№9-14 ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП А-4-17, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП А-4-17 по всей длине. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП А-4-17 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-17 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-17 нарушений.
10501 | 534 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-19 15:58 | 2023-04-19 17:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №6 пер. Первомайский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4109 ф.612 РП44. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4109 ф.612 РП44 с медным проводом потребителя на доме №6 пер. Первомайский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4109 ф.612 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4109 ф.612 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10502 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-19 15:55 | 2023-04-19 17:51 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Солонцы произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 2-3, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Солонцы произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Солонцы, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Солонцы, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Солонцы, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Солонцы замечаний не выявлено.
10503 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-19 15:49 | 2023-04-19 16:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 831 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 831 РП 10 кВ Ближняя Игуменка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 831 РП Ближняя Игуменка VN004-00017805 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 831 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 831 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
10504 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-04-19 15:47 | 2023-04-19 15:54 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6кВ Красный луч произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами 6кВ ЛР №12, установленного на опоре №18-1 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами 6кВ ЛР №12, установленного на опоре №18-1 крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6кВ Красный луч действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6кВ Красный луч в пролетах опор №39 - №18-6 на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6кВ Красный луч в пролетах опор №39 - №18-6 на предмет наличия птичьих гнезд. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6кВ Красный луч в пролетах опор №39 - №18-6. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6кВ Красный луч в пролетах опор №39 - №18-6 на предмет наличия птичьих гнезд.
10505 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-19 15:23 | 2023-04-19 15:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП128.05№1057Полевая с/совет явилось короткое замыкание в пролете опор №9-10, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ0,4 №2 от ТП128.05№1057Полевая с/совет явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП128.05№1057Полевая с/совет разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП128.05№1057Полевая с/совет Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
10506 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-19 15:21 | 2023-04-19 17:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№180 д. Михайловка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/8-3/9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 180 д. Михайловка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№180 д.Михайловка-2 нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№180 д.Михайловка-2 нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№180 д.Михайловка-2 по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№180 д.Михайловка-2 по всей длине.
10507 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-19 15:16 | 2023-04-19 19:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №161-162. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №161-162 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская
10508 | 588 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-19 15:10 | 2023-04-19 17:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф1 ЗТП-81 ф129 ПС Индуктор в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф1 ЗТП-81 ф129 ПС Индуктор в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 ЗТП-81 ф129 ПС Индуктор. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 ЗТП-81 ф129 ПС Индуктор. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф1 ЗТП-81 ф129 ПС Индуктор, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 0,4кВ ф1 ЗТП-81 ф129 ПС Индуктор без замечаний.
10509 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-04-19 14:50 | 2023-04-19 16:15 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1212 ПС 35 кВ Кировская произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома № 20 по ул. Зеленая (от опоры №4) и отказе в отключении АВ 0,4 потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
10510 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-04-19 14:41 | 2023-04-19 15:58 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-2 ПС Кривая Поляна послужил срыв и повреждение изолятора фазы «С» на опоре №141 отпайка на ТП-2-9 в результате разрушения колпачка изолятора, опускание провода и схлестывание его с проводом фазы "В" в пролете опор № 1138-139 при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Причиной срыва изолятора фазы "С" на оп.№138 отпайка на ТП-2-9по ВЛ-10-2 ПС кривая Поляна послужил вышедший из строя колпачок (типа КП),применяемый для крепления изолятора, из-за потери его механической прочности и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 1 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "С" на оп.№138 отпайка на ТП-2-9 по ВЛ-10-2 ПС кривая Поляна. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кривая Поляна разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Кривая Поляна по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
10511 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-19 14:30 | 2023-04-19 14:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №116-117 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №116-117 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№110-120 Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№110-120. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
10512 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на оборудовании КЛ 6кВ Новосырьевая левая яч.№54 (потребительская).
10513 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-19 14:21 | 2023-04-19 17:09 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-4,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Южн-19-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Южн-19-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-4 по всей длине. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-4 по всей длине.
10514 | 533 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-19 14:18 | 2023-04-19 16:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №30 ул. Белобережская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.11 ТП2008 ф.613 РП27. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.11 ТП2008 ф.613 РП27 с медным проводом потребителя на доме №30 ул. Белобережская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.11 ТП2008 ф.613 РП27 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.11 ТП2008 ф.613 РП27 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10515 | 342 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-19 14:10 | 2023-04-19 15:05 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10516 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-19 14:07 | 2023-04-19 18:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва провода фазы «С» в пролете опор №54-55 упавшей веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва провода фазы «С» в пролете опор №54-55 упавшей веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст Яньково Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст Яньково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
10517 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя(земля фаза "С"), В 6кВ № 9 ПС 110кВ Моршанская был отключен ДЭМ ПС110кВ Моршанская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием
10518 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-19 14:01 | 2023-04-19 18:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва провода фазы «С» в пролете опор №66-67 упавшей веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва провода фазы «С» в пролете опор №66-67 упавшей веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2232 от ЦРП Артюшково Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2232 от ЦРП Артюшково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
10519 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-04-19 13:54 | 2023-04-19 14:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №113-114 ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423), включенной от ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Аварийное ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие Перекрытие проводов в пролете опор №113-114 ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423), включенной от ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423) с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423) с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423), назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423), назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний.
10520 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-19 13:51 | 2023-04-19 13:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 11-12 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 11-12 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 от п/ст Марьино (2312) Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 от п/ст Марьино (2312) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
10521 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-19 13:50 | 2023-04-19 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-2-6 ПС Петровское послужила необходимость безопасного проведения аварийно-восстановительных работ по замене поврежденного разрядника 10 кВ фазы «А». | 4.1.3, Повреждение разрядника 10 кВ фазы «А» ТП 2-6 ПС Петровское, произошло при пробое, с последующим частичным разрушением фарфорового разрядника 10 кВ фазы «А» вследствие изменения свойств и характеристик материала разрядника в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств и характеристик материала разрядника 10 кВ фазы «А» в результате длительной эксплуатации на ТП 2-6 ПС Петровское TP010-9362033 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-2 ПС Петровское за ЛР-2-2 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-2 ПС Петровское за ЛР-2-2 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Тип мероприятия: Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-2 ПС Петровское за ЛР-2-2, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-2 ПС Петровское за ЛР-2-2
10522 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КВЛ 6кВ КПП-3 яч.№44 ПС Цементная (потребительская)
10523 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КВЛ 10 кВ яч.23 Автогремзавод-2 (потребительская)
10524 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-19 13:36 | 2023-04-19 14:41 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине повреждения кабеля на участке линии до КТП 10 кВ №541 Мемориал за РЛ №5 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.12, Повреждение кабеля на участке линии ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев до КТП 10 кВ №541 Мемориал за РЛ №5 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на участке линии до КТП 10 кВ №541 Мемориал за РЛ №5 на ВЛ-10кВ ф № 15(23) ПС Ржев ВЛ-10кВ ф № 15(23) ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка линии ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев до КТП 10 кВ №541 Мемориал за РЛ №5. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка линии ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев до КТП 10 кВ №541 Мемориал за РЛ №5. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
10525 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение В 6кВ № 51 ПС 110кВ Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием
10526 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-19 13:25 | 2023-04-19 15:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб явилось короткое замыкание в пролете опор №26-25, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 26-25 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
10527 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-19 13:25 | 2023-04-19 13:55 | 3.4.10.1, Отключение КЛ-6кВ РП-3 яч.14 - ТП-43 яч.2 произошло по причине межфазного К.З, в результате воздействия животного (кота) на ошиновку 6 кВ между предохранителями 6 кВ и силовым трансформатором в ТП-63. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в РУ-6 кВ ТП-63 произошло из-за перекрытия фаз В" и "С", в результате воздействия животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ошиновки 6 кВ через тело животного на ТП-63. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный обход и осмотр всех ТП 6/0,4 присоединённых к КЛ-6кВ РП-3 яч.14 - ТП-43 яч.2, на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели инженерный обход и осмотр всех ТП 6/0,4 присоединённых к КЛ-6кВ РП-3 яч.14 - ТП-43 яч.2, на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий. Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ТП 6/0,4 присоединённых к КЛ-6кВ РП-3 яч.14 - ТП-43 яч.2, принять меры по устранению выявленных мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудование, в кротчайший срок. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено дефектов.
10528 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-04-19 13:16 | 2023-04-19 13:21 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев, при падении ветвей дерева в пролете опор № 2-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4кВ ТП С-1-26 из-за порывистого ветра, произошел схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев что привело к нарушению электрической изоляции при схлесте проводов в пролетах опор № 2-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4кВ ТП ТП С-1-26 из-за порывистого ветра, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка деревьев на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4кВ ТП С-1-26 несвоевременной вырубки деревьев | Мероприятие: Организационное Произвести вырубку деревьев в пролетах 3-4. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП С-1-26 и включить их в план работ Урицкого РЭС . Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубку деревьев в пролетах 3-4. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП С-1-26 и включить их в план работ Урицкого РЭС . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП С-1-26 Сосково по всей длине. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП С-1-26 Сосково по всей длине.
10529 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-19 13:15 | 2023-04-19 14:36 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.25 - ТП-34а яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-147 яч.2 до ТП-341 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 31 год. Последние испытания проведены 09.08.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-147 яч.2 до ТП-341 яч.4 на участке от ТП-147 яч.2 до ТП-341 яч.4. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-147 яч.2 до ТП-341 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-147 яч.2 до ТП-341 яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-147 яч.2 до ТП-341 яч.4 ,со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
10530 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-19 13:12 | 2023-04-19 13:16 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№32/3-32/4, 32/4-32/5 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данных пролетах опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №32/3-32/4,32/4-32/5 КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролетах опор №№32/3-32/4,32/4-32/5 на КЛ 10кВ фид. № 08 ПС Зубцов КЛ 10кВ фид. № 08 ПС Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №32/3-32/4,32/4-32/5 КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №32/3-32/4,32/4-32/5 КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №32/3-32/4,32/4-32/5. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10531 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-04-19 13:12 | 2023-04-19 14:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 168 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №1-2, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 168, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП168 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП168 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
10532 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-19 13:00 | 2023-04-19 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ ЦРП-1а Центролит яч.36-РП-43 яч.13 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 15-16 КВЛ-10кВ ПС ЦРП-1а Центролит яч.36-РП-43 яч.13 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ЦРП-1а Центролит яч.36-РП-43 яч.13, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КВЛ-10кВ ЦРП 1А Центролит яч.36 - РП-43 яч.13. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КВЛ-10кВ ЦРП 1А Центролит яч.36 - РП-43 яч.13. Дефектов не обнаружено
10533 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-04-19 12:50 | 2023-04-19 14:19 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков в пролете опор №97-98. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков в пролете опор №97-98 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков в пролете опор №97-98 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
10534 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-04-19 12:45 | 2023-04-19 13:55 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода между опорами №3-4, ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-45 Ф-1006ПС Рогнединская. | 4.12, В результате падения ветки на провода в пролете опор № 3 - 4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-45 Ф-1006 ПС Рогнединская, при сильном порывистом ветре, произошло схлестывание проводов, работе ПН-2 Ф-С ВЛ-0,4 кВ и обесточение потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры №3 до №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-45 Ф-1006 ПС Рогнединская. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода
10535 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-04-19 12:45 | 2023-04-19 14:14 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-40 Л2 Ф-105 ПС Киваи в пролёте опор №1.7-1.8. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-40 Л2 Ф-105 ПС Киваи в пролёте опор №1.7-1.8, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-40 Л2 Ф-105 ПС Киваи в пролете опор №1.7-1.8. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
10536 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-19 12:34 | 2023-04-19 15:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 139, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
10537 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-19 12:29 | 2023-04-19 12:40 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 1 ПС 35 кВ Пушкарская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
10538 | 162 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-19 12:16 | 2023-04-19 12:56 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 304 Ф.2 - РП 79 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 304 Ф.2 - РП 61 КЛ 10 кВ ПС 304 Ф.2 - РП 79 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 304 Ф.2 - РП 79 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 304 Ф.2 - РП 79
10539 | 163 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 304 Ф.2 - РП 79 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 304 Ф.2 - РП 79 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 304 Ф.2 - РП 79 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 304 Ф.2 - РП 79
10540 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-19 12:15 | 2023-04-19 18:40 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №30206 ПС Кульбаки явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствии обрыва провода в пролете опор №13-14 ветвями упавшего из-за порывов ветра дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной обрыва провода в пролете опор №13-14 явилось упавшая на провода ветка дерева из-за порывов ветра, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30206 ПС Кульбаки. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30206 ПС Кульбаки. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №30206 ПС Кульбаки определить мероприятия по выявленным замечаниям и сроки их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30206 ПС Кульбаки определили мероприятия по выявленным замечаниям и сроки их устранения.
10541 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-19 12:10 | 2023-04-19 13:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС Петровское послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролёте опор № 20-21 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, сломленным сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролёте опор № 20-21 ВЛ-10-2 ПС Петровское произошло упавшим деревом, растущим вне охранной зоне ВЛ, сломленным сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Петровское, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Петровское дефектов не выявлено.
10542 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-04-19 11:50 | 2023-04-19 13:40 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Репяховка произошло в результате обрыва вязки провода изолятора 10 кВ фазы «В» на опоре №16/67 с последующим падением провода фазы «В» на металлоконструкцию траверсы опоры №16/67 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв вязки провода изолятора 10 кВ фазы «В» на опоре №16/67 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка с последующим падением провода фазы «В» на металлоконструкцию траверсы опоры №16/67 произошел из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10543 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-19 11:49 | 2023-04-19 13:31 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№226 д. Казинка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ № КТП 226 д. Казинкана провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№226 д. Казинка фермы нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№226 д. Казинка фермы нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№226 д. Казинка фермы по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№226 д. Казинка фермы по всей длине.
10544 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-04-19 11:45 | 2023-04-19 14:39 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за КЗ в результате пережога провода шлейфа фазы "В" ЛР 601 на опоре №3/2 с последующим его схлестом с проводом фазы "С" в пролете опо 3/2-3/3, вследствие изменения структуры материала провода шлейфа в процессе эксплуатации.период. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "В" ЛР 601 на опоре 3/2 с последующим его схлёстом с проводом фазы "С" в пролете опор 3/2-3/3 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка произошёл вследствие изменения структуры материала провода шлейфа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств провода шлейфа фазы "С" ЛР 601 на ВЛ-10 кВ №6 ПС Венгеровка VS010-0001100 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
10545 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-19 11:40 | 2023-04-19 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 14 РП 33 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой кабельной муфты на участке КВЛ 10кВ ТП513-ТП475-ТП511-ТП519 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1982 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КВЛ 10кВ ТП513-ТП475-ТП511-ТП519 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 14 РП 33 КЛ 10кВ № 14 РП 33 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП475-ТП511 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП475-ТП511 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП475-ТП511 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфты Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП475-ТП511 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки кабельного вывода от ТП519 до оп.№23 ВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП475-ТП511 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии места укладки кабельного вывода от ТП519 до оп.№23 ВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП475-ТП511 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлен протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля
10546 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-04-19 11:36 | 2023-04-19 14:52 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 256 явилось повреждение ввода в дом АЧС потребителя, подключенного от опоры №1-5 |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику прибора учета подключенного от опоры №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №256 письмо, о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено собственнику прибора учета подключенного от опоры №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №256 письмо, о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ.
10547 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-19 11:20 | 2023-04-19 12:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-26 яч.7 - ТП 375 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-26 яч.7 - ТП 375 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет. Последние испытания проведены 18.08.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6 кВ от РП-26 яч.7 ТП-375 яч.2. на участке от РП-26 яч.7 до ТП-375 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ от РП-26 яч.7 ТП-375 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ от РП-26 яч.7 ТП-375 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ от РП-26 яч.7 ТП-375 яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
10548 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-19 11:05 | 2023-04-19 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Зобы произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №40-№41 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №41 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №41 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №40-№41 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Зобы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №40-№41ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Зобы. на ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Зобы | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Зобы. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, внеплановый осмотр ВЛ
10549 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-415 ПС 110/6/6 Центральная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №415-16 от КЛ-6-415 ПС 110/6/6 Центральная находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №415-16 от КЛ-6-415 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №415-16 от КЛ-6-415 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10550 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-04-19 11:03 | 2023-04-19 13:04 | 3.4.12.2.3, Падение дерева в пролете опор №5/1-№5/2, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Васильевка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Короткое замыкание из-за схлестывания проводов, вызванное падением дерева , растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Васильевка результате воздействия сильного порывистого ветра до 18м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Васильевка в пролетах опор 5/1-5/28 Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Васильевка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10551 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-19 11:00 | 2023-04-19 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 496 (Качаево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 496 (Качаево). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 496 (Качаево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 496 (Качаево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
10552 | 341 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-19 10:55 | 2023-04-19 11:48 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10553 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №118 в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №118 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №118 и послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №118 на КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №118 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10554 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-19 10:40 | 2023-04-19 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-36 Своб.сокол яч.12-РП-25 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-8 яч.10 до ТП-406 яч.3. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 69 лет. Последние испытания проведены 18.07.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-8 яч.10 до ТП-406 яч.3. на участке от РП-8 яч.10 до ТП-406 яч.3. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-8 яч.10 до ТП-406 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-8 яч.10 до ТП-406 яч.3. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-8 яч.10 до ТП-406 яч.3., со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
10555 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-19 10:00 | 2023-04-19 11:31 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 102 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Родниковая д.17 от опоры №9) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
10556 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-19 10:00 | 2023-04-19 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 118 Сарафоново-2 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 118 Сарафоново-2 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 118 Сарафоново-2 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 Сарафоново-2 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
10557 | 522 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-19 09:54 | 2023-04-19 11:50 | 3.4.7.3.5, В месте соединения вводного медного провода потребителя дома 31 ул. Новая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ГКТП-35 ф1004 ПС Трубчевская произошло нарушение контактного соединения. | 4.13, Нарушение контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф5 ЗТП-2 Ф.1017 ПС Погарская с медным проводом потребителя на вводе в дом ул. Новая 31 | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом ул. Новая 31 ВЛ ф5 ЗТП-2 Ф.1017 ПС Погарская Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом ул. Новая 31 ВЛ ф5 ЗТП-2 Ф.1017 ПС Погарская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф5 ул. Новая ЗТП-2 Ф.1017 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф5 ул. Новая ЗТП-2 Ф.1017 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10558 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-04-19 09:50 | 2023-04-19 10:33 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-624 ПС Егорьево произошло вследствие однофазного КЗ на «землю» возникшего в результате повреждения ведомственной КЛ-624 Е ПС Егорьево. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо на имя руководителя ПАО "Дорогобуж" по факту произошедшего отключения КЛ 624 ПС Егорьево. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо
10559 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-19 09:34 | 2023-04-19 11:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 809 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 809 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 809 ПС Северная VN004-00078291 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 809 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 809 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
10560 | 340 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-19 09:30 | 2023-04-19 10:23 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление провода на стене дома. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление провода на стене дома. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10561 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-04-19 09:24 | 2023-04-19 11:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Логово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1-6 - №1-7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Логово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №1-6 - №1-7 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Логово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №1-6 - №1-7 ВЛ-1001 ПС Логово. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Логово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
10562 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-19 09:20 | 2023-04-19 09:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-8/Т-1-250кВА в пролете опор №9-10 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-8/Т-1-250кВА в пролете опор №9-10 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-8/Т-1-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-8/Т-1-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-8/Т-1-250кВА по всей длине.
10563 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-19 09:15 | 2023-04-19 09:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ №90 ул. Смольная д.38 Епархия произошло по причине кратковременного схлеста проводов на вводе в дом №38 ВЛ 0,4 кВ №3 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом №38 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №90 ул. Смольная д.38 Епархия под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на ТП 10 кВ №90. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом №38 на ВЛ-0,4кВ ТП№90 ул.Смольная д.38 Епархия ВЛ-0,4кВ ТП№90 ул.Смольная д.38 Епархия | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на вводе в дом №38 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №90 ул. Смольная ,д 38 Епархия Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
10564 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-04-19 09:14 | 2023-04-19 11:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 ПСЛ по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
10565 | 544 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-19 11:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-26 к ТП-24 Ф-631 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-276 в ЦРП-2 Ф-631 ПС Цементная произошло в результате МТЗ на КЛ-6кВ ТП-26 к ТП-24 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-26 - ТП-24 Ф-631. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ТП-26 - ТП-24 Ф-631 восстановлена.
10566 | 543 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-04-19 08:15 | 2023-04-19 10:10 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14 ул. Тихая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Тихая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
10567 | 524 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-19 10:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/30 фазы "С" ТП-77 ф.107 ПС Стародуб и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/30 фазы "С" в ТП-77 ф.107 ПС Стародуб явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.107 ПС Стародуб. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.107 ПС Стародуб. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10568 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-19 07:33 | 2023-04-19 07:50 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КЛ-10кВ Восточная №25, находящейся на балансе потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит.
10569 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате старения материала обмотки реле времени при КЗ на потребительской КЛ 10 кВ яч. 25 Горсеть РП-24 2 секция, ПС 110 кВ Восточная, произошло одновременное отключение В 10 яч. 25 КРУН 10 кВ от МТО и включение короткозамыкателя КЗ 110 Т2 с отключением ОД 110 Т2, действием МТЗ 110 Т2 без выдержки времени, по причине обрыва обмотки реле времени РВ-225 в схеме МТЗ 110 Т2. | 4.13, В результате обрыва обмотки реле времени РВ-225 в схеме МТЗ 110 Т2 при возникновении КЗ на потребительской КЛ 10 кВ яч. 25 Горсеть РП-24 2 секция, ПС 110 кВ Восточная, произошло одновременное отключение В 10 яч. 25 КРУН 10 кВ от МТО и включение короткозамыкателя КЗ 110 Т2 с отключением ОД 110 Т2, действием МТЗ 110 Т2 без выдержки времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв обмотки реле времени РВ-225 в схеме МТЗ 110 Т2 на Т-2 ПС 110/10 кВ Восточная Т-2 ПС 110/10 кВ Восточная | Мероприятие: Организационное Провести анализ наличия в схемах МТЗ 110 кВ силовых трансформаторов реле типа РВ 225, предназначенного для формирования выдержки времени снятием с обмотки реле напряжения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Щекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ наличия в схемах МТЗ 110 кВ силовых трансформаторов реле типа РВ 225, предназначенного для формирования выдержки времени снятием с обмотки реле напряжения. Мероприятие: Техническое По разработанному графику проверок реле типа РВ 225 в схемах МТЗ 110 кВ силовых трансформаторов произвести проверки на ПС филиала. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Щекин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам анализа разработать график проверок реле типа РВ 225 в схемах МТЗ 110 кВ силовых трансформаторов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Щекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан график проверок реле типа РВ-225 в схемах МТЗ 110 кВ силовых трансформаторов.
10570 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-19 07:07 | 2023-04-19 07:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлеста проводов в пролете опор №116-118, по причине падения сбитой сторонним транспортом опоры №117. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине схлеста проводов в пролете опор №116-118, в результате падения сбитой сторонним транспортом опоры №117 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый верховой осмотр опор №116, №118 на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Марково Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый верховой осмотр опор №116, №118 на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Марково Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор №116, №118 на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Марково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр опор №116, №118 на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Марково составили график устранения выявленных замечаний.
10571 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-19 06:58 | 2023-04-19 07:50 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КЛ-10кВ Восточная №21, находящейся на балансе потребителя МУП "ТТП", произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит.
10572 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-04-19 06:12 | 2023-04-19 08:00 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта кабельной муфты при повреждении на потребительской КЛ 10 кВ № 21 МУП ТТП ТП-4 и отключением В 10 кВ яч. 21 от МТЗ возникло перенапряжение на 2 сек 10 кВ КРУН 10 кВ ПС Восточная, после чего произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ связи Восточная – Северная №2 на металлоконструкцию приемного портала ПС 110 кВ Восточная, возникшее КЗ действием МТЗ ликвидировано отключением В 10 кВ яч. №16 ПС 110/10 кВ Северная. | 4.12, В результате повреждения на потребительской КЛ 10 кВ № 21 МУП ТТП ТП-4 и отключением В 10 кВ яч. 21 от МТЗ возникло перенапряжение на 2 сек 10 кВ КРУН 10 кВ ПС Восточная, после чего произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ связи Восточная – Северная №2 на металлоконструкцию приемного портала ПС 110 кВ Восточная, возникшее КЗ действием МТЗ ликвидировано отключением В 10 кВ яч. №16 ПС 110/10 кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление дефекта концевой кабельной муфты на 2 сек 10 кВ КРУН 10 кВ ПС Восточная 2 сек 10 кВ КРУН 10 кВ ПС Восточная | Мероприятие: Организационное По результатам расчетов рассмотреть (на техническом совете) необходимость установки дугогасящих реакторов в распределительной сети 6-10 кВ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Николенко С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Включить в план по огнезащитной обработке на 2024 год обработку кабелей связи ПС Восточная Срок исполнения: 03.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Фокин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включили в план по огнезащитной обработке на 2024 год обработку кабелей связи ПС Восточная Мероприятие: Техническое Произвести актуализированный расчет токов замыкания на землю по ПС Восточная, с учетом наличия кабелей связи. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: начальник СД Шабанов И.В. Состояние: Не выполнено
10573 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-04-19 05:05 | 2023-04-19 06:22 | 3.4.8.5.2, В результате поджога дерева неизвестными лицами, произошло его падение на ВЛ-10 кВ № 13 Устьинская. При падение дерева отломилась ветка, которая повисла на ВЛ и вызвала трехфазное К.З. Поврежденного оборудования нету. | 4.4.3, При падение дерева из-за пределов охранной зоны произошло воздействие на ВЛ, что вызвало К.З. и срабатывание защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор № 75,77 ВЛ-10 кВ Устьинская, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после механического воздействия в пролете опор № 76-77, из-за падения дерева. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр
10574 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-19 03:50 | 2023-04-19 04:00 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Савцыно произошло по причине междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов в пролете опор №26 - №27 при проезде крупногабаритной строительной техники сторонней организации. Провода не повреждены. | 4.4.1, В результате перекрытия проводов в пролете опор №26 - №27 при проезде крупногабаритной спецтехники сторонней организации, произошло междуфазное КЗ, без обрыва проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Савцыно действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию, с целью установления лиц, виновных в отключении ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Савцыно, для возмещения ущерба. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление
10575 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-19 03:46 | 2023-04-19 07:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-21 ПС 35кВ Парусное от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-21 ПС 35кВ Парусное в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-21 ПС 35кВ Парусное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-21 ПС 35кВ Парусное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10576 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-74 ПС№43 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №415-16 от КЛ-6-74 ПС№43 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №415-16 от КЛ-6-74 ПС№43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №415-16 от КЛ-6-74 ПС№43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10577 | 527 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-19 00:38 | 2023-04-19 03:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2242 к ТП2215 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф615 РП30 к ТП2231 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2242 к ТП2215 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф615 к ТП2231. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф615 к ТП2231. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2242 к ТП2215. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2242 к ТП2215 восстановлена.
10578 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-18 21:39 | 2023-04-18 22:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино VN004-00023111 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
10579 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-116 ПС 110/6/6 Центральная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №116-16 от КЛ-6-116 ПС 110/6/6 Центральная находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №116-16 от КЛ-6-116 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №116-16 от КЛ-6-116 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10580 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-18 21:12 | 2023-04-18 23:40 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №65 и падения провода на траверсу ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная под действием сильных порывов ветра из-за высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания в результате длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, привело к ослаблению посадки изолятора фазы "А" на траверсе опоры №65 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная и под действием сильных порывов ветра произошло падение провода на траверсу железобетонной опоры, с замыкание фазы "А" на землю, в связи с чем ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная отключена вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №65 на ВЛ10кВ №03 ПС Курортная VS010-0014557 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная в пролетах опор №60 - №65 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный осмотр изоляции ВЛ10кВ №03 ПС Курортная в пролетах опор №60 - №65. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная в пролетах опор №60 - №65. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ10кВ №03 ПС Курортная в пролетах опор №60 - №65 дефектов не выявлено.
10581 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 09 ПС Октябрь |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10582 | 329 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-18 19:38 | 2023-04-18 22:04 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10583 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-18 19:22 | 2023-04-18 20:29 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-601 ПС Печерск явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №1-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-601 ПС Печерск явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой на опоре №1-1 в результате падения ветки с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-601 ПС Печерск проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-601 ПС Печерск проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №7 - №1-1 ВЛ-601 ПС Печерск. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №7 - №1-1 ВЛ-601 ПС Печерск. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-601 ПС Печерск разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-601 ПС Печерск разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
10584 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-18 19:19 | 2023-04-18 20:35 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 875 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 875 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 875. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 875 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 875 VN004-00044645 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 875. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 875. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 875. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 875 дефектов не выявлено.
10585 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-18 19:12 | 2023-04-18 20:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 по всей длине.
10586 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-18 18:36 | 2023-04-18 21:12 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-44 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-44 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Мухина А.Ю. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-44 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Мухина А.Ю. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-44 ПС 110кВ Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Мухина А.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-44 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
10587 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-18 18:25 | 2023-04-18 21:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 645 Спасские дачи ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7- №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 645 Спасские дачи ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 645 Спасские дачи ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 645 Спасские дачи ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
10588 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-18 18:05 | 2023-04-18 18:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 007, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
10589 | 587 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-18 16:53 | 2023-04-18 19:19 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ТП-30 ф. 102 ПС Климово в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ТП-30 ф. 102 ПС Климово в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10/8 к тр-ру и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 ТП-30 ф.102 ПС Климово в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф1 ТП-30 ф.102 ПС Климово без замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-30 ф.102 ПС Климово. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-30 ф.102 ПС Климово.
10590 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-18 16:47 | 2023-04-18 17:39 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 1-28 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем СНТ Защитник в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-28 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава находящейся на балансе и обслуживании СНТ Защитник. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-28 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Защитник, послужившей причиной вывода ТП 1-28 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Защитник о приведении потребительских ТП 1-28 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
10591 | 519 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-04-18 16:35 | 2023-04-18 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №33 ул. Зины Ивановой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-5 Ф-630 ПС Ивотская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-5 Ф-630 ПС Ивотская с медным проводом потребителя на доме №33 ул. Зины Ивановой. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-5 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
10592 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-18 16:20 | 2023-04-18 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-630 (Н.Никольское село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-630 (Н.Никольское село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-630 (Н.Никольское село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-630 (Н.Никольское село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-630 (Н.Никольское село)
10593 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-18 15:54 | 2023-04-18 16:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная 18.04.2023 в 15:54 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №1-2 - №1-3 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №1-2 - №1-3, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозерная под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозерная. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №1-5 - №1-20 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозерная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №1-5 - №1-20 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозерная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №1-5 - №1-20 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозерная. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №1-5 - №1-20 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозерная
10594 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-04-18 15:44 | 2023-04-18 21:31 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Зозули произошло из-за разрушения изолятора и падения провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №219 ЛЭП 10 кВ №12 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №219 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Зозули произошло вследствие механического воздействия на провод остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
10595 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-18 15:36 | 2023-04-18 15:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия электрической изоляции в РУ-10кВ в ТП-566 по причине протекания дождевой воды в месте установки проходных изоляторов. В результате естественного старения уплотнительных резиновых прокладок (растрескивание) под ИПУ-10 в ТП10/0,4 кВ 566 находящегося в эксплуатации с 1989 года во время дождя просочилась влага. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (резиновых уплотнений) под ИПУ-10 в ТП10/0,4 кВ №566 произошло нарушение герметичности в месте установки проходных изоляторов и протекание дождевой воды ,что привело к перекрытию электрической изоляции междуфазному КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов - ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус ТП-566 несвоевременная замена уплотнений под проходными изоляторами. на ТП10/0,4 кВ №566 VS010-0008256 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-566 РУ-10кВ ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаусс целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП-566 РУ-10кВ ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаусс целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра РУ-10кВ ТП-566 ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра РУ-10кВ ТП-566 ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус дефектов не выявлено.
10596 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение В10кВ №11 ПС35кв Агропром |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием
10597 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-18 15:30 | 2023-04-18 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 "Красный Октябрь Клуб" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 "Красный Октябрь Клуб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 "Красный Октябрь Клуб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 "Красный Октябрь Клуб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
10598 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-18 15:29 | 2023-04-18 16:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у., произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у., произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
10599 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-04-18 15:28 | 2023-04-18 17:12 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем садов "Роса" по причине повреждения ТП-3-2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании Садов "Роса". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-3-2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящегося на балансе и обслуживании потребителя садов "Роса", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю садов "Роса" о приведении потребительского оборудования КТП-3-2 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г.
10600 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-18 15:02 | 2023-04-18 16:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ №15 ПС 110 кВ Черкасская (на балансе АО "ГМС Ливгидромаш") произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала.
10601 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-18 14:57 | 2023-04-18 15:31 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №11 по ул. Октябрьская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение 0,4кВ №3 ТП 501 ВЛ № 4 ПС Столовская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10602 | 551 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-04-18 14:44 | 2023-04-18 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 9 ул. Победы с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на доме 9 ул. Победы произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
10603 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-18 14:41 | 2023-04-18 15:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 273 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 273 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 273 на ВЛ-0,4кВ ТП 273 VN004-00042944 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 273. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 273. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 273. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 273 дефектов не выявлено.
10604 | 514 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-18 13:37 | 2023-04-18 15:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 ул. Сходненская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3321 ф.622 ПС Камвольная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3321 ф.622 ПС Камвольная с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Сходненская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3321 ф.622 ПС Камвольная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3321 ф.622 ПС Камвольная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10605 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-18 13:21 | 2023-04-18 18:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролетах опор № 184-186 по причине провиса провода из за излома крюка на опоре №185 фазы "В" из-за нарушения структуры материала, в связи с длительной эксплуатации оборудования с 1975 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала произошел излом крюка на ж/б опоре №185 с падением провода в пролете опор №184-186 произошло перекрытие проводов на ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново опора №185 несвоевременная замена крюка изолятора. на ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролете опор №182-№189 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролете опор №182-№189 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролете опор №182-№189. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролете опор №182-№189 дефектов не выявлено.
10606 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-18 13:10 | 2023-04-18 13:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №32-№33, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.05 ПС Горшечное Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.05 ПС Горшечное
10607 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-18 13:04 | 2023-04-18 15:21 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен отключен рубильник "р-н Водяной" в РУ 0,4 кВ ТП 86, для безопасного тушения возгарания вру внутри здания по адресу ул.Водяная, 30а. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 86 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 86 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 86 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 86, замечаний нет
10608 | 526 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-18 12:05 | 2023-04-18 14:00 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП19 ф.1003 ПС Рогнединская оп. №4.5.3 к дому ул. Набережная д.6 вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП19 ф.1003 ПС Рогнединская оп. №4.5.3 к дому ул. Набережная д.6, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП19 ф.1003 ПС Дубровская Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП19 ф.1003 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП19 ф.1003 ПС Рогнединская оп. №4.5.3 к дому ул. Набережная д.6 п.Рогнедино Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП19 ф.1003 ПС Рогнединская оп. №4.5.3 к дому ул. Набережная д.6 п.Рогнедино
10609 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-18 11:58 | 2023-04-18 16:28 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева на спусках от Р-10кВ ТП№35Р до ТП№35Р на фазе "А". | 4.4.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева на спусках от Р-10кВ ТП№35Р до ТП№35Р на фазе "А". Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Любвинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
10610 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 8/13-8/14, растущего вне охранной зоны КВЛ 10 кВ №02 (ПС Усмань ЛЭП-10 кВ № 10 яч.№1), сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 8/3-8/14 в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны КВЛ 10 кВ №02 (ПС Усмань ЛЭП-10 кВ № 10 яч.№1), сорванной сильным порывистым ветром с дерева растущего вне охранной зоны ЛЭП-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №02 (ПС Усмань ЛЭП-10 кВ № 10 яч.№1) по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на КВЛ 10 кВ №02 (ПС Усмань ЛЭП-10 кВ № 10 яч.№1), произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
10611 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-18 11:05 | 2023-04-18 12:43 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-468 Л1 Ф-1005 ПС Валуецкая в пролете опор №6-7 . | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-468 Л1 Ф-1005 ПС Валуецкая в пролете опор №6-7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-468 Л1 Ф-1005 ПС Валуецкая в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
10612 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Отключение 2 системы шин 110кВ на ПС 110/35/10кВ Шестихино от действия ДЗШ произошло в результате короткого замыкания фазы "С", возникшего на 2 системе шин 110кВ в результате излома аппаратного зажима на колонке фазы "С" ШР 110кВ 2 системы шин 110кВ ВЛ 110кВ Продуктопровод-1 в сторону В 110кВ Продуктопровод-1 с приближением ошиновки в момент падения к полюсу ШР 110кВ 2 системы шин ВЛ 110кВ Продуктопровод-1 фазы "С" в сторону 2 системы шин 110кВ. Излом аппаратного зажима типа ОА-120-2Т на ШР 110кВ 2 системы шин 110кВ фазы "С" ВЛ 110кВ Продуктопровод-1 в сторону В 110кВ Продуктопровод-1 на колонке фазы "С" произошел в результате натяжения ошиновки при выпирании из грунта металлоконструкции ШР 110кВ 2 системы шин 110кВ ВЛ 110кВ Продуктопровод-1 при весенних подвижках грунта и внутреннего дефекта при изготовлении аппаратного зажима (при тщательном осмотре места излома видны пустоты, образовавшиеся при отливке металла). Отказ во включении В 110кВ Газовая-2 (марки - МКП 110М) при работе АПВ присоединений 2 системы шин 110кВ произошел в результате механического затирания подвижных частей привода и тяг в направляющих при длительной эксплуатации с 1975 года. На ПС 110/35/10кВ Шестихино: ДЗШ 2 системы шин 110кВ работала правильно. АПВ В 110кВ Шестихинская-2 работало правильно - успешно. АПВ В 110кВ Продуктопровод-2 работало правильно - успешно. АПВ В 110кВ Правдино работало правильно - успешно. АПВ ШСВ 110кВ работало правильно - успешно. УРЗА В 110кВ Газовая-2 находятся на балансе и обслуживании ООО «Транснефть - Балтика». | 4.12, Приближения ошиновки фазы "С" ШР 110кВ 2 системы шин 110кВ ВЛ 110кВ Продуктопровод-1 в сторону В 110кВ Продуктопровод-1 в момент падения к полюсу ШР 110кВ 2 системы шин ВЛ 110кВ Продуктопровод-1 фазы "С" в сторону 2 системы шин 110кВ из-за излома аппаратного зажима на колонке фазы "С" ШР 110кВ 2 системы шин 110кВ ВЛ 110кВ Продуктопровод-1 в сторону В 110кВ Продуктопровод-1. Излом аппаратного зажима типа ОА-120-2Т на ШР 110кВ 2 системы шин 110кВ фазы "С" ВЛ 110кВ Продуктопровод-1 в сторону В 110кВ Продуктопровод-1 на колонке фазы "С" произошел в результате натяжения ошиновки при выпирании из грунта металлоконструкции ШР 110кВ 2 системы шин 110кВ ВЛ 110кВ Продуктопровод-1 при весенних подвижках грунта и внутреннего дефекта при изготовлении аппаратного зажима (при тщательном осмотре места излома видны пустоты, образовавшиеся при отливке металла). Отказ во включении В 110кВ Газовая-2 (марки - МКП 110М) при работе АПВ присоединений 2 системы шин 110кВ произошел в результате механического затирания подвижных частей привода и тяг в направляющих при длительной эксплуатации с 1975 года. На ПС 110/35/10кВ Шестихино: ДЗШ 2 системы шин 110кВ работала правильно. АПВ В 110кВ Шестихинская-2 работало правильно - успешно. АПВ В 110кВ Продуктопровод-2 работало правильно - успешно. АПВ В 110кВ Правдино работало правильно - успешно. АПВ ШСВ 110кВ работало правильно - успешно. УРЗА В 110кВ Газовая-2 находятся на балансе и обслуживании ООО «Транснефть - Балтика». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом аппаратного зажима на ШР 110кВ 2 системы шин 110кВ фазы "С" ВЛ 110кВ Продуктопровод-1 ШР 110кВ 2 системы шин 110кВ фазы "С" ВЛ 110кВ Продуктопровод-1, затирания подвижных частей привода и тяг в направляющих привода выключателя МКП 110М на В 110кВ Газовая-2 В 110кВ Газовая-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния аппаратных зажимов на шинных разъединителях присоединений ВЛ 110кВ Продуктопровод-1, ВЛ 110кВ Продуктопровод-2 ПС 110/35/10кВ "Шестихино". Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СПС Круглов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести диагностику В 110кВ Газовая-2 на ПС 110/35/10кВ Шестихино. По результатам диагностики выполнить необходимый по объему ремонт В 110кВ Газовая-2 на ПС 110/35/10кВ Шестихино. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СПС Круглов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Персоналу РУ СПС, обслуживающему оборудование ПС 110/35/10кВ Шестихино, провести внеплановый инструктаж на тему: "Осмотр оборудования ПС, выявление натяжения ошиновок и состояние фундаментов при весенне-осенних подвижках грунта". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СПС Круглов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерно-технический осмотр оборудования ПС 110/35/10кВ Шестихино, уделив особое внимание натяжению ошиновок и состоянию фундаментов оборудования при весенних подвижках грунта. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СПС Круглов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр оборудования ПС Мероприятие: Организационное Проработать необходимость и возможность переустройства ошиновки шинной развилки между I и II системами шин 110кВ на присоединениях ВЛ 110кВ Продуктопровод-1 и ВЛ 110кВ Продуктопровод-2 ПС 110/35/10кВ Шестихино с включением демпфирующих участков провода ошиновки в местах подключения аппаратных зажимов к оборудованию 110 кВ ОРУ 110 кВ для компенсации возможных вертикальных и горизонтальных перемещений электрооборудования ОРУ 110 кВ относительно ошиновки 110 кВ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Кочкин С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол технического совета Мероприятие: Организационное Внести изменения в Регламент «Порядок взаимодействия филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» и Ярославского РНУ ООО «Транснефть - Балтика» при осуществлении оперативно-технологического управления объектами электросетевого хозяйства» в части необходимости уведомления Ярославского РНУ ООО «Транснефть - Балтика» о плановых работах филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго», связанных со снижением категории надежности внешнего энергоснабжения объектов Ярославского РНУ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС Клюев Д.С. Состояние: Не выполнено
10613 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-18 10:10 | 2023-04-18 10:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Буракино1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
10614 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-18 09:36 | 2023-04-18 11:22 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-8-4 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-8-4 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: ООО «Донречфлот» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10615 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-18 09:30 | 2023-04-18 10:53 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ, возникшее из-за обрыва проводов в пролетах опор №2-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №309 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов ВЛ 0,4 №2 ТП №309 в пролетах опор №2-№4 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ№2 ТП №309. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ№2 ТП №309 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ№2 ТП №309 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ№2 ТП №309 составили график устранения выявленных замечаний.
10616 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-04-18 09:18 | 2023-04-18 11:17 | 3.4.9.3, Схлестывание проводов в результате срыва крюка из стены дома запитанного от опоры 2/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя главы местного поселения с просьбой провести беседу с населением о необходимости укрепления стен в местах крепления проводов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10617 | 586 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-18 08:53 | 2023-04-18 10:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №124 по ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-13 ф113 ПС Климово. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-13 ф.113 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №124 по ул. Калинина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-13 ф.113 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-13 ф.113 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10618 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-04-18 08:33 | 2023-04-18 09:57 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Якшанга в пролете опор №165-166 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. При падении дерева, вершиной были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой РЭС. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №165-166 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Якшанга упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10 02 ПС Якшанга, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10 02 ПС Якшанга Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10 02 ПС Якшанга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
10619 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-18 08:27 | 2023-04-18 09:08 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345. (Кабель в эксплуатации с 1971 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345 было проведено 04.06.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г.
10620 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-18 08:13 | 2023-04-18 10:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №120-121, вследствие выпадение крюка с изолятором и проводом фазы "В" на опоре №120, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №120 ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна произошло выпадения крюка с изолятором и проводом фазы "В" из стойки опоры №120, вследствие чего произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролете опор №120-121 ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна, в связи с чем произошло междуфазное КЗ и отключение ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с предельным загниванием древесины ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна на ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна в пролетах опор №110-130 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна в пролетах опор №110-130. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
10621 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-18 08:10 | 2023-04-18 09:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП- 964 Клюшниково ф.№1 в пролете опор №7-8, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф.№1 на ТП-964. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7 -8 ВЛ-0,4кВ ТП- 964 Клюшниково ф.№1 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-964 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-964 . Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-964 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-964 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
10622 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-18 07:29 | 2023-04-18 09:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня) в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня). Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня), нет.
10623 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-18 07:15 | 2023-04-18 07:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №82-83 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №82-83 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор 80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен.
10624 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-18 06:09 | 2023-04-18 07:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-21 ПС Давыдовка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №36-37 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "С" при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Кратковременное схлестывание провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-21 ПС Давыдовка, произошло вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "С" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода фазы "С" иэ-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №36-37 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-21 ПС Давыдовка VN004-93603319 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-21 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-21 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-21 ПС Давыдовка. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода фазы "С" в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-21 ПС Давыдовка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-21 ПС Давыдовка, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП-4-21 ПС Давыдовка
10625 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-18 05:55 | 2023-04-18 05:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №66-№67 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №66 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №66 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №66-№67 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №66-№67 ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль. на ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль VS010-0006330 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №66-№67 ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г.
10626 | 505 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-18 04:45 | 2023-04-18 07:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2138 к ТП2135 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф609 РП13 к ТП2138 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2138 к ТП2135 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф609 к ТП2138 Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф609 к ТП2138. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2138 к ТП2135. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2138 к ТП2135 восстановлена.
10627 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-18 03:57 | 2023-04-18 05:27 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф.1121 ПС Кладово произошло вследствие междуфазного КЗ, вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролете опор №12-13, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ Ф.1121 ПС Кладово в пролете опор №12-13, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ Ф.1121 ПС Кладово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочердной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1121 ПС Кладово в пролетах опор №8-18 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф.1121 ПС Кладово в пролетах опор №8-18 дефекты. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
10628 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-13 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-13 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-13 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10629 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-18 00:40 | 2023-04-18 02:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 06 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 819 - ТП 820 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 819 - ТП 820 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1972 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 06 РП 15 KS006-0004151 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 819 - ТП 820 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 819 - ТП 820 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 819 - ТП 820 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 819 - ТП 820 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: отправка фотографий места укладки КЛ 6 кВ ТП 819 - ТП 820 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: протокол разборки
10630 | 295 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-18 00:32 | 2023-04-18 01:09 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
10631 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-8 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-8 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-8 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10632 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-17 23:21 | 2023-04-17 23:31 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления от опоры №10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Д-11-27 Артель Труд к зданию потребителя, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления от опоры №10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Д-11-27 Артель Труд к зданию потребителя, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от Д-11-27 по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от Д-11-27 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Д-11-27 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Д-11-27 нарушений и включены в план работ Кромского РЭС.
10633 | 294 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-17 22:56 | 2023-04-18 01:08 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось обрыв цепи вследствие срабатывание плавковой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
10634 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-04-17 22:53 | 2023-04-17 23:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-112 Ф-1002 ПС Совхозная в пролете опор №13-14. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-112 Ф-1002 ПС Совхозная в пролете опор №13-14, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-112 Ф-1002 ПС Совхозная в пролете опор №13-14, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
10635 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-17 22:45 | 2023-04-17 22:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 335.5 от ПС Демякино, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №57-58, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, ерекрытие проводов в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ 335.5 ПС Демякино, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 335.5 ПС Демякино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №335.5 ПС Демякино в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
10636 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-17 22:40 | 2023-04-18 01:45 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фазы "А" в пролете опор №1-2, фазы "В" в пролете опор №2-3, фазы "А" в пролете опор №8-9 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фазы "А" в пролете опор №1-2, фазы "В" в пролете опор №2-3, фазы "А" в пролете опор №8-9 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
10637 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-17 21:58 | 2023-04-18 01:38 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ в результате обрыва и падения на землю проводов фазы "А" в пролете опор №2-2а, фазы "В" в пролете опор №3-4 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фазы "А" в пролете опор №2-2а, фазы "В" в пролете опор №3-4 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10638 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-17 21:56 | 2023-04-17 22:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ ф.№1 Деревня от КТП 10/0,4кВ Боры произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ ф.№1 Деревня от КТП 10/0,4кВ Боры произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Боры действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ 0,4кВ ф.№1 Деревня от КТП 10/0,4кВ Боры на ВЛ 0,4кВ ф.№1 Деревня от КТП 10/0,4кВ Боры ВЛ 0,4кВ ф.№1 Деревня от КТП 10/0,4кВ Боры | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Боры Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Боры Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ 0,4кВ ф.№1 Деревня от КТП 10/0,4кВ Боры Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ 0,4кВ ф.№1 Деревня от КТП 10/0,4кВ Боры Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Боры Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Боры не выявлено.
10639 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-17 21:50 | 2023-04-18 01:38 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10640 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-04-17 21:45 | 2023-04-17 22:05 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 236 (д.Крутая) произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов в пролёте опор №7 - №8 при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 236 (д.Крутая) в пролете опора №7 - №8, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 236 (д.Крутая). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 236 (д.Крутая) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 236 (д.Крутая) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 236 (д.Крутая). Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 236 (д.Крутая) не обнаружено.
10641 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-04-17 21:39 | 2023-04-17 22:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Симоново произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Симоново произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ №1 КТП Симоново. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Симоново VN004-00046134 | Мероприятие: Техническое Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Симоново, с целью определения номинального тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Симоново, с целью определения номинального тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года замену автоматического выключателя №1 РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Симоново. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ на май 2023 года замену автоматического выключателя №1 РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Симоново.
10642 | 293 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-17 21:34 | 2023-04-17 22:20 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось нарушение электрического контакта | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
10643 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-17 20:45 | 2023-04-17 21:57 |  | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-300 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-300 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-300 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
10644 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-04-17 20:36 | 2023-04-17 21:36 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа в пролете опор №3.17-3.18. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа в пролете опор №3.17-3.18, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа в пролете опор №3.17-3.18, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка
10645 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-04-17 20:30 | 2023-04-17 21:00 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен рубильник-0,4 кВ ф. № 5 в РУ 0,4 кВ ТП № 208 "Центральная", для безопасного тушения пожара по адресу: пгт Судиславль, ул. Красноармейская, д. 6. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 208 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 208 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 208 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 208 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Замечаний нет.
10646 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-112 ПС№2 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №112-11 от КЛ-6-112 ПС№2 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №112-11 от КЛ-6-112 ПС№2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №112-11 от КЛ-6-112 ПС№2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10647 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-04-17 19:37 | 2023-04-17 20:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа в пролете опор №62-63. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа в пролете опор №62-63, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа в пролете опор №62-63, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка
10648 | 292 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-17 19:32 | 2023-04-17 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрической цепи вследствие срабатывания плавкой вставки ( предохранителя) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения
10649 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-17 19:22 | 2023-04-17 21:41 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №(3-1)-№(3-2) ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки по причине падения на провода ВЛ в пролете опор №(3-1)-№(3-2) ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.01 ПС Ясенки Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.01 ПС Ясенки
10650 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-17 18:45 | 2023-04-17 20:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-1/1, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №1 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-1/1, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №1 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 №1 КТП 706 ПС Яблоново VN004-00009461 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-1/1 ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №1-1/1 ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
10651 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-17 18:23 | 2023-04-17 19:06 | 3.4.9.3, Вывод в ремонт ВЛ-6кВ №10 ПС 35кВ Стрелица по заявке председателя СНТ Горняк. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Горняк о приведении потребительского оборудования ТП № 840 ПС 35кВ Стрелица, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
10652 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-17 18:19 | 2023-04-17 23:02 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №11 по ул. Железнодорожная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189 ВЛ №38 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10653 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-04-17 17:58 | 2023-04-18 01:45 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ выключателя МВ-35 Нечаевка на ПС 110 кВ Черемошное, произошло из-за возникновения КЗ, результате разрушения осколками снарядов изоляторов в подвесных гирляндах фаз "А", "В" на опоре №169 отпайки на ПС 35 кВ Муром, обрыва с падением на землю провода фазы "С" в пролете от приемного портала ПС 35 кВ Муром до опоры №169 отпайки на ПС 35 кВ Муром, обрыва с падением на землю провода фазы "С" в пролете опор №167-168 отпайки на ПС 35 кВ Муром ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка с отпайкой на ПС 35 кВ Муром, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 3.4.8.5.1, Повреждение осколками снарядов кабельной линии в целом месте заходов на приемный портал ПС 35 кВ Муром, повреждение осколками снарядов концевых муфт на приемном портале ПС 35 кВ Муром кабельной линии КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка, произошло из-за огневого воздействия при проведении СВО. 3.4.8.5.1, Повреждение осколками снарядов силового трансформатора 1Т, силового трансформатора 2Т, разъединителя ЛР-35 Н.Таволжанка, разъединителя СР-35-1, вакуумного выключателя СВВ-35, привода вакуумного выключателя ВВ-35 2Т, трансформаторов тока ТТ-35 СВВ, контрольных кабелей токовых цепей трансформаторов тока ТТ-35 2Т, полимерного опорно-стержневого изолятора стойки кабельного захода КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка, опорно-стержневого изолятора фазы "А" 1 сш 35кВ, опорно-стержневого изолятора фазы "С" 2 сш 35кВ, проводов фаз "А", "В" 2 сш 35кВ, здания домика связи, шкафа видеонаблюдения в домике связи, кабелей СДТУ, шкафов РЗА на ОРУ 35 кВ, контрольных кабелей защит на ПС 35 кВ Муром, произошло из-за огневого воздействия при проведении СВО. 3.4.8.5.1, Прекращение передачи телеметрической информации по всем каналам связи с КП Прософт ПС 35 кВ Муром в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго", произошло в результате повреждения кабеля питания между ИБП Штиль и шкафом ТК №1 (ПВС 3х1.5), вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на изоляторы в подвесных гирляндах фаз "А", "В" на опоре №169 отпайки на ПС 35 кВ Муром, провод фазы "С" в пролете от приемного портала ПС 35 кВ Муром до опоры №169 отпайки на ПС 35 кВ Муром, провод фазы "С" в пролете опор №167-168 отпайки на ПС 35 кВ Муром, ВОЛС в пролете опор 167-168 отпайки на ПС 35 кВ Муром ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка с отпайкой на ПС 35 кВ Муром, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на кабельную линию в целом месте заходов на приемный портал ПС 35 кВ Муром, концевые муфты на приемном портале ПС 35 кВ Муром кабельной линии КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на силовой трансформатор 1Т, силовой трансформатор 2Т, разъединитель ЛР-35 Н.Таволжанка, разъединитель СР-35-1, вакуумный выключатель СВВ-35, привод вакуумного выключателя ВВ-35 2Т, трансформаторы тока ТТ-35 СВВ, контрольные кабели токовых цепей трансформаторов тока ТТ-35 2Т, полимерный опорно-стержневой изолятор стойки кабельного захода КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка, опорно-стержневой изолятор фазы "А" 1 сш 35кВ, опорно-стержневой изолятор фазы "С" 2 сш 35кВ, провода фаз "А", "В" 2 сш 35кВ, здание домика связи, шкаф видеонаблюдения в домике связи, кабели СДТУ, шкафы РЗА на ОРУ 35 кВ, контрольные кабели защит на ПС 35 кВ Муром, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на кабель питания между ИБП Штиль и шкафом ТК №1 (ПВС 3х1.5) на ПС 35 кВ Муром, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Муром. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Муром. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка с отпайкой на ПС 35 кВ Муром, КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка с отпайкой на ПС 35 кВ Муром, КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка с отпайкой на ПС 35 кВ Муром, КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка с отпайкой на ПС 35 кВ Муром, КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10654 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-17 17:24 | 2023-04-17 18:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Горки в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61 - №62 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Горки VS010-0011127 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №61 - №62 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Горки. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №61 - №62 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Горки. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
10655 | 520 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-17 17:10 | 2023-04-17 19:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 26 ул. Ананченко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф12 ЗТП-7 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф12 ЗТП-7 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на вводе в дом ул. Ананченко 26 | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Ананченко 26 ВЛ ф12 ЗТП-7 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Ананченко 26 ВЛ ф12 ЗТП-7 ф.1016 ПС Погарская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф12 ул. Ананченко ЗТП-7 ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф12 ул. Ананченко ЗТП-7 ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10656 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-04-17 17:03 | 2023-04-17 17:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №21-22 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №21-22 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-25 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №15-25 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №15-25 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №15-25 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов.
10657 | 585 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-17 16:55 | 2023-04-17 18:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №51 по ул. Песчаная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-65 ф124 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-65 ф.124 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №51 по ул. Песчаная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-65 ф.124 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-65 ф.124 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10658 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.13.3, Отключение действием МТЗ В-10 Т2 КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за КЗ в результате пробоя изоляции обмоток ВН и НН на корпус силового трансформатора Т2 вследствие дефекта изготовления заводом-изготовителем МЭТЗ им. Козлова г. Минск, Беларусь. | 4.12, Нарушение электрической изоляции обмоток ВН и НН на корпус силового трансформатора Т2 КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь произошло вследствие дефекта изготовления заводом-изготовителем МЭТЗ им. Козлова г. Минск, Беларусь. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на КТП 1 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник управления УРС Билащук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена калькуляция понесённых убытков для отправки в страховую компанию
10659 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-04-17 16:41 | 2023-04-17 18:21 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Подгорная по неотложной заявке послужило нарушение габарита между проводом ф- "А" и дорожным полотном, вследствие срыва изолятора фазы "А" с проводом на опоре №152 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Подгорная. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" с проводом на опоре №152 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Подгорная и уменьшение габарита от провода ф-"А" до дорожного полотна произошло из-за разрушения колпачка, вследствие потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Подгорная на предмет выявления дефектов крепления изоляторов и арматуры. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ломовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Подгорная на предмет выявления дефектов крепления изоляторов и арматуры. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Подгорная выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ломовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Подгорная выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023г.
10660 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-17 16:29 | 2023-04-17 17:58 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 711 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 625-ТП 156 ПС 110 кВ Донец в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.Б ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 625-ТП 156 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.Б ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.Б ПС 110 кВ Донец, Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 625-ТП 156 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 625-ТП 156 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 625-ТП 156 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 625-ТП 156 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.Б ПС 110 кВ Донец Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.Б ПС 110 кВ Донец Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10661 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-17 15:51 | 2023-04-17 16:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-2 - №4-3 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-2- №4-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
10662 | 574 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-17 15:50 | 2023-04-17 18:20 | 3.4.12.2, ВВ результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв линейных проводов на ВЛ 10кВ ф1024 ПС Центральная оп.№81А2. | 4.4, Отключение МВ ВЛ 10кВ ф1024 ПС Центральная произошло в результате обрыва линейных проводов и КЗ на ВЛ 10кВ ф1024 ПС Центральная оп.№81А2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1024 ПС Центральная. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1024 ПС Центральная. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10кВ ф1024 ПС Центральная оп.№81А2. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов на ВЛ 10кВ ф1024 ПС Центральная оп.№81А2.
10663 | 554 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-17 15:40 | 2023-04-17 17:40 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4561 ф.607 РП41 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4561 ф.607 РП41, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4561 ф.607 РП41 по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4561 ф.607 РП41 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4561 ф.607 РП41. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4561 ф.607 РП41.
10664 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-17 15:26 | 2023-04-17 20:01 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ 335.7 от ПС 35/10 кВ Демякино явилось возникновение междуфазного К.З. на опоре 3-8, вызванное перекрытием проволкой , уронившей птицей при гнездовании. | 4.12, Перекрытие проводов на опоре 3-8, произошло по причине наброса проволки птицей при гнездовании. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №335.7 ПС 35/10 кВ Демякино. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №335.7 ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
10665 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-17 15:13 | 2023-04-17 17:40 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №3-1-3-2 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №3-1-3-2 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
10666 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-17 14:58 | 2023-04-17 16:51 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 Прохоровское ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №23 - №24, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 Прохоровское ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 Прохоровское ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в пролете опор №23 - №24 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 Прохоровское ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 Прохоровское VN004-00080483 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №23 - №24 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 Прохоровское ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
10667 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-04-17 14:51 | 2023-04-17 16:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С" пролете опор №10-4 - №10-5. Обрыв проволоки верхнего повива провода фазы "В" пролете опор №10-4 - №10-5, произошло по причине ослабления механической прочности материала в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву проволоки верхнего повива провода фазы "В", в пролете опор №10-4 - №10-5 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово с касанием оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №10-4 - №10-5 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово на ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр целостности проводов в пролетах опор №10-1 - №10-10 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр в пролетах опор №10-1 - №10-10 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-1 - №10-10 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-1 - №10-10 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово, включены в план работ на 2024 г.
10668 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-17 14:50 | 2023-04-17 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 017 (м-н Охотник) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 017 (м-н Охотник) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 017 (м-н Охотник) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 017 (м-н Охотник) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 017 (м-н Охотник)
10669 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-17 14:35 | 2023-04-17 14:38 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№32/3-32/4, 32/4-32/5 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данных пролетах опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №32/3-32/4,32/4-32/5 КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролетах опор №№32/3-32/4,32/4-32/5 на КЛ 10кВ фид. № 08 ПС Зубцов КЛ 10кВ фид. № 08 ПС Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №32/3-32/4,32/4-32/5 КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №32/3-32/4,32/4-32/5. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №32/3-32/4,32/4-32/5 КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10670 | 507 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-17 14:32 | 2023-04-17 16:30 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Болховская 20 на ВЛ 0.4 кВ ф1.1 ТП3304 ф.613 РП02. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Болховская 20 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Болховская 20, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Болховская 20. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Болховская 20.
10671 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-04-17 14:09 | 2023-04-17 16:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 054 , послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 7-8, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8, произошел по причине слома ветки на провода ВЛ сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №054 Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
10672 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-17 13:17 | 2023-04-17 14:23 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ТП 067, для безопасного тушения возгарания вру внутри здания по адресу п.Ильинское ул.Почтовая д.1. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 067 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 067 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
10673 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 16 ПС №7 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10674 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-17 12:51 | 2023-04-17 21:12 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по замене изолятора фазы "В" на опоре №10/2 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №10/2 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10675 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-04-17 12:42 | 2023-04-17 14:17 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Октябрьское послужил соскочивший изолятор фазы «С» на опоре №59 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 16 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «С» на опоре №59 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре №59 на ВЛ-10кВ №1 ПС Октябрьское на ВЛ-10кВ №1 ПС Октябрьское VS010-0004768 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Октябрьское в пролетах опор №57-61 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Октябрьское в пролетах опор №57-61 замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Октябрьское в пролетах опор №57-61, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Октябрьское мероприятия не требуются
10676 | 291 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-17 12:30 | 2023-04-17 12:44 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф26 Пассажиртранс--ТП1226. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф26 Пассажиртранс--ТП1226. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
10677 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-17 12:30 | 2023-04-18 00:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КЛ-6кВ 411.06 от ПС Волокно явилось повреждение КЛ (примерно 300м от ПС Волокно) сторонней спец. техникой при производстве земляных работ | 4.4.1, Причиной отключения КЛ-6кВ 411.06 от ПС Волокно явилось повреждение КЛ (примерно 300м от ПС Волокно) сторонней спец. техникой при производстве земляных работ | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику спец. техники,предписание с требованием выполнить земленые работы с согласованием Курского РЭС Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КЛ-6кВ 411.06 от ПС Волокно Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10678 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-17 12:20 | 2023-04-17 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от МТП 10/0,4кВ Гоголино вызвано однофазным к.з. из-за перекрытия проводов в результате наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №5 - №6, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от МТП-10/0,4кВ Гоголино в пролете опора №5- №6, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от МТП-10/0,4кВ Гоголино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от МТП-10/0,4кВ Гоголино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от МТП-10/0,4кВ Гоголино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня от МТП-10/0,4кВ Гоголино Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от МТП-10/0,4кВ Гоголино
10679 | 548 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-04-17 12:05 | 2023-04-17 14:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 13 ул. Рабочая, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП35 ф.1004 ПС Комаричская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП35 ф.1004 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме № 13 ул. Рабочая, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 13 ул. Рабочая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП35 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 13 ул. Рабочая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП35 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10680 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-17 11:19 | 2023-04-17 20:13 | 3.4.12.2.3, 1) Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(2-1)-№(2-2), под действием мокрого снега и порывов ветра. 2) Оперативное отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ясенки по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №(2-38)-№(2-39) ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, 1) Перекрытие проводов в пролете опор №(2-1)-№(2-2) ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. 2) Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ясенки по причине падения на провода ВЛ в пролете опор №(2-38)-№(2-39) ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.13 ПС Ясенки Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Ясенки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.13 ПС Ясенки
10681 | 328 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-17 11:07 | 2023-04-17 11:51 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии
10682 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-17 11:05 | 2023-04-17 14:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 (Троице-Нарядово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 (Троице-Нарядово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 (Троице-Нарядово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 (Троице-Нарядово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 (Троице-Нарядово)
10683 | 504 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-17 10:47 | 2023-04-17 13:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0195 к ТП0228 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф633 РП01 к ТП0167 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0195 к ТП0228 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф633 к ТП0167. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф633 к ТП0167. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0195 к ТП0228. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0195 к ТП0228 восстановлена.
10684 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-04-17 10:46 | 2023-04-17 12:12 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ произошел обрыв проводов 2-х фаз ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово в пролёте опор №178/207-1179/207. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово по всей протяженности. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
10685 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-17 10:46 | 2023-04-17 10:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №8/16-№8/17 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №8/16 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №8/16 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №8/16-№8/17 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №8/16-№8/17 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки. на ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки VS010-0005891 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №8/16-№8/17 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
10686 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-17 10:40 | 2023-04-17 11:01 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС для безопасного тушения пожара ул Озерная, 32 на ТП-273 отключен рубильник район ул Озерная. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район ул Озерная от ТП № 273 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ район ул Озерная от ТП № 273 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г.
10687 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов ветками ДКР растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №75-№76 ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново под воздействием порывистого ветра. | 4.12, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №75-№76 ветками ДКР растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ произошло перекрытие проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №75-№76. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №75-№76.
10688 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-04-17 09:50 | 2023-04-17 11:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-64 Л1 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-64 Л1 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-64 Л1 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-64 Л1 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода.
10689 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-17 09:44 | 2023-04-17 14:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | 4.4.3, Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 в пролёте опор №110-111 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить в ключить в ТО или КР Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
10690 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-17 09:31 | 2023-04-17 11:24 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания предохранителей 10 кВ в ТП №033 КТП-100 "д. Великово" стало межфазное замыкание обмоток силового трансформатора ТМ-100/10. Снижение изоляционных свойств обмоток трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации и естественном старении материала изоляции. Трансформатор в эксплуатации с 1978 года. | 4.12, Пробой изоляции и межфазное замыкание обмоток силового трансформатора ТМ-100/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации на ТП №033 КТП-100 "д. Великово" Силовой трансформатор | Мероприятие: Техническое Провести полное комплексное испытание оборудования ТП №033 КТП-100 д. Великово с целью выявления дефектов после замены оборудования ТП. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Испытание ТП. Мероприятие: Техническое По результатам полного комплексного испытания оборудования ТП №033 КТП-100 д. Великово выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Испытание ТП.
10691 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-17 09:26 | 2023-04-17 11:16 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-4 и КТП-402 ПС Петровка послужило повреждение шлейфа фазы «В» на РТП 10кВ КТП-402 ПС 35кВ Петровка на опоре №9 ВЛ-10-4 ПС Петровка на подвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10 вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение шлейфа фазы «В» на РТП 10кВ КТП-402 ПС 35кВ Петровка на опоре №9 ВЛ-10-4 ПС Петровка которое произошло на подвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10 вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на РТП 10кВ на КТП-402 ПС Петровка TP010-0029808 | Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК РТП-10, ТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-4 ПС Петровка с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён ТВК РТП-10, ТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-4 ПС Петровка с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Мероприятие: Организационное По результатам проведения ТВК РТП-10, ТП от ВЛ-10-4 ПС Петровка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения ТВК РТП-10, ТП от ВЛ-10-4 ПС Петровка замечаний не выявлено.
10692 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-17 09:21 | 2023-04-17 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Одерихино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Одерихино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Одерихино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Одерихино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Одерихино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Одерихино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
10693 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-17 09:18 | 2023-04-17 10:52 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 7-4 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10694 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-04-17 08:27 | 2023-04-17 11:31 | 3.4.8.5.2, В результате наезда автомобиля сторонним лицом на опору № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-178 Б.Столпино произошёл слом опоры в двух местах, от схлест проводов при ударе по опоре возникло КЗ что привело к отключению авт.0,4 кВ Ф№1. | 4.4.1, В результате резкого удара при наезде автомобиля на опору № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-178 Б.Столпино произошёл схлест проводов, что привело к возникновению КЗ и отключению авт. 0,4 кВ Ф№1. Ж/б одностоечная опора от наезда автомобиля сломана в двух местах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-178 Б.Столпино с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-178 Б.Столпино с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-178 Б.Столпино замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-178 Б.Столпино замечаний, влияющих на надежную эксплуатацию ВЛ не выявлено.
10695 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 10кВ яч.202 ПС Садовая явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ яч.202 ПС Садовая предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10696 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-17 07:03 | 2023-04-17 11:51 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения на КТП№460 послужил обрыв шлейфа фазы "С" от Р10 до ТП № 460 под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | 4.3.4, Обрыв шлейфа фазы "С" от Р10 до ТП № 460 произошел в результате воздействия длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Р-10 по ВЛ 10кВ №462 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра Р-10 по ВЛ 10кВ №462 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
10697 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-17 06:21 | 2023-04-17 06:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №34-№35 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №35 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №35 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №34-№35 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка на ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №34-35 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №34-35 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Вышневолоцкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж проведен.
10698 | 503 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-17 02:03 | 2023-04-17 04:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1160 к ТП1161 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф622 РП43 к ТП1160 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1160 к ТП1161 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф622 к ТП1160. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф622 к ТП1160. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1160 к ТП1161. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП1160 к ТП1161 восстановлена.
10699 | 290 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-17 01:20 | 2023-04-17 03:12 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационого срока. | 4.12, Причиной отключения явился размыкание цепи для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-835 КЛ-0,4кВ ул. Средне-Московская 7. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-835 КЛ-0,4кВ ул. Средне-Московская 7. Выполнить высоковольтные испытания и измерения.
10700 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-43 ПС 110кВ № 30 Подгорное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №43-12 от КЛ-10-43 ПС 110кВ № 30 Подгорное находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №43-12 от КЛ-10-43 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №43-12 от КЛ-10-43 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10701 | 289 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-17 00:50 | 2023-04-17 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ТП-1221--ТП-1813. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ТП-1221--ТП-1813. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
10702 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №9 СХИ действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №08-12 от КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №9 СХИ находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №08-12 от КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №9 СХИ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №08-12 от КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №9 СХИ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10703 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-16 23:44 | 2023-04-16 23:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 №2 КТП-22/К-6-60 Знаменское, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 №2 КТП-22/К-6-60 Знаменское, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-22/К-6-60 Знаменское. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-22/К-6-60 Знаменское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
10704 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-04-16 22:50 | 2023-04-17 00:40 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Мантурово обнаружено дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра в пролете опор № (1-83)-(1-84). Под тяжестью упавшего дерева произошел обрыв проводов в пролете опор № (1-82)-(1-86) и срыв изолятора на опоре № (1-83) и опоре № (1-85). В результате обрыва проводов произошел их схлест, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Информация по метеоусловия приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра в пролете опор № (1-83)-(1-84). Под тяжестью упавшего дерева произошел обрыв проводов в пролете опор № (1-82)-(1-86) и срыв изолятора на опоре № (1-83) и опоре № (1-85). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода в том числе после прохождения стихийных явлений. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
10705 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-16 22:00 | 2023-04-16 22:05 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 2 от ТП 153 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 6-7 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 2 от ТП 153 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 6-7 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 153 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.Инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.Инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
10706 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-16 21:49 | 2023-04-16 22:39 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению участка КЛ 10 кВ от ВВ 10 кВ до Р-200 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение участка КЛ 10 кВ от ВВ 10 кВ до Р-200 ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь произошло вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
10707 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-16 21:24 | 2023-04-16 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" на опоре №11 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Сущево, стало разрушение штыревого изолятора и касание проводом траверсы. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 17 м/с. Изолятор в эксплуатации с 1981 года. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прилагается. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Горьковская был проведен 05.07.22 по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №11 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС 35/10 кВ Сущево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за разрушения штыревого изолятора произошло падение провода на траверсу и замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф. 10-08 п/с Сущево | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-0 ПС 35/10 Сущево с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-0 ПС 35/10 Сущево с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №11 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС 35/10 кВ Сущево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили обследование опоры №11 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС 35/10 кВ Сущево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС 35/10 кВ Сущево устранить. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
10708 | 288 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-16 21:00 | 2023-04-16 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационого срока. | 4.13, Причиной отключения явился размыкание цепи для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии . Выполнить измерения. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии . Выполнены измерения.
10709 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-16 20:43 | 2023-04-16 20:59 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 1245 Алешково ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ «ЯЗДА» в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 1245 Алешково ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ «ЯЗДА» в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 1245 Алешково ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ «ЯЗДА» в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 1245 (Алешково) ЯЗДА/2 ТП 1245 (Алешково) ЯЗДА/2 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 1245 Алешково ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ «ЯЗДА» Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Инструктаж
10710 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-16 20:16 | 2023-04-16 21:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Кул-3-5 в пролете оп.7-8, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-3-5 в пролете оп.7-8, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-3-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-3-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-3-5 по всей длине. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-3-5 по всей длине.
10711 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-04-16 20:09 | 2023-04-16 22:37 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "В", что при порывах ветра более 10 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4кВ в КТП 346. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1997 г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "В" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 346. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 346. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий. Произведена перетяжка провода
10712 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-04-16 20:02 | 2023-04-16 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №63-№64 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №63-№64 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое Село. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое Село. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
10713 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-16 19:33 | 2023-04-16 20:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 10 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская в пролете опор № 9-10 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
10714 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-16 19:24 | 2023-04-16 22:48 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №37-38 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №37-38 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10715 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-04-16 19:10 | 2023-04-16 20:35 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ произошел излом опоры №8.5 и обрыв проводов 2-х фаз ВЛ 10кВ ф.1011 ПС 35/10кВ Севская в пролёте между опорами № 8.4-8.6. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ ф.1011 ПС 35/10кВ Севская явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1011 ПС 35/10кВ Севская по всей протяженности ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
10716 | 287 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-16 19:05 | 2023-04-16 20:00 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции . | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-391--ТП-792.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-391--ТП-792.Выполнить высоковольтные испытания и измерения.
10717 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-16 18:50 | 2023-04-16 18:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 285 ПС 12 Госконезавод действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 70-71,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №70-71 по ВЛ 10кВ №285 ПС 12 Госконезавод явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 285 ПС 12 Госконезавод Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний при осмотре ВЛ 10кВ № 285 ПС 12 Госконезавод составить график их устранения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г.
10718 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-04-16 18:48 | 2023-04-16 20:40 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС бригадой ОВБ Мантуровского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП №128 отключен РПБ-0,4 кВ №1, для безопасного тушения пожара (фотографии были сделаны на следующий день после пожара). |  | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 128 с.Никола Н.П. ф.1 в месте пожара на предмет термических повреждений провода. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ОТГ Мантуровского РЭС Петухов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 128 с.Никола Н.П. ф.1 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ОТГ Мантуровского РЭС Петухов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
10719 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-16 17:35 | 2023-04-16 18:15 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (кошка) на ввода 10кВ силового трансформатора фаз "А" и "В" РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Звяг-4-8 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между вводами 10кВ фаз "А" и "В" ТП-10/0,4кВ Звяг-4-8 при проникновении животного (кошка) в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Звягинки" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Звягинки" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Звягинки" в части их технического состояния. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Звягинки" в части их технического состояния.
10720 | 286 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-16 17:16 | 2023-04-16 18:33 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременного выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-924--ТП-1599, ТП-1489--ТП-220. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-924--ТП-1599, ТП-1489--ТП-220. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
10721 | 525 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-16 17:00 | 2023-04-16 19:00 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14 по ул.Новосветская проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-7 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-7 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №14 по ул.Новосветская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
10722 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-16 16:52 | 2023-04-16 18:01 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 293 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 293 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 293 ПС 35кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 293 ПС 35кВ Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
10723 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-16 16:51 | 2023-04-16 18:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-СтКол-2-2 в пролете оп.19-20, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП-СтКол-2-2 в пролете оп.19-20, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-СтКол-2-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-СтКол-2-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-СтКол-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-СтКол-2-2 по всей длине.
10724 | 502 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-16 16:30 | 2023-04-16 18:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1082 к ТП1098 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф602 РП34 к ТП1226 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1082 к ТП1098 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП34 Ф602 к ТП1226. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП34 Ф602 к ТП1226. Мероприятие: Техническое произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1082 к ТП1098. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП1082 к ТП1098 восстановлена.
10725 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-04-16 16:10 | 2023-04-16 17:43 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения возгорания двух домов в п.Красный Бор, на ТП № 173 отключен рубильник 0,4 кВ ф.1,2,3. |  | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП№ 173 "Кр.Бор поселок" в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам осмотра устранить (при их наличии). Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
10726 | 285 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-16 16:08 | 2023-04-16 17:02 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-464 КЛ-0,4 №-5 ВГЭС. Выполнить измерение Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-464 КЛ-0,4 №-5 ВГЭС. Выполнены измерение
10727 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ 6 яч.28 ЖБИ ПС 110/6кВ ГПП-2 (в эксплуатационной ответственности "ООО Газ Связь Энергострой").
10728 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-16 15:46 | 2023-04-16 16:54 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 591 Шейнехович ВЛ 10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ№2 ТП 591 Шейнехович ВЛ 10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий .Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 591 Шейнехович ВЛ 10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий расчетной нагрузке ВЛ. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 591 Шейнехович ВЛ 0,4кВ №2 ТП 591 Шейнехович | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 591 Шейнехович ВЛ 10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 591 Шейнехович ВЛ 10кВ №2 Строитель ПС 35/10кВ Профилакторий при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Блохину А.Е. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г.
10729 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-16 15:45 | 2023-04-16 16:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 от РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание ПН-2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 от РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 от РП-4 №6 ПС Лизины ВЛ-0,4 от РП-4 №6 ПС Лизины | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 от РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 от РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 от РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 от РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 от РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 от РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины
10730 | 546 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-04-16 15:25 | 2023-04-16 17:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 23 ул. Советская, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП29 ф.1005 ПС Комаричская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП29 ф.1005 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме № 23 ул. Советская, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 23 ул. Советская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП29 ф.1005 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 23 ул. Советская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП29 ф.1005 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10731 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-16 15:23 | 2023-04-16 17:12 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ОВЛ-10-1-4 ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 послужило повреждение шлейфа фазы «В» на РТП 10кВ КТП-116 ПС 35кВ Павловск-1 на опоре №245 ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 на подвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10 вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение шлейфа фазы «В» на РТП 10кВ КТП-116 ПС 35кВ Павловск-1 на опоре №245 ОВЛ-10-1-4 ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 которое произошло на подвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10 вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на РТП 10кВ на ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 VS010-0002516 | Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК РТП-10, ТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён ТВК РТП-10, ТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Мероприятие: Организационное По результатам проведения ТВК РТП-10, ТП от ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения ТВК РТП-10, ТП от ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 замечаний не выявлено.
10732 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-16 15:02 | 2023-04-16 15:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 399 ПС 35кВ М.Покровка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 399 ПС 35кВ М.Покровка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 399 ПС 35кВ М.Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 399 ПС 35кВ М.Покровка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
10733 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-16 14:42 | 2023-04-16 14:48 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 265 от ПС Благодать действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 15-16 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания по ВЛ 10кВ № 265 от ПС Благодать произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 15-16 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 265 ПС Благодать. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний при осмотре ВЛ 10кВ № 265 ПС Благодать составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
10734 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-16 14:21 | 2023-04-16 14:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-1-1-2 ВЛ-0,4 №1 КТП-33/К-11-63 Александровка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-1-1-2 ВЛ-0,4 №1 КТП-33/К-11-63 Александровка, произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-33/К-11-63 Александровка. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-33/К-11-63 Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
10735 | 523 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-16 14:10 | 2023-04-16 16:00 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Калинина д.15 на ВЛ 0,4кВ ф.11 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка ул.Калинина произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Калинина д.15, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Калинина,д.15 Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Калинина,д.15
10736 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-16 13:31 | 2023-04-16 14:47 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за повреждения кабеля на участке линии между ТП №79 и ТП №14, принадлежащем в соответствии со схемой нормального режима КЛ 10кВ №14 ПС 110 кВ Электромеханика, запитанном от КВЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель по ремонтной схеме через НТР на ТП №151. Повреждение силового кабеля произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.12, Повреждение силового кабеля на участке линии между ТП №79 и ТП №14, принадлежащем в соответствии со схемой нормального режима КЛ 10кВ №14 ПС 110 кВ Электромеханика, запитанном от КВЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель по ремонтной схеме через НТР на ТП №151 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на участке линии между ТП №79 и ТП №14, запитанном по ремонтной схеме на КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС Кранострои КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС Кранострои | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка линии между ТП 79 и ТП №14 принадлежащего КЛ 10кВ №14 ПС 110 кВ Электромеханика. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка линии между ТП 79 и ТП №14 принадлежащего КЛ 10кВ №14 ПС 110 кВ Электромеханика. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
10737 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-16 13:24 | 2023-04-16 21:02 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 17н(15) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1701н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1731н(3)- КТП 1732н ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1731н(3)- КТП 1732н ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ КТП 1731н(3)- КТП 1732н ПС 110 кВ Центральная KS010-0004979 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 1731н(3)- КТП 1732н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
10738 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-16 13:18 | 2023-04-16 15:07 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10кВ №17 ПС 110 кВ Короча произошел для устранения подгорания контакта фазы "А" на Р 1703, произошедшего вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.10, Термическое повреждение ножа фазы "А" Р 1703 ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение ножа фазы "А" Р 1703 на ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча VS010-0000190 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
10739 | 560 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-16 12:15 | 2023-04-16 14:45 | 3.4.10.1, Проникновение животного в ТП-13 РУ-10кВ яч. ВН ввода ф1015 ПС Брасовская. | 4.13, Проникновение животного в ТП-13 Ф 1015 ПС Брасовская привело к аварийному отключению ВВ 10 кВ Ф1015 от ПС Брасовская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр всех ТП Ф-1015 ПС Брасовская на предмет воздействия на ЭУ животных. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр всех ТП Ф-1015 ПС Брасовская на предмет воздействия на ЭУ животных.
10740 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-16 12:13 | 2023-04-16 12:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 09 ПС Касторное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 70-71 ,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №70-71 по ВЛ 10кВ №09 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 09 ПС Касторное Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний при осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС Касторное составить график их устранения. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
10741 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-04-16 11:45 | 2023-04-16 13:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-96 Ф-1014 ПС Трубчевская в пролете опор №9-2/1. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-96 Ф-1014 ПС Трубчевская в пролете опор №9-2/1, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-96 Ф-1014 ПС Трубчевская в пролете опор №9-2/1, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г.
10742 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-04-16 11:30 | 2023-04-16 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №9-15 - №9-16 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-15 - №9-16 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №9-10 - №9-20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №9-10 - №9-20 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №9-10 - №9-20. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №9-10 - №9-20 не обнаружено.
10743 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-16 11:20 | 2023-04-16 17:30 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 109 аварийно отключилась при межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при схлесте проводов в пролетах опор № 11-12 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 № 1 от ТП 109 явилось упавшая на провода, ветка, сломанная порывистым ветром с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 109 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний при осмотре ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 109 составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
10744 | 284 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-16 11:19 | 2023-04-16 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационого срока. | 4.13, Причиной отключения явился размыкание цепи для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии . Выполнить измерения. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии . Выполнены измерения.
10745 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-04-16 10:45 | 2023-04-16 11:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ КТП-40 ф.1007 ПС Погребская. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода спусков 10 кВ КТП-40 ф.1007 ПС Погребская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон ВЛ вокруг КТП-40 ф.1007 ПС Погребская Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
10746 | 545 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-04-16 10:35 | 2023-04-16 12:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 63 ул. Салтыкова-Щедрина, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1005 ПС Марицкая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1005 ПС Марицкая с медным проводом потребителя на доме № 63 ул. Салтыкова-Щедрина, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 63 ул. Салтыкова-Щедрина, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 63 ул. Салтыкова-Щедрина, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10747 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-04-16 10:33 | 2023-04-16 11:15 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Зубарево пос.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №9 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, элемент кровли со следами электрической дуги обнаружен на перекидке. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №9 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, элемент кровли со следами электрической дуги обнаружен на стене дома. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №9 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Зубарево посёлок). Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано предписание владельцу дома от опоры №9 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Зубарево посёлок). Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Зубарево посёлок) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Зубарево посёлок) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Зубарево посёлок) устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
10748 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-16 10:29 | 2023-04-16 12:03 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 8-16 ПС 35 кВ Е-Колено было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10749 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-16 10:17 | 2023-04-16 10:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №175 ПС 35/10кВ Бараново действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №161-№162, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №161-№162 ВЛ 10кВ №175 ПС 35/10кВ Бараново произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №175 ПС 35/10кВ "Бараново" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.175 ПС Бараново Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №175 ПС 35/10кВ "Бараново" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.175 ПС Бараново
10750 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-16 10:11 | 2023-04-16 10:28 | 3.4.8.5.2, Межфазное замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете оп. №20-№23 при неумышленном наезде стороннего автотранспорта на опору №23 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №351-01. | 4.4.1, Излом стойки опоры №23, схлест проводов в пролете оп. №20-№23 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №351-01, вызванный неумышленным наездом на опору стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №351-01, с верховым осмотром оп. №24, №20, подвергшихся динамическому воздействию при наезде стороннего автомобиля. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №351-01, с верховым осмотром оп. №24, №20, подвергшихся динамическому воздействию при наезде стороннего автомобиля. Мероприятие: Организационное По результатам проведения верхового и внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №351-01 разработать график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №351-01 разработали график устранения выявленных замечаний.
10751 | 518 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-16 10:02 | 2023-04-16 12:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 6 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф6 ТП-19 ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф6 ТП-19 ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Калинина 6 | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры ВЛ ф6 ТП-19 ф-1005 ПС Трубчевская в дом ул. Калинина 6 Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры ВЛ ф6 ТП-19 ф-1005 ПС Трубчевская в дом ул. Калинина Мероприятие: Техническое Произвести осмотрВЛ ф6 ул. Калинина ТП-19 ф-1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф6 ул. Калинина ТП-19 ф-1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10752 | 510 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-16 09:40 | 2023-04-16 11:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 16/4 ул. Маяковского, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП26 ф.1015 ПС Брасовская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП26 ф.1015 ПС Брасовская с медным проводом потребителя на доме № 16/4 ул. Маяковского, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 16/4 ул. Маяковского, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП26 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 16/4 ул. Маяковского, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП26 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10753 | 584 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-16 09:33 | 2023-04-16 11:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №86 по ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф4 ЗТП-11 ф603 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф4 ЗТП-11 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №86 по ул. Советская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф4 ЗТП-11 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф4 ЗТП-11 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10754 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-16 09:18 | 2023-04-16 13:00 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 151, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 151, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 151. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 151 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 151, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 151
10755 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-16 09:18 | 2023-04-16 10:09 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-4,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Южн-19-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Южн-19-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-4 по всей длине. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-4 по всей длине.
10756 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-16 09:04 | 2023-04-16 09:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик при ветровой нагрузки, произошло механическое воздействие и нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор № 69-70 , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик в пролете опор № 69-70 , произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик по всей длине.
10757 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №24 ПС 110кВ Торжок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на ПР 10 кВ (опора №5/56) ТП №083 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов двух фаз на ПР 10 кВ (опора №5/56) ТП №083 крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ №24 ПС 110кВ Торжок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №5/46-№5/56 для выявления дефектов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №5/46-№5/56. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
10758 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-16 08:46 | 2023-04-16 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-5 - №1-6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-5 - №1-6 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
10759 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-16 08:38 | 2023-04-16 09:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "нулевого провода" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 168 Жердево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "нулевого провода" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 168 Жердево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 168 Жердево по всей длине. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 168 Жердево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
10760 | 539 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-16 08:32 | 2023-04-16 10:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: цветочный киоск ул. Советская возле центрального входа на Карачевское городское кладбище с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4507 ф.607 ПС Карачевская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП35 ф.1004 ПС Комаричская с медным проводом потребителя по ул. Советская (цветочный киоск возле центрального входа на Карачевское городское кладбище) привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в цветочный киоск по ул. Советская возле центрального входа на Карачевское городское кладбище от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4507 ф.607 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в цветочный киоск по ул. Советская возле центрального входа на Карачевское городское кладбище от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4507 ф.607 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10761 | 161 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-16 08:30 | 2023-04-16 09:33 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 608, что привело к отключению КВЛ. | 4.13, Не выявлено Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не выявлено на КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 608 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 608 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 608
10762 | 591 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-16 08:22 | 2023-04-16 10:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 ул. Дачная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-41 ф.1013 ЦРП-4 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-41 ф.1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Дачная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-41 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Дачная 7. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-41 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Дачная 7.
10763 | 517 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-16 08:15 | 2023-04-16 10:10 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 5 ул. 8 Марта с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.1 ГКТП-45 ф.1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.1 ГКТП-45 ф.1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул.8 Марта 5. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры ВЛ ф.1 ГКТП-45 ф.1005 ПС Трубчевская в дом ул.8 Марта 5 Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделку контактного соединения на вводе от опоры ВЛ ф.1 ГКТП-45 ф.1005 ПС Трубчевская в дом ул.8 Марта 5 Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф.1 ул.8 Марта ГКТП-45 ф.1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф.1 ул.8 Марта ГКТП-45 ф.1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10764 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-16 07:56 | 2023-04-16 11:33 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10кВ №17 ПС 110 кВ Короча произошел для устранения обрыва шлейфа на Р1700, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период | 4.4.4, Обрыв шлейфа фазы "С" Р 1700 ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча произошел вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
10765 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-16 07:51 | 2023-04-16 09:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Арефино ПС 35/10 кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 ветками дерева, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №1 Арефино ПС 35/10 кВ Вятское. На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 ветками дерева, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №1 Арефино ПС 35/10 кВ Вятское. На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Арефино ПС 35/10кВ Вятское пролет опор №23-№24 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №23-№24 ВЛ 10кВ № 1 Арефино ПС 35/10 кВ Вятское. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г.
10766 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-04-16 07:03 | 2023-04-16 08:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 411 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 7 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 411 РП 10 кВ Сажное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 411 РП 10 кВ Сажное VN004-00010973 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 411 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 411 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
10767 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-16 06:40 | 2023-04-16 06:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошло по причине воздействия на ВЛ 10 кВ птицы, перекрытия проводов ВЛ крыльями птицы на опоре №8-9, с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия птицы на ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево на опоре №8-9, произошло междуфазное перекрытие проводов ВЛ крыльями на опоре №8-9, с дальнейшим возникновением междуфазного КЗ и отключением ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ, с последующим успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №2-17 - №8-9, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10кВ №07 РП Скорнево в пролетах опор №2-17 - №8-9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №2-17 - №8-9. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра участка ВЛ10кВ №07 РП Скорнево в пролетах опор №2-17 - №8-9 дефектов не обнаружено.
10768 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-16 06:03 | 2023-04-16 08:23 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ произошло по причине касания провода металлической траверсы на опоре №68 из-за срыва вязки провода под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области на провода ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошел срыв вязки фазного провода на опоре №68, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище, В 10 кВ ВЛ 10 кВ №21(1) был отключен вручную на ПС 35 кВ Погорелое Городище. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№65-70 Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№65-70. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10769 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-16 06:01 | 2023-04-16 06:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-28 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10770 | 160 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 5 - РП 83, что привело к отключению КЛ. | 4.12, Не выявлено Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не выявлено на КЛ 10 кВ РП 5 - РП 83 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - РП 83 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - РП 83
10771 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-04-16 05:05 | 2023-04-16 06:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора в пролёте опор №45-46. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора в пролёте опор №45-46, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.110 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора в пролете опор №45-46. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
10772 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-16 04:28 | 2023-04-16 06:18 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен АВ-0,4 кВ ввода КЛ-0,4кВ Геофизиков,30 на ТП-399 для безопасного тушения пожара по адресу ул.Геофизиков д.30. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр кабельных разделок и концевых кабельных муфт КЛ-0,4кВ гмл общежитие ул Геофизиков, 30, от ТП-399 на наличие возможных повреждений после возгорания у потребителя. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КЛ-0,4кВ гмл общежитие ул Геофизиков, 30, от ТП-399 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр КЛ-0,4кВ гмл общежитие ул Геофизиков, 30, от ТП-399, замечаний нет
10773 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-04-16 03:25 | 2023-04-16 04:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №10 110/10кВ Трубная явилось междуфазное К.З при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=1,380кМ) на целом горизонтальном участке прокладки в земле КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Трубная - РП 02 из-за старения изоляции. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Трубная - РП 02 явилось нарушение (электрический пробой) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=1,380кМ) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 35 лет) срока эксплуатации. на КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Трубная - РП 02 КВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Трубная KS010-9670026 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=1,380кМ) КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Трубная - РП 02 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Куприянов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х24 мм2 (L=1,380кМ) КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Трубная - РП 02 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
10774 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-15 23:35 | 2023-04-15 23:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-1/Ник-11-100 в пролете опор №8-9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-1/Ник-11-100 в пролете опор №8-9 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-1/Ник-11-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-1/Ник-11-100 по всей длине. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-1/Ник-11-100 по всей длине
10775 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-15 23:31 | 2023-04-16 03:08 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №92-94 Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №92-94 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская
10776 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-15 23:05 | 2023-04-15 23:59 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №985 произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу по информированию населения в СМИ о правилах пользования электрооборудованием, правилах эксплуатации внутридомовых сетей, содержание сетей в исправном состоянии. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена работа по информированию населения в СМИ о правилах пользования электрооборудованием, правилах эксплуатации внутридомовых сетей, содержание сетей в исправном состоянии.
10777 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-04-15 22:59 | 2023-04-16 00:57 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Николо-Макарово установлено, что причиной появления земли на фазе "В" явился пробой изолятора на опоре № 72 фазы "В", из-за разрушения изолятора эл.ток протекал через траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Пробой изолятора произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, воздействие грозового перенапряжения). Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой изолятора фазы "В" на опоре № 72 ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС Николо-Макарово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации (с 1985 г.). на ВЛ-10кВ ф10-00 ПС Н.-Макарово | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №72 ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Николо-Макарово подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Николо-Макарово с целью выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №72, и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Николо-Макарово устранить. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
10778 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-04-15 21:52 | 2023-04-15 21:59 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание АВ-0,4 кВ № 2 в РУ 0,4кВ КТП № 1232. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направленопотребителю, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами.
10779 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-15 21:50 | 2023-04-16 07:11 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 420.10 от ПС Камыши явилось е короткое замыкание из - за повреждения ОПН-10кВ на потребительском ТП 3/2х400 "Инкубатор" . |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 420.10 от ПС Камыши Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10 кВ 420.10 от ПС Камыши Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
10780 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-15 21:50 | 2023-04-15 21:54 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ кВ №2 ТП 2-7 ПС 35 кВ Хохол-2 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10781 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-15 21:50 | 2023-04-15 21:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №78-№79 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №78 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №78 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №78-№79 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №78-№79 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки. на ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки VS010-0005901 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №78-№79 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
10782 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-15 21:50 | 2023-04-15 21:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Мошки произошло по причине межфазного КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №126-№127 без обрыва проводов, упавшей на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №126-№127 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Мошки из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Мошки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №121-№131 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №121-№131. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
10783 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-04-15 21:20 | 2023-04-15 21:38 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 103/25 ПС Студенок №14 Железногорского РЭС произошло из-за междуфазного КЗ в результате повреждения на вводе потребителя, подключенного от опоры №02. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу с населением через администрацию Разветьевского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: работа с населением через администрацию Разветьевского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ.
10784 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-15 20:52 | 2023-04-15 20:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 (Караваево) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 (Караваево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 (Караваево) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 (Караваево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 (Караваево)
10785 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-15 20:49 | 2023-04-15 21:53 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Бережки произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д. Бережки при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д. Бережки, что явилось причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Бережки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д. Бережки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д. Бережки. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10786 | 283 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-15 20:36 | 2023-04-15 21:44 | 3.4.8.5, Причиной ТН явилось проникновение в камеру животного | 4.13, Причиной отключения явилось нарушение электрического контакта | Мероприятие: Техническое Произвести герметизацию ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена герметизация ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи
10787 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-15 20:34 | 2023-04-15 22:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-№21 ВЛ 0,4кВ №1 Д-11-27 п. Артель Труд на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-№21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-11-27 п. Артель Труд на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Д-11-27 п. Артель Труд по всей длине. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Д-11-27 п. Артель Труд по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Д-11-27 п. Артель Труд нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Д-11-27 п. Артель Труд нарушений и включены в план работ Кромского РЭС.
10788 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-15 20:33 | 2023-04-15 22:08 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 Аксинькино произошло по причине междуфазного КЗ в результате обрыва провода в пролете опор № 1-2 - 1-3 деревом, спиленным посторонними лицами. | 4.4.3, В результате механического воздействия от падения дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 Аксинькино в пролете опор № 1-2 - 1-3 спиленного посторонними лицами произошел обрыв провода в пролете опор № 1-2 - 1-3 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 Аксинькино действием защит. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения порубочных работ ДКР в охранных зонах ВЛ-0,4-10 кВ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в администрацию района о недопустимости порубочных работ ДКР в охранных зонах ВЛ 0,4-10кВ.
10789 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-15 20:29 | 2023-04-16 00:27 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №112-113 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №112-113 КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№110-115. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№110-115. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10790 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-15 20:12 | 2023-04-15 21:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 1317 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 12-13, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 12-13. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1317, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1317, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1317, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
10791 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-15 19:37 | 2023-04-15 20:32 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №66 по ул. Советская(повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 081 ВЛ №17 ПС №6 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10792 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-15 19:10 | 2023-04-15 19:38 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ ТП-675 2сек.ш. - ТП-581 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1994 года). Последнее испытание КЛ-10кВ ТП-675 2сек.ш. - ТП-581 1сек.ш. было проведено 21.07.22 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ ТП-675 2сек.ш. - ТП-581 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ ф.10-12 ПС Центральная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-675 2сек.ш. - ТП-581 1сек.ш. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ТП-675 2сек.ш. - ТП-581 1сек.ш. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-675 2сек.ш. - ТП-581 1сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-675 2сек.ш. - ТП-581 1сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-675 2сек.ш. - ТП-581 1сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-675 2сек.ш. - ТП-581 1сек.ш. устранили выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии).
10793 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-15 19:10 | 2023-04-15 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 450 (Плосково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 450 (Плосково). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 450 (Плосково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 450 (Плосково), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
10794 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-15 19:07 | 2023-04-15 20:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 494 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 32-33, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 32-33. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 494, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 494, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 494, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
10795 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-15 18:58 | 2023-04-15 20:21 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.Извилистая 7 ввод 1 КТП 996 ПС 110 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Извилистая 7 ввод 1 КТП 996 ПС 110 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.Извилистая 7 ввод 1 КТП 996 ПС 110 кВ Майская КЛ 0,4 кВ ул.Извилистая 7 ввод 1 КТП 996 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Извилистая 7 ввод 1 КТП 996 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Извилистая 7 ввод 1 КТП 996 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Извилистая 7 ввод 1 КТП 996 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Извилистая 7 ввод 1 КТП 996 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
10796 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-04-15 18:41 | 2023-04-15 20:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Погребская в пролете опор №95-96. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Погребская в пролете опор №95-96, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Погребская в пролете опор №95-96, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
10797 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-04-15 18:10 | 2023-04-15 18:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №011 (Железово) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 из-за схлеста двух проводов, произошедшего под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия при схлёсте двух проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №011 (Железово) под воздействием длительных сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №011 (Железово) действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №011 (Железово) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №011 (Железово) с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №011 (Железово) дефекты. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №011 (Железово) дефекты.
10798 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-04-15 18:04 | 2023-04-15 18:08 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №10-6-10-7 ПС 110кВ Белая и отключение ВЛ действиями защит . | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток обломившихся от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №10-6-10-7 ВЛ-10кВ №13 ПС "Белая", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ ПС "Белая" Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ ПС "Белая" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ ПС "Белая"", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ ПС "Белая"", составлен график устранения выявленных замечаний.
10799 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-04-15 17:54 | 2023-04-15 19:42 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене вязки провода на опоре № 332 фаза "А". | 4.1.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 332 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 332 произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13м/с на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка VS010-0008037 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка замечаний нет.
10800 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-04-15 17:45 | 2023-04-15 18:26 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку кабеля КЛ 6кВ ТП 46 яч. 5 - ТП 50 яч. 2. ПС 35 кВ Северная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жилы фазы "С" на оболочку кабеля участка КЛ 6кВ ТП 46 яч. 5 - ТП 50 яч. 2. ПС 35 кВ Северная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6кВ №7 ПС 35 Северная - ЗТП 71 яч.2 KS006-9310184 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 46 яч. 5 - ТП 50 яч. 2. ПС 35 кВ Северная. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр трассы КЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
10801 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-15 17:44 | 2023-04-15 17:49 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролете опор №3-26 - №3-27 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла из-за наклона опоры №3-27. | 4.12, В результате наклона опоры №3-27 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №3-26 - №3-27 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №3-26 - №3-27 на КВЛ10кВ №13 ПС В.Троица VS010-0013173 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №3-27 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка опоры №3-27 КВЛ10кВ №13 ПСВерхняя Троица. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №3-26 - №3-27 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-26 - №3-27 КВЛ10кВ №13 ПС Верхняя Троица.
10802 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-04-15 17:37 | 2023-04-15 17:44 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП 466 Крева 3 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 466 Крева 3 произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 466 Крева 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 466 Крева 3 VN004-69009832 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 466 Крева 3. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 466 Крева 3. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 466 Крева 3. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 466 Крева 3 дефектов не выявлено.
10803 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-15 17:30 | 2023-04-15 17:45 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №316 д. Плешки произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №316 д. Плешки при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №316 д. Плешки, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №316 д. Плешки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №316 д. Плешки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №316 д. Плешки. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
10804 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Оперативно отключена потребительская ВЛ 10 кВ №355 ПС Теткино из-за обстрела со стороны ВСУ. |  | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются
10805 | 562 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-15 17:10 | 2023-04-15 19:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №51 ул. Стародубская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ЦРП-4 ф.1026 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ЦРП-4 ф.1026 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №51 ул. Стародубская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ЦРП-4 ф.1026 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Стародубская 51. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ЦРП-4 ф.1026 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Стародубская 51.
10806 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-15 17:00 | 2023-04-15 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Рылово)
10807 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-15 16:57 | 2023-04-15 18:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№153 д. Ржаное на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4кВ № КТП 153 д. Ржаное на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№153 д.Ржаное ц.у. нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№153 д.Ржаное ц.у. нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№153 д.Ржаное ц.у. по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№153 д.Ржаное ц.у. по всей длине.
10808 | 501 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-15 16:42 | 2023-04-15 19:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.620 РП22 к ТП0216 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.620 РП22 к ТП0216 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.620 РП22 к ТП0216 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф620 к ТП0216. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф620 к ТП0216. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.620 РП22 к ТП0216. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ф.620 РП22 к ТП0216 восстановлена.
10809 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-04-15 16:35 | 2023-04-15 17:35 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Суетово оперативно отключена вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате обрыва вязки и контакта провода с траверсой на опоре №153 из-за изменения диэлектрических и механических свойств в процессе длительной эксплуатации (1974 года выпуска). | 4.12, Оперативное отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Суетово произошло вследствие обрыва вязки и контакта провода с траверсой на опоре №153 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки марки АС-25 на ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово VS010-0011840 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово, на предмет выявления повреждений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастре Никифоров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участка ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово, на предмет выявления повреждений Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастре Никифоров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участка ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово, на предмет выявления повреждений, разработан план мероприятий
10810 | 282 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-15 16:25 | 2023-04-15 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В следствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-66--ТП-1574 ф.85. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-66--ТП-1574 ф.85. Выполнить высоковольтные испытания и измерения.
10811 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-85 ПС№45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №85-14 от КЛ-6-85 ПС№45 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №85-14 от КЛ-6-85 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №85-14 от КЛ-6-85 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10812 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-04-15 15:45 | 2023-04-15 16:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 6кВ КТП-25 ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская . | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 6кВ КТП-25 ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская , привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.627 ПС Дятьковская . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская , угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская , угрожающих падением на провода.
10813 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-15 15:45 | 2023-04-15 15:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(3-3)-№(3-4), под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №(3-3)-№(3-4) ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.01 ПС Ясенки Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.01 ПС Ясенки
10814 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-15 15:40 | 2023-04-15 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-154 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-154 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 154. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 154.
10815 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-04-15 15:40 | 2023-04-15 16:55 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ЛР№27- ТП-91 (Кабель в эксплуатации с 1970 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ Ф. 6-03 ЦРП Участок ЛР№27 - ТП91 было проведено 15.09.2020 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ Ф. 6-03 ЦРП на участке ЛР№27- ТП-91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ-6кВ на целом месте. на КЛ-6кВ от ТП№91(г) до опоры №34 VS006-0002208-204 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ Ф.6-03 ЦРП 6кВ г. Нерехта. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ Ф.6-03 ЦРП 6кВ г. Нерехта. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр воздушных участков КВЛ-6кВ Ф. 603 ЦРП на предмет обнаружения повреждений после аварийного отключения. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ Ф.6-03 ЦРП 6кВ г. Нерехта и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ Ф.6-03 ЦРП 6кВ г. Нерехта и воздушных участков КВЛ-6кВ Ф. 603 ЦРП 6кВ г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
10816 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-04-15 15:30 | 2023-04-15 16:45 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное в пролете опор №47-48. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное в пролете опор №47-48 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС Ружное. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное в пролете опор №47-48 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г.
10817 | 516 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-15 15:30 | 2023-04-15 17:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф1 ГКТП-37 ф-1004 ПС Трубчевская от оп. к дому ул. Озерная 7, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф1 ГКТП-37 ф-1004 ПС Трубчевская от оп. к дому Озерная 7, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф1 ГКТП-37 ф-1004 ПС Трубчевская от оп. к дому Озерная 7 Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф1 ул. Озерная ГКТП-37 ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф1 ул. Озерная ГКТП-37 ф-1004 ПС Трубчевская
10818 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-15 15:11 | 2023-04-15 16:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино явился кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
10819 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-04-15 15:03 | 2023-04-15 16:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-30 Ф-1003 ПС Ружное в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-30 Ф-1003 ПС Ружное в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-30 Ф-1003 ПС Ружное в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г.
10820 | 537 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-15 15:03 | 2023-04-15 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 9а ул. Строителей, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП49 ф.1015 ПС Брасовская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП49 ф.1015 ПС Брасовская с медным проводом потребителя на доме № 9а ул. Строителей, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 9а ул. Строителей, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП49 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 9а ул. Строителей, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП49 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаты мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10821 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-15 14:56 | 2023-04-16 12:47 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Ржевка в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №9/1-9/2, провода фазы "С" в пролете опор №316-317 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фазы "А" в пролете опор №9/1-9/2, фазы "С" в пролете опор №316-317 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
10822 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-15 14:46 | 2023-04-15 16:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №87-88 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №87-88 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь произведен.
10823 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-04-15 14:45 | 2023-04-15 16:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-2 Белое послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №16 - №17. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-2 Белое послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №16 - №17. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-2 Белое. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-2 Белое.
10824 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-04-15 14:21 | 2023-04-15 15:06 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС, для безопасного тушения возгорания хоз. постройки в п.Антропово, ул. 8 Марта в РУ-0,4 кВ ТП-035 отключен РБ- 0,4 кВ ф.5. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п.Антропово, ул. 8 Марта. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п.Антропово, ул. 8 Марта. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п.Антропово, ул. 8 Марта, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
10825 | 159 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-15 14:20 | 2023-04-15 15:30 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ произошло из-за повреждения в абонентском ТП 1265 | 4.12, нет данных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850, ТП 638 - ТП 20 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 1265 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850, ТП 638 - ТП 20. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ТП 1265 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850, ТП 638 - ТП 20.
10826 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-15 14:20 | 2023-04-15 16:07 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на оп.31 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ "Южная", изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С" , что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "С" на оп.31 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ "Южная" произошло нарушение надежной работы КВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на оп.31 КВЛ-10кВ №7 ПС Южная, что привело к повреждению шлейфа фазы «С» на оп.31 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №07 ПС Южная ВЛ-10кВ №07 ПС Южная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Южная по всей длине.
10827 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ 6кВ Тепличная правая (потребительская)
10828 | 513 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-15 13:50 | 2023-04-15 15:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №168 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП54 ф.1005 ПС Трубчевская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП54 ф.1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №168 ул. Луначарского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП54 ф.1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.начальника Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП54 ф.1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
10829 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-15 13:35 | 2023-04-15 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ РП-12 яч.9 до ТП-174 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участке, от ТП-2 яч.2 до ТП-46 яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет и 64 года. Последние испытания проведены 12.10.2022г . | 4.12, Причина пробоя силовых кабелей КЛ 6 кВ ТП-2 яч.2 до ТП-46 яч.1. на участке от ТП-2 яч.2 до ТП-46 яч.1.произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-2 яч.2 до ТП-46 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-2 яч.2 до ТП-46 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
10830 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-15 13:35 | 2023-04-15 14:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-12 яч.1 - РП-29 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-29 яч.1 до ТП-67 яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 61 год. Последние испытания проведены 15.11.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ РП-29 яч.1 до ТП-67 яч.1. на участке от РП-29 яч.1 до ТП-67 яч.1. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ РП-29 яч.1 до ТП-67 яч.1. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-29 яч.1 до ТП-67 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
10831 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-15 13:32 | 2023-04-15 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-408 РП-04 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 212 - ТП 213 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1962 года). | 4.12, Причиной отключения Л-408 РП-04 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 212 - ТП 213 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1962 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СС-110 кабеля АСБ-3х185 КЛ 6 кВ ТП 212-ТП 213 в процессе длительной эксплуатации с 1962 года (60 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 212 - ТП 213 Л-408 KS006-0000852-002 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 212 – ТП 213 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 212 – ТП 213 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
10832 | 327 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-15 13:00 | 2023-04-15 13:58 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал неисправный автоматический выключатель. | 4.13, Неисправность автоматического выключателя появилась в результате появилась в результате воздействия влаги, от которой окислились контакты, что привело к обрыву электрической цепи. | Мероприятие: Техническое Произведена замена неисправного автоматического выключателя в БЗУМ. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена неисправного автоматического выключателя в БЗУМ. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10833 | 311 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-15 13:00 | 2023-04-15 14:44 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал неисправный автоматический выключатель | 4.13, Неисправность автоматического выключателя появилась в результате появилась в результате воздействия влаги, от которой окислились контакты, что привело к обрыву электрической цепи. | Мероприятие: Техническое Произведена замена неисправного автоматического выключателя в БЗУМ. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена неисправного автоматического выключателя в БЗУМ. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10834 | 511 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-15 12:53 | 2023-04-15 14:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 57 ул. Калинина, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4504 ф.601 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4504 ф.601 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 57 ул. Калинина, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 57 ул. Калинина, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4504 ф.601 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 57 ул. Калинина, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4504 ф.601 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10835 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-15 12:45 | 2023-04-15 15:50 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за КЗ в результате мехповреждения торонним лицом ПЧ-23 от опоры участка КЛ 10 кВ с№36 до опоры №37 под ж/д дорогой вследствие производства несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП без согласования с Яковлевским РЭС. | 4.4.1, Мехповреждение сторонним лицом ПЧ-23 участка КЛ 10 кВ от опоры №36 до опоры №37 под ж/д дорогой ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие производства несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП без согласования с Яковлевским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Информирование населения через СМИ. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по г. Строитель для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление в полицию по ВЛ-10 кВ №3 ПС Гостищево.
10836 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-04-15 12:40 | 2023-04-15 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кB № 2 ТП 116 д. Польское произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 6-7 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 6-7на ВЛ 0,4кB № 2 ТП 116 д. Польское произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кB № 2 ТП 116 д. Польское по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Рудаков В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кB № 2 ТП 116 д. Польское по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кB № 2 ТП 116 д. Польское произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Рудаков В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: При осмотре ВЛ 0,4кB № 2 ТП 116 д. Польское деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, не выявлено.
10837 | 561 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-15 12:00 | 2023-04-15 14:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №20 ул. Красноармейская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-24 ф.1003 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-24 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Красноармейская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-24 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Красноармейская 20. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-24 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Красноармейская 20.
10838 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-04-15 11:55 | 2023-04-15 13:12 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-1-7 ПС 35 кВ Саприно явилось повреждение АВ-0,4кВ №1. | 4.13, Повреждение АВ-0,4кВ №1 в ТП-1-7 ПС 35 кВ Саприно произошло по причине длительной эксплуатации при ослаблении контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 № 1 на КТП-10/0,4-1-7 Саприно TP010-9362573 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с использованием тепловизора ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Саприно со сроком эксплуатации более 25 лет с целью выявления ослабленных контактных соединений на коммутационных аппаратах 0,4кВ. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с использованием тепловизора ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Саприно со сроком эксплуатации более 25 лет с целью выявления ослабленных контактных соединений на коммутационных аппаратах 0,4кВ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра с использованием тепловизора ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Саприно наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра с использованием тепловизора ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Саприно.
10839 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-15 11:54 | 2023-04-15 13:30 | 3.4.8.3, В результате спила дерева неустановленными лицами произошёл обрыв проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-497 Кузнецово школа, из-за чего произошло междуфазное замыкание и отключение АВ ф. №2 в РУ-0,4 кВ от ТП-497. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-497 произошел в результате спила дерева неустановленными лицами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-497 , особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-497 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-497 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо в УМВД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: направлено письмо
10840 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-04-15 11:51 | 2023-04-15 15:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 704 ВЛ №06 ПС Арженская от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пределах охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 5-7 | 4.1.3, При падение дерева произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева | Мероприятие: Техническое Выполнить обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 704 ВЛ №06 ПС Арженскаяая, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 704 ВЛ №06 ПС Арженскаяая Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 704 ВЛ №06 ПС Арженская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 704 ВЛ №06 ПС Арженскаяая
10841 | 158 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-15 11:48 | 2023-04-15 14:06 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 произошло из-за повреждения в абонентском ТП 1169 | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 1169 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ТП 1169 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850.
10842 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-15 11:21 | 2023-04-15 11:53 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-7 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-7 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Яшина В.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-7 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Яшина В.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-7 ПС 35кВ Р-Хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Яшину В.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-7 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
10843 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-15 11:07 | 2023-04-15 12:41 | 3.4.12.2.3, Падение между проводом и траверсой опоры №4 отпайка на ТП 1040 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №03 ПС Каликино (МТФ 22 партсъезда) в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева между проводом и траверсой опоры №4 отпайка на ТП 1040 ВЛ 10 кВ №03 ПС Каликино (МТФ 22 партсъезда), однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №03 ПС Каликино (МТФ 22 партсъезда). Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №03 ПС Каликино (МТФ 22 партсъезда). Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №03 ПС Каликино (МТФ 22 партсъезда) провести вырубку. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №03 ПС Каликино (МТФ 22 партсъезда) провести вырубку.
10844 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №10 ПС Бурнакская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В-10 кВ №10 на ПС Бурнакская с успешным РПВ (АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №10 ПС Бурнакская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №10 ПС Бурнакская, в соответствие с нормативными документами.
10845 | 542 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-15 10:45 | 2023-04-15 12:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №53 кв. 6 по ул. Мичурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф10 ЗТП-150 ф142 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф10 ЗТП-150 ф.142 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №53 кв. 6 по ул. Мичурина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф10 ЗТП-150 ф.142 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф10 ЗТП-150 ф.142 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10846 | 509 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-04-15 10:33 | 2023-04-15 12:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 82 ул.Ленина 82 г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП23 ф.1005 ПС Севская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опорыВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП23 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме № 82 ул.Ленина 82 г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 82 ул.Ленина 82 г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП23 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвесден осмотр контактных соединений на вводе в дом № 82 ул.Ленина 82 г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП23 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
10847 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-15 10:24 | 2023-04-15 10:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-5 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-5 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-5 по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-5 по всей длине.
10848 | 310 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-15 10:10 | 2023-04-15 10:53 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10849 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-15 10:04 | 2023-04-15 10:59 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине обрыва фазного провода в пролете опор №23/55-23/56 падения его на землю под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, Обрыв фазного провода в пролете опор №23/55-23/56 КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№23/50-23/56 Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№23/50-23/56. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10850 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-15 09:51 | 2023-04-15 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ кВ Промышленная(4.5) -РП 4н(16) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ кВ Промышленная(4.5) -РП 4н(16) Л2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ кВ Промышленная(4.5) -РП 4н(16) Л2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ кВ Промышленная(4.5) -РП 4н(16) Л2 KS010-0005550 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ кВ Промышленная(4.5) -РП 4н(16) Л2. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г.
10851 | 508 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-04-15 09:45 | 2023-04-15 11:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП24 ф.1010 ПС Комаричская. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП24 ф.1010 ПС Комаричская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2-250 ф.1 ТП24 ф.1010 ПС Комаричская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП24 ф.1010 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП24 ф.1010 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода.
10852 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-04-15 09:34 | 2023-04-15 11:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово.
10853 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-04-15 09:22 | 2023-04-15 11:13 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 118 , произошёл, устойчивый схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 118, произошёл устойчивый схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 118 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 118. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 118, составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: составлен график устранения выявленных замечаний ВЛ-0,4кВ №2 ТП 118
10854 | 309 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-15 09:20 | 2023-04-15 09:52 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10855 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-04-15 09:19 | 2023-04-15 10:24 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 040 ф. № 2 в пролете опор № 5 - № 6, вследствие этого произошел схлёст проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф. 2 на Пилораму на ТП № 040. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 040 ф. № 2 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 040 ф. № 2, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 040 ф. № 2, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 040 ф. № 2, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 040 ф. № 2, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
10856 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-15 09:07 | 2023-04-15 11:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 191, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
10857 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-04-15 08:50 | 2023-04-15 10:00 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Ружное в пролете опор №29-30. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Ружное в пролете опор №29-30 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС Ружное. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Ружное в пролете опор №29-30 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г.
10858 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 6кВ яч.№17 ПС Западная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ яч.№17 ПС Западная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
10859 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-15 08:34 | 2023-04-15 10:31 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 325 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 325 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 325 ПС 35кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 325 ПС 35кВ Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
10860 | 521 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-15 08:34 | 2023-04-15 10:30 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.6 ТП-25 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №8 - 9 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ Ф.6 ТП25 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №8 - 9 вследствие ветровых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.6 ТП25 ф1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.6 ТП25 ф1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.3 ТП25 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. № 8 - 9 Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.3 ТП25 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. № 8 - 9
10861 | 308 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-15 08:30 | 2023-04-15 09:00 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10862 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-04-15 08:23 | 2023-04-15 10:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 52 - № 53, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 19 м/с. Дерево при падении своей макушкой задело провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-6 кВ ф.664 на ПС Нерехта-1 действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - не выполнялось. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 19 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 6 кВ ф.664 ПС Нерехта-1, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-6 кВ ф.664 на ПС Нерехта-1 от действия защиты МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - не выполнялось. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 664 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-6 кВ. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Нерехтского РЭС Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф. 664 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Нерехтского РЭС Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
10863 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-15 08:15 | 2023-04-15 13:20 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролетах опор №22-№1-1, №1-1 - №1-2 ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшее из-за схлеста проводов при обрыве вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрывы провода ф.А в пролете опор №22-№1-1 и провода ф.В в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшие вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
10864 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-04-15 08:04 | 2023-04-15 10:12 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №21, произошла разлегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 17м/с, привело к кратковременному КЗ и перегоранию ПН2 на Р2 в РУ 0,4кВ №135. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода к изолятора на опоре №21, что привело к разлегулировке провиса провода в пролёте опор №21-№22, повлекшие КЗ ВЛ-0.4кВ №2 КТП №135. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №21-№22 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №135 Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №21-№22 ВЛ 0,4кВ №2
10865 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-04-15 07:06 | 2023-04-15 09:34 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 5-6. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ № 306. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 306 ВЛ №10 ПС 35кВКулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 306 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
10866 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-15 04:40 | 2023-04-15 06:30 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 6 кВ №09 ПС №4 , послужил обрыв проводов фазы «В», «С» в пролете опор №49-50. | 4.1.3, Обрыв проводов фазы «В», «С» в пролете опор №49-50 ВЛ 6 кВ №09 ПС 35кВ №4, произошёл в результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 13м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №09 ПС 35кВ №4 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №09 ПС 35кВ №4 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
10867 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.13.3, Вывод в резерв выключателя В 110кВ Редкино 1 на ПС 110кВ Безбородово по неотложной заявке вызвано неисправностью блока питания терминала МПУ («Сириус-3-ЛВ-03») резервных защит (отсутствие индикации на панели): АПВ, УРОВ ВЛ 110 кВ Безбородово-Редкино 1. | 4.13, В результате внутренней неисправности терминала МПУ резервных защит(«Сириус-3-ЛВ-03») (отсутствие индикации на панели) на ПС 110 кВ Безбородово, сработала предупредительная сигнализация, что послужило причиной вывода на ПС 110 кВ Безбородово по неотложной заявке В 110кВ Редкино 1 в резерв, для устранения дефекта. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр микропроцессорных устройств защиты и автоматики ВЛ 110кВ на ПС 110 кВ Безбородово Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТвУСРЗАИиМ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр микропроцессорных устройств защиты и автоматики ВЛ 110кВ на ПС 110 кВ Безбородово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра микропроцессорных устройств защиты и автоматики ВЛ 110кВ на ПС 110 кВ Безбородово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТвУСРЗАИиМ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра микропроцессорных устройств защиты и автоматики ВЛ 110кВ на ПС 110 кВ Безбородово замечаний нет.
10868 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-04-15 04:22 | 2023-04-15 06:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сить. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сить. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сить. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сить.
10869 | 500 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-15 04:09 | 2023-04-15 06:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ Ф628 ПС Советская к ТП0573 каб.Б произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ПС Советская к ТП0573 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ Ф628 ПС Советская к ТП0573 каб.Б, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0573 Ф628 к ПС Советская. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП0573 Ф628 к ПС Советская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф628 ПС Советская к ТП0573 каб.Б Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф628 ПС Советская к ТП0573 каб."Б" восстановлен.
10870 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-15 04:00 | 2023-04-15 04:38 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Алабухи было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10871 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-15 03:38 | 2023-04-15 04:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 по всей длине.
10872 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-2 ПС 35/6 №35 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №2-14 от КЛ-6-2 ПС 35/6 №35 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №2-14 от КЛ-6-2 ПС 35/6 №35 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №2-14 от КЛ-6-2 ПС 35/6 №35 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10873 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-15 02:00 | 2023-04-15 02:07 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №112 д. Плешки произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №15/2-15/3 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №112 д. Плешки при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №15/2-15/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №112 д. Плешки, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №112 д. Плешки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №112 д. Плешки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №112 д. Плешки Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
10874 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-15 01:45 | 2023-04-15 02:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-839 ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3-7. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
10875 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-15 00:50 | 2023-04-15 02:06 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 2н(12) ПС 110 кВ Пушкарная- ТП 201н(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка ТП 208н(6)- ТП 203н(1) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка ТП 208н(6)- ТП 203н(1) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на ТП 208н(6)- ТП 203н(1) ПС 110 кВ Пушкарная KS010-0000831 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 208н(6)- ТП 203н(1) ПС 110 кВ Пушкарная. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г.
10876 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-04-15 00:42 | 2023-04-15 02:21 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки ААБ 3*185 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-40 - ТП-138 КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль послужила коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1968 года. | 4.12, Причиной повреждения силового кабеля марки ААБ 3*185 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-40 - ТП-138 КВЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль послужила коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, что привело к нарушению электрической изоляции и пробою изоляции с возникновение межфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-40 - ТП-138 КЛ 601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-40 - ТП-138 КЛ 601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-40 - ТП-138 КЛ 601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-40 - ТП-138 КЛ 601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль, рассмотрен вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ.
10877 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-15 00:25 | 2023-04-15 01:33 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 109 ПС 35 кВ Н. Карачан было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
10878 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-15 00:22 | 2023-04-15 02:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 (Роконово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 (Роконово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 (Роконово) выполнен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 (Роконово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 (Роконово) выполнен.
10879 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-15 00:07 | 2023-04-15 00:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Био-7-1 в пролете оп.12-5/1, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-1 в пролете оп.12-5/1, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-1 по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-1 по всей длине.
10880 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-14 23:28 | 2023-04-15 00:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11/4-11/9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Прб-6-57 на провод СИП из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11/4-11/9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Прб-6-57 на провод СИП, произошел его обрыв, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Прб-6-57 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Прб-6-57 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Прб-6-57 по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Прб-6-57 по всей длине.
10881 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-04-14 23:25 | 2023-04-15 01:12 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р.Журавка произошло по причине повреждения на потребительской ТП-120 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р.Журавка находящейся на балансе и обслуживании ООО "Мамоновские фермы". | 4.12, Повреждение н а потребительской ТП-120 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р.Журавка находящейся на балансе и обслуживании ООО "Мамоновские фермы". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Мамоновские фермы" о приведении оборудования потребительской ТП-120 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Р.Журавка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ООО "Мамоновские фермы" о приведении оборудования потребительской ТП-120 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Р.Журавка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
10882 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-14 22:56 | 2023-04-14 23:07 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 в РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 164 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 164 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 164. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 164. на ВЛ-0,4кВ ТП 164 на ВЛ-0,4кВ ТП 164 VN004-00042052 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 164. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 164. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 164. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 164 дефектов не выявлено.
10883 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению КЛ-6кВ ВЛ 610 ПС Смоленск-2 явилось повреждение в сетях потребителя.
10884 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-04-14 22:48 | 2023-04-14 23:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника явилось междуфазное К.З. при повреждении (электрическом пробое междуфазной изоляции) КЛ-10кВ ТП 010 - ТП 066 на горизонтальном, прямом, целом участке в земле из-за старения изоляции. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ ТП 010 - ТП 066 явилось нарушение электрической изоляции (электрический пробой междуфазной изоляции) на горизонтальном, прямом, целом участке в земле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции (электрический пробой междуфазной изоляции) КЛ-10кВ ТП 010 - ТП 066 на КЛ-10кВ ТП 010 - ТП 066 VS010-9670699 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ ААБ 3х150 мм2 (L=160м) КЛ-10кВ ТП 010 - ТП 066 КВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Куприянов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений кабельного участка 10кВ ААБ 3х150 мм2 (L=160м) КЛ-10кВ ТП 010 - ТП 066 КВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника на соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
10885 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-14 22:46 | 2023-04-15 00:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№2 Типогр КТП №24 Типограф произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид.№2 Типогр КТП №24 Типограф произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ КТП №24 Типограф действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ фид.№2 Типогр КТП №24 Типограф. на ВЛ-0,4кВ фид.№2 Типогр КТП №24 Типограф VN004-00133093 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ фид.№2 Типогр КТП №24 Типограф. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки 0,4 кВ на ТП, осмотр отходящей ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №24 Типограф. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, осмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ
10886 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-04-14 22:17 | 2023-04-14 23:34 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-№230 ПС 110 кВ Калач-2 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10887 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-14 22:15 | 2023-04-14 22:26 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 242, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 242, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 242. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 242 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 242, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 242
10888 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-14 22:11 | 2023-04-14 23:18 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1005 ПС 110 кВ Томаровка произошло для производства работ по устранению отсутствия контакта на фазе "А" на вводе в дом №25 от опоры №1/3 вследствие изменения свойств материала провода. | 4.13, Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" на вводе в дом №25 от опоры №1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1005 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие изменения свойств материалов провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" на вводе в дом №25 от опоры №1/3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1005 ПС Томаровка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1005 ПС Томаровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1005 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
10889 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-14 22:03 | 2023-04-14 23:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная VN004-00100958 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
10890 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-14 22:02 | 2023-04-14 22:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№229 д. Ольховка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ № КТП 229 д. Ольховка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№229 д.Ольховка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№229 д.Ольховка нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№229 д.Ольховка по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№229 д.Ольховка по всей длине.
10891 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-14 21:46 | 2023-04-14 21:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 24 ПС ДВП произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №50-51 в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", из-за ослабления вязки провода на опоре №50 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода фазы "В" на опоре №50 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода фазы "В" на соседнюю фазу "С" в пролете опор №50-51, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ фид. 24 ПС ДВП действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ фид. 24 ПС ДВП. на ВЛ-10кВ фид. 24 ПС ДВП ВЛ-10кВ фид. 24 ПС ДВП | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ фид. 24 ПС ДВП. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, внеплановый осмотр ВЛ
10892 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-14 21:34 | 2023-04-14 22:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№10-№11, упавшей веткой с дерева, расположенным вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете оп.№10-№11 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения ветки с дерева расположенного вблизи охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 189 с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 189, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
10893 | 157 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 145 Ф.7 - РП 25 , что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 145 Ф.7 - РП 25 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 145 Ф.7 - РП 25 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 145 Ф.7 - РП 25
10894 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-04-14 21:22 | 2023-04-14 22:14 | 3.4.12.2.1, При порывах ветра более 20м/с из-за провиса провода в пролёте опор №2-№3, при ослабленной вязке провода на опоре №2, произошёл схлёст проводов в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-117 повлекший КЗ ВЛ и аварийное отключение АВ1 в РУ 0,4кВ №1 КТП №117. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода к изолятора на опоре №2, что привело к разлегулировке провиса провода в пролёте опор №2-№3, повлекшие КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №117. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №117. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
10895 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-14 20:57 | 2023-04-14 23:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода ф. "С" на крюк по причине срыва изолятора ф. "С" на опоре №3 из-за высыхания колпачка изолятора КП-22. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №3 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "С" с крюка на опоре №3 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "С" на крюк опоры №3, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №3 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница. на ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница в пролетах опор №1-10 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница в пролетах опор №1-10. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
10896 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-14 20:47 | 2023-04-14 22:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/10-2/11 ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-4-6 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/10-2/11 ВЛ-0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 по всей длине.
10897 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-14 20:45 | 2023-04-14 21:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1434 ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
10898 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-14 20:45 | 2023-04-14 21:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-254 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1 - №1-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП-254 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - №1-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№1-1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 254. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№1-1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 254.
10899 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-04-14 20:40 | 2023-04-15 00:12 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №4/18, произошла разлегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 20м/с, привело к кратковременному КЗ и отключению АВ1 в РУ 0,4кВ СТП №229. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода к изолятора на опоре №4/18, что привело к разлегулировке провиса провода в пролёте опор №4/18-№4/19, повлекшие КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №229. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №4/18-№4/19 ВЛ 0,4кВ №1 СТП №229. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Регулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №4-18 - №4-19
10900 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-04-14 20:27 | 2023-04-14 21:35 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка послужило однофазное замыкание на землю провода фазы "В" при обрыве провода шлейфа фазы "В" от опоры № 4 отпайки на ТП 6-11 до неподвижного контакта РТП-6-11 в месте контактного соединения и опускание его на траверсу из-за ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации, под воздействием порывов ветра (до 13 м/с). | 4.1.3, Отгорание провода шлейфа фазы "В" от опоры № 4 отпайки на ТП 6-11 до неподвижного контакта РТП-6-11 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка в месте контактного соединения и опускание его на траверсу из-за ослабления крепления провода шлейфа в месте контактного соединения с изолятором, в процессе длительной эксплуатации, под воздействием порывов ветра (до 13 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления провода шлейфа фазы "В" от опоры № 4 отпайки на ТП 6-11 до неподвижного контакта РТП-6-11 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка в месте контактного соединения с изолятором. на ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка VS010-0003777 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС И.Ю. Киктев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС И.Ю. Киктев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
10901 | 512 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-14 20:18 | 2023-04-14 22:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП16 к РП1, произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф1005 на ПС Трубчевская к КРУН1 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП16 к РП1, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в КРУН1 Ф1005 к ПС Трубчевская. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в КРУН1 Ф1005 к ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10 кВ ТП16 к РП1. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ10 кВ ТП16 к РП1
10902 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-04-14 20:13 | 2023-04-14 20:16 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 с. Владычное от ТП-132 в пролете опор № 7-1 - № 7-2, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 с. Владычное на ТП-132. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 с. Владычное от ТП-132, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 7-1 - № 7-2. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 с. Владычное от ТП-132 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Нерехтского РЭС Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 с. Владычное от ТП-132 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Нерехтского РЭС Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
10903 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-14 20:06 | 2023-04-14 21:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1166 Топоровка явилось короткое замыкание в пролете опор №21-22, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1166 Топоровка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1166 Топоровка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1166 Топоровка Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
10904 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-04-14 19:52 | 2023-04-14 21:45 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Опорная произошло в результате схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №21-22, по причине увеличения стрелы провеса провода фазы "В", произошедшей из-за срыва изолятора фазы "В", с места крепления на опоре №21. | 4.1.3, Причиной срыва изолятора фазы "С" на опоре №21 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Опорная послужил вышедший из строя колпачок ( типа К-9, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №21 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Опорная VS010-0014885 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Опорная по всей длине, с применением бинокля, для выявления возможных дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Опорная по всей длине, с применением бинокля, для выявления возможных дефектов крепления изоляторов. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Опорная, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Опорная по всей длине, с применением бинокля, для выявления возможных дефектов крепления изоляторов. Замечаний нет.
10905 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-04-14 19:50 | 2023-04-14 20:05 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Талы произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №84-85 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №84-85, ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Талы , произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС 35кВ Талы по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в неохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС 35кВ Талы по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в неохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС 35кВ Талы выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС 35кВ Талы нарушения не выявленны
10906 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 19:38 | 2023-04-14 22:16 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №28 по ул. Липовецкая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 014 ВЛ №9 ПС Промышленная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10907 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-14 19:36 | 2023-04-14 20:56 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ПС 110 кВ Большевик вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 3-4 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ПС 110 кВ Большевик, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ПС 110 кВ Большевик, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
10908 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-14 19:33 | 2023-04-14 21:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи явилось междуфазное перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №35-36 упавшим деревом на провода ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи в пролете опор №35-36 упавшим деревом на провода ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Большие Алабухи по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающих своим падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Большие Алабухи по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающих своим падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС35 кВ Большие Алабухи разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС35 кВ Большие Алабухи разработали мероприятия по обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
10909 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-14 19:20 | 2023-04-14 19:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 11 КТП № 898 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 9-10, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 9-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 11 КТП 898, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 11 КТП 898, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 11 КТП 898, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
10910 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-04-14 19:17 | 2023-04-14 20:03 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы произошло по причине повреждения оборудования на потребительском КТП №303 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы находящегося на балансе ООО «Адамас плюс». | 4.12, Повреждение на потребительском КТП №303 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы, находящейся на балансе ООО «Адамас плюс». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Адамас плюс» о приведении потребительского оборудования КТП-303 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы, находящегося на балансе и обслуживании ООО «Адамас плюс» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Адамас плюс» о приведении потребительского оборудования КТП-303 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы, находящегося на балансе и обслуживании ООО «Адамас плюс» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
10911 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 19:12 | 2023-04-14 20:48 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №5 по ул. Овражная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 470 ВЛ №16 ПС Тимирязевская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10912 | 307 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-14 19:07 | 2023-04-14 20:43 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление оборванного провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
10913 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-14 19:01 | 2023-04-14 21:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-6 в пролете оп.1-2, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.13, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-6 в пролете оп.1-2, произошел обрыв провода СИП с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-6 по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-6 по всей длине.
10914 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-14 18:57 | 2023-04-14 19:37 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 13 - 14 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 13 - 14 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 14М с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 14М с.Устьи Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
10915 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-14 18:51 | 2023-04-14 21:15 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 359 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 359 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ивахнов А.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 359 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ивахнов А.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 359 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Ивахнову А.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 359 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
10916 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-14 18:50 | 2023-04-14 18:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 209 Калинеево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 209 Калинеево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 209 Калинеево по всей длине. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 209 Калинеево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
10917 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-04-14 18:30 | 2023-04-14 20:15 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Народное выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене вязки провода на опоре № 27 фаза "А". | 4.1.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 27 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Народное произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 27 произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13м/с на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Народное VS010-0012202 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Народное по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Народное по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Народное выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Народное замечаний нет.
10918 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-04-14 21:12 | 2023-04-14 21:23 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №15, произошла разлегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 20м/с, привело к кратковременному КЗ и перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ №129 (728). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода к изолятора на опоре №15, что привело к разлегулировке провиса провода в пролёте опор №15-№16, повлекшие КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №129 (728). | Мероприятие: Организационное Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №129 (728). Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №129 (728).
10919 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-14 18:21 | 2023-04-14 19:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП-10 кВ №3 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1977г. | 4.12, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №3 произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го опорного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №3 на КЛ-10кВ ф.№16(24) ПС Ржев КЛ-10кВ ф.№16(24) ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ТП 10/0,4 кВ №3 КЛ 10 кВ №16(24) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ТП 10/0,4 кВ №3 КЛ 10 кВ №16(24) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
10920 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-04-14 18:20 | 2023-04-14 19:28 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 10-3 ПС 110 кВ Верхняя Хава было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10921 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-14 18:15 | 2023-04-14 19:30 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ ПС "Трубная" яч.34 - РП-24 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-283А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Полет. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
10922 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-14 17:52 | 2023-04-14 18:32 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 13-14 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 13-14 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №297 ПС АРЗ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №297 ПС АРЗ составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
10923 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-04-14 18:37 | 2023-04-14 18:48 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №2, произошла разлегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 20м/с, привело к кратковременному КЗ и перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ №128 (727). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода к изолятора на опоре №2, что привело к разлегулировке провиса провода в пролёте опор №2-№3, повлекшие КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №128 (727). | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №№128 (727). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №№128 (727).
10924 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-14 17:42 | 2023-04-14 19:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 7-8 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 7-8 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21403 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 21403 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
10925 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 17:40 | 2023-04-14 19:02 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3-4, что при порывах ветра более 20 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 639 | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская Мероприятие: Техническое В пролете опор 3-4 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская
10926 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-14 17:38 | 2023-04-14 19:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
10927 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-14 17:37 | 2023-04-14 19:52 | 3.4.12.2.3, Отключение на РП 50 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Р 1308 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №15-16 ЛЭП 10 кВ РП 50-ТП 802 ПС 110 кВ Западная упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 ЛЭП 10 кВ РП 50-ТП 802 ПС 110 кВ Западная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ РП 50-ТП 802 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ РП 50-ТП 802 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10928 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-14 17:36 | 2023-04-14 18:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 28/П-17-30 д. Тросниково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 28/П-17-30 д. Тросниково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 28/П-17-30 д. Тросниково. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 28/П-17-30 д. Тросниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
10929 | 515 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-14 17:35 | 2023-04-14 19:30 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18а по ул.Маяковского алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф. ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №18а о ул.Маяковского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
10930 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-04-14 17:30 | 2023-04-14 18:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Малей произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 14-15 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ 10кВ № 06 ПС Малей произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 06 ПС Малей произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 06 ПС Малей не выявлено. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Малей по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Малей по всей длине произведен. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры не выявлено. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич.
10931 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-14 17:28 | 2023-04-14 19:40 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 665. КЗ вызвано схлестом неизолированного провода. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
10932 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-14 17:20 | 2023-04-14 20:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Бухтарицы) по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №8-№9 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока обнаружена на проводах, снята оперативной штангой. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "0" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Бухтарицы) в пролете опор №8-№9 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока обнаружена на проводах, снята оперативной штангой. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Бухтарицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Бухтарицы), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
10933 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-14 17:20 | 2023-04-14 17:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 019 явилосьПовреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 019 Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний при осмотре ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 019 составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
10934 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-14 17:19 | 2023-04-14 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №110-111 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №110-111 ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля пролетах опор №105-115 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля пролетах опор №105-115. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
10935 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-14 17:16 | 2023-04-14 18:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415.03-1/63 (130) М.Заря явилось короткое замыкание в пролете опор №8-9, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415.03-1/63 (130) М.Заря явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415.03-1/63 (130) М.Заря разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415.03-1/63 (130) М.Заря Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
10936 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-14 17:14 | 2023-04-14 17:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/Т-1-63 кВА в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/Т-1-63 кВА в пролете опор №5-6 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/Т-1-63 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/Т-1-63 по всей длине. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/Т-1-63 по всей длине.
10937 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-14 17:10 | 2023-04-14 19:25 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ Полюжье от РП 10кВ Бирючёво вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ дерева из вне охранной зоны ВЛ, подгрызенное животным (бобром) и упавшее из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №75-76. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ Полюжье от РП 10кВ Бирючёво дерева из вне охранной зоны ВЛ, подгрызенное животным (бобром), в пролете опор №75-76, произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролёте, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Полюжье от РП 10кВ Бирючёво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Полюжье от РП 10кВ Бирючёво для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие ветхих деревьев, подгрызенных бобрами. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Полюжье от РП 10кВ Бирючёво для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие ветхих деревьев, подгрызенных бобрами. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Полюжье от РП 10кВ Бирючёво дефекты. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ Полюжье от РП 10кВ Бирючёво дефекты, требующие устранения, не выявлены.
10938 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 17:09 | 2023-04-14 21:37 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №4-5 и 1-1-1-2 что при порывах ветра более 20 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 4,1-1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская Мероприятие: Техническое В пролете опор 4-5 и 1-1-1-2 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 371 ВЛ №03 ПС Татановская
10939 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-14 17:00 | 2023-04-14 17:39 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса провода фазы "А" и "С" провода в пролетах опор №7-8, оперативно отключена ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 065 Азарово ф.маст для устранения неисправности, во избежание возникновения межфазного короткого замыкания. | 4.12, В результате возникновения угрозы нарушения электрической изоляции из-за разрегулировке стрелы провеса проводов фазы "А" и "С" при ветровой нагрузке в пролетах опор №7-8, ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 065 Азарово ф.маст оперативно отключена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 065 Азарово ф.маст на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 065 Азарово ф.маст ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 065 Азарово ф.маст | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 065 Азарово ф.маст. по всей длине. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 065 Азарово ф.маст. и включить их в план работ Мценского РЭС Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
10940 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 16:59 | 2023-04-14 18:54 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 по ул. Липовецкая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 014 ВЛ №9 ПС Промышленная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10941 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 16:59 | 2023-04-14 18:56 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре более 20м/с произошло выпадение крюка из деревянной стойки опоры №7 на которым был закреплён ввод в дом. В следствии чего произошло КЗ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №256. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло растрескивание деревянной стойки опоры №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №256 в месте крепления крюка. Что при боковом ветре более 20м/с привело к выпадению крюка из тела опоры. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр деревянных опор по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №256 с целью выявления ослабления крюков в опорах. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр деревянных опор по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №256 с целью выявления ослабления крюков в опорах. Мероприятие: Техническое Выявленные нарушения в креплении крюков в опорах по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №256 устранить. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные нарушения в креплении крюков в опорах по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №256 устранены
10942 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-14 16:53 | 2023-04-14 18:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 545 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 14-15, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 14-15. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 545, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 545, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 545, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
10943 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-14 16:50 | 2023-04-14 17:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ №541 (Якорь) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №541 (Якорь) ВЛ 10 №24 Зубцов. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №541 (Якорь) ВЛ 10 №24 Зубцов произошло отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ №541 (Якорь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №541 (Якорь) ВЛ 10 №24 Зубцов ВЛ-0,4кВ №541 (Якорь) ВЛ 10 №24 Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ №541 (Якорь) ВЛ 10 №24 Зубцов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №541 (Якорь) ВЛ 10 №24 Зубцов Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
10944 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №18 ПС Бурнакская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК"), с возникновением однофазного замыкания на землю, в ручную отключен В-10 кВ №18 на ПС Бурнакская. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №18 ПС Бурнакская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №18 ПС Бурнакская, в соответствие с нормативными документами.
10945 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-04-14 16:45 | 2023-04-14 17:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения электрооборудования потребительской КТП П-1468 возникло двухфазное КЗ, что вызвало отключение ВЛ 10кВ №14 Шпикуловская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КТП П-1468 на приведение электроустановки в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику КТП П-1468 на приведение электроустановки в соответствие с требованиями нормативных документов.
10946 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-14 16:45 | 2023-04-14 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 479 Шебунино-2 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ «Моделово-2» по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 479 Шебунино-2 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ «Моделово-2» веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 479 Шебунино-2 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ «Моделово-2» с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 479 Шебунино-2 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ «Моделово-2» устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
10947 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-14 16:43 | 2023-04-14 18:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Губари явилось междуфазное замыкание в результате схлестывания фазных проводов ф. "А" и "В" на опоре №16 из-за обрыва вязки провода ф."В" под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Губари произошёл под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы "В" в месте крепления вязки от опоры №16 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4-1 ТП 6-4 ПС Губари VN004-00131597 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Губари по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов вязок проводов. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: 05.05.2023 г. персоналом Губаревской БЭРС по распоряжению №599 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Губари по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов вязок проводов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Губари наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 35 кВ Губари дефектов вязок проводов не выявлено
10948 | 281 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-14 16:41 | 2023-04-14 20:43 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явился в ТП-1080 РУ-0,4 кВ к.з. на вводном АВ секции Т2 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
10949 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-14 16:40 | 2023-04-14 17:12 | 3.4.8.5.2, Неотложное отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Архангельское произошло по причине повреждения на потребительской ТП №8-21 П С 110кВ Архангельское находиться на балансе и обслуживании ООО << Аннинская ферма >> . | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Архангельское произошло по причине повреждения на потребительской ТП №8-21 П С 110кВ Архангельское находиться на балансе и обслуживании ООО << Аннинская ферма >> . | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№8-21 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Архангельское о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю – владельцу ТП№8-21 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Архангельское о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
10950 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 16:18 | 2023-04-14 18:54 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 по ул. Железнодорожная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 191 ВЛ №38 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10951 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-14 16:10 | 2023-04-14 16:34 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения хозяйственной постройки у жилого дома д. Липовка, д.11 отключен на ТП № 131 АВ-0,4 кВ ф.1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №131 Липовка ф.1 в месте возникновения пожара, д. Липовка, д.11. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №131 Липовка ф.1 в месте возникновения пожара, д. Липовка, д.11 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
10952 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-14 15:59 | 2023-04-14 16:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
10953 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-14 15:51 | 2023-04-14 17:34 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Хлебородное было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10954 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-14 15:51 | 2023-04-14 17:33 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10955 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-14 15:50 | 2023-04-14 16:32 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 53-54, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Преображеновка, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор № 53-54 ВЛ 10 кВ Преображеновка. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Преображеновка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Преображеновка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Преображеновка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Преображеновка.
10956 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-14 15:48 | 2023-04-14 16:18 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хлебородное было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10957 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-14 15:46 | 2023-04-14 16:17 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
10958 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-14 15:42 | 2023-04-14 17:32 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 16-17, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1, замечаний не выявлено.
10959 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-14 15:37 | 2023-04-14 21:14 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен АВ 0,4 кВ ф.Пилятино свинарник на ТП №439, для ликвидации пожара по адресу д.Емельяново, д.1. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №439 ф.Пилятино свинарник для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №439 ф.Пилятино свинарник. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №439 ф.Пилятино свинарник устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
10960 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 15:36 | 2023-04-14 17:01 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №357 по ул. Советская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 235 ВЛ №3 ПС П.Пригородная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
10961 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-14 15:34 | 2023-04-14 21:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 743 ф.427.06 Татаренково явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №2-7 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 743 ф.427.06 Татаренково разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 743 ф.427.06 Татаренково Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г.
10962 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-14 15:30 | 2023-04-14 15:58 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 612 Андрианово-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 612 Андрианово-2 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 612. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №3 ТП 612 Андрианово-2. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 612 Андрианово-2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 612 Андрианово-2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 612 Андрианово-2. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 612 Андрианово-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 612. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 612 дефектов не выявлено.
10963 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-14 15:30 | 2023-04-14 16:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ш-9-19, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП Ш-9-19, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ш-9-19 по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ш-9-19 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-9-19 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-9-19 нарушений и включены в план работ Кромского РЭС.
10964 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-14 15:20 | 2023-04-14 16:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 675 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 58-59, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 58-59. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 675, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 675, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 675, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
10965 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-04-14 15:20 | 2023-04-14 15:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветвей дерева в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП 009 из-за порывистого ветра, произошел излом и падение ветвей, что вызвало схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП ТП 009 из-за порывистого ветра, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 009 по всей длине. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП009 и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
10966 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 15:18 | 2023-04-14 15:48 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №8-9, что при порывах ветра более 20 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №3 в КТП 639 | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 8 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 639, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская Мероприятие: Техническое В пролете опор 8-9 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ №3 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская
10967 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-14 15:15 | 2023-04-14 16:51 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1, замечаний не выявлено.
10968 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-14 15:05 | 2023-04-14 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1123 ЦРП Сосновка произошло в результате междуфазного КЗ между проводами в пролете опор №73-№74 из-за обрыва проводов в результате падения опоры №73, №74, №75 вследствие падения дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Падение опоры №73, №74, №75 и обрыв проводов в пролете опор №73-№75 по ВЛ 10кВ №1123 ЦРП Сосновка произошло вследствие падения дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦПР 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1123 ЦРП Сосновка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦПР 10кВ Сосновка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1123 ЦРП Сосновка
10969 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-14 15:00 | 2023-04-14 16:06 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 424 ПС 110кВ Комплекс явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №(4-1)-(4-2) из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | 4.4.4, Схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №(4-1)-(4-2) ВЛ-0,4кВ №1 КТП 424 ПС 110кВ Комплекс, произошло при сильных порывах ветра до 20 м/с из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 424 ПС 110кВ Комплекс с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 424 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
10970 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-14 14:59 | 2023-04-14 15:12 | 3.4.12.5.1, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №4-№4/1. Схлест проводов произошел в результате провиса в пролете опор №4-№4/1 из за наклона опоры №4 по причине пучения грунта. | 4.4.4, В результате пучения грунта произошел наклон опоры №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419, тем самым возник провис провода в пролете опор №4-№4/1 вызвав схлеста проводов в пролете опор №4-№4/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419 при порывах ветра, в связи с чем произошло отключение автомата в РУ 0,4кВ ТП 419. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419 в пролете опор №2-№7 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419 в пролете опор №2-№7 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419 в пролете опор №2-№7. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419 в пролете опор №2-№7 дефектов не выявлено.
10971 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-14 14:58 | 2023-04-14 16:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 239 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №28-29, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №28-29ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП239 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
10972 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-04-14 14:53 | 2023-04-14 16:26 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 35 кВ Тишанка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-4 ПС 110 кВ Тишанка в пролете опор № 6-7 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-4 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-4 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-4 ПС 35 кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-4 ПС 35 кВ Тишанка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
10973 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-14 14:52 | 2023-04-14 16:17 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №1 ТП 819 ПС 35кВ Девица для ремонта провода фазы «А» в пролёте опор 6-7. | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 819 ПС 35кВ Девица, произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 819 ПС 35кВ Девица по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 819 ПС 35кВ Девица разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
10974 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-14 14:45 | 2023-04-14 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 1007 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 16-17, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 16-17. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1007, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1007, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1007, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
10975 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-04-14 14:43 | 2023-04-14 18:02 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, из глубины лесного массива дерева на провода ВЛ в пролёте опор Н15 - Н16 с обрывом 3-х проводов АС-50 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Причиной возникновения обрыва 3-х проводов АС-50 и устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, из глубины лесного массива дерева на провода ВЛ в пролёте опор Н15 - Н16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева, угрожающего падением на провода ВЛ в глубине лесного массива. на ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино VS010-9670398 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное техническое освидетельствование опор Н15 и Н16 ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино, подвергшихся внешнему динамическому воздействию при обрыве упавшим деревом проводов, с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опору. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Освидетельствование опор выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в глубине лесного массива. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
10976 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-14 14:41 | 2023-04-14 15:57 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильных порывов ветра ,произошел срыв изоляторя ШC-10 фазы "В" на гребенке КРУН-10кВ ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Совхозная , что привело к возникновению замыкания на землю. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Совхозная произошел срыв изолятора ШС-10 фаза "В" на гребенке КРУН-10кВ, произошло замыкание на землю. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Совхозная и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Совхозная по всей длине. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Совхозная по всей длине.
10977 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-14 14:40 | 2023-04-14 15:13 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 4 - 5 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 4 - 5 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 179 с.Левино, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 179 с.Левино Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
10978 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-04-14 14:39 | 2023-04-14 16:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 387 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 2-3, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 2-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 387, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ
10979 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 14:32 | 2023-04-14 16:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (20 м/с) на опоре №2-2 . Причиной неуспешного РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (20 м/с) на опоре №2-2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению
10980 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 04 Токаревская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 4-00/19-20, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение (с успешным АПВ). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Токаревская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Токаревская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев по ВЛ 10кВ №04 ПС Токаревская
10981 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-14 14:27 | 2023-04-14 15:52 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка произошёл из-за срыва штыревого изолятора и падения провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №2/49 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора и падение провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №2/49 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка произошло вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
10982 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-04-14 14:27 | 2023-04-14 15:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 378 произошло в результате К.З., вызванное падением дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, около опоры № 10-1 отпайка №2. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении дерева около опоры № 10-1 отпайка №2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 378, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Нач. ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Нач. ОТГ ПРЭС Печенкин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ
10983 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-14 14:22 | 2023-04-14 14:37 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 424 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 424 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 424. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 424. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 424 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 424 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 424. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 424. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 424. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 424 дефектов не выявлено.
10984 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-04-14 14:15 | 2023-04-14 16:15 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ установлено, что причиной появления "земли" стало разрушение разрядника средней фазы на ТП-204 Екатеринкино. Разрушение разрядника РВО-10 произошло по причине его пробоя в результате нарушения изоляционных свойств материала разрядника в процессе эксплуатации (36 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовое перенапряжение, перепады температуры окружающего воздуха). Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой и разрушение разрядника РВО-10 на ТП-204 Екатеринкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала разрядника РВО-10 в процессе эксплуатации на ТП-204 Екатеринкино ТП-204 Екатеринкино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ с целью выявления дефектов разрядников на ТП. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ с целью выявления дефектов разрядников на ТП, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра разрядников ТП на ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ на предмет выявления поврежденных разрядников на ТП, замечаний не выявлено.
10985 | 531 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-14 14:15 | 2023-04-14 16:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №22 ул. Пионерская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-9 ф.1003 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-9 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Пионерская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-9 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Пионерская. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-9 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Пионерская.
10986 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Луковниково-Ельцы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №152-153 в результате перекрытия проводов упавшим из вне охранной зоны деревом под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны на провода двух фаз в пролете опор №152-153 ВЛ 35 кВ Луковниково-Ельцы произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Луковниково-Ельцы действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Луковниково-Ельцы в пролетах опор №№150-155 целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 Луковниково-Ельцы в пролетах опор №№150-155. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г.
10987 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 14:07 | 2023-04-14 15:37 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №5-6 , что при порывах ветра более 20 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 456 | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 456 , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 456 ВЛ №16 ПС Тимирязевская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 456 ВЛ №16 ПС Тимирязевская Мероприятие: Техническое В пролете опор 5-6 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 456 ВЛ №16 ПС Тимирязевская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 456 ВЛ №16 ПС Тимирязевская
10988 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-04-14 14:05 | 2023-04-14 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС Коромыслово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №22-№23 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №22-№23 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
10989 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-04-14 14:02 | 2023-04-14 14:14 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре более 20м/с произошёл схлёс ввода с частично разрушенной изоляцией в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ ВЛ 0,4кВ №1 КТП-175. В следствии чего произошло аварийное отключение АВ1. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло растяжение изолированного провода марки АПВ-6 с разрушением изоляции, что при скорости ветра более 20м/с привело к КЗ ввода с опоры №5 по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-175. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 175 с целью выявления вводов с разрушенной изоляцией. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 175 ввода с разрушенной изоляцией заменить (внести в план ТО или КР). Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт ввода.
10990 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-04-14 14:02 | 2023-04-14 15:32 | 3.4.7.3.5, Неотложное отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Козловка произошло из-за обрыва провода в пролете опор №135-136 вызвавшее однофазное короткое замыкание , под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода пролете опор №135-136 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Козловка произошел в следствии изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации , потеря механической прочности провода под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Козловка на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Козловка VS010-0005554 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Козловка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Козловка замечаний нет.
10991 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-14 14:00 | 2023-04-14 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 Козьмодемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 7-8, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
10992 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-04-14 14:00 | 2023-04-14 14:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 14 Максимовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 14/125-126, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Максимовская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Максимовская с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС Максимовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС Максимовская произведена обрезка крон, валка деревьев
10993 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-04-14 13:59 | 2023-04-14 14:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС БХЗ стало КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № (2-3)-(2-4) под действием сильных порывов ветра до 18 м/с. Под тяжестью собственного веса дерево упало с проводов на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие (КЗ) проводов в пролете опор № (2-3)-(2-4) деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС БХЗ, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода в том числе после прохождения стихийных явлений. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС БХЗ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г.
10994 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-14 13:54 | 2023-04-14 21:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №07 ПС Южная на провода в пролете опор №88-№89 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №07 ПС Южная в пролете опор №88-№89, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №07 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №07 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №07 ПС Южная по всей длине Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №07 ПС Южная по всей длине
10995 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-14 13:53 | 2023-04-14 15:36 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-7 ПС Петровское послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №53-54, в результате касания их ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ (на территории приусадебного участка), при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор №53-54 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6-7 ПС Петровское произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ, проводов при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №53-54 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6-7 ПС Петровское VN004-93603608 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-7 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-7 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-7 ПС Петровское, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-7 ПС Петровское, необходимо произвести расчистку трассы пр. опор № 53-54. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы в пр. опор №53-54 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-7 ПС Петровское. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы в пр. опор №53-54 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-7 ПС Петровское.
10996 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-04-14 13:52 | 2023-04-14 14:58 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Каменка послужило послужило старение вязки фаз "А" на опоре № 129 при порывах ветра (до 20 м/с). | 4.1.3, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 129 по ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Каменка произошло из-за изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 129 по ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Каменка произошло из-за изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Каменка VS010-9360190 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов и проводов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Ю.В. Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр производился по Р-340 Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Ю.В. Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: ЛО ИТР
10997 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-14 13:50 | 2023-04-14 15:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 111 РП 10 кВ Разумное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 111 РП 10 кВ Разумное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 111 РП 10 кВ Разумное KN004-00031783 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 111 РП 10 кВ Разумное. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 111 РП 10 кВ Разумное. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок
10998 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-14 13:45 | 2023-04-14 15:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан явилось междуфазное перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №121-122 упавшим деревом на провода ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан в пролете опор №121-122 упавшим деревом на провода ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающих своим падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающих своим падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС110 кВ Верхний Карачан разработали мероприятия по обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
10999 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-14 13:45 | 2023-04-14 15:54 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-2-9 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Мир". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-2-9 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Мир" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Мир" о приведении потребительского оборудования ТП-2-9 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11000 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-14 13:43 | 2023-04-14 16:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 05 Н.Сеславинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор № 2-23 2-14, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
11001 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-04-14 13:40 | 2023-04-14 14:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветвей дерева в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ Н-2-2 из-за порывистого ветра, произошел излом и падение ветвей, что вызвало схлёст проводов фаз "С" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов в пролетах опор № 1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ ТП Н-2-2 из-за порывистого ветра, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2от Н-2-2 и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от Н-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ
11002 | 156 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-14 13:35 | 2023-04-14 14:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 27 - РП 76, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 27 - РП 76 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 27 - РП 76 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 27 - РП 76
11003 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-14 13:27 | 2023-04-14 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "В" и "А" в пролете опор № 5/15-5/16 из-за обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре № 5/15 при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №5/15 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ-10-6 ПС Архангельское VS010-0004244 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское разработаны мероприятия устранению выявленных дефектов . Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления ослабления вязок провода. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления ослабления вязок провода.
11004 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-04-14 13:25 | 2023-04-14 13:40 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская в пролете опор №20-21. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская в пролете опор №20-21 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Дроновская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская в пролете опор №20-21 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
11005 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-14 13:23 | 2023-04-14 13:57 | 3.4.12.2.1, В результате длительной ветровой нагрузки произошел схлест провода в пролете опор № 2-3, что привело к срабатыванию защиты на отключение. | 4.4.4, При сильном воздействии ветра произошел схлест провода, что привело к двухфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 684 после неблагоприятных погодных условий, особое внимание уделить вязке провода на изоляторах. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 684, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 684 устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП 684, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
11006 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-14 13:19 | 2023-04-14 14:48 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Анна произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №124-125 в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 20м\с. Своевременно не организованы работы по расчистке трассы . | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №124-125 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Анна произошло в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под сильных порывов ветра до 20 м\с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева угрожающего падением на провода в охранной зоне ВЛ. на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Анна VS010-0008074 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Анна. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Анна.
11007 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-04-14 13:17 | 2023-04-14 14:19 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 от ТП 103 с. Густомесово, в пролете опор № 10 - № 11 возникло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ ф. № 1 от ТП 103 с. Густомесово. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-103 с. Густомесово, явилось короткое замыкание, вследствие наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ в пролете опор № 10 - № 11. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф. № 1 от ТП 103 с. Густомесово с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Нерехтского РЭС Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф. № 1 от ТП 103 с. Густомесово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Нерехтского РЭС Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
11008 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-14 13:10 | 2023-04-14 13:52 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 26 -27 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 26 - 27 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46Ч с.Носины, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46Ч с.Носины Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
11009 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-04-14 13:10 | 2023-04-14 13:13 | 3.4.12.2.3, результате падения ветвей дерева в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП С-3-6 из-за порывистого ветра, произошел излом и падение ветвей, что вызвало схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ ТП ТП С-3-6 из-за порывистого ветра, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП С-3-6 и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП С-3-6 и включить их в план работ Урицкого РЭС. Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП С-3-6 по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП С-3-6 по всей длине.
11010 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-04-14 13:08 | 2023-04-14 14:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 4-7ПС 35 кВ Болдыревка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 4-7 ПС 35 кВ Болдыревка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4 кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты выявленные при осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Болдыревка . Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ дефекты выявленные при осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Болдыревка . Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
11011 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-04-14 13:08 | 2023-04-14 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение выключателя В 35кВ Т1, В 10кВ Т1 ( с погашением 1 секции шин 10кВ) на ПС 35/10кВ Гришкино действием МТЗ 2, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ с образованием дуги в ячейке КВЛ 10кВ №15, из-за повреждения концевой муфты КВЛ 10кВ №15 из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. Из-за закопчения датчика дуговой защиты и задымления в ячейке №15, световой поток попадающий на датчик дуговой защиты был не достаточным для его срабатывания, вследствие чего правильным действием МТЗ 35 (МТЗ 10 отсутствует) отключился Т1. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в ячейке КВЛ-10кВ №15 на ПС 35кВ Гришкино произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. В результате закопчения датчика дуговой защиты и задымления в ячейке №15, световой поток попадающий на датчик дуговой защиты был не достаточным для его срабатывания, вследствие чего правильным действием МТЗ 35 (МТЗ 10 отсутствует) отключился Т1 с погашением 1 секции шин 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования кабельной воронки в ячейке №15 ПС 35 кВ Гришкино. на ПС Гришкино PS035-001826-01 | Мероприятие: Организационное Включение КВЛ-10 кВ фид.№15 произвести по предоставлении протоколов по результатам внеочередных испытаний кабельного участка повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования ". Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тв ПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: КВЛ-10 кВ фид.№15 введена в работу после проведения ремонтных работ и предоставления протокола испытаний.
11012 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-14 13:05 | 2023-04-14 15:37 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурным электромонтером отключен МВ-10 кВ Ф10-02 на ПС 110/10 кВ Елегино, для ликвидации пожара в д.Емельяново. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
11013 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-14 13:02 | 2023-04-14 13:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №231-№232 при падении дерева, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино дерева упавшего по касательной из за пределов охранной зоны в пролете опор №231-№232 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино в пролете опор №228-№235 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино в пролете опор №228-№235 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино в пролете опор №228-№235. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино в пролете опор №228-№235 дефектов не выявлено.
11014 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-04-14 13:01 | 2023-04-14 13:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 (Платуново ДС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 (Платуново ДС) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 (Платуново ДС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 (Платуново ДС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
11015 | 497 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-14 12:51 | 2023-04-14 14:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф5 ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская оп. к дому ул. Свердлова 7, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф5 ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская оп. к дому ул. Свердлова 7, вследствие ветровых нагрузок | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф5 ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская от оп. в дом ул. Свердлова 7 Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф5 ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская от оп. в дом ул. Свердлова 7 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф5 ул. Свердлова ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф5 ул. Свердлова ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская
11016 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-14 12:49 | 2023-04-14 14:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 239 ПС 110кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 239 ПС 110кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 239 ПС 110кВ Н.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 239 ПС 110кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11017 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-14 12:47 | 2023-04-14 17:35 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 2 от ТП 171 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 13-14 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 2 от ТП 171 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 13-14 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 150 Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.Инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.Инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г.
11018 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-14 12:46 | 2023-04-14 13:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 17-18 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор № 17-18 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-1-21 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
11019 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-04-14 12:45 | 2023-04-14 14:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за повреждения на потребительской ВЛ от Р-5-2, находящейся на балансе потребителя ООО "СГЦ". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло из-за повреждения на потребительской ВЛ от Р-5-2, находящейся на балансе потребителя ООО "СГЦ". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "СГЦ" о приведении потребительской ВЛ от Р-5-2 ПС 110 кВ Верхняя Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ ПС 110 кВ Верхняя Хава. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "СГЦ" о приведении потребительской ВЛ от Р-5-2 ПС 110 кВ Верхняя Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ ПС 110 кВ Верхняя Хава.
11020 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-14 12:45 | 2023-04-14 12:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2615 от ПС Благодать действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 72-73веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 72-73 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2615 ПС Благодать. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
11021 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-14 12:44 | 2023-04-14 14:42 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №213 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании ИП Шелякина (кафе). | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №213 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании ИП Шелякина (кафе). | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Шелякина (кафе) о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №213 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Сторонняя организация: ИП Шелякина Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ИП Шелякина (кафе) о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №213 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11022 | 280 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-14 12:39 | 2023-04-14 14:13 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось короткое замыкание в потребительской трансформаторной подстанции, находящейся в смежной электрической сети, участвующих в технологическом процессе. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"
11023 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-14 12:38 | 2023-04-14 15:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-2-№3-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-4-17, что привело к нарушению электрической изоляции проводов фазы "А" и фазы "В" с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №3-2-№3-3 ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП А-4-17, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП А-4-17 по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП А-4-17 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-17 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-17 нарушений.
11024 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-14 12:36 | 2023-04-14 15:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 352, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
11025 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-04-14 12:35 | 2023-04-14 15:44 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра(до 20 м/С) произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 4-00/23-24 ВЛ 10кВ № 4 ПС Сукмановская. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошел обрыв провода фазы "А", что привело к возникновению КЗ и срабатыванию защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Сукмановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Сукмановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Сукмановская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Сукмановская обрезаны.
11026 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-14 12:33 | 2023-04-14 18:40 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-13 ПС 35кВ Рогачевка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-13 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Быков Л.Д. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-13 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Быков Л.Д. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-13 ПС 35кВ Рогачевка стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Быкову Л.Д. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-13 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11027 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-04-14 12:30 | 2023-04-14 12:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 014 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее в результате кратковременного схлеста проводов, вследствие падения ветвей с дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра, на провода в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Причиной кратковременного схлеста проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 014, явилось падение ветвей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП014 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП014 с целью выявления замечаний. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения замечаний, выявленных осмотром.
11028 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-14 12:25 | 2023-04-14 12:33 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 21, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Ратчино, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 21 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Ратчино, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ратчино. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ратчино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ратчино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ратчино.
11029 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-14 12:20 | 2023-04-14 12:41 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 76-77, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Преображеновка, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор № 76-77 ВЛ 10 кВ Преображеновка. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Преображеновка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Преображеновка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Преображеновка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Преображеновка.
11030 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-04-14 12:15 | 2023-04-14 13:13 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 Щучье выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту шлейфа на ЛР ЛР-4-3 ф "В". | 4.1.3, Оборыв шлейфа на ЛР-4-3 ф "В" ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Щучье произошло в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации (21 год) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода шлейфа фазы "В" на ЛР-4-3 ф на ВЛ-10-4 ПС 110 Щучье VS010-0012036 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Щучье на предмет выявления дефектов проводов на опорах. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Завьялов А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Щучье на предмет выявления дефектов проводов на опорах -дефектов не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Щучье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Завьялов А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Щучье разрабатывать мероприятия не требуется -замечаний нет.
11031 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-04-14 12:13 | 2023-04-14 12:37 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ №07 ПС 110кВ Радуга произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "В" соседнего провода фазы "С" в нулевом пролёте КРУН-1 - опора №1 воздушного участка КЛ №07 ПС 110кВ Радуга в результате срыва изолятора фазы "В" на направляющей траверсе КРУН-1 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания в изоляторе на направляющей траверсе КРУН-1 КЛ №07 ПС 110кВ Радуга произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "В" марки ШС-10 с траверсы на КРУН-1 КЛ №07 ПС 110кВ Радуга вызван высыханием уплотнительного колпачка, по причине изменения свойств материала колпачка в результате старения в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на траверсе с его срывом, в результате чего произошло касания провода фазы "В" соседнего провода фазы "С" в нулевом пролёте КРУН-1 - опора №1 воздушного участка КЛ №07 ПС 110кВ Радуга, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению КЛ №07 ПС 110кВ Радуга действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на направляющей траверсе КРУН-1 на КРУН-1 КВЛ №07 ПС Радуга KS010-0003071-A01 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр изоляции на КРУН-1 КЛ №07 ПС 110кВ Радуга с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр изоляции на КРУН-1 КЛ №07 ПС 110кВ Радуга с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении осмотра изоляции на КРУН-1 КЛ №07 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении осмотра изоляции на КРУН-1 КЛ №07 ПС 110кВ Радуга дефектов не выявлено..
11032 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-14 12:10 | 2023-04-14 13:59 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 16-17 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1691 с. Ратчино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1691 с. Ратчино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1691 с. Ратчино. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1691 с. Ратчино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1691 с. Ратчино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1691 с. Ратчино.
11033 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-14 12:10 | 2023-04-14 13:35 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ 10 кВ ПС "ЛОЭЗ" яч.29 - ТП-665 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ПС "ЛОЭЗ", находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Спецпроммехколонна Липецкая |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
11034 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-14 12:08 | 2023-04-14 14:00 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Николаевка произошло по причине повреждения на потребительской ТП №3-1 ПС 35кВ Николаевка находиться на балансе и обслуживании ООО << Экокорм >> . | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Николаевка произошло по причине повреждения на потребительской ТП №3-1 ПС 35кВ Николаевка находиться на балансе и обслуживании ООО << Экокорм >> . | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№3-1 по ВЛ10кВ№3 П С 35кВ Николаевка о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю – владельцу ТП№3-1 по ВЛ10кВ№3 П С 35кВ Николаевка о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
11035 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-04-14 12:00 | 2023-04-14 13:58 | 3.4.12.2.3, Схлестывание проводов в результате срыва изолятора с крюка дома запитанного от опоры 1/2 под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, замыкание вызванное схлестыванием проводов в результате срыва изолятора с крюка здания под воздействием порыва ветра до 17 м/с | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4 от ТП 181(404) ВЛ10 Павловский на предмет выявления дефектов ответвлений к жилым домам Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов произвести их устранение Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11036 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-14 11:57 | 2023-04-14 12:12 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 592 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 592 произошло отключение автомата №1 в РУ 0,4кВ ТП 592. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 592. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 592 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 592 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 592. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 592. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 592. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 592 дефектов не выявлено.
11037 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-04-14 11:30 | 2023-04-14 12:25 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-203 ПС Новый Лиман, послужило высокорослое дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 9-9а отп.1, упавшее из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Ненадлежащее качество эл.энергии на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-203 ПС Новый Лиман, послужило упавшее высокорослое дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 9-9а отп.1, упавшее из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-203 ПС Новый Лиман по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-203 ПС Новый Лиман по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-203 ПС Новый Лиман выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-203 ПС Новый Лиман дефектов не выявлено
11038 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-14 11:30 | 2023-04-14 13:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 027 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 027 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 ПС 35кВ Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
11039 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-14 11:29 | 2023-04-14 12:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/4-2/1 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/4-2/1 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 по всей длине. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 по всей длине.
11040 | 306 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-14 11:28 | 2023-04-14 13:53 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода стало схлестывание проводов при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление оборванных проводов. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. В срок до 30.05.2023 произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ с целью осмотра. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление оборванных проводов. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. В срок до 30.05.2023 произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ с целью осмотра.
11041 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-14 11:25 | 2023-04-14 19:18 | 3.4.12.2.3, 1) Причиной отключения ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ Н.Борки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №85-№86, под действием дождя и порывов ветра. 2) Причиной возникновения нарушения на ТП 143 1/160 послужил обрыв шлейфа фазы "С" от Р-10кВ до ТП 1413 1/160 под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | 4.4.3, 1) Перекрытие проводов в пролете опор №85-№86 ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ Н.Борки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. 2) Обрыв шлейфа фазы "С" от Р-10кВ до ТП 1413 1/160 произошел в результате воздействия длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1413 ПС Н.Борки Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1413 ПС Н.Борки Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Р-10кВ по ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ Н.Борки Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1413 ПС Н.Борки Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра Р-10 по ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1413 ПС Н.Борки
11042 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-04-14 11:19 | 2023-04-14 12:51 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев при сильных порывах ветра произошло падение сука дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №23-24 ВЛ 35 кВ Совхозная – Сергиевская с отп, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падение сука дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24 ВЛ 35 кВ Совхозная – Сергиевская с отп, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев на ВЛ 35 кВ Совхозная – Сергиевская с отп ВЛ 35 кВ Совхозная – Сергиевская с отп | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Совхозная – Сергиевская с отп. по всей длине. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Совхозная – Сергиевская с отп. по всей длине Мероприятие: Организационное Замечания выявленные внеплановым осмотром ВЛ 35 кВ Совхозная – Сергиевская с отп. внести в планы работ восточного участка СЛЭП УВС. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечания выявленные внеплановым осмотром ВЛ 35 кВ Совхозная – Сергиевская с отп. внести в планы работ восточного участка СЛЭП УВС.
11043 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-14 11:15 | 2023-04-14 11:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №48 - №49 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №48 - №49, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №50 - №70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №50 - №70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №50 - №70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №50 - №70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево
11044 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-14 11:10 | 2023-04-14 12:27 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 42-43 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 110 кВ Большевик вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 42-43 произошло по причине воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 110 кВ Большевик, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 110 кВ Большевик, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
11045 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-04-14 11:10 | 2023-04-14 11:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15-06 ПС 35кВ Ольховлог послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 24 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 20м/с, на проводах перекидки имеются следы оплавления. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 24 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15-06 ПС 35кВ Ольховлог до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 20м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры №24 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15-06 ПС 35кВ Ольховлог о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП.
11046 | 279 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-14 11:10 | 2023-04-14 13:10 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-486--ТП-347. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-486--ТП-347. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11047 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-04-14 11:07 | 2023-04-14 20:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 251.13 ПС 35/10 кВ Гахово явилось короткое замыкание, вызванное падением опор и схлестом проводов в пролете опор № 101-104, вследствие падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной падения опор и схлеста проводов в пролете опор № 101-104 по ВЛ-10 кВ № 251.13 ПС 35/10 кВ Гахово, явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 251.13 от П35/10 кВ Гахово с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
11048 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-14 11:06 | 2023-04-14 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-№6 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 4119 30/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-№6по ВЛ 0,4 №2 от ТП 4119 30/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 4119 3/100 Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №2 от ТП 4119 3/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
11049 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-14 11:00 | 2023-04-14 13:36 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 718 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за обрыва провода "N" в пролёте опор №4/8-4/9, в результате наезда частного стороннего автомобиля ВАЗ, гос. номер м 561 рх 31 на опору №4/8. | 4.4.1, Обрыв провода "N" в пролёте опор №4/8-4/9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 718 ПС 35 кВ Уразово произошёл в результате наезда частного стороннего автомобиля ВАЗ, гос. номер м 561 рх 31 на опору №4/8. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 718 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе.
11050 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-04-14 10:58 | 2023-04-14 11:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток деревьев из-за ветровой нагрузки в пролете опор №7-№1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ А-12-4, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветвей деревьев в пролете опор № 7-№1-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ А-12-4 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП А-12-4 по всей длине Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП А-12-4 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г.
11051 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-33 ПС№45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №33-11 от КЛ-6-33 ПС№45 находящейся на балансе и обслуживании ОАО «РЖД». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО «РЖД» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №33-11 от КЛ-6-33 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: ОАО «РЖД» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ОАО «РЖД» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №33-11 от КЛ-6-33 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11052 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-04-14 10:53 | 2023-04-14 16:45 | 3.4.12.2.3, Неотложное отключение в результате падения сука и повреждении провода на ВЛИ-10кВ 3.1.18ПС Фатеж: в пролёте опор №39-40 ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/с .) | 4.4.3, Падение сука на провода на ВЛИ-10кВ 3.1.18ПС Фатеж: в пролёте опор №39-40 ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/.) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ№18 от ПС 110/35/10 «Фатеж» Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.1.18 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №№18 и 19 от ПС 110/35/10 «Фатеж» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.1.18
11053 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-14 10:51 | 2023-04-14 12:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ «Моделово-2»по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ «Моделово-2» веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ «Моделово-2» с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ «Моделово-2» устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
11054 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-14 10:50 | 2023-04-14 10:56 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,38 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №2, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 10/0,4кВ № 141 Подберезово ферма, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 141 Подберезово(ферма). Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 141 Подберезово(ферма) разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
11055 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-14 10:47 | 2023-04-14 12:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №105-106 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 13 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
11056 | 499 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-14 10:47 | 2023-04-14 13:16 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3106 к ТП3015 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф605 РП05 к ТП3057 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3106 к ТП3015 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф605 к ТП3057. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф605 к ТП3057. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3106 к ТП3015. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3106 к ТП3015 восстановлена.
11057 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-14 10:43 | 2023-04-14 14:01 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ № 737 ПС Басово явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие перекрытия провода ф "С" с траверсой на опоре №13 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода фазы "С" с траверсой на опоре №13 по ВЛ 10кВ № 737 ПС Басово явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 737 ПС Басово. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
11058 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-14 10:40 | 2023-04-14 17:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 14.04.2023 в 10-40 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №10-11, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 14.04.2023 в 17-11 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №9-10, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенных веток от деревьев растущих вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-10, 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП031 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
11059 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-14 10:39 | 2023-04-14 10:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №736ПС 110 кВ "Басово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №736 ПС 35 кВ "Басово" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №736 ПС "Басово" Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №736 ПС "Басово" составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г.
11060 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-14 10:38 | 2023-04-14 13:01 | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Малышево произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения опоры №127 и схлеста проводов в пролете опор №127-128. Схлест проводов в пролете опор №127-128 ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Малышево произошел по причине падения опоры №127 в результате ее подтапливания, из за разлива реки произошел подмыв основания опоры №127 и падение ее на землю. | 4.4.4, В результате пучения грунтов, произошло падение опоры №127 ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Малышево на землю, что привело к схлесту проводов в пролете опор №127-128, возникновению междуфазного КЗ, и отключению ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Малышево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Малышево в пролетах опор №125-135, с целью выявления дефектов на опорах. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Малышево в пролетах опор №125-135. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
11061 | 529 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-14 10:36 | 2023-04-14 12:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №21 ул. Дачная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-41 ф.1019 ТП-33 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-41 ф.1019 ТП-33 с медным проводом потребителя на доме №21 ул. Дачная привело к отсутствию напряжения у потребителя | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-41 ф.1019 ТП-33 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Дачная 21. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-41 ф.1019 ТП-33 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Дачная 21.
11062 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-04-14 10:30 | 2023-04-14 11:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-7 от ПС 110 кВ Краснолипье явилось междуфазное короткое замыкание по причине схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 20 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-7 от ПС 110 кВ Краснолипье вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-7 ПС 110 кВ Краснолипье на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-7 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
11063 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-14 10:21 | 2023-04-14 14:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП 4114 14/100 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее вследствие падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ0,4 №2 от ТП 4114 14/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 №2 от ТП 4114 14/100 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ-0,4 №2 от ТП 4114 14/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
11064 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-14 10:15 | 2023-04-14 11:31 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ-10кВ ЦРП-1а Центролит яч.36-РП-43 яч.13 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-298А, находящейся в эксплуатационной ответственности ПАО МТС. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
11065 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-14 10:13 | 2023-04-14 13:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 449 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 449 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 449 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 449 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 449 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
11066 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-14 10:11 | 2023-04-14 12:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 392 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №18-19, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 392, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП392 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП392 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
11067 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-14 10:10 | 2023-04-14 12:03 | 3.4.7.3.5, Поступление обращения на отсутствие электроэнергии от потребителей ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1095 произошло по причине отсутствия контакта на соединительном зажиме на опоре №1. Нарушение контакта произошло по причине окисления в месте соединения провода в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.13, В результате нарушения герметичности зажима на опоре №1 произошло окисление контакта провода (увеличение переходного сопротивления)из за чего произошло нарушение электрического контакта и электроснабжения части потребителей от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1095. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на зажиме опоры №1 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1095 на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1095 VN004-00062492 | Мероприятие: Техническое Проверить герметичность соединительных зажимов на всех отходящих ВЛ-0,4кВ ТП-1095. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проверtyf герметичность соединительных зажимов на всех отходящих ВЛ-0,4кВ ТП-1095.
11068 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-14 10:09 | 2023-04-14 16:40 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-19 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-19 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лукин Л.Ю. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-19 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лукин Л.Ю. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-19 ПС 110кВ Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Лукину Л.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-19 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11069 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-14 10:06 | 2023-04-14 16:10 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5-4 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5-4 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Титова А.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5-4 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Титова А.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5-4 ПС 35кВ Р-Хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Титову А.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5-4 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11070 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 10:03 | 2023-04-14 11:52 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №54 по Советская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 497 ВЛ №4 ПС Столовская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11071 | 278 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-14 10:02 | 2023-04-14 10:53 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии.
11072 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-14 10:01 | 2023-04-14 11:00 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ЦРП Калинино было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
11073 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-14 09:59 | 2023-04-14 12:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в ручную произошло в связи с появлением режима однофазного замыкания на "землю" в результате падения дерева на провод фазы "А" в пролете опор №6/115-№6/116 ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново из-за пределов охранной зоны, под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия по причине падения дерева на провод фазы "А" в пролете опор №6/115-№6/116 ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново, произошло нарушения электрической изоляции, возник режим однофазного замыкания на "землю" что привело к отключению ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №6/112-№6/119 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №6/112-№6/119 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №6/112-№6/119. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №6/112-№6/119 дефектов не выявлено.
11074 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-14 09:48 | 2023-04-14 11:26 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№65 д. Троицкое на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ № КТП 65 д. Троицкое на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 065 Ф1 д. Троецкое нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 065 Ф1 д. Троецкое нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 065 Ф1 д. Троецкое по всей длине. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 065 Ф1 д. Троецкое по всей длине.
11075 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-04-14 09:45 | 2023-04-14 11:42 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Тишанка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №203 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Тишанка , находящейся на балансе и обслуживании КФХ Кокина В.П. | 4.12, Отключение В ВЛ 10 кВ № 2 на ПС 35 кВ Тишанка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 203, находящемся на балансе и обслуживании КФХ Кокина В.П. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ Кокиной В.П. о приведении потребительского оборудования ТП 203 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю КФХ Кокиной В.П. о приведении потребительского оборудования ТП 203 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11076 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-14 09:44 | 2023-04-14 14:11 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20-№21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ш-2-4, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №20-№21 ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП Ш-2-4,вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ш-2-4 по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ш-2-4 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-2-4 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-2-4 нарушений.
11077 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-14 09:40 | 2023-04-14 13:27 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №7-8 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 №2 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
11078 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-04-14 09:40 | 2023-04-14 12:55 | 3.4.7.3.5, Замыкание проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ 10 кВ № 05 Скорняково в результате излома стойки опоры №13 из-за длительной эксплуатации более 25 лет. Дата ввода в эксплуатацию: 01.05.1971. | 4.1.3, Излом стойки опоры № 13 ВЛ 10 кВ № 05 Скорняково из-за длительной эксплуатации более 25 лет. Дата ввода в эксплуатацию: 01.05.1971. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 10 кВ № 05 Скорняково ВЛ 10 кВ № 05 Скорняково | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ № 05 Скорняково. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 Скорняково ПС Тихий Дон Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ № 05 Скорняково устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 Скорняково ПС Тихий Дон
11079 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-04-14 09:35 | 2023-04-14 15:22 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№2-1 - №2-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 361. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и их схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №361. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 361. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.06.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий. Произведена обрезка крон деревьев
11080 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-14 09:35 | 2023-04-14 10:32 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 239 ПС 110 кВ Н. Ведуга явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №5-6 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | 4.4.4, Схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 239 ПС 110кВ Н.Ведуга, произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 239 ПС Н. Ведуга с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 239 ПС Н. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11081 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-04-14 09:35 | 2023-04-14 09:44 | 3.4.7.3.1, В результате проникновения влаги в ячейку №9 2 секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Ярище с попаданием на проходной изолятор фазы "А" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к срабатыванию устройства дуговой защиты типа ФВИП. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проходного изолятора фазы "А" в ячейке №9 2 с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ Ярище, произошло срабатывание устройства дуговой защиты типа ФВИП, что привело к отключению СВ 10 кВ и обесточению 2 .с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ Ярище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание влаги на проходной изолятор фазы "А" в яч. №9 на 2 .с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ Ярище яч. №9 2 .с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ Ярище | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр и ремонт кровли КРУН 10 кВ ПС 35/10 кВ Ярище на предмет попадания влаги в высоковольтные отсеки 2 с.ш. 10 кВ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Юрагин В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена чистка изоляции и осмотр КРУН Мероприятие: Организационное Недостатки, выявленные внеочередным осмотром КРУН 10 кВ ПС 35/10 кВ Ярище внести в планы работ восточного участка СПС УВС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Юрагин В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена чистка изоляция и осмотр КРУН Мероприятие: Техническое Произвести внеплановую чистку оборудования 2 с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ Ярище. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Юрагин В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.06.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена чистка изоляции и осмотр КРУН
11082 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-04-14 09:34 | 2023-04-14 10:18 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-103 явилось КЗ возникшее в результате схлёста проводов вследствии выпадения крюка из здания на спуске от опоры №6. | 4.4.5, В результате выпадении крюка из здания на спуске от опоры№6 , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р 1 в КТП 10/0,4кВ№103. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию сельского совета о необходимости проведении беседы с потребителями на тему содержание в исправном состоянии оборудования находящегося на балансе потребителя. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в администрацию сельского совета о необходимости проведении беседы с потребителями на тему содержание в исправном состоянии оборудования находящегося на балансе потребителя.
11083 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-14 09:34 | 2023-04-14 11:05 | 3.4.7.3.5, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате схлёста шлейфа фазы «В» с шлейфом фазы «С» на разъединителе Р-10 ТП 3-11, в результате нагрева и излома шлейфа фазы «В» на разъединителе Р-10 ТП 3-11. | 4.1.3, Излом и отгорание шлейфа фазы «В» на разъединителе Р-10 ТП 3-11ПС 35кВ Староникольское произошло следствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения с последующим отгоранием шлейфа фазы «В» на разъединителе Р-10 на ВЛ-10 -3 ПС Староникольское VS010-0010107 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех Р-10 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское на предмет дефектов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль всех Р-10 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское на предмет дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех Р-10 кВ на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля всех Р-10 кВ на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
11084 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-14 09:26 | 2023-04-14 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4-6 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4-6 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор № 3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-6 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-6 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
11085 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 09:17 | 2023-04-14 10:01 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №11-12, что при порывах ветра более 20 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 225 | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 225, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 225 ВЛ №2 ПС П.Пригородная, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 225 ВЛ №2 ПС П.Пригородная Мероприятие: Техническое В пролете опор 11-12 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 225 ВЛ №2 ПС П.Пригородная произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ №3 КТП 225 ВЛ №2 ПС П.Пригородная
11086 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-14 09:16 | 2023-04-14 11:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4-19 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 12-13 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4-19 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 в пролёте опор № 12-13 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-19 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-19 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
11087 | 498 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-14 09:15 | 2023-04-14 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП0006 Ф605 РП04 от опоры к дому ул. Бондаренко 2А кв3, вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП0006 Ф605 РП04 от опоры к дому ул. Бондаренко 2А кв3, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП0006 Ф605 РП04 от опоры к дому ул. Тепловозная д.1/1. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП0006 Ф605 РП04 от опоры к дому ул. Тепловозная д.1/1.
11088 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-14 09:15 | 2023-04-14 10:45 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении электрооборудования на балансе потребителя с. Б. Хомяки, ул. Советская д. 12. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
11089 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-04-14 09:15 | 2023-04-14 10:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток деревьев из-за ветровой нагрузки в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Н-3-7, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветвей деревьев в пролете опор № 14-№15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ Н-3-7 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Н-3-7 по всей длине. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Н-3-7 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г.
11090 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-14 09:14 | 2023-04-14 11:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ№1 СТП-110 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 11-12 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ№1 СТП-110 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 в пролёте опор № 11-12 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 СТП-110 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС КирюшинС.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 СТП-110 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС КирюшинС.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
11091 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 09:11 | 2023-04-14 10:15 | 3.4.7.3.3, Воздействия веток дерева, растущего под ЛЭП на провод ВЛ в пролёте опор №9-№10, привело к кратковременному КЗ, что привело к аварийному отключению АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №256. | 4.12, КЗ ВЛ в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №256 при воздействии веток дерева растущего под проводом ЛЭП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №256 | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, обрезку крон деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП №256 до установленных норм охранной зоны воздушной линии. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена валка деревьев, обрезку крон деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП №256 до установленных норм охранной зоны воздушной линии.
11092 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-14 09:10 | 2023-04-14 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-6кВ ТП 654 явилось повреждение КЛ 6кВ ТП 654-ТП 659 в результате пробоя междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года). | 4.12, Причиной отключения ВМ Л-604 ПС Гнёздово в ТП-654 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 654 - ТП 659 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1962 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СС кабеля АСБ-3х185 КЛ 6 кВ ТП 654-ТП 659 в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (45 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Отп. КЛ СГРЭС 2 ТП-654 - ТП-659 СГРЭС VS006-9670026-702 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 654 – ТП 659 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 654 – ТП 659 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
11093 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №14/3-14/4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14/3-14/4 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Викторополь. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Викторополь. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
11094 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-04-14 09:03 | 2023-04-14 14:32 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Готня произошло в результате срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №33 с последующим падением провода на металлоконструкцию траверсы ЛЭП 10 кВ №3, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 33 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
11095 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-14 09:01 | 2023-04-14 11:00 | 3.4.12.2.1, Выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Бл.Ляпино для устранения обрыва вязки провода фазы «В» на опоре №14. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №14 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Бл.Ляпино, произошло в результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Бл. Ляпино по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Бл. Ляпино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11096 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-14 08:58 | 2023-04-14 10:05 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "В" и "С" провода в пролетах опор №12-13 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 357 Михайлов Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "В" и "С" провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 357 Михайлов Брод, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 357 Михайлов Брод на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 357 Михайлов Брод ВЛ 0,4кВ №1 ТП 357 Михайлов Брод | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 357 Михайлов Брод по всей длине. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 357 Михайлов Брод . Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: перетяжка провода Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 357 Михайлов Брод и включить их в план работ Мценского РЭС Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
11097 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-14 08:58 | 2023-04-14 10:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №48-50, из-за обрыва провода фазы «В» в пролете опор №48-50, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №48-50 на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор №48-50 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая VS010-0009807 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
11098 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2023-04-14 08:50 | 2023-04-14 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 114 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 3-00/6-7, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 3-00/6-7. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 114 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Черников А.А. мастер РРЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №3 КТП 114. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Черников А.А. мастер РРЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Инструктаж персоналу
11099 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-04-14 08:40 | 2023-04-14 10:39 | 3.4.12.2.3, Падение сухостойного дерева в пролете опор №1/1-№1/2, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4в результате воздействия сильного порывистого ветра | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением дерева в пролете опор №1/1-1/2, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4в результате воздействия сильного порывистого ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4кВ От ТП-019 ВЛ-10кВ Кирпичный Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4кВ От ТП-019 ВЛ-10кВ Кирпичный, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11100 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошел износ контактной части реле типа 793-P-1C-S в ИБП, в результате чего произошёл отказ ИБП и пропадание ТМ по основному и резервному каналам в РДУ и ЦУС . | 4.13, В результате износа и окисления контактной части реле типа 793-P-1C-S появилось высокое переходное сопротивление в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести замену ИБП на ПС 110 кВ Борисоглебск, проработать возможность мониторинга работоспособности ИБП в ОСЦ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Борисоглебского участка СЭ СДТУ и ИТ Черников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Произведена замена ИБП на ПС 110 кВ Борисоглебск. Мероприятие: Техническое Провести выверку схемы АВР питания оборудования ТМ и схемы питания от дизель-генератора. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Борисоглебского участка СЭ СДТУ и ИТ Черников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Проведена выверка схемы АВР питания оборудования ТМ и схемы питания от дизель-генератора.
11101 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-04-14 08:56 | 2023-04-14 11:48 | 3.4.7.3.3, Воздействия веток дерева, растущего под ЛЭП на провод ВЛ в пролёте опор №7-№8, привело к кратковременному КЗ, что привело к перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №190. | 4.12, КЗ ВЛ в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №190 при воздействии веток дерева растущего под проводом ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №190 | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, обрезку крон деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП №190 до установленных норм охранной зоны воздушной линии. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Валка деревьев, низовая расчистка трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП №190
11102 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-04-14 08:27 | 2023-04-14 09:04 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 2-3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6 кВ от ТП 118 яч. 2 до РП 10 яч. 1 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 2-3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6 кВ от ТП 118 яч. 2 до РП 10 яч. 1 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6 кВ РП 10-ТП 118. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6 кВ РП 10-ТП 118. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6 кВ РП 10-ТП 118, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6 кВ РП 10-ТП 118, произведена вырубка (обрезка крон).
11103 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-04-14 08:26 | 2023-04-14 10:00 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛИ-0,4 №3 от ТП 3-12 ПС Данково произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 19 ВЛИ-0,4 №3 от ТП 3-12 ПС Данково, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Белозерова В.Н. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 19 ВЛИ-0,4 №3 от ТП 3-12 ПС Данково, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Белозерова В.Н. произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Белозерову В.Н. о приведении потребительского оборудования ВЛИ-0,4 №3 от ТП 3-12 ПС Данково в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г.
11104 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-14 08:26 | 2023-04-14 09:22 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №6 - 7 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | 4.4.4, Схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог, произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 799 ПС Орлов Лог с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 799 ПС Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11105 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-14 08:23 | 2023-04-14 10:15 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-4 ПС Павловск-1 послужил обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №83 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/сек. при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.3, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №83 ВЛ-10-4 ПС Павловск-1, произошел по причине механического воздействия на провода деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/сек. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №83, подвергшейся натяжению при падении дерева на провода ВЛ-10-4 ПС Павловск-1, с откапыванием её на глубину 0,6 метра и верховой осмотр опоры №83 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №83, подвергшейся натяжению при падении дерева на провода ВЛ-10-4 ПС Павловск-1, с откапыванием её на глубину 0,6 метра и верховой осмотр опоры №83 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Павловск-1 по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Павловск-1 по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Павловск-1 выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Павловск-1 замечаний не выявлено.
11106 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-14 08:21 | 2023-04-14 09:19 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Турово-1 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-5-23 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Турово-1, находящемся на балансе и обслуживании ОАО "Меджидов". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-5-23 ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Турово-1 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ОАО "Меджидов" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Турово-1, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Меджидов" о приведении потребительского оборудования ТП-5-23 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ С.Липяги в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено
11107 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-04-14 08:21 | 2023-04-14 09:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-7 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Болдыревка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-7 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор № 7-8 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-7 ВЛ 10кВ №3ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-7 ВЛ 10кВ №3ПС 35кВ Болдыревка . Срок исполнения: 18.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ выявленные дефекты при осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-7 ВЛ 10кВ №3ПС 35кВ Болдыревка
11108 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-14 08:21 | 2023-04-14 10:09 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 158-159, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 20 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 158-159 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
11109 | 538 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-14 08:21 | 2023-04-14 10:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф4 КТП-172 ф106 ПС Индуктор в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф4 КТП-172 ф106 ПС Индуктор в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф4 КТП-172 ф106 ПС Индуктор. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф4 КТП-172 ф106 ПС Индуктор. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф4 КТП-172 ф106 ПС Индуктор, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 0,4кВ ф4 КТП-172 ф106 ПС Индуктор без замечаний.
11110 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-14 08:19 | 2023-04-14 10:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Медвежье произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №69-70 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ ветром 18 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №69-70 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Медвежье явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ ветром 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Медвежье на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Медвежье, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11111 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-14 08:11 | 2023-04-14 10:10 | 3.4.7.3.1, Причиной однофазного короткого замыкания на ВЛ10 кВ №3 ПС 110 кВ Анна 2 произошедшего на опоре №115 явилось разрушения колпачка под изолятором фазы "А" , срыв изолятора под воздействием атмосферных явлений в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка под изолятором фазы «А» опора №115 ВЛ10 кВ №3 ПС 110 кВ Анна 2 произошло из-за изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в мае 2022г. дефектов на опоре №115 не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ-10-3 ПС Анна 2 VS010-0012802 | Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ10 кВ №3 ПС 110 кВ Анна 2 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ10 кВ №3 ПС 110 кВ Анна 2 разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ10 кВ №3 ПС 110 кВ Анна 2 в пролетах опор №100-120 с целью выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр ВЛ10 кВ №3 ПС 110 кВ Анна 2 в пролетах опор №100-120 с целью выявления дефектов изоляторов.
11112 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-14 08:07 | 2023-04-14 08:57 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Старицкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11113 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-14 08:07 | 2023-04-14 10:54 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 3-2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Воля по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ООО Перспектива в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Воля находящейся на балансе и обслуживании ООО Перспектива. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Воля, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Перспектива, послужившей причиной вывода ТП 3-2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Воля в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Перспектива о приведении потребительских ТП 3-2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11114 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-04-14 08:03 | 2023-04-14 08:26 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-202 ПС Дьяченково произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-202 ПС Дьяченково произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-202 ПС Дьяченково по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-202 ПС Дьяченково по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-202 ПС Дьяченково выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-202 ПС Дьяченково по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Замечаний нет
11115 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-04-14 08:02 | 2023-04-14 09:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-7 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Болдыревка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 11-12 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-7ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Болдыревкав пролёте опор № 11-12 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-7 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-7 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Болдыревка . Срок исполнения: 21.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
11116 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-14 10:42 | 3.4.7.3.3, Воздействия веток дерева, растущего под ЛЭП на провод ВЛ в пролёте опор №17-№18, привело к кратковременному КЗ, что привело к перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №616. | 4.12, КЗ ВЛ в пролёте опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №616 при воздействии веток дерева растущего под проводом ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 616 | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, обрезку крон деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП №616 до установленных норм охранной зоны воздушной линии. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев, обрезка крон деревьев, низовая расчистка трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП №616
11117 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-14 09:50 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-12-17 ПС АНП произошло в результате повреждения потребительского оборудования за ГЛ.РБ 0,4 кВ в ВРУ 0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-12-17 ПС АНП, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ЗАО «Троицкое». | 4.12, Повреждение потребительского оборудования за ГЛ.РБ 0,4 кВ в ВРУ 0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-12-17 ПС АНП, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО «Троицкое». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО «Троицкое» о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-12-17 ПС АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ЗАО «Троицкое» о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-12-17 ПС АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
11118 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-14 10:00 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 5-20 ПС 35 кВ Чигла произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 5-20 ПС 35 кВ Чигла в пролете опор №14-15 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 5-20 ПС 35 кВ Чигла по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 5-20 ПС 35 кВ Чигла по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 5-20 ПС 35 кВ Чигла разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 5-20 ПС 35 кВ Чигла разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
11119 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-14 07:58 | 2023-04-14 09:55 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Миролюбие явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №2-3, вызванного касанием веток ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Миролюбие произошло вследствие касания ветками проводов, ДКР растущих в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-6 ПС 35 кВ Миролюбие VN004-93607236 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Миролюбие от поросли в пролёте опор №2-3. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: 04.05.2023 г. персоналом Борисоглебской БЭРС по наряду-допуску №329 произведена расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Миролюбие от поросли и ДКР Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Миролюбие на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: 03.05.2023 г. персоналом Борисоглебской БЭРС по распоряжению №577 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Миролюбие на предмет наличия деревьев и ДКР. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Миролюбие разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Миролюбие разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР в пр. оп. №2-4, 6-7, 13-14, 7-9 отп. оп. 1.
11120 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-04-14 07:50 | 2023-04-14 09:50 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман послужило двухфазное короткое замыкание в результате обрыва и схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №129-130 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №129-130 по ВЛ 10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №129-130 по ВЛ 10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман. на ВЛ-10-7 ПС Кр. Лиман VS010-0010199 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
11121 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-14 07:50 | 2023-04-14 07:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №174 д. Дешевки в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на КТП 10 кВ №174 д. Дешевки ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ, что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №174 д. Дешевки и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №174 д. Дешевки на ВЛ-10кВ ф № 1 ПС ЦДТ ВЛ-10кВ ф № 1 ПС ЦДТ | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №174 д. Дешевки ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11122 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-04-14 07:48 | 2023-04-14 08:55 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-506 ПС В-Мамон произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-506 ПС В-Мамон произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-506 ПС В-Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-506 ПС В-Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-506 ПС В-Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонт и ТО 2023г. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-506 ПС В-Мамон выявленные дефекты и замечания включили в план ремонт и ТО 2023г
11123 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-14 07:47 | 2023-04-14 09:31 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-18 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-18 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Макина В.Ю. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-18 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Макина В.Ю. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-18 ПС 110кВ Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Макина В.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-18 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11124 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-04-14 07:43 | 2023-04-14 07:59 | 3.4.9.3, Повреждение штыревого фарфорового изолятора ШФ-20 на ведомственной отпайке от ЛР-48 до ТП № 125 ВЛ-10 ф.10-02 Красное до ОП Здемирово, уч.от ПС Красное до РК-42 (ИП Цветков П.В.). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику отпайки от ЛР-48 до ТП № 125 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное ИП Цветков П.В. о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику отпайки от ЛР-48 до ТП № 125 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное ИП Цветков П.В. о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
11125 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-14 07:39 | 2023-04-14 09:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 992 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 5-6, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 5-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 992, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 992, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 992, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
11126 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 07:37 | 2023-04-14 15:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС Новосельцевская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №91-92. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 20 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №91-92 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 12 ПС Новосельцевская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Новосельцевская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Новосельцевская
11127 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-14 07:30 | 2023-04-14 07:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-12 ПС АНП послужило повреждение на ПТП-12-15 ВЛ-10-12 ПС АНП, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Газпром Трансгаз Москва» Острогожское ЛПУМГ. | 4.12, Повреждение на ПТП-12-15 ВЛ-10-12 ПС АНП, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Газпром Трансгаз Москва» Острогожское ЛПУМГ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Газпром Трансгаз Москва» Острогожское ЛПУМГ» о приведении потребительской ПТП-12-15 ВЛ-10-12 ПС АНП, находящейся на балансе и обслуживании ООО ««Газпром Трансгаз Москва» Острогожское ЛПУМГ», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС А.В. Мосин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Газпром Трансгаз Москва» Острогожское ЛПУМГ» о приведении потребительской ПТП-12-15 ВЛ-10-12 ПС АНП, находящейся на балансе и обслуживании ООО ««Газпром Трансгаз Москва» Острогожское ЛПУМГ», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11128 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-14 07:30 | 2023-04-14 11:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№103 д. Заречье на провод фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ № КТП 103 д. Заречье на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 103 Ф1 д. Заречье нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 103 Ф1 д. Заречье нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 103 Ф1 д. Заречье по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 103 Ф1 д. Заречье по всей длине.
11129 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-14 07:30 | 2023-04-14 09:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№135 д. Малое Теплое на провод фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 135 д. Малое Теплое на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 135 Ф2 д. Мал. Теплое нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 135 Ф2 д. Мал. Теплое нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 135 Ф2 д. Мал. Теплое по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 135 Ф2 д. Мал. Теплое по всей длине.
11130 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-14 07:25 | 2023-04-14 09:02 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Михайловка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
11131 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-04-14 07:25 | 2023-04-14 09:46 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8-9. | 4.4.3, В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало ,отключение АВ-2 в КТП 316 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 316 ВЛ №07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
11132 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-14 07:25 | 2023-04-14 08:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ В. Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №4 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №4 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ В. Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №00 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №00 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
11133 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-04-14 07:23 | 2023-04-14 11:58 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел излом и падение ветви дерева на провода ВЛ из-вне пределов охранной зоны в пролете опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4075. | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" и их схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №2 в КТП № 4075. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4075. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4075 Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий. Произведена обрезка крон деревьев
11134 | 277 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-14 07:21 | 2023-04-14 10:24 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение в смежной электрической сети, организаций , участвующих в технологическом процессе. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"
11135 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-04-14 07:13 | 2023-04-14 08:14 | 3.4.7.3.5, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 4-19 ПС 35 кВ Пески произошло в результате схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-15 вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-15 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 4-19 ПС 35 кВ Пески, произошёл вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структурцы материала провода в пролёте опор № 1-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 4-19 ПС 35 кВ Пески VN004-93605268 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 4-19 ПС 35 кВ Пески Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 4-19 ПС 35 кВ Пески замечаний нет Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №1-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 4-19 ПС 35 кВ Пески Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №1-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 4-19 ПС 35 кВ Пески Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 4-19 ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 4-19 ПС 35 кВ Пески мероприятия не требуются
11136 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-14 07:13 | 2023-04-14 15:57 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №147-148 с последующим кратковременным схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №147-148 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №147-148 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
11137 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-14 07:10 | 2023-04-14 09:00 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
11138 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КВЛ-10-6 ПС 110 кВ Калач-1 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Калачеевское ЛПУМГ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Калачеевское ЛПУМГ о приведении потребительской КВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Н.И. Коржов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Калачеевское ЛПУМГ о приведении потребительской КВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11139 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-14 07:03 | 2023-04-14 07:49 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 239 ПС 110 кВ Н. Ведуга явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №2 - 3 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | 4.4.4, Схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №2 - 3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 239 ПС 110кВ Н.Ведуга, произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 239 ПС Н. Ведуга с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 239 ПС 35кВ Н. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11140 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-14 07:00 | 2023-04-14 07:44 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №2 - 3 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | 4.4.4, Схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №2 - 3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог, произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11141 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-14 07:00 | 2023-04-14 10:10 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, устойчивое, короткое замыкание в пролёте опор №11-12 ВЛ-10кВ № 7611 ПС Поречное, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшей ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №11-12 ВЛ-10кВ № 7611 ПС Поречное, произошло устойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7611 ПС Поречное Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7611 ПС Поречное Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7611 ПС Поречное составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7611 ПС Поречное составлен график устранения выявленных замечаний
11142 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-04-14 07:00 | 2023-04-14 08:16 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу по информированию населения в СМИ о правилах пользования электрооборудованием, правилах эксплуатации внутридомовых сетей, содержание сетей в исправном состоянии. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена работу по информированию населения в СМИ о правилах пользования электрооборудованием, правилах эксплуатации внутридомовых сетей, содержание сетей в исправном состоянии.
11143 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 06:51 | 2023-04-14 13:59 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия порывов ветра 20м/с на опоре №87 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Горельская произошел срыва вязки провода фазы «А». | 4.3.3, В результате срыва вязки провода фазы «А» на опоре №87 произошло его падение на траверсу и возникновение аварийного режима работы ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Горельская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Горельская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Горельская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 7 ПС Горельская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Горельская
11144 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-04-14 06:23 | 2023-04-14 08:13 | 3.4.7.3.5, Неотложное отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка произошло из-за обрыва провода в пролете опор №217-218 вызвавшее однофазное короткое замыкание , под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода пролете опор №217-218 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка произошел в следствии изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации , потеря механической прочности провода под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка VS010-0008037 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Козловка замечаний нет.
11145 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 06:22 | 2023-04-14 16:17 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №59-60 Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 20 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №59-60 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская
11146 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-14 06:20 | 2023-04-14 07:30 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №319 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании "АЗС Лукойл". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №319 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании "АЗС Лукойл". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "АЗС Лукойл" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №319 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Сторонняя организация: "АЗС Лукойл" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю "АЗС Лукойл" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №319 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11147 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-04-14 06:18 | 2023-04-14 08:40 | 3.4.10.2, В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ на опоре №263 , возникшие двухфазное КЗ привело к отключению В 10 кВ №7 на ПС Бахаревская с неуспешным АПВ и РПВ-1. АПВ и РПВ-1 не успешно по причине перекрытия двух проводов ВЛ, с нарушением изоляции, через тело птицы. | 4.12, Причиной аварийного отключения В 10 кВ №7 на ПС Бахаревская стало нарушение электрической изоляции между проводов двух фаз через тело птицы на опоре №263 с возникновением двухфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр места перекрытия проводов на опоре №263 ВЛ 10кВ №7 ПС Бахаревская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опоры №263 ВЛ 10кВ №7 ПС Бахаревская устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замена изолятора
11148 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-14 06:12 | 2023-04-14 08:42 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-7 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №2/4а ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-7 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Носкова К.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №2/4а ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-7 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Носкова К.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-7 ПС 35кВ Р-Хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Носкова К.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №2/4а ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-7 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11149 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-14 06:10 | 2023-04-14 07:55 | 3.4.7.3.5, Падение деревянных опор № 6, № 7 и обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 7-8 на ВЛ-10 кВ "Ленино" произошло из-за неудовлетворительного состояния опор (загнивание древесины у основания свыше нормы) при сильных порывах ветра. | 4.1.1, Падение деревянных опор № 6, № 7 произошло при неудовлетворительном состоянии опор, вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания у основания свыше нормы, в результате длительного срока эксплуатации более 35 лет. Год ввода в эксплуатацию 1988. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины сверх норм на ВЛ-10кВ Ленино ПС 35/10 Троицкая VS010-0007341, Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ленино ПС 35/10 Троицкая VS010-0007341 | Мероприятие: Техническое Провести измерение загнивания древесины опор по ВЛ-10кВ Ленино ПС 35/10 Троицкая в целях предупреждения загнивания древесины сверх допустимых норм. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении загнивания древесины сверх допустимых норм опор по ВЛ-10кВ Ленино ПС 35/10 Троицкая, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Обеспечить нанесение на дефектные опоры, на которые запрещен подъем, красной краской полосы шириной 5 см по диаметру опоры на высоте 1,5 2 м от уровня земли по ВЛ-10кВ Ленино ПС 35/10 Троицкая Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Организационное ВЛ-10кВ Ленино ПС 35/10 Троицкая, включить в план капитального ремонта (реконструкции) на 2024 год Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11150 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-14 05:35 | 2023-04-14 07:13 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Михайловка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 59-60, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 20 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 59-60 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Михайловка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/сек. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Михайловка по всей длине на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Михайловка по всей длине на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Михайловка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Михайловка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
11151 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-14 05:30 | 2023-04-14 07:25 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля 14.04.2023 в 05:10 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №17 - №18 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №17 - №18, ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №20 - №35 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №20 - №35 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №20 - №35 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №20 - №35 ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110/35/10 Удомля
11152 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-14 05:25 | 2023-04-14 07:20 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-3 ПС Павловск-2 по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре № 91, произошедшее в результате срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "А", в результате чего провод вышеуказанной фазы упал на заземлённую траверсу и перегорел с последующим падением на землю. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №91 ВЛ-10-3 ПС Павловск-2 и перегорание провода фазы "А" с последующим падением его на землю произошло в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 20 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре №91 на ВЛ-10-3 ПС Павловск-2 VS010-0002384 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Павловск-2 по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Павловск-2 по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №91 на ВЛ-10-3 ПС Павловск-2, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №91 на ВЛ-10-3 ПС Павловск-2, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Павловск-2 при помощи бинокля и обследования стойки опоры №91, выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2023г. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Павловск-2 при помощи бинокля и обследования стойки опоры №91, замечаний не выявлено.
11153 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-14 05:10 | 2023-04-14 05:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Братаново вызвано однофазным к.з. из-за перекрытия проводов в результате наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №2 - №3, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Братаново в пролете опора №2- №3, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Братаново. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Братаново с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Братаново Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Братаново Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Братаново
11154 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-04-14 04:47 | 2023-04-14 05:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 упавшей веткой дерева, растущего за пределами ОЗ ВЛ в результате порывов ветра до 20 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс произошло упавшей веткой дерева, растущего за пределами ОЗ ВЛ в результате порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
11155 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-04-14 04:35 | 2023-04-14 06:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", «В» и «С» в пролете опор №1-2 отпайки на ТП 2-18 из-за обрыва проводов фаз деревом, растущим вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра (до 20м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", «В» и «С» в пролете опор №1-2 отпайки на ТП 2-18 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое произошло из-за обрыва проводов фаз деревом, растущим вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра (до 20м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер бобровского РЭС И.Ю. Киктев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер бобровского РЭС И.Ю. Киктев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
11156 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-14 04:21 | 2023-04-14 06:47 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ ТП 164 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 164 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 164. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 164. на ВЛ-0,4кВ ТП 164 ВЛ-0,4кВ ТП 164 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 164. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 164. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 164. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 164 дефектов не выявлено.
11157 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 117.04 ПС 110кВ Винниково явилось повреждение на потребительском оборудовании |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ 10кВ 117.04 ПС 110кВ Винниково предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
11158 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2023-04-14 03:41 | 2023-04-14 03:59 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 Поворино -1, ВЛ-110 Поворино -2 явилось падение дерева из-за пределов охранной зоны при шквалистом порыве ветра 18-25 м/с, приведшее к междуфазному замыканию без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 Поворино -1, ВЛ-110 Поворино -2 явилось механическое воздействие упавшего дерева, приведшее к междуфазному замыканию без повреждения провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1, №2 с отпайками по всей протяженности ВЛ на предмет выявления угрожающих отключению деревьев. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1, №2 с отпайками по всей протяженности ВЛ на предмет выявления угрожающих отключению деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1,№2 с отпайками в случае выявления дефектов наметить мероприятия исключающие риски отключения ВЛ. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов угрожающих отключению ВЛ не обнаружено.
11159 | 276 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-14 03:15 | 2023-04-14 03:48 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатционного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф25 ПС-Южная--РП17. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф25 ПС-Южная--РП17. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
11160 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-2 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МП "Павловскводоканал" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МП "Павловскводоканал" о приведении потребительской КЛ-10-2 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МП "Павловскводоканал" о приведении потребительской КЛ-10-2 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11161 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 02:49 | 2023-04-14 03:28 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №7-8 что при порывах ветра более 20 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 195 ВЛ №22 ПС №8 | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 195 ВЛ №22 ПС №8, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 195 ВЛ №22 ПС №8, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 195 ВЛ №22 ПС №8 Мероприятие: Техническое В пролете опор 7-8 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 195 ВЛ №22 ПС №8 произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 195 ВЛ №22 ПС №8
11162 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 02:27 | 2023-04-14 03:03 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №10 по ул. Цветная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 666 ВЛ №22 ПС №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11163 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 01:53 | 2023-04-14 02:24 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №8 по ул. Садовая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 102 ВЛ №1 ПС Комсомольская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11164 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-04-14 01:50 | 2023-04-14 02:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 03 Кулешовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 03-00/5-6, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Кулешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Кулешовская по всей длине. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Кулешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев на ВЛ 10кВ №03 ПС Кулешовская
11165 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-04-14 01:30 | 2023-04-14 18:21 | 3.4.8.5.1, Отключение действием ДЗТ ВВ-35 1Т, ВВ-10 1Т на ПС 35 кВ Муром, произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "В" шинного моста 10 кВ 1Т и верхним оголовником проходного изолятора фазы "С" ячейки ВВ-10 1Т ПС 35 кВ Муром осколком от снаряда, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на шинный мост 10 кВ 1Т, проходной изолятор фазы "С" ячейки ВВ-10 1Т ПС 35 кВ Муром осколком от снаряда, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Муром. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг.
11166 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-14 01:07 | 2023-04-14 01:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 882 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 41-42, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 41-42. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 882, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 882, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 882, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
11167 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-04-14 01:04 | 2023-04-14 07:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №7 Шпикуловская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 7-8, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Шпикуловская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Шпикуловская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Шпикуловская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Шпикуловская обрезаны.
11168 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-14 01:00 | 2023-04-14 01:50 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №11 РП51 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП452-ТП456 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП452-ТП456 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП452-ТП456 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП452-ТП456 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП452-ТП456 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ТП452-ТП456 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: направлено письмо нарушителю охранной зоны КЛ
11169 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-14 00:39 | 2023-04-14 01:06 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 6кВ № 38 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11170 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-14 00:30 | 2023-04-14 06:03 | 3.4.7.3.5, Причиной обесточивания потребителей произошло в результате отгорания провода фазы "С" на главном рубильнике 0,4 кВ ТП 287 из-за плохого контакта на болтовом соединении. | 4.13, Отгорание провода фазы "С" на главном рубильнике 0,4 кВ ТП 287 из-за плохого контакта на болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на КТП-10кВ №287 ВЛ-10кВ Насосная-7 TP010-0131777 | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль всех контактных соединений в РУ-0,4 кВ КТП-10кВ №287 ВЛ-10кВ Насосная-7, в целях выявления, развивающиеся дефектов, которые могут привести к аварийному нагреву и выхода из строя оборудования. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении повышенного нагрева контактных соединений в РУ-0,4 кВ КТП-10кВ №287 ВЛ-10кВ Насосная-7, провести протяжку контактных соединений в кротчайший срок. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11171 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-14 00:21 | 2023-04-14 00:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 499 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 38-39, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 38-39. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 499, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 499, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 499, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
11172 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-14 00:20 | 2023-04-14 00:45 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв. произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв. произошло перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв VN004-00048222 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Перв. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
11173 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-14 00:12 | 2023-04-14 02:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ в результате обрыва проводов в пролете опор №9-2-№9-3 при падении дерева, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ (облом на 2/3 высоты) под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская дерева упавшего из за пределов охранной зоны в пролете опор №9/2-№9/3 произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №9-1-№9-8 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №9-1-№9-8 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №9-1-№9-8. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №9-1-№9-8 дефектов не выявлено.
11174 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе АО "Павловскагропродукт". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Павловскагропродукт" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю АО "Павловскагропродукт" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11175 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-04-14 00:10 | 2023-04-14 01:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-47 Л3 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №1.5-1.6. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-47 Л3 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №1.5-1.6 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-47 Л3 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №1.5-1.6 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
11176 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-14 00:10 | 2023-04-14 02:09 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (кошка) на ввода 10кВ силового трансформатора фаз "В" и "С" РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Южн-19-1 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между вводами 10кВ фаз "В" и "С" ТП-10/0,4кВ Южн-19-1 при проникновении животного (кошка) в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния.
11177 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-13 23:59 | 2023-04-14 02:26 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №52-53 . Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №52-53 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с мастером . о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
11178 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-11 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-11 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-11 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11179 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-13 23:43 | 2023-04-14 14:16 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло из-за срыва вязки провода фазы "В" на опоре №111/34/12 и падения провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры. Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №111/34/12 ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел под воздействием ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы по неотложной заявке явилась необходимость проведения ремонтных работ на ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы на опоре №111/34/12 по восстановлению вязки провода фазы "В". | 4.4.4, В результате воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел срыв вязки провода фазы "В" на опоре №111/34/12 и падение провода на металлическую траверсу опоры, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы, выключатель В 10 кВ ВЛ 10 кВ №12(2) на ПС 35 кВ Мин. Дворы был отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№111/34/7-111/34/14 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№111/34/7-111/34/14. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
11180 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-13 23:43 | 2023-04-13 23:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ТП №251 Широкое произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №251 Широкое произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 ТП №251 Широкое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП №251 Широкое Ф-15 РП Микш. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №251 Широкое Ф-15 РП Микш VN004-00045049 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ №1 ТП №251 Широкое Ф-15 РП Микш. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №251 Широкое Ф-15 РП Микш. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
11181 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-04-13 23:28 | 2023-04-14 00:34 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 по ул. Придорожная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 288 ВЛ №08 ПС Пичерскаяв |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11182 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-13 23:20 | 2023-04-13 23:27 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2413 от ПС Жерновец действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 70-71 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 70-71 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2413 ПСЖерновец . Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
11183 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-13 23:13 | 2023-04-13 23:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
11184 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-13 23:12 | 2023-04-14 00:17 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 202 ПС 110 кВ В. Карачан было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
11185 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-13 23:11 | 2023-04-13 23:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1073 Колодное горка явилось короткое замыкание в пролете опор № 9-10, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1073 Колодное горка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1073 Колодное горка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1073 Колодное горка Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г.
11186 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-04-13 23:05 | 2023-04-13 23:58 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ Ф-1034 ПС Сещенская. | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 кВ Ф-1034 от ПС Сещенская, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1034 от ПС Сещенская в пролете опор № 17-18, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка веток ВЛ-10 кВ Ф-1034 от ПС Сещенская в пролете опор № 17-18
11187 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-04-13 22:50 | 2023-04-14 06:13 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за КЗ в результате срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №76 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №76-77, вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "А" на опоре № 76 с последующим его схлестом с проводов фаз А" и "С" в пролете опор №76-77 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное произошел из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
11188 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-13 22:50 | 2023-04-13 23:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева )из-за воздействия ветровой нагрузки) из вне охранной зоны ВЛ на провод СИП в пролете оп.№8/5-8/6 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-2,что привело к угрозе обрыва провода ВЛИ-0,4кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветровых нагрузок, произошло падение дерева из вне охранной зоны, что привело к возникновению угрозы обрыва провода в пролетах опор №8/5-8/6 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-2. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-БиКул-5-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-БиКул-5-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-БиКул-5-2 по всей длине. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-БиКул-5-2 по всей длине.
11189 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-04-13 22:46 | 2023-04-13 23:57 | 3.4.10.2, Причиной вывода в ремонт КТП 620 ПС 110 кВ Кантемировка по неотложной заявке послужило срабатывание ПК 10 кВ фаз "В", "С" в КТП 620 ПС 110 кВ Кантемировка из-за перекрытия воздушного промежутка между фазами "В", "С" на ошиновке 10 кВ в результате проникновения птицы (совы) на ошиновку трансформатора КТП. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз "В" и "С" на проходных изоляторах трансформатора КТП 620 ПС 110 кВ Кантемировка произошло вследствие попадания птицы между изоляторами 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести установку защитного кожуха трансформатора на КТП 620 ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Кантемировка. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена установка защитного кожуха трансформатора на КТП 620 ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Кантемировка. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП по ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Кантемировка на предмет возможного проникновения животных и птиц внутрь КТП. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КТП по ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Кантемировка на предмет возможного проникновения животных и птиц внутрь КТП. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП по ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Кантемировка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП по ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Кантемировка мероприятия не требуются
11190 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-04-13 22:41 | 2023-04-13 23:46 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская в пролете опор №30-31. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская в пролете опор №30-31 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская в пролете опор №30-31 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
11191 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-13 22:40 | 2023-04-13 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 335 (База отдыха) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 335 (База отдыха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 335 (База отдыха) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 335 (База отдыха) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 335 (База отдыха)
11192 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-13 22:34 | 2023-04-14 02:47 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции ОПН 10 кВ трех фаз на КТП 502 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Томаровка произошло при пробое изоляции ОПН 10 кВ трех фаз на КТП 502, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ, КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ, КТП.
11193 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-13 22:26 | 2023-04-13 23:28 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9-15-№9-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-4-17, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №9-15-№9-16 ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП А-4-17, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП А-4-17 по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП А-4-17 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-17 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-17 нарушений.
11194 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-13 22:20 | 2023-04-14 01:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово VN004-00026251 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
11195 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 11 -12 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 11 - 12 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Алгасовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
11196 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-13 22:18 | 2023-04-13 22:36 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "В" и "С" КТП-10кВ Кул-5-10 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП Кул-5-10 при длительной эксплуатации (с 1971 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10кВ Кул-5-10 от КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская,привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Кул-5-10 КТП-10кВ Кул-5-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния.
11197 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-13 22:17 | 2023-04-13 22:35 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №22по ул. Студенческая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 256 ВЛ №2 ПС Селезневская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11198 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-13 22:12 | 2023-04-14 00:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №196/5-196/5/1 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №196/5-196/5/1 ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №196/3- 196/5/1. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №196/3- 196/5/1. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
11199 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-04-13 22:05 | 2023-04-13 23:12 | 3.4.12.3, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП 203 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перекрытие изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 203 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 203 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замена ПК.
11200 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-13 22:01 | 2023-04-13 22:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.09 явилось явилось межфазное замыкание проводов ВЛ в пр.оп 53-54 произошедшее в результате падения на провода ветки дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание ВЛ-10 кВ № 129.09 произошло по причине падения на провода ветки дерева в пр.оп 53-54, стоящего вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 129.09 ПС Беседино Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 129.09 ПС Беседино подготовить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
11201 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-13 22:00 | 2023-04-13 22:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 401, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г.
11202 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Правобережная – Юго-Западная I цепь явилось попадание фольгированной подложки, принесённой порывом ветра, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №51 - №52. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Правобережная – Юго-Западная I цепь явилось междуфазное короткое замыкание в результате перекрытия фольгированной подложкой проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51 - №52. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Правобережная – Юго-Западная I цепь в пролетах опор №40-№53 на предмет выявления посторонних предметов в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Правобережная – Юго-Западная I цепь в пролетах опор №40-№53 на предмет выявления посторонних предметов в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при обнаружении по результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Правобережная – Юго-Западная I цепь в пролетах опор №40-№53. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Правобережная – Юго-Западная I цепь в пролетах опор №40-№53 дефектов и неисправностей не обнаружено.
11203 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-13 21:45 | 2023-04-13 22:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 6 кВ ПС Студеновская яч.9-ТП 409 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-143А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Лагуна Т. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
11204 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-13 21:44 | 2023-04-13 21:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
11205 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-13 21:28 | 2023-04-13 21:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Автодор" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 5-2 - 5-3 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 5-2 - 5-3 на ВЛ-10 кВ "Автодор" произошло вследствии механического воздействия при падении ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Автодор ПС 35/10 Троицкая по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Автодор ПС 35/10 Троицкая, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
11206 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-13 21:26 | 2023-04-13 21:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП364, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
11207 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-13 21:15 | 2023-04-13 21:21 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20-21 при наезде военной техники на опору №21, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №20-21 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие механического воздействия на опору №21 при наезде военной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
11208 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-13 20:56 | 2023-04-13 22:32 | 3.4.9.3, В результате повреждения перекидки от опоры №10 находящегося на балансе потребителя ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-6-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-6-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-6-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-6-1 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
11209 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-13 20:55 | 2023-04-13 23:17 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-4-8, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-4-8,произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ Л-2 Шеп-4-8. на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-4-8 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-4-8 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Шеп-4-8 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Шеп-4-8 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Шеп-4-8 по всей длине. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Шеп-4-8 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Шеп-4-8. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Шеп-4-8.
11210 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-13 20:50 | 2023-04-13 20:51 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из за схлеста проводов в пролете опор №16-16-№16-17 в результате падения дерева, сваленного посторонними лицами при заготовке дров. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №16-16-№16-17 ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново, спиленного сторонними лицами, произошел схлест проводов ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролете опор №16-16-№16-17, чем было вызвано отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролете опор №16-13-№16-20 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролете опор №16-13-№16-20 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролете опор №16-13-№16-20. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролете опор №16-13-№16-20 дефектов не выявлено.
11211 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-13 20:50 | 2023-04-14 03:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ "Заветы Ильича" произошло из-за обрыва шлейфа по причине плохого контакта на болтовом соединении подвижного ножа фазы "В" на ПР 10 кВ ТП 240 с замыканием на фазу "А" при сильных порывах ветра. | 4.13, Пережог провода шлейфа фазы "В" подвижного ножа ПР 10 кВ ТП 240 произошел по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа подвижного ножа в результате некачественного контакта на болтовом соединении на КТП-10кВ № 240 ВЛ-10кВ Заветы Ильича TP010-0056391 | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителей 10 кВ на ВЛ-10 кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава включая выносные разъединители ТП на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты в результате тепловизионного контроля линейных разъединителей по ВЛ-10 кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава включая выносные разъединители ТП, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Лысикову Д.А. провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию электрооборудования, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11212 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-13 20:46 | 2023-04-13 21:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/П-4-400 д.Липовец КРС, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/П-4-400 д.Липовец КРС, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/П-4-400 д.Липовец КРС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/П-4-400 д.Липовец КРС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
11213 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-13 20:40 | 2023-04-13 21:32 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №18 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КТП 18-12. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
11214 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-13 20:39 | 2023-04-13 21:03 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 82-83 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 82 - 83 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
11215 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-13 20:39 | 2023-04-13 22:35 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №4-5, что при порывах ветра более 17м/с привело к схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская Мероприятие: Техническое В пролете опор 4-5 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская
11216 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-13 20:33 | 2023-04-13 21:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома явилось короткое замыкание в пролете опор № 7-8, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
11217 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-04-13 20:30 | 2023-04-13 21:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-87 Л1 Ф-602 ПС Ущерпье в пролете опор №3.1-3.2. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-87 Л1 Ф-602 ПС Ущерпье в пролете опор №3.1-3.2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-87 Л1 Ф-602 ПС Ущерпье в пролете опор №3.1-3.2. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
11218 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-04-13 20:27 | 2023-04-13 22:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 357 (Поповское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 357 (Поповское) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 357 (Поповское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 357 (Поповское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
11219 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-04-13 20:25 | 2023-04-13 21:39 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-3 ПС Криуша послужил обрыв шлейфа провода фазы "А" между ЛР-3-1 и ВЛ опора №99 из-за нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации, в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа провода фазы "А" между ЛР-3-1 и ВЛ-10-3 ПС Криуша произошел из-за нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации , в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала шлейфа провода фазы "А" на опоре №99 ЛР-3-1 ВЛ-10-3 ПС Криуша. на ВЛ-10-3 ПС Криуша VS010-0009865 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Криуша на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Криуша наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
11220 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-04-13 20:22 | 2023-04-13 20:27 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-2 ПС 35 кВ Абрамовка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-2 ПС 35 кВ Абрамовка в пролете опор №18-19 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-2 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-2 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-2 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-2 ПС 35 кВ Абрамовка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
11221 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-13 20:22 | 2023-04-13 21:57 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за КЗ в результате наезда на опору №16 военной техники и кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17(воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17 ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская произошел из-за механического воздействия военной техники в приграничной зоне при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий..
11222 | 305 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-13 20:16 | 2023-04-13 22:55 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва проводов стало их схлестывание во время сильных порывов ветра с появлением КЗ и последующим обрывом. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление обрыва проводов. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. В срок до 30.05.2023 произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление обрыва проводов. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. В срок до 30.05.2023 произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ.
11223 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-13 20:15 | 2023-04-13 21:13 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, вызванной длительным сроком эксплуатации оборудования КЛ 6кВ № 08 КТП 764 произошло повреждение изоляции и междуфазное замыкание КЛ. | 4.1.3, В ходе обследования КЛ 6кВ № 08 КТП 764 бригадой по эксплуатации КЛ Тамбовского РЭС обнаружено повреждение на кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ № 08 КТП 764 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотра трассы КЛ 6кВ № 08 КТП 764 в местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотра трассы КЛ 6кВ № 08 КТП 764 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КЛ 6кВ № 08 КТП 764 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотра трассы КЛ 6кВ № 08 КТП 764
11224 | 275 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-13 20:11 | 2023-04-13 21:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился размыкание электрического контакта вследствие срабатывание плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-835 КЛ-0,4 ул.Ср.Московская,7. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-835 КЛ-0,4 ул.Ср.Московская,7.
11225 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-13 20:05 | 2023-04-13 20:09 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Переулок" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 986П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Яковлева С.А. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ИП Яковлева С.А. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11226 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-13 20:03 | 2023-04-13 22:00 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 248 ПС 110кВ Воронежская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 248 ПС 110кВ Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Цыкова В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 248 ПС 110кВ Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Цыкова В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 248 ПС 110кВ Воронежская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Цыкова В.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 248 ПС 110кВ Воронежская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11227 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2023-04-13 20:02 | 2023-04-13 20:31 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю по ВЛ-10кВ 1.6.13 ПС Элеватор произошло в результате перекрытия провода на траверсу на опоре №143 из-за падения изолятора вследствие потери механической прочности и изменение свойств материала колпачка в процессе долгой эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на опоре №143 ВЛ-10кВ 1.6.13 ПС Элеватор произошло из-за падения изолятора вследствие потери механической прочности и изменение свойств материала колпачка в процессе долгой эксплуатации с последующим перекрытием провода на траверсу. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.6.13 ПС Элеватор с составлением листа осмотра Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.6.13 ПС Элеватор с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.6.13 ПС Элеватор назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.6.13 ПС Элеватор назначены сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала Дмитриевского РЭС по порядку осмотра и отыскания дефектов ВЛ, способствующих аварийного или неотложному отключению оборудования. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обучение персонала Дмитриевского РЭС по порядку осмотра и отыскания дефектов ВЛ, способствующих аварийного или неотложному отключению оборудования.
11228 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-13 20:02 | 2023-04-13 21:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-3-7 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-3-7 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-3-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-3-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-3-7 по всей длине. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-3-7 по всей длине.
11229 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-13 20:00 | 2023-04-13 21:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ ГПП-2 яч.41-ТП 737 яч.5. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участке, от ГПП-2 яч.41-ТП 737 яч.5. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет и 36 лет. Последние испытания проведены 12.10.2021г . | 4.12, Причина пробоя силовых кабелей КЛ 6 кВ ГПП-2 яч.41-ТП 737 яч.5на участке от ГПП-2 яч.41-ТП 737 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силовых кабелей на КЛ 6 кВ ГПП-2 яч.41-ТП 737 яч.5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силовых кабелей на КЛ 6 кВ ГПП-2 яч.41-ТП 737 яч.5 КЛ 6 кВ ГПП-2 яч.41-ТП 737 яч.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ГПП-2 яч.41-ТП 737 яч.5 со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
11230 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-13 19:50 | 2023-04-13 20:13 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное произошло из-за КЗ в результате перекрытия изоляции трех фаз на опоре №36, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции трех фаз на опоре №36 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
11231 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-13 19:47 | 2023-04-13 21:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 49 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 16 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 49 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 49 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 VN004-00025948 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 49 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 49 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
11232 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-13 19:46 | 2023-04-13 21:40 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-404 ПС Павловск 1, замечаний не выявлено.
11233 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-13 19:45 | 2023-04-13 21:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-850 ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1-3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
11234 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-13 19:29 | 2023-04-13 20:54 | 3.4.10.1, Аварийное отключение ВВЛ 6кВ №9 ПС 35 кВ №4 произошло из-за проникновения животного (кошка) в ТП 746. | 4.4.5, ПС 35кВ №4 ВЛ 6кВ №09 ТП 746 выявлено сработавшие ПК-10 фаз "А", "В"; животное (кошка) со следами воздействия электрической дуги под ошиновкой 6 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт запирающих устройств РУ-0,4кВ на ТП 746 ВЛ-6кВ №09 ПС 35кВ №4. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт выполнен Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ТП по ВЛ-6кВ №09 ПС 35кВ №4 с целью выявления возможных мест проникновения животных в ТП. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
11235 | 304 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-13 19:29 | 2023-04-13 21:51 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
11236 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-04-13 19:12 | 2023-04-13 21:10 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Кантемировка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №221-222 упавшим на провода деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, сломленным сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №221-222, ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Кантемировка, произошло по причине механического воздействия упавшим на провода деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, сломленным сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Кантемировка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Кантемировка, мероприятия не требуются.
11237 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-13 19:10 | 2023-04-13 21:07 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" I секции шин 10 кВ, с последующим электродуговым повреждением изоляции полюсов фаз "А" и "В" МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 в ячейке 10 кВ №1 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Перекрытие изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" I секции шин 10 кВ, с последующим электродуговым повреждением изоляции полюсов фаз "А" и "В" МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 в ячейке 10 кВ №1 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" I секции шин 10 кВ РП 3 на ВЛ 10кВ №11 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 10кВ №11 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РП 3 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
11238 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-13 19:02 | 2023-04-14 02:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ Ф 4114 ПС Шатилово явилось короткое замыкание возникшее, вследствие перекрытия провода в пролете опор № 98-99 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода в пролете опор № 98-99 по ВЛ 10кВ Ф 4114 ПС Шатилово явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ Ф 4114 ПС Шатилово. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
11239 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-13 18:50 | 2023-04-13 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7102 ПС 35 кВ "Комбикормова" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №55-56упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7102 ПС 35 кВ "Комбикормовая" в пролете опор №55-56явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7102 ПС "Комбикормовая" Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
11240 | 495 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-13 18:49 | 2023-04-13 21:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3433 к ТП3202, произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф637 на ПС Сталелитейная к РП24 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3433 к ТП3202, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф637 к ПС Сталелитейная. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф637 к ПС Сталелитейная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3433 к ТП3202. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3433 к ТП3202 восстановлена.
11241 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-13 18:47 | 2023-04-14 00:09 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 307 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве вязки провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 307 ПС 35 кВ Иловка произошёл вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 307 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
11242 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-04-13 18:43 | 2023-04-13 19:31 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Лизиновка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой на опоре №105, веткой, сломленной и занесенной на провод с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой на опоре №105 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Лизиновка произошло веткой, сломленной и занесенной на провод с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: по результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
11243 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-04-13 18:40 | 2023-04-13 20:02 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Митрофановка послужил обрыв шлейфа фазы "В" на подвижной колонке РТП-10 КТП-317 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Митрофановка из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации , в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "В" на подвижной колонке РТП-10 КТП-317 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Митрофановка произошел из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации , в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации провода шлейфа "В" на подвижной колонке РТП-10 КТП-317 на ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Митрофановка VS010-0009941 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РТП-10 кВ ТП находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35кВ Митрофановка. Особое внимание обратить на состояние крепления шлейфов на РТП-10 кВ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр РТП-10 кВ ТП находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35кВ Митрофановка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра РТП-10 кВ ТП находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Митрофановка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра РТП-10 кВ ТП находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Митрофановка, мероприятия не требуются
11244 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-13 18:39 | 2023-04-13 20:45 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке CТП 215 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за электродугового повреждения ПК 10 кВ фазы "В" вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Электродуговое повреждение ПК 10 кВ фазы "В" CТП 215 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр СТП 215 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
11245 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-13 18:39 | 2023-04-13 23:45 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось КЗ на землю в результате срыва изолятора оп.№8, под воздействием ветра | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилолся срыв изолятора оп.№8 под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ10 кВ 414.15 разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
11246 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-13 18:32 | 2023-04-13 18:44 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100 , произошёл схлёст провода и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100 , произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100, составлен график устранения выявленных замечаний.
11247 | 299 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-13 18:08 | 2023-04-13 22:44 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
11248 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-13 18:07 | 2023-04-13 21:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово VN004-00003930 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
11249 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-13 18:06 | 2023-04-13 19:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №89-90 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области с обрывом 3х проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №89-90 ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Воскресенское из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 3х проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35 кВ Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 в прол оп 70-90 ПС 35/10 кВ Воскресенское с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Воскресенское произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ по устранению выявленных недостатков в процессе внепланового осмотра ВЛ 10кВ№04 ПС 35 Воскресенское дефекты. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 Воскресенское произведен.
11250 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-13 18:02 | 2023-04-13 18:20 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы в пролете опор № 15-№ 16 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Д-11-27 Артель Труд, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия птицы на провода в пролете опор № 15-№ 16 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Д-11-27 фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое В результате воздействия птицы на провода в пролете опор № 15-№ 16 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Д-11-27 п. Артель Труд на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ по всей длине Мероприятие: Организационное В результате механического воздействия птицы на провода в пролете опор № 15-№ 16 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Д-11-27 п. Артель Труд на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны и включены в план работ РЭС
11251 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-13 18:01 | 2023-04-13 19:48 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ, ВВ 10кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
11252 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-13 18:00 | 2023-04-13 19:56 | 3.4.12.2.1, По неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 0,4кВ №2 ТП 855 ПС 35кВ Латная, для замены опоры №6. | 4.2.1, Разрушение/излом приставки оп.№6 ВЛ-0,4кВ ф№2 ТП 855 ПС 35кВ Латная произошёл из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) и при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести обследование и осмотр стоек опор № 1-8 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 855 ПС Латная с откапыванием их до 0,6 м. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование выполнено Мероприятие: Организационное По результатам обследования и осмотра опор № 1-8 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 855 ПС Латная наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11253 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-13 18:00 | 2023-04-13 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 303 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "N" в пролете от опоры №13 к домовладению, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №13 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 303 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "N" в пролете от опоры № 13, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №13 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 №3 КТП 303 ПС Ивица VN004-00009331 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 303 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 303 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете от опоры № 13 к домовладению ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 303 ПС 35 кВ Ивица Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов в пролете от опоры № 13 к домовладению ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 303 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 303 ПС Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
11254 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-13 17:55 | 2023-04-14 00:37 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием
11255 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-13 17:53 | 2023-04-13 21:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое VN004-00025555 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
11256 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-13 17:53 | 2023-04-13 19:18 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №4 ПС 110кВ Черемошное произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции ОПН 10 кВ фаз "В" и "С" на КТП 405 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №4 ПС 110кВ Черемошное произошло при пробое изоляции ОПН 10 кВ фаз "В" и "С" на КТП 405, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №4 ПС 110кВ Черемошное. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
11257 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-13 17:50 | 2023-04-13 19:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10кВ ПП-5 яч.5-ТП-850 яч.4 произошло по причине неисправности оборудования в РУ-10кВ ТП-857 , в следствие несвоевременное выявление и устранение дефектов . | 4.12, Причина неисправности электрооборудования в РУ-10кВ ТП-857 произошло из за несвоевременного выявления и устранения дефектов электрооборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность электрооборудования в РУ-10кВ на ТП-857 РУ-10кВ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-857 РУ-10\0.4кВ. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-857 РУ-10\0.4кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено замечаний.
11258 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 11.12 Теплицы явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.12 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
11259 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-6кВ 11.8. РП-2 ввод №2 явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.8. РП-2 ввод №2 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
11260 | 506 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-13 17:50 | 2023-04-13 20:18 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ Ф КТП-7 ф. 1011 ПС Нерусса пролете опор №43-44. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ КТП-7 ф. 1011 ПС Нерусса пролете опор №43-44, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТМ 10/20 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ КТП-7 ф. 1011 ПС Нерусса пролете опор №43-44, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ КТП-7 ф. 1011 ПС Нерусса пролете опор №43-44, угрожающих падением на провода.
11261 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-13 17:50 | 2023-04-13 19:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "В" в пролете опор №42-43 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "В" в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Бор произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор дефекты. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Бор произведен.
11262 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-04-13 17:49 | 2023-04-13 18:31 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
11263 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-13 17:44 | 2023-04-13 17:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на ЛР 10кВ №8 опоры №95, крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на ЛР 10кВ №8 опоры №95, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на ЛР 10кВ №8 опоры №95, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха в пролетах опор №90-100 на предмет скопления птиц. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха в пролете опор №90-100 дефекты. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
11264 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-13 17:42 | 2023-04-13 17:50 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 и порывов ветра 10 м/с, произошел схлёст проводов фазы "А" и фазы "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 из-за несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса проводов и порывах ветра, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 в части разрегулировки стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2. на ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, внесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС
11265 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-04-13 17:30 | 2023-04-13 18:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№47-48 из-за перекрытия проводов ВЛ веткой из вне охранной зоны ВЛ , под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи веткой в пролете оп.№47-48, принесенную из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи разработаны мероприятия и установлены сроки по устранению выявленных нарушений.
11266 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-13 17:30 | 2023-04-13 18:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Мартюхи-2 произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Мартюхи-2 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Мартюхи-2 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Мартюхи-2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Мартюхи-2 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №01 КТП 10кВ Мартюхи-2 дефекты. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №01 КТП 10кВ Мартюхи-2 произведен.
11267 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-13 17:30 | 2023-04-13 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 039 Мишнево ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 039 Мишнево ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Мишнево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Мишнево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Мишнево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
11268 | 298 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-13 17:29 | 2023-04-13 23:21 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
11269 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-13 17:26 | 2023-04-13 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ, ВВ 10кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №9/19-9/20 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "с" в пролёте опор №9/19-9/20 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
11270 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-13 17:20 | 2023-04-13 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключения действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролётах опор №23-24, №71-72 упавшими ветками деревьев (растущих вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролётах опор №23-24, №71-72 ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
11271 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-13 17:14 | 2023-04-13 17:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 56-57 ,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №56-57 по ВЛ 10кВ №19 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия составлен план график устранения совместно с планом работ
11272 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-04-13 17:12 | 2023-04-13 18:59 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП-414 ПС Козловка произошло по причине схлестывания провода фазы "А" с нулевым проводом потребительского ответвления от опоры №22 к жилому дому, ветками дерева растущего под проводами ответвления на территории частного домовладения, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Схлест провода фазы "А" и нулевого провода потребительского ответвления к зданию от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-414 ПС Козловка произошел вследствие касания проводов ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории частного домовладения, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-414 ПС Козловка , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-414 ПС Козловка , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
11273 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт на ПС 110 кВ Счетмаш СМВ-110 кВ и 2СШ-110 кВ явилась необходимость устранения дефекта - трещины опорно-стержневого изолятора СР-2-110 фаза "С" в сторону СМВ-110 кВ, который возник и развился вследствие циклического воздействия перепада температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений в процессе эксплуатации оборудования. | 4.3.3, Причиной возникновения трещины опорно-стержневого изолятора СР-2-110 фаза "С" в сторону СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Счетмаш явилось нарушение структуры материала изолятора в результате эксплуатации с образованием микротрещин в условиях циклического воздействия температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений в процессе эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещина опорно-стержневого изолятора СР-2-110 фаза "С" в сторону СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Счетмаш на СР-2-110 в сторону СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Счетмаш СР-2-110 в сторону СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Счетмаш | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр с применением бинокля опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 25 лет разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ Центрального участка. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён с применением бинокля внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам осмотра замечаний по состоянию опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ не обнаружено. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ПС 110 кВ Центрального участка составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён с применением бинокля внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам осмотра замечаний по состоянию опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ не обнаружено. Составление плана-графика устранения выявленных замечаний не требуется. Мероприятие: Техническое При проведении ККР на ПС 110 кВ проводить акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневой изоляции 110 кВ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Акульшин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам акустико-эмиссионного контроля опорно-стержневой изоляции 110 кВ на ПС 110 кВ при проведении ККР обеспечить составление плана-графика устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Акульшин В.М. Состояние: Не выполнено
11274 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-04-13 17:10 | 2023-04-14 15:15 | 3.4.12.2.1, Земля в сети 10кВ возникла в результате, отгоревшего провода, упавшего на землю из-за соскочившего изолятора с опоры № 56 при воздействия знакопеременных порывов ветра.. В районе сильный порывистый ветер | 4.3.4, Провод упавший на землю из-за соскочившего изолятора с опоры № 56 при воздействия знакопеременных порывов ветра.. В районе сильный порывистый ветер | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 3.1.4 ПС Фатеж, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.1.4 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.1.4 ПС Фатеж, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.1.4
11275 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-13 17:08 | 2023-04-13 17:29 | 3.4.7.3.5, Отключение МВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча с неуспешным включением по ТУ произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты РКТП 604 на опоре №5/1 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча произошло в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты РКТП 604 на опоре №5/1 из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты РКТП 604 на оп.№5/1 на ВЛ 10кВ №6 ПС Короча VS010-0000184 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ЛЭП 0,4 кВ №6 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
11276 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-13 17:01 | 2023-04-13 19:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №123-№124 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №123-№124 ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №118-№128 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №118-№128. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
11277 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-13 17:00 | 2023-04-13 17:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал)
11278 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-13 17:00 | 2023-04-13 18:07 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-3 ПС 35 кВ Подгорное произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-3 ПС 35 кВ Подгорное вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 3-4 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-3 ПС 35 кВ Подгорное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-3 ПС 35 кВ Подгорное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-3 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-3 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
11279 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-13 16:40 | 2023-04-13 17:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП- 497 Кузнецово ф.№2 в пролете опор №4-5, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф.№2 на ТП-497. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4 -5 ВЛ-0,4кВ ТП- 497 Кузнецово ф.№2 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-497 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-497 . Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-497 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-497 . Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-497 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Сторонняя организация: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-497 замечаний нет
11280 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-04-13 16:40 | 2023-04-13 17:40 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №137-138 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №137-138 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
11281 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-13 16:38 | 2023-04-13 18:09 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 576 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем АТП Групп в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании АТП Групп. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании потребителя АТП Групп, послужившей причиной вывода ТП 576 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АТП Групп о приведении потребительских ТП 576 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11282 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 38 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11283 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 06 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11284 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-04-13 16:30 | 2023-04-13 17:24 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 36А-37, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 01 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 36А-37 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 01 ПС Хлевное в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Хлевное. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Хлевное Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Хлевное
11285 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-04-13 16:28 | 2023-04-13 17:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 497 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного . в пролёте 7-1-1веткой от дерева из не охранной зоны ВЛ , в районе порывистый ветер | 4.4.3, В пролёте 7-1-1ветка от дерева из не охранной зоны ВЛ , в районе порывистый ветер | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- № 1 от КТП 497 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП497 Мероприятие: Техническое По результатам инженерного осмотра ВЛ- № 1 от КТП 497 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП497
11286 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-13 16:28 | 2023-04-13 17:14 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Бухтарицы) в результате КЗ, возникшего по причине схлеста проводов фаз " А" и "0" в результате падения на провода стороннего предмета (упавшая стойка с антенной) в пролете опор №20-№21. | 4.4.1, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Бухтарицы) фаз " А" и "0" в результате падения на провода стороннего предмета (упавшая стойка с антенной) в пролете опор №20-№21. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Бухтарицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 (Бухтарицы), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
11287 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-13 16:28 | 2023-04-13 16:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4кВ КТП 348 Ф3 д. Воротынцево (Школа) на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4кВ КТП 348 Ф3 д. Воротынцево (Школа) на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 348 Ф3 д. Воротынцево (Школа) по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 348 Ф3 д. Воротынцево (Школа) по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 348 Ф3 д. Воротынцево (Школа) нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 348 Ф3 д. Воротынцево (Школа) нарушений и включены в план работ Новосильского РЭС.
11288 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-13 16:20 | 2023-04-13 17:03 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №22 - №23 деревом, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ, подгрызенное бобрами, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №22 - №23 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово, подгрызенное бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №17 - №27 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр в пролёте опор №17 - №27 ВЛ10кВ №03 ПС Фролово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №17 - №27 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролёте опор №17 - №27 ВЛ10кВ №03 ПС Фролово дефектов не обнаружено.
11289 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-13 16:12 | 2023-04-13 18:37 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из за обрыва проводов в пролете опор №18-№19 в результате падения дерева в данном пролете опор, поваленного бобрами. | 4.4.3, В результате механического воздействия от падения дерева на провода ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская, в пролете опор №18-№19 поваленного бобрами произошел обрыв проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская действием МТЗ с не успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №15-№22 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №15-№22 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №15-№22. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская в пролете опор №15-№22 дефектов не выявлено.
11290 | 493 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-13 16:10 | 2023-04-13 18:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №22 ул. Дзержинского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2302 ф.617 РП31. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2302 ф.617 ПС Дормашевская с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Дзержинского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2302 ф.617 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2302 ф.617 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
11291 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-04-13 16:10 | 2023-04-13 16:53 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 8-9 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Зерноток в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 8-9 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Зерноток в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Зерноток. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Зерноток, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
11292 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-13 16:10 | 2023-04-13 16:14 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-12-№3-13 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 067, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №3-12-№3-13 ВЛ 0,4кВ кВ №2 ТП 067,вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 нарушений. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 067 по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 067 по всей длине.
11293 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-13 16:06 | 2023-04-13 18:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Био-2-12 на провод фазы "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.13, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Био-2-12 на провод фазы "С", произошел его обрыв, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Био-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Био-2-12 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Био-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Био-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
11294 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-13 16:03 | 2023-04-13 17:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3-2-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3-2-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 по всей длине. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 по всей длине.
11295 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-13 19:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок в ручную произошло по причине отгарания шлейфа фазы “В” с касанием рамы ПР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №099 от ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок в результате ослабления болтового соединения шлейфа фазы "В" из-за излома шайбы крепления шлейфа по причине нарушения структуры материала шлейфа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации произошёл излом шайбы крепления шлейфа фазы "В" ПР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №099 от ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок, что привело к ослаблению болтового соединения шлейфа фазы "В" и отгаранию шлейфа фазы "В" с касанием рамы ПР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №099, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, шайбы крепления шлейфа фазы "В" ПР 10кВ (опора №166) ТП 10/0,4 кВ №099 от ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок. на ТП 10/0,4 кВ №099 TP010-0117076 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию ПР 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии ПР 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11296 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-13 15:52 | 2023-04-13 16:37 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4кВ ТП №421 ф.Починок, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-421 отключился АВ-0,4 кВ ф.Починок. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4кВ ТП №421 ф.Починок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №421 ф.Починок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №421 ф.Починок. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №421 ф.Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
11297 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-13 15:30 | 2023-04-13 17:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
11298 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-04-13 15:23 | 2023-04-13 17:17 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 50-51, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 50-51 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
11299 | 528 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-13 15:21 | 2023-04-13 17:19 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 ул. Овражная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-751 ф.1027 ПС Жирятинская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-751 ф.1027 ПС Жирятинская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Овражная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-751 ф.1027 ПС Жирятинская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Овражная 7. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-751 ф.1027 ПС Жирятинская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Овражная 7.
11300 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-13 15:15 | 2023-04-13 15:52 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от РЩ-2/443 до Индустриальная, 40 А в пролете опор №9-10, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ на выводе ул Индустриальная, 40 А в РЩ-2/443. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ РЩ-2/443 до Индустриальная, 40 А упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ РЩ-2/443 до Индустриальная, 40 А на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ . Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ РЩ-2/443 до Индустриальная, 40 А на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ . Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ РЩ-2/443 до Индустриальная, 40 А устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ РЩ-2/443 до Индустриальная, 40 А замечаний не выявлено.
11301 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-13 15:11 | 2023-04-13 15:21 | 3.4.7.3.3, В результате не своевременной вырубки ДКР и ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№054 "Жидкое"произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№054 "Жидкое" из-за не своевременной вырубки ДКР , произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 д. Жидкое от КТП№54 в пролете опор №2-3. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП№054 "Жидкое" пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№054 "Жидкое" | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 д. Жидкое от КТП№54 по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 д. Жидкое от КТП№54 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 д. Жидкое от КТП№54 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 д. Жидкое от КТП№54, внесены в журнал дефектов, для включения их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 д. Жидкое от КТП№54. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 д. Жидкое от КТП№54.
11302 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-04-13 15:10 | 2023-04-13 15:27 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП№3-ТП №2 (кабель 1976 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания были проведены 19.08.2021 электромонтером по испытаниям и измерениям Костромского РЭС Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ф. 602 ПС СУ ГРЭС на участке РП №3 -ТП№2 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой на целом месте на КЛ 6 кВ Ф 602 п/с СУ ГРЭС KS006-9440004 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-6 кВ ф.602 ПС СУ ГРЭС на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых муфт КВЛ-6 кВ ф.602 ПС СУ ГРЭС. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода КВЛ-6 кВ ф.602 ПС СУ ГРЭС устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
11303 | 274 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-13 15:10 | 2023-04-13 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ БКТП-1598 - ГПП-13 Ф.16. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ БКТП-1598 - ГПП-13 Ф.16. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11304 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-13 15:03 | 2023-04-13 16:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-№126 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-№126 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №01 ПС Марково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №01 ПС Марково
11305 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-13 14:59 | 2023-04-13 15:39 | 3.4.12.2.1, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №73-№74 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, провода не повреждены. ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Кувшиново Отключение ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Кувшиново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №77-№78 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №73-№74 при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха действием МТЗ. ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Кувшиново В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №77-№78 при прохождении атмосферного фронта по территории Кушиновского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Кувшиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №68-№78, ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №72-№82 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №68-№78, ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №72-№82. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г.
11306 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-13 14:48 | 2023-04-13 16:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 6-7, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 078, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено
11307 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-13 14:47 | 2023-04-13 17:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое VN004-00025556 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
11308 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-04-13 14:45 | 2023-04-13 16:04 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 фаз "А" ВЛ-0,4кВ Л-2 ул. Мичурина к РААЗ ТП-27 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода, в пролете опор №1-3 - №1-4. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 фаз "А" ВЛ-0,4кВ Л-2 ул. Мичурина к РААЗ ТП-27, произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода, в пролете опор №1-3 - №1-4 с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода и веток дервьев в пролете опора №1-3 - №1-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 ул. Мичурина к РААЗ ТП-27. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода и веток деревьев в пролете опора №1-3 - №1-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 ул. Мичурина к РААЗ ТП-27.
11309 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-13 14:44 | 2023-04-13 15:56 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец произошло по причине повреждения на ПТП-5-28 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ИП Гюльмамедов М.Т. | 4.12, Повреждение оборудования на потребительской ПТП-5-28 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящейся в собственности и на балансе потребителя ИП Гюльмамедов М.Т., привело к нарушению электрической изоляции и последующему отключению ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Гюльмамедов М.Т. о приведении потребительского оборудования ПТП-5-28 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ИП Гюльмамедов М.Т., в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС А.В. Мосин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Гюльмамедов М.Т. о приведении потребительского оборудования ПТП-5-28 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ИП Гюльмамедов М.Т., в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11310 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-13 14:41 | 2023-04-13 16:32 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 323 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 323 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 323 ПС 35кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 323 ПС 35кВ Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11311 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-13 14:40 | 2023-04-13 16:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Назарино произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Назарино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП Назарино действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Назарино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Назарино произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Назарино дефекты. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Назарино произведен.
11312 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-13 14:38 | 2023-04-13 14:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №167-168 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ к проводам в пролете опор №167-168 ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№165-175. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№165-175. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11313 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-04-13 14:38 | 2023-04-13 16:42 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Словинка в пролете опор № 4/2-4/3 обнаружено дерево, лежащее на проводах ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, в следствии длительной ветровой нагрузки, с порывами ветра до 11 м/с. При падении дерева на провода ВЛ произошел их схлёст, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ-10 кВ Ф.10-21 ПС 35/10 кВ Словинка из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Словинка, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Словинка, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Словинка выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
11314 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-13 14:30 | 2023-04-13 16:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ Бак-4-2 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв всех четырех проводов ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.13, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-4-2 на провода , произошел их обрыв, что привело к возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-4-2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-4-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
11315 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2023-04-13 14:30 | 2023-04-13 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 Калач-1 – Филиппенково 13.04.2023 явилось изменение свойств изоляции гирлянды изоляторов на опоре № 32, приведшая к перекрытию, механическому разрушению изоляторов с последующим обрывом провода. | 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 Калач-1 – Филиппенково 13.04.2023 явилось дуговое перекрытие гирлянды с её разрушением и обрывом провода фазы «В» с замыканием его на фазу «С». | Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор №26-37, а также при выявлении дефектов при проведении внеочередного ИТР осмотра включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов КУ службы ЛЭП 2024г. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: При замере сопротивления контуров заземления опор №26-37 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного ИТР осмотра дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной замер сопротивления контуров заземления опор в пролетах опор №№ 26 - 37 ВЛ 110кВ Калач-1- Филипенково на предмет выявления нарушения нормативных значений. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной замер сопротивления контуров заземления опор в пролетах опор №№ 26 - 37 ВЛ 110кВ Калач-1- Филипенково Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Калач-1- Филипенково. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной ИТР осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Калач-1- Филипенково. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Калач-1- Филипенково с выемкой провода и грозозащитного троса из зажимов в пролетах опор №26-37. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр ВЛ 110кВ Калач-1- Филипенково с выемкой провода и грозозащитного троса из зажимов в пролетах опор №26-37. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной выборочный верховой осмотр ВЛ 110кВ Калач-1- Филипенково с выемкой провода и грозозащитного троса из зажимов в анкерном пролете №21-75 Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной выборочный верховой осмотр ВЛ 110кВ Калач-1- Филипенково с выемкой провода и грозозащитного троса из зажимов в анкерном пролете №21-75
11316 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-13 14:09 | 2023-04-13 18:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (17 м/с) в пролете опор 13-6-13-7. Причиной неуспешного РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (17 м/с) | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению.
11317 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-13 13:53 | 2023-04-13 18:37 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-333 ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Олсам". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-333 ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Олсам" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Олсам" о приведении потребительского оборудования ТП-6-20 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11318 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-04-13 13:52 | 2023-04-13 15:17 | 3.4.9.3, Причиной возникновения аварийного "ЗЕМЛЯ" и аварийного отключения В 10кВ № 6 ПС Бахаревская явилось разрушение изолятора ШФ-20 на ТП П-179 (Потребительское АЗС). |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
11319 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-04-13 13:51 | 2023-04-13 15:46 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ В.Архангельское послужило двухфазное короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 кВ к КТП-204 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ В.Архангельская, из-за выпадения крюка с изолятором фазы "А" на деревянной опоре №2 ОВЛ-10 кВ к КТП-204 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ В.Архангельская и опускания провода, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Выпадение крюка с изолятором фазы «А» на опоре № 2 ОВЛ -10 кВ к КТП-204 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ В.Архангельская, опускание провода фазы «А» и схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 ОВЛ -10 кВ к КТП-204 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ В.Архангельская произошло в результате загнивания древесины в месте крепления крюка, в процессе длительного срока эксплуатации и воздействии сильных порывов ветра до 17 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины опоры, в месте крепления крюка с изолятором провода фазы "А" на опоре №2 на ОВЛ -10 кВ к КТП-204 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ В.Архангельская VS010-0003806 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 В.Архангельское тразработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ В.Архангельское разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Архангельское по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений крюков с изоляторами на деревянных опорах. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ В.Архангельское по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание уделено на состояние креплений крюков с изоляторами на деревянных опорах.
11320 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-13 13:48 | 2023-04-13 14:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №52 - №53 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона траверсы на опоре №53. | 4.12, В результате наклона траверсы на опоре №53 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №52 - №53 и два провода захлестнулись, в связи с чем произошло междуфазное КЗ и ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролёте опор №52 - №53 из за наклона траверсы на опоре №53 на ВЛ10кВ №13 ПС Уницы VS010-0007373 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку траверсы на опоре №53 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка траверсы на опоре №53 ВЛ10кВ №13 ПС Уницы. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №52 – №53 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №52 – №53 ВЛ10кВ №13 ПС Уницы.
11321 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-04-13 13:35 | 2023-04-13 15:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка послужило трёхфазное короткое замыкание, вызванное обрывом провода фазы "А" ,"В" ,"С" в пролете опор №190-191, упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода фаз А», «В», «С» в пролете опор №190-191 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка произошел по причине падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Терновка замечаний нет.
11322 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-13 13:31 | 2023-04-13 14:14 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское персоналом Архангельской БРЭС Хохольского РЭС , послужил режим работы на линии, вследствие отгорания вязки фазы «А» на опоре №80. | 4.13, Отгорание вязки фазы «А» на на опоре №80 произошло следствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения с последующим отгоранием вязки фазы «А» на опоре №80 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское VS010-0010103 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех вязок на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское на предмет дефектов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль всех вязок на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское на предмет дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
11323 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-13 13:23 | 2023-04-13 14:50 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-77 - ТП-213. (Кабель в эксплуатации с 1961 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-77 - ТП-213 было проведено 14.08.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-77 - ТП-213 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ТП-77 - ТП-213 КЛ-6кВ ТП-77 - ТП-213 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок и внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-77 - ТП-213. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок и внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-77 - ТП-213. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-77 - ТП-213 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-77 - ТП-213 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-77 - ТП-213 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-77 - ТП-213 замечаний нет
11324 | 535 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-13 13:14 | 2023-04-13 15:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-60 ф615 ПС Новозыбков на вводе в дом ул. Маяковского д. 60, произошел вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-62 ф615 ПС Новозыбков на вводе в дом №60 ул. Маяковского, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-62 ф615 ПС Новозыбков на вводе в дом №60 ул. Маяковского. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-62 ф615 ПС Новозыбков на вводе в дом №60 ул. Маяковского.
11325 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-13 13:03 | 2023-04-13 13:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №69-70 деревом, сломанное сильным порывом ветра, растущее за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №69-70 ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины под воздействием сильного порывистого ветра, произошло кратковременное перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Княщины для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Княщины для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Княщины дефекты. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Княщины дефекты, требующие устранения, не выявлены.
11326 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-13 12:58 | 2023-04-13 15:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ Ф 4111 ПС Шатилово явилось короткое замыкание возникшее, вследствие перекрытия провода в пролете опор № 2-31 - 2-32 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода в пролете опор № 2-31 - 2-32 по ВЛ 10кВ Ф 4111 ПС Шатилово явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ Ф 4111 ПС Шатилово. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.06.2023 г.
11327 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-04-13 12:54 | 2023-04-13 14:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 110кВ Темкино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева в пролете опор № 82 - 83 на провода ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра, упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 110кВ Темкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева в пролете опор № 82 - 83 на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
11328 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-13 12:50 | 2023-04-13 12:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№148-149,149-150 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данных пролетах опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №148-149,149-150 ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролетах опор №№148-149,149-150 на ВЛ-10кВ фид. № 13 (3) ПС П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 13 (3) ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№148-149,149-150 ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
11329 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-13 12:45 | 2023-04-13 19:42 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №110-111 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ к проводам в пролете опор №110-111 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной 2-х отключений ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№105-115 Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№105-115. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
11330 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 №13 ПС 110 кВ ГРИБАНОВКА было выполнено оперативным персоналом по заявке «Оборонэнерго» «Войсковая часть №25225».
11331 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-13 12:41 | 2023-04-13 13:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №13 Жилая зона ПС 110/6кВ "Перекоп" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32 - №33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32 - №33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №13 Жилая зона ПС 110/6кВ "Перекоп" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №13 Жилая зона ПС 110/6кВ "Перекоп" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
11332 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-13 12:40 | 2023-04-13 13:20 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 193-194 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 193 - 194 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
11333 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-13 12:38 | 2023-04-13 19:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 224 ПС Лачиново действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 87-88,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №87-88 по ВЛ 10кВ №223 ПС Лачиново явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 224 ПС Лачиново Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
11334 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №42-43 из-за кратковременного перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №42-43 КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №42-43 на КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №40-45 КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№ 40-50. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№ 40-50. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
11335 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-13 12:03 | 2023-04-13 12:41 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-333 ВЛ 609 ПС Печерск явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
11336 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-13 12:03 | 2023-04-13 18:37 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-6кВ на потребительской КТП Ж-544-20П, находящейся на балансе потребителя: ООО "Партнер-Агро" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №544 ПС 110/6кВ Железнодорожная, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Ж-544-20П ООО "Партнер-Агро" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направилено письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Ж-544-20П ООО "Партнер-Агро" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная по всей длине. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная по всей длине.
11337 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-13 12:03 | 2023-04-13 15:08 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 713 (Полежаево) ВЛ 10кВ №1 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытие птицей высоковольтных шпилек трансформатора фазы "В" и "С". Птица со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С" через птицу. Птица со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения птиц в ТП на ТП 713 (Полежаево) TP010-0143700 | Мероприятие: Техническое Устранить возможные места проникновения птиц и животных в ТП 713 (Полежаево). Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Установка кожуха на ТМ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 713 (Полежаево) с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
11338 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-13 11:42 | 2023-04-13 13:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №89-90 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор №89-90 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
11339 | 496 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-13 11:41 | 2023-04-13 13:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф6 КТП-18 ф.1018 ПС Погарская от оп. к дому ул. Школьная 2, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате поврежденияВЛ ф6 КТП-18 ф.1018 ПС Погарская от оп. к дому ул. ул. Школьная 2, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф6 КТП-18 ф.1018 ПС Погарская от оп. к дому ул. Школьная 2 Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф6 КТП-18 ф.1018 ПС Погарская от оп. к дому ул. Школьная 2 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф6 ул. Школьная КТП-18 ф.1018 ПС Погарская Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф6 ул. Школьная КТП-18 ф.1018 ПС Погарская
11340 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-13 11:28 | 2023-04-13 15:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово VN004-00026251 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
11341 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 30 ПС №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11342 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-13 11:20 | 2023-04-13 11:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Бурмакино школа)ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Бурмакино-1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Бурмакино школа) в пролете опор №26-№27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Бурмакино школа)ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Бурмакино школа)ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Бурмакино школа)ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
11343 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-13 11:19 | 2023-04-13 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Рыпы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2.2-№2.3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2.2-№2.3в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Рыпы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Рыпы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Рыпы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Рыпы)
11344 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-13 11:12 | 2023-04-13 11:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №239-240 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №239-240 ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№235-245. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№235-245. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11345 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-04-13 10:57 | 2023-04-13 12:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ №10 ПС 35 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз соединительной муфты участка КЛ 6 кВ №10 ПС 35 кВ Журавлики - ЗТП 011 яч.3 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трёх фаз соединительной муфты КЛ 6кВ №10 ПС 35 кВ Журавлики - ЗТП 011 яч.3 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил соединительной кабельной муфты на КЛ 6кВ №10 ПС Журавлики-35 - ЗТП 11 яч.3 KS006-0000177 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №10 ПС 35 кВ Журавлики - ЗТП 011 яч.3 Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
11346 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь Западная действием 1-й ступени ТЗНП произошло по причине однофазного КЗ "В0" из-за поверхностного перекрытия фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №19 в результате снижения диэлектрических свойств изоляции (старения изоляции), в процессе длительной эксплуатации с 1962 года, с повреждением двух изоляторов из семи в гирлянде фарфоровых изоляторов фазы "В". | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции (старения изоляции), в процессе длительной эксплуатации с 1962 года, произошло поверхностное перекрытие фарфорофой гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №19 ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь Западная, с повреждением двух изоляторов из семи в гирлянде фарфоровых изоляторов фазы "В", что привело к однофазному КЗ "В0" и отключению ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь Западная действием 1-й ступени ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №19 на ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь Западная VL110-001191 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь Западная в пролётах опор №14 - №24 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №19 ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь Западная. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замена фарфоровой изоляции на стеклянную. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь Западная в пролётах опор №14 - №24. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
11347 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-13 11:26 | 2023-04-13 14:18 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.12 явилось явилось межфазное замыкание проводов ВЛ в пр.оп 3-1/3-2 произошедшее в результате наклона опоры №3-1 (болотистая местность), вследствие воздействия порывистого ветра | 4.12, Межфазное замыкание ВЛ-10 кВ № 129.12 произошло по причине наклона оп.№3-1, и схлеста проводов ф.А,В, вследствие воздействия порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 129.12 ПС Беседино Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 129.12 ПС Беседино подготовить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
11348 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" воздушного ввода 10 кВ ЗТП 214 птицей. | 4.12, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А», «В» воздушного ввода 10 кВ ЗТП 214 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за попадания в провода шлейфов птицы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЗТП 214 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены осмотры ЗТП 214 и ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в планы работ.
11349 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-13 10:40 | 2023-04-13 11:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС" Студёновская" яч.22-РП-28 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участке, от ПС "Студеновская" яч.22 до РП-28 яч.7 каб."А" На повреждении от ПС "Студеновская" яч.22 до РП-28 яч.7 каб."Б" в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет 44 года. Последние испытания проведены 21.06.2021 г. и 21.06.2021г. | 4.12, Причина пробоя силовых кабелей КЛ-6кВ от ПС "Студеновская" яч.22 до РП-28 яч.7 каб."А",КЛ-6кВ от ПС "Студеновская" яч.22 до РП-28 яч.7 каб."Б" произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силовых кабелей на КЛ-6кВ от ПС "Студеновская" яч.22 до РП-28 яч.7 каб."А" На повреждении КЛ-6кВ от ПС "Студеновская" яч.22 до РП-28 яч.7 каб."Б" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силовых кабелей на КЛ-6кВ от ПС "Студеновская" яч.22 до РП-28 яч.7 КЛ-6кВ от ПС "Студеновская" яч.22 до РП-28 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ПС "Студеновская" яч.22 до РП-28 яч.7 каб."А" , КЛ-6кВ от ПС "Студеновская" яч.22 до РП-28 яч.7 каб."Б" Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
11350 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-04-13 10:30 | 2023-04-13 12:00 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
11351 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-13 10:16 | 2023-04-13 12:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Кр. Городок в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №6-№7 из-за обрыва провода фазы "А" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-№7 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Кр. Городок произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1973 года в пролете опор №6-№7 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Кр. Городок, произошел обрыв провода фазы "А" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Кр. Городок вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Кр. Городок. на ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Кр. Городок VS010-0016025 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Кр. Городок с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №1-№12. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Кр. Городок в пролетах опор №1-№12. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г.
11352 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-13 10:15 | 2023-04-13 11:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1)
11353 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-13 10:12 | 2023-04-13 11:25 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-381а - ТП-459 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1951 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-381а - ТП-459 1сек.ш. было проведено 14.05.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-381а - ТП-459 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ РП-6 магис. 6010 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок и внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-381а - ТП-459 1 сек.ш. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-381а - ТП-459 1сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-381а - ТП-459 1 сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-381а - ТП-459 1сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-381а - ТП-459 1 сек.ш. замечаний нет тепловизионного контроля.
11354 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-04-13 10:03 | 2023-04-13 13:11 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ В.Дубрава произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы на опоре №19 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ В.Дубрава веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы на опоре №19 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС В.Дубрава. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
11355 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-04-13 10:02 | 2023-04-13 12:45 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения КЗ при срыве изолятора ф. "А" и схлесте проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и усиления ветра в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №3 и схлест проводов "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ В.Дубрава произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки и усиления ветра в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ В.Дубрава. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
11356 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-13 10:00 | 2023-04-13 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Баглаево от КТП 10/0,4кВ Мининское вызвано однофазным к.з. из-за перекрытия проводов в результате наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №20 - №21, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское в пролете опора №20- №21, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Баглаево от КТП-10/0,4кВ Мининское
11357 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-04-13 09:49 | 2023-04-13 09:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №115 -№116, вследствие срыва изолятора ф."В" со штыря опоры №115 и подхлеста с приближением к соседнему проводу, с успешным РПВ. Срыв изолятора ф."В" со штыря опоры №115 произошел по причине высыхания уплотнительного колпачка К6 и его растрескивания, в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.1.2, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в высыхании и растрескивании уплотнительного колпачка К6 произошел срыв изолятора ШФ-10 с проводом со штыря на опоре №115 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха с изменением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №115 - №116, что привело к касанию провода ф. "В" с проводом ф."С", и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №12 действием МТЗ, с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта крепление изолятора фазы "В" на опоре №115 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха VS010-0006209 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №109 -№123, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №109 -№123, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №109 -№123. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №109 -№123.
11358 | 489 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-13 09:42 | 2023-04-13 11:40 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.3 ТП-23 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №8 - 9 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ Ф.3 ТП23 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №8 - 9 вследствие ветровых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.3 ТП23 ф1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.3 ТП23 ф1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.3 ТП23 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. № 8 - 9 Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.3 ТП23 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. № 8 - 9
11359 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-04-13 09:39 | 2023-04-13 10:53 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Эртиль вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-4 отпайка на ТП 7-2, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-4 отпайка на ТП 7-2 от ЛВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Эртиль произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Эртиль по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Эртиль по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ -замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Эртиль на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Эртиль разрабатывать мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ -не требуется .
11360 | 492 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-13 09:38 | 2023-04-13 11:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП4040 Ф605 ТП7 БХЗ в пр. оп. №1А7-1А8 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП4040 Ф605 ТП7 БХЗ в пр. оп. №1А7-1А8, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП4040 Ф605 ТП7 БХЗ. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП4040 Ф605 ТП7 БХЗ. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП4040 Ф605 ТП7 БХЗ в пр. оп. №1А7-1А8. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП4040 Ф605 ТП7 БХЗ в пр. оп. №1А7-1А8.
11361 | 154 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-13 09:25 | 2023-04-13 10:30 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 6 кВ РП 54 - ТП 107 произошло при повреждении КЛ 6 кВ ТП 68 - ТП 964 | 4.12, Короткое замыкание при выполнении оперативного переключения в ТП 68 РК 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 54 - ТП 107 КЛ 6 кВ ТП 68 - ТП 964 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 68 - ТП 964 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 54 - ТП 107. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 68 - ТП 964 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 54 - ТП 107.
11362 | 155 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 6 кВ РП 54 - ТП 376 произошло из-за КЗ при переключении в РП 68 на КЛ 6 кВ РП 68 - ТП 964(АБ). | 4.12, Межфазное короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 54 - ТП 376 КЛ 6 кВ ТП 68 - ТП 964 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 68 - ТП 964 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 54 - ТП 376. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 68 - ТП 964 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 54 - ТП 376.
11363 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-13 09:23 | 2023-04-13 11:53 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ-10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №27-№28 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка по причине падения на провода ВЛ в пролете опор №27-№28 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1123 ЦРП Сосновка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1123 ЦРП Сосновка
11364 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-04-13 09:20 | 2023-04-13 11:05 | 3.4.8.1, Воздействие при производстве несанкционированных строительных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от ПС Западная яч. 115 до опоры № 1 неустановленным лицом. | 4.4.1, Механическое воздействие производстве несанкционированных строительных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от ПС Западная яч. 115 до опоры № 1 неустановленным лицом. | Мероприятие: Организационное Направить организациям, осуществляющих строительные земляные работы в охранной зоне КЛ РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлены организациям, осуществляющих строительные земляные работы в охранной зоне КЛ РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Мероприятие: Организационное По результатам следственных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам следственных мероприятий органами МВД приняты меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
11365 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-13 09:02 | 2023-04-13 09:10 | 3.4.8.5.2, Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Томаровка произошло в результате приближения спецализированной техники стороннего лица к проводу фазы "А" в пролете опор №17/11-17/12 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка вследствие производства несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП без согласования с Яковлевским РЭС. | 4.4.1, Приближение спецализированной техники стороннего лица к проводу фазы "А" в пролете опор №17/11-17/12 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие производства несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП без согласования с Яковлевским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по г. Строитель для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление в полицию по ВЛ-10 кВ №9 ПС Томаровка. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Информирование населения через СМИ.
11366 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2023-04-13 09:00 | 2023-04-13 10:45 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 008 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. проводов в пролете опор №16-17 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №16-17 произошёл от механического воздействия на провода отломившейся ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 008 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шацких А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 008 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 008, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шацких А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: При осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 008 деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов не выявлено
11367 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-13 08:39 | 2023-04-13 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №22 - №23 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 КВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
11368 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-13 08:28 | 2023-04-13 11:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 099, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
11369 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-04-13 08:20 | 2023-04-13 11:55 | 3.4.12.2.3, Земля в сети 10кВ возникла в результате падения ветки от дерева растущего в не охранной зоне ВЛ-10кВ, на спуске 10кВ от ТП 113 ВЛ-10кВ 3.1.23 ПС Фатеж В районе сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Падения ветки от дерева растущего в не охранной зоне ВЛ-10кВ, на спуске 10кВ от ТП 113 ВЛ-10кВ 3.1.23 ПС Фатеж В районе сильный порывистый ветер. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.1.23 от ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.1.23 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.1.23 от ПС 110/35/10кВ "Фатеж" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.1.23
11370 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 3.1.5 ПС 110/35/10 кВ Фатеж явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 9-6-9-7, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-6-9-7 по ВЛ 10кВ № 3.1.5 ПС 110/35/10 кВ Фатеж, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 3.1.5 ПС 110/35/10 кВ Фатеж с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.1.5 Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3.1.5 ПС 110/35/10 кВ Фатеж. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.1.5
11371 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-13 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ-10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении кабеля на прямом горизонтальном участке в земле - ПС 110кВ Гагарин - опора №1 КВЛ-10кВ вследствие старения изоляции. | 4.12, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на КВЛ-10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось нарушение электрической изоляции при повреждении кабеля на прямом горизонтальном участке в земле - ПС 110кВ Гагарин - опора №1 КВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при повреждении кабеля на прямом горизонтальном участке в земле на Участок КЛ-=10кВ ПС 110кВ Гагарин - опора №1 VS010-9670690 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=340м) КЛ ПС 110кВ Гагарин - опора №1 КВЛ-10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=340м) КЛ ПС 110кВ Гагарин - опора №1 КВЛ-10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин на соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, необходимости замены участка КЛ.
11372 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-13 07:22 | 2023-04-13 07:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ Н.Борки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №103-№104, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №103-№104 ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ Н.Борки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1413 ПС Н.Борки Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1413 ПС Н.Борки
11373 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-13 07:20 | 2023-04-13 08:45 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 86 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 86 -ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 86 -ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 86 -ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская на КЛ-10кВ РП-86 ТП-995 каб.Б КЛ-10кВ РП-86 ТП-995 каб.Б | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11374 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-13 07:15 | 2023-04-13 08:19 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты Р 801 на опоре №4, вследствие изменения структуры материала изоляции муфты в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Альпика произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты Р 801 на опоре №4, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты Р 801 на опоре №4 на ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Альпика VS010-0005661 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
11375 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-04-13 07:00 | 2023-04-13 08:55 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 10/0,4 V-3 ПС 110 Щучье послужило однофазное замыкание из-за повреждения проходного изолятора фазы "А", вследствие старения фарфора в процессе длительной эксплуатации (произошло его частичное разрушение) при сильных порывах ветра до 17 м/с и осадков в виде дождя. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "А" КТП 10/0,4 V-3 ПС 110 Щучье ,произошло при пробое, с последующим частичным разрушением фарфорового проходного изолятора фазы "А" вследствие старения фарфора, с потерей его диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 17 м/с и осадков в виде дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала проходного изолятора фазы А на КТП 10/0,4 V-3 ПС 110 Щучье | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения КТП 10/0,4 V-3 ПС 110 Щучье с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, с целью выявления снижения сопротивления изоляции проходных изоляторов. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Завьялов А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр и электрические измерения КТП 10/0,4 V-3 ПС 110 Щучье с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, с целью выявления снижения сопротивления изоляции проходных изоляторов- дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и электрических измерений КТП 10/0,4 V-3 ПС 110 Щучье с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. КТП 10/0,4 V-3 ПС 110 Щучье Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Завьялов А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и электрических измерений КТП 10/0,4 V-3 ПС 110 Щучье с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, намечать мероприятия по устранению выявленных дефектов. КТП 10/0,4 V-3 ПС 110 Щучье не требуется
11376 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-13 06:05 | 2023-04-13 07:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ ПС Студеновская яч.8-РП 3 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участке, от ТП-39 яч.1 до ТП-41 яч.4 и от ТП-39 яч.1 до ТП-29 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет 66 лет и 37 лет. Последние испытания проведены 18.02.2022г и 10.02.2022г. | 4.12, Причина пробоя силовых кабелей КЛ-6кВ от ТП-39 яч.1 до ТП-41 яч.4 и КЛ-6кВ от ТП-39 яч.1 до ТП-29 на участке от ТП-39 яч.1 до ТП-41 яч.4 и от ТП-39 яч.1 до ТП-29 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-39 яч.1 до ТП-41 яч.4 и КЛ-6кВ от ТП-39 яч.1 до ТП-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-39 яч.1 до ТП-41 яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-39 яч.1 до ТП-41 яч.4,КЛ-6кВ от ТП-39 яч.1 до ТП-29, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
11377 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-04-13 05:55 | 2023-04-13 06:24 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Щучье вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 88-89, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 88-89 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Щучье произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Щучье по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Щучье по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ-дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Щучье на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Щучье разрабатывать мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ не требуется.
11378 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-13 05:30 | 2023-04-13 06:30 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ между ЛР№27 и ЛР№33. (Кабель в эксплуатации с 1985 года) Последнее испытание КЛ-6кВ между ЛР№27 и ЛР№33. было проведено 29.03.2023 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ между ЛР№27 и ЛР№33 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на ВЛ-6кВ ф. 603 - ТП-682 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ ф.603 ПС Волжская с применением тепловизора, особое внимание обратить на состояние концевых кабельных муфт и разделок в ТП и на КВЛ-6кВ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход КВЛ-6кВ ф.603 ПС Волжская с применением тепловизора, особое внимание обратить на состояние концевых кабельных муфт и разделок в ТП и на КВЛ-6кВ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода КВЛ-6кВ ф.603 ПС Волжская с применением тепловизора устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход КВЛ-6кВ ф.603 ПС Волжская с применением тепловизора. Замечаний нет
11379 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС Медведиха действием 1 зоны ДЗ, 1 ступени ТЗНП, ТО в составе защит ВЛ 110 кВ Калининская – Горицы с отпайкой на ПС Медведиха (REL511) и 1 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Калининская – Горицы с отпайкой на ПС Медведиха (ЭПЗ-1636), произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия электрической изоляции фазы "С" между траверсой опоры №16, и шлейфом фазы "С", в результате попадания продуктов жизнедеятельности птиц на шлейф с траверсы. | 4.17.4, Вследствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре №16 ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС Медведиха, что привело к перекрытию электрической изоляции фазы "С" с траверсы на шлейф опоры №16 , что и послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС Медведиха действием 1 зоны ДЗ, 1 ступени ТЗНП, ТО в составе защит ВЛ 110 кВ Калининская – Горицы с отпайкой на ПС Медведиха (REL511) и 1 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Калининская – Горицы с отпайкой на ПС Медведиха (ЭПЗ-1636), с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Установить птице-защитные устройства на траверсы всех фаз анкерной опоры №16 ВЛ 110 кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС Медведиха при плановом выводе ВЛ в ремонт. Срок исполнения: 23.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2023 г. Описание проведённых работ: Установлены птице-защитные устройства на траверсы всех фаз анкерной опоры №16 ВЛ 110 кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС Медведиха.
11380 | 273 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-13 05:09 | 2023-04-13 06:06 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт ТП-636 КЛ-0,4 №-4 ВГЭС. Выполнить измерения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт ТП-636 КЛ-0,4 №-4 ВГЭС. Выполнены измерения.
11381 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-04-13 05:00 | 2023-04-13 06:16 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс послужило двухфазное короткое замыкание в результате обрыва и схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 упавшим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс упавшим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в пролете опор №26-27 по ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс. на ВЛ-10-1 ПС Прогресс VS010-0009752 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
11382 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-13 04:11 | 2023-04-13 06:11 | 3.4.12.2.1, Выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Н-Ведуга для замены изолятора фазы «С» на опоре №139. | 4.4.4, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №139 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Н-Ведуга, произошло в результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Н. Ведуга в пролетах опор №138-140 с целью выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС Н. Ведуга в пролетах опор №138-140, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11383 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-13 03:25 | 2023-04-13 03:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №74-№75. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №74-№75. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое", нет.
11384 | 485 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-13 03:20 | 2023-04-13 05:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ Ф.614 РП 15 к ТП3004 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф.614 РП 15 к ТП3004 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф.614 РП 15 к ТП3004 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф614 к ТП3004. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф614 к ТП3004. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф 614 РП15 к ТП3004. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф 614 РП15 к ТП3004 восстановлена.
11385 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-13 03:18 | 2023-04-13 04:42 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Зубцовского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: разъяснительная работа среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов
11386 | 153 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-13 02:40 | 2023-04-13 04:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1144 - ТП 40, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 219 ф.26 - ТП 1144 КЛ 10 кВ ТП 1144 - ТП 40 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1144 - ТП 40 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
11387 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-04-13 02:20 | 2023-04-13 04:55 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции ОПН 10 кВ фаз "А", "В" на опоре №2/2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло при пробое изоляции ОПН 10 кВ фаз "А", "В" на опоре №2/2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г.
11388 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-13 02:08 | 2023-04-13 02:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от ТП 422.2 4/100 д. Муравлёво явилось короткое замыкание в пролете опор №12-13, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ от ТП 422.2 4/100 д. Муравлёво явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 422.2 4/100 д. Муравлёво разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 422.2 4/100 д. Муравлёво Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
11389 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-13 00:30 | 2023-04-13 00:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 10кВ яч.8 РТП-10, ВЛ-10 кВ ф.403.204 явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП462,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.06.2023 г.
11390 | 494 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-04-12 23:36 | 2023-04-13 01:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-55 к ЦРП-1 Ф-621 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение КЛ-6кВ ЦРП-1 МВ-454 к ТП-39 Ф-621 ПС Дятьковская произошло в результате ТО на КЛ-6кВ ТП-55 к ЦРП-1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-55 к ЦРП-1 Ф-621 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ТП-55 к ЦРП-1 Ф-621 ПС Дятьковская восстановлена.
11391 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-12 23:23 | 2023-04-13 00:30 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10кВ РП 53 яч.22-Тп 810 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-333А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Лента". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
11392 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ №9 СХИ действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №10-12 от КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ №9 СХИ находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10-12 от КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ №9 СХИ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10-12 от КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ №9 СХИ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11393 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-12 22:45 | 2023-04-12 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Страшево пилорама" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Страшево пилорама" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ 2 КТП "Страшево пилорама" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Страшево пилорама" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
11394 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-04-12 22:25 | 2023-04-12 23:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №186 – 187 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №186 – 187 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ фид. №03 ПС 35кВ Жарки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №180-200 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №180-200 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №180-200 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки дефекты. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №180-200 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки дефектов, не требуется.
11395 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-12 22:18 | 2023-04-13 01:45 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта при техническом обслуживании, в части разрегулировки ножей на Р-10кВ у ТП Кул-4-10, произошел аварийный нагрев контактов соединений ЛР, что привело к возникновению аварийной ситуации устраненного оперативным отключением. | 4.13, В результате разрегулировки ножей на Р-10кВ у ТП К-4-10 из-за несвоевременного выявления дефекта при техническом обслуживании, произошел аварийный нагрев контактов соединений, что привело к возникновению аварийной ситуации устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта Р-10кВ Кул-4-10 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская, приведшее к возникновению аварийной ситуации на ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №4 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №4 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине.
11396 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-12 22:21 | 2023-04-12 23:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 145 (Брянцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 145 (Брянцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 145 (Брянцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
11397 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-12 21:54 | 2023-04-12 21:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №108-109 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №108-109 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№105-115. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№105-115. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11398 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-12 21:31 | 2023-04-12 22:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка(поселок)КТП№179 в пролете опор № 24-25 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка(поселок)КТП№179 в пролете опор № 24-25 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка(поселок)КТП№179. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка(поселок)КТП№179. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка(поселок)КТП№179 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка(поселок)КТП№179 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений внесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС
11399 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-12 21:30 | 2023-04-12 21:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020 явилось короткое замыкание в пролете опор №11-12, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020 Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
11400 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-04-12 21:11 | 2023-04-13 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавскан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
11401 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-12 20:55 | 2023-04-12 21:44 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-644 в пролете опор №4 - 5, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 в РУ 0,4 кВ ТП-644. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-644 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-644 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-644 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-644 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-644 устранить выявленные замечаний нет
11402 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-12 20:17 | 2023-04-12 21:00 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-307 отключился АВ-0,4 кВ ф.Некрасова л/п сторона. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
11403 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-12 20:07 | 2023-04-12 20:27 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №1 на ТП№12-8 П С 110кВ Анна произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №15 из за упавшей ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 17 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | 4.4.3, Упавшая ветка на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №15 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№1 ВЛ 0.4кВ №1 от ТП№12-8 П С 110кВ Анна при сильных порывах ветра до 17м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №1 от ТП№12-8 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №1 от ТП№12-8 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ . Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №1 от ТП№12-8 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 15.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №1 от ТП№12-8 П С 110кВ Анна разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР).
11404 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-12 19:50 | 2023-04-12 20:56 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Салино произошло по причине возникновения КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №6/8-6/9 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Салино при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №6/8-6/9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Салино, что явилось причиной перегорания ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Салино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Салино ВЛ 10 кВ №15 ПС Салино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Салино ВЛ 10 кВ №15 ПС Салино. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11405 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-12 19:45 | 2023-04-12 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1003 ПС Заводская явилось повреждение КЛ-10 кВ ТП 1087- ТП 1102 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2014 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1003 ПС Заводская явилось повреждение КЛ-10 кВ ТП 1087- ТП1102 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2014года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ТП 1087-ТП 1102 в процессе эксплуатации с 2014 года (8 лет эксплуатации). на КЛ 10кВ ТП 1087 - ТП 1102 KS010-0005121-005 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ10кВ ТП 1087 – ТП 1102 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ10кВ ТП 1087 – ТП 1102 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
11406 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-04-12 19:40 | 2023-04-12 21:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 062 , послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 7-8, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8, произошел по причине слома ветки на провода ВЛ сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №062 Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
11407 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-12 19:20 | 2023-04-13 00:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора фазы "С" на ТП 517 произошло в результате изменения свойств материала проходного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации | 4.12, Нарушение электрической изоляции с однофазным замыканием на ТП 517 произошло в результате пробоя проходного изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой опорного изолятора на КТП-10кВ №517 ВЛ-10кВ Насосная-7 TP010-0137040 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику электрооборудования КТП-10кВ №517 ВЛ-10кВ Насосная-7 с измерением сопротивления изоляции проходных и опорных изоляторов для выявления скрытых дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностике оборудования КТП-10кВ №517 ВЛ-10кВ Насосная-7, при выявлении дефектов, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11408 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-04-12 19:05 | 2023-04-12 20:38 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Архангельская произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №83-84 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-84 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Архангельская произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Архангельская, выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Архангельская, выявленные нарушения и замечания включены в план ремонта и ТО. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4ПС 35 кВ В.Архангельская по всей длине, на предмет выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в неохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4ПС 35кВ В.Архангельская по всей длине, на предмет выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра
11409 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-12 18:40 | 2023-04-12 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия с последующим обрывом проводов в пролете оп.№46-47, упавшим сухим деревом, расположенным вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№45-49 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения сухого дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра, в пролете опор 46-47. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 350.5 7/100 кВА с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 350.5 7/100 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
11410 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-04-12 18:37 | 2023-04-12 23:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 121 , послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 8-9, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9, произошел по причине слома ветки на провода ВЛ сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №121 Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
11411 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-12 18:21 | 2023-04-12 19:15 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1968 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. было проведено 13.07.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка на ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-304 - ТП-243 1сек.ш. замечаний не выявлено.
11412 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-04-12 18:20 | 2023-04-12 19:37 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 по неотложной заявке послужило нарушение габарита между проводов, вследствие срыва изолятора фазы "В" с проводом на опоре №86 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 и приближении провода фазы "В" к проводу фазы "А" менее допустимого при сильных порывах ветра. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" с проводом на опоре №86 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 и приближении его к проводу фазы "А" менее допустимого из-за разрушения колпачка, вследствие потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления дефектов крепления проводов, изоляторов и арматуры. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ломовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Инженерно-технический осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления дефектов крепления проводов, изоляторов и арматуры. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ломовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023г.
11413 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-12 18:20 | 2023-04-12 18:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1046 ВЛ-1003 ПС Верховье явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
11414 | 152 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 к. 8-Б - РП 65, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 к. 8-Б - РП 65 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к. 8-Б - РП 65 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к. 8-Б - РП 65
11415 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-12 18:12 | 2023-04-12 18:25 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств материала деревянной опоры № 26 ВЛ 10 кВ Братовка в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Загнивание стойки деревянной опоры № 26 ВЛ 10 кВ Братовка в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 10 кВ Братовка опора № 26 ВЛ 10 кВ Братовка | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Братовка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Братовка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Братовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Братовка
11416 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-04-12 18:10 | 2023-04-12 20:06 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №2 от ТП 4-4 ПС Л. Россошь произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 19 ВЛ-0,4 №2 от ТП 4-4 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Титова Ю.Н. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 19 ВЛ-0,4 №2 от ТП 4-4 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Титова Ю.Н. произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Титову Ю.Н о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4 №2 от ТП 4-4 ПС Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г.
11417 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-28 ПС№30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №28-15 от КЛ-10-28 ПС№30 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №28-15 от КЛ-10-28 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №28-15 от КЛ-10-28 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11418 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-12 17:55 | 2023-04-12 21:56 | 3.4.9.3, "Земля" на ВЛ-10 кВ "Александровка" появилась по причине однофазного К.З. на оборудовании ТП 724П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО «Газпром трансгаз Москва». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11419 | 272 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-12 17:53 | 2023-04-12 18:35 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ Ф28 ПС-Студенческая--ТП1807. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ Ф28 ПС-Студенческая--ТП1807. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11420 | 483 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-12 17:49 | 2023-04-12 20:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0359 к РП18 Ф614 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф601 РП53 к ТП0359 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0359 к РП18 Ф614 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП53 Ф601 к ТП0359. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП53 Ф601 к ТП0359. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0359 к РП18 Ф614. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0359 к РП18 Ф614 восстановлена.
11421 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-12 17:48 | 2023-04-12 18:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 7-8, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор №7-8, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 117, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г.
11422 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-04-12 17:37 | 2023-04-12 17:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 68-69 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 68-69 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновый бор (82203) Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновый бор (82203) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
11423 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-12 17:33 | 2023-04-12 17:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 9/П-17-250 д.Зубково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
11424 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-12 17:30 | 2023-04-12 18:20 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №048 Кокуево хранилище ф.1 и проведения осмотра ТП №048 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП №048 стал недостаточный контакт внутри АВ-0,4 кВ в результате длительной эксплуатации (с 1987г), что привело к нагреву и росту нагрузки выше номинального тока и работе теплового расцепителя АВ-0,4 кВ. | 4.13, Отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП №048 в результате недостаточного контакта внутри АВ-0,4 кВ, что привело к нагреву и росту нагрузки выше номинального тока и работе теплового расцепителя АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние контактов АВ 0,4 кВ в результате длительной эксплуатации (с 1987г.) на ВЛ-0,4кВ ТП №048 Кокуево хранилище ф.1. ВЛ-0,4кВ ТП №048 Кокуево хранилище ф.1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП №048 с целью выявления дефектов и возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ТП №048 замечания устранить. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП.
11425 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-12 17:29 | 2023-04-12 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-№12 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-№12вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино
11426 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-12 17:29 | 2023-04-12 19:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №67-68 в результате наброса кусок стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №67-68 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка произошло в результате наброса кусок стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка с применением бинокля в пролётах опор №17-73 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-5 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-5 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
11427 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-12 17:28 | 2023-04-12 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 в следствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма.
11428 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-12 17:20 | 2023-04-12 20:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Ясная Поляна" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 163 - 164 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 163 - 164, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Частая Дубрава на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Частая Дубрава, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11429 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-04-12 17:16 | 2023-04-12 17:25 | 3.4.12.2.3, Аварийное ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №113-114 ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423), включенной от ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Аварийное ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие Перекрытие проводов в пролете опор №113-114 ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423), включенной от ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423), назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423), назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423) с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421), ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423) с составлением листка осмотра.
11430 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-12 17:16 | 2023-04-12 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома явилось короткое замыкание в пролете опор № 5-6, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома лос явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
11431 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-12 17:12 | 2023-04-12 18:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 332.9, послужило возникшее с межфазное КЗ в пролете опор 39-40, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 39-40, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.9, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 332.9 , определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
11432 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-12 17:02 | 2023-04-12 17:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 9 - 10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 077, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 9 - 10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 077, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 077 по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 077 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
11433 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-04-12 16:49 | 2023-04-12 17:49 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Ульяновка выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене изолятора на опоре № 93 фаза "В". | 4.1.3, Срыв и скол изалятора фазы "В" на опоре № 93 вследствие разрушения колпачка изолятора на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Ульяновка произошло в результате длительной эксплуатации (51 лет) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и скол изалятора фазы "В" на опоре № 93 вследствие разрушения колпачка изолятора на на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Ульяновка VS010-0003566 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Ульяновка на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах №90-95. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: ОАО "Омский электромеханический завод", г. Омск Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: ОАО "Омский электромеханический завод", г. Омск Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
11434 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-04-12 16:38 | 2023-04-12 16:48 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10кВ Любаж произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного повреждения не калиброванного ПН-10кВ и замыкания на соседнюю фазу из-за затекания воды в высоковольтный отсек на ТП 272 | 4.12, повреждения некалиброванного ПН-10кВ и замыкания на со-седнюю фазу на ТП 272 ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10кВ Любаж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения некалиброванного ПН-10кВ и замыкания на со-седнюю фазу на ТП 272 ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10кВ Любаж на ТП 272 ТП 272 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №24 от ПС 35/10 кВ "Любаж" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №24 ПС Любаж Мероприятие: Организационное Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №24 от ПС 35/10 кВ "Любаж" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №24 ПС Любаж Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.06.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
11435 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-04-12 16:15 | 2023-04-12 16:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 69-70 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 69-70 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Рязаново (82507) Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Рязаново (82507) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
11436 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-04-12 16:09 | 2023-04-12 16:11 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №68-69 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №68-69 ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Готня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
11437 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ-6кВ Липецк-Книпинг правая яч. 27 ПС 110 Трубная-2 (потребительская).
11438 | 297 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-12 16:05 | 2023-04-12 16:32 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало КЗ на линии. | 4.12, КЗ на линии появилось вследствие схлестывания проводов во время сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка линии. Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ для осмотра. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка линии. Произведен внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ для осмотра.
11439 | 482 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-12 16:00 | 2023-04-12 17:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 22 ул. Вокзальная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме ул.ул. Вокзальная 22 | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры ул. Вокзальная 22 ВЛ ф4 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры ул. Вокзальная 22 ВЛ ф4 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф4 Вокзальная ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф4 Вокзальная ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
11440 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-12 15:50 | 2023-04-12 17:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №38 - №39, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в пролете опор №38 - №39 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №38 - №39 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
11441 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-04-12 15:39 | 2023-04-12 15:46 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №169 - №5-1 посторонним предметом ( мусорным пакетом). | 4.12, В результате механического воздействия при перекрытии воздушного промежутка посторонним предметом (мусорным пакетом), между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №169 - №5-1 ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово, произошло нарушение электрической изоляции, вследствие чего ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово отключилась действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово в пролетах опор №165 - №172 на предмет наличия посторонних предметов на проводах ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово в пролетах опор №165 - №172 на предмет наличия посторонних предметов на проводах ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово в пролетах опор №165 - №172. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово в пролетах опор №165 - №172 на предмет наличия посторонних предметов на проводах ВЛ.
11442 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-12 15:34 | 2023-04-12 15:41 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт запирающих устройств РУ-0,4кВ на ЗТП 779 ВЛ-6кВ №7 ПС 35кВ №4. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЗТП по ВЛ-6кВ №7 ПС№4 с целью выявления возможных мест проникновения животных в ЗТП. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЗТП по ВЛ-6кВ №7 ПС 35кВ №4 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11443 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-12 15:26 | 2023-04-12 16:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия с последующим обрывом проводов в пролете оп.№4-№1-1, упавшим сухим деревом, расположенным вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№4-№1-1 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения сухого дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 092 с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 092, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
11444 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-12 15:20 | 2023-04-12 15:26 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок произошло отключение автомата №1 в РУ 0,4кВ ТП 1133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1133. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1133 дефектов не выявлено.
11445 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-12 15:12 | 2023-04-12 15:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8-№9 ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов . Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
11446 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-12 15:10 | 2023-04-12 16:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №303 ПС 35 кВ Н. Елань явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 13 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №303 ПС 35 кВ Н. Елань вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №303 ПС 35 кВ Н. Елань. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №303 ПС 35 кВ Н. Елань. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №303 ПС 35 кВ Н. Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №303 ПС 35 кВ Н. Елань разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
11447 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-04-12 15:03 | 2023-04-12 16:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-25 яч. №1 - ТП-ГНС яч. № 6 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-25 яч. №1 - ТП-ГНС яч. № 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ ТП-25 яч. №1 - ТП-ГНС яч. № 6 КЛ-6 кВ ТП-25 яч. №1 - ТП-ГНС яч. № 6 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 25 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 25 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 25 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 25 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
11448 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 Дмитровская на ЛР-10кВ Д-7-10, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при воздействии птицы на провода ЛР-10кВ Д-7-10 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/5/10кВ Дмитровская, произошло возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС Дмитровская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС Дмитровская и включены в план работ Кромского РЭС.
11449 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-12 14:59 | 2023-04-12 17:49 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-11 ПС 35кВ Масловская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-11 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Чалов В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-11 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Чалов В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-11 ПС 35кВ Масловская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Чалову В.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-11 ПС 35кВ Масловская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
11450 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-12 14:45 | 2023-04-12 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7125 ПС 35 кВ "Б.Змеинец" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7125 ПС 35 кВ "Б.Змеинец" в пролете опор №21-22явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7125 ПС "Б.Змеинец" Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового составить план мероприятий Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено
11451 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-12 14:35 | 2023-04-12 16:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на ввод в здание от опоры №1-4 ВЛ-0,4 №2 КТП-7/Н-11-63 Крутое , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева на ввод в здание от опоры №1-4 ВЛ-0,4 №2 КТП-7/Н-11-63 Крутое, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-7/Н-11-63 Крутое. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-7/Н-11-63 Крутое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
11452 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-12 14:32 | 2023-04-12 15:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 11 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Б.Чернь-3 база Ф1 КТП№211 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Б.Чернь-3 база Ф1 КТП№211 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Б.Чернь-3 база Ф1 КТП№211. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Б.Чернь-3 база Ф1 КТП№211. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Б.Чернь-3 база Ф1 КТП№211 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Б.Чернь-3 база Ф1 КТП№211 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, внесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС
11453 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-04-12 14:30 | 2023-04-12 17:02 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №6-39 - №6-40 упавшим на провода из-за воздействия порывов сильного ветра деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, с последующим обрывов трех проводов. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №6-39 - №6-40 ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая произошло в результате падения на провода из-за воздействия порывов сильного ветра дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим обрывов трех проводов. | Мероприятие: Организационное Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного смотра ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного смотра ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая назначение сроков устранения выявленных замечаний.
11454 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-04-12 14:23 | 2023-04-12 15:16 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 110кВ Ракитное произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты Р 2 ТП 527 на опоре № 14/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты Р 2 ТП-527 на опоре №14/1 ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Ракитное произошло вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 2 ТП-527 опора №14/1 на ВЛ-10 №3 ПС Ракитное VS010-0000929 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 110кВ Ракитное. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
11455 | 481 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-12 14:15 | 2023-04-12 16:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0165 к ТП0261 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф604 РП08 к ТП0165 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0165 к ТП0261 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф604 к ТП0165. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф604 к ТП0165. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0165 к ТП0261. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0165 к ТП0261 восстановлена.
11456 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-12 13:35 | 2023-04-12 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Догадцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Догадцево. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Догадцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Догадцево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
11457 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-04-12 13:31 | 2023-04-12 14:31 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Ракитное произошло в результате разрушения изолятора фазы "А" на опоре №2/10 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное с последующим падением провода на металлоконструкцию траверсы, повреждением изоляции провода фазы "А", пережогом и падением на землю, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №2/10 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное произошел из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г.
11458 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-04-12 13:00 | 2023-04-12 15:55 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения пожара в д. Большое Лисицыно отключен МВ-10кВ Ф 10-04 ПС Мантурово. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Мантуров в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Мантурово в месте возникновения пожара, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
11459 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №239-240 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №239-240 ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№235-245. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№235-245. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11460 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-04-12 12:50 | 2023-04-12 13:46 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 53-54 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Федоровская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 53-54 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Федоровская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ Ф-1003 ПС Федоровская | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Федоровская в пролете опор № 53-54, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка деревьев
11461 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-04-12 12:50 | 2023-04-12 13:58 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-70 Л3 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-70 Л3 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-70 Л3 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-70 Л3 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода.
11462 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2023-04-12 12:46 | 2023-04-12 13:14 | 3.4.7.3.1, На ПС 110 кВ Демидов ложное действие УРОВ 110 кВ произошло из-за несвоевременного выявления снижения изоляции жил Р67-Р45 в кабеле вторичных цепей УРОВ-110кВ ОВ-110 | 4.12, На ПС 110 кВ Демидов снижение изоляции жил Р67-Р45 в кабеле вторичных цепей УРОВ ОВ-110 от шкафа панели № 49 защит ОВ-110 до панели № 57 УРОВ 110 кВ привело к ложному действию УРОВ-110 кВ 2СШ 110 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение изоляции кабеля Р67-Р45 в кабеле вторичных цепей УРОВ ОВ-110 при монтаже подрядной организацией на с.ш.-110 №2 ПС 110/35/10кВ Демидов PS110-000768-12-02 | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в адрес АО "Меринг Инжиниринг". Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Фомченков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо для подрядчика.
11463 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-04-12 12:39 | 2023-04-12 13:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №61-62 отпайка за ЛР-1-1 упавшей веткой дерева, растущего за пределами ОЗ ВЛ в результате порывов ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №61-62 отпайка за ЛР-1-1 по ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс произошло упавшей веткой дерева, растущего за пределами ОЗ ВЛ в результате порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
11464 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-12 12:35 | 2023-04-12 14:18 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения жилого дома г. Нея, ул. Чехова, д.44 на ТП № 057 отключен АВ-0,4 кВ ф.1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №057 Чехова ф.1 в месте возникновения пожара, г. Нея, ул. Чехова, д.44. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №057 Чехова ф.1 в месте возникновения пожара, г. Нея, ул. Чехова, д.44 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
11465 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-12 12:33 | 2023-04-12 16:04 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен АВ 0,4 кВ ф.Ивана Сусанина на ТП №248, для ликвидации пожара по адресу г.Буй, ул.9 января, д.51. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №248 ф.Ивана Сусанина для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №248 ф.Ивана Сусанина. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №248 ф.Ивана Сусанина устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
11466 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-12 12:18 | 2023-04-12 14:07 | 3.4.7.3.5, При осмотре обнаружено разрушение двух проходных изоляторов 10 кВ ТП №138 КТП-160 "М/р-н Западный". Разрушение изоляции проходных изоляторов произошло в результате длительной эксплуатации (34 года) и воздействия на материал изоляторов в процессе эксплуатации различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения) и как сопутствующее обстоятельство перепады температуры окружающего воздуха. | 4.12, Разрушение двух проходных изоляторов 10 кВ ТП №138 КТП-160 "М/р-н Западный". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала проходных изоляторов в процессе эксплуатации (с 1989 г.). на ТП №138 КТП-160 "М/р-н Западный". ТП №138 КТП-160 "М/р-н Западный". | Мероприятие: Техническое Провести полное комплексное испытание оборудования ТП №138 КТП-160 "М/р-н Западный" с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Испытание ТП. Мероприятие: Техническое По результатам полного комплексного испытания оборудования ТП №138 КТП-160 "М/р-н Западный" выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Испытание ТП.
11467 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-12 12:08 | 2023-04-12 14:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Южн-19-1,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Южн-19-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Южн-19-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Южн-19-1 по всей длине. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Южн-19-1 по всей длине.
11468 | 296 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-12 12:04 | 2023-04-12 14:12 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало ослабление контактного соединения Р645 на стене дома и обрыв электрической цепи. | 4.13, Причиной обрыва электрической цепи стало ослабление контактного соединения под воздействием влаги и температурных воздействий. | Мероприятие: Техническое Произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В,И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
11469 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-12 11:53 | 2023-04-12 13:50 | 3.4.9.3, Повреждение на ведомственной отпайке КЛ-10 кВ на ЗТП (вед.) «Музлесдрев» 2х400 кВ. | 4.4.1, Повреждение на ведомственной отпайке КЛ-10 кВ на ЗТП (вед.) «Музлесдрев» 2х400 кВ. | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной КЛ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ЗТП (вед.) «Музлесдрев» 2х400 кВА с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10 кВ.
11470 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-12 11:48 | 2023-04-12 15:11 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №7003 от ПС 35 «Агроном» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №37 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "В" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №7003 ПС 35 кВ «Агроном» явилось однофазное замыкание на землю на опоре №37 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "В" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7003 ПС 35/10кВ Агроном Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7003 ПС 35/10кВ Агроном Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7003 ПС 35/10кВ Агроном составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7003 ПС 35/10кВ Агроном составлен график устранения выявленных замечаний
11471 | 491 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 13:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №21 по пре. Тихому с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-3 ф602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №21 по пер. Тихому привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
11472 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-12 11:03 | 2023-04-12 11:44 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ реклоузера РЕК-17003 ЛЭП 10кВ №6 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ произошедшего вследствие повреждения КЛ, находящейся на балансе потребителя, за РТП 608 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Потребителю направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
11473 | 488 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-12 10:50 | 2023-04-12 12:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-9 ф.2 ПС Почепская ф.1003 в пролёте опор №1-22. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-9 ф.2 ПС Почепская Ф.1003 в пролёте опор №1-2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-9 ф.2 ПС Почепская ф.1003 в пролете опор №1-2. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-9 ф.2 ПС Почепская ф.1003 в пролете опор №1-2.
11474 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-12 10:30 | 2023-04-12 12:05 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ ТП 279 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 279 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 279. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 279. на ВЛ-0,4кВ ТП 279. ВЛ-0,4кВ ТП 279. | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 279. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 279. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 279. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 279 дефектов не выявлено.
11475 | 487 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-12 10:30 | 2023-04-12 12:30 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 по ул.Лесная алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-12 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-12 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №4 по ул.Лесная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
11476 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-12 10:26 | 2023-04-12 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение "РЕК-9" на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №115-№116 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №115-№116 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Великое Село". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
11477 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-12 10:18 | 2023-04-12 15:11 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №32 от ПС 110 «Суджа» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №14 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "С" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №32 ПС 110 кВ «Суджа» явилось однофазное замыкание на землю на опоре №14 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "В" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №32 ПС "Суджа" Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №32 ПС "Суджа" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №32 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №32 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний
11478 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-04-12 10:12 | 2023-04-12 12:42 | 3.4.8.3, В результате несанкционированной механизированной расчистки лесных насаждений посторонними лицами, произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №3-42-3-43 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Мисайлово, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия на дерево (из вне охранной зоны ВЛ) сторонних лиц, произошло его падение на провода в пролете опор №3-42-3-43 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Мисайлово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
11479 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-12 10:05 | 2023-04-12 17:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 134-135 ,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №134-135 по ВЛ 10кВ №19 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр произведен Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.06.2023 г.
11480 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-04-12 10:02 | 2023-04-12 10:25 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №22-23. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало аварийное отключение АВ 1 в КТП-10/0,4кВ№146. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 146 ВЛ №10 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 146 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
11481 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-12 09:43 | 2023-04-12 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 736 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-7 - №1-8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-7 - №1-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 736 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 736 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров.В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 736 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
11482 | 271 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-12 09:38 | 2023-04-12 13:29 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-246 КЛ-0,4 ул.Фр.Энгельса,39, ул.Плехановская,13. Выполнить измерения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-246 КЛ-0,4 ул.Фр.Энгельса,39, ул.Плехановская,13. Выполнены измерения.
11483 | 480 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-12 09:35 | 2023-04-12 11:30 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №29 ул. Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4048 ф.609 РП44. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4048 ф.609 РП44 с медным проводом потребителя на доме №29 ул. Набережная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4048 ф.609 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4048 ф.609 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
11484 | 478 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-12 09:25 | 2023-04-12 11:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 2 ул. Ломоносова, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП43 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП43 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 2 ул. Ломоносова, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 ул. Ломоносова, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП43 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 ул. Ломоносова, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП43 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
11485 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-04-12 09:20 | 2023-04-12 14:27 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-6 кВ 21.25 от пс Рудная произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-13 - №9-14 упавшим под воздействием порывов ветра высокорослым деревом, находящимся вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №9-13 - №9-14 ВЛ-6 кВ 21.25 от пс Рудная произошло в результате падения под воздействием порывов сильного ветра высокорослого дерева, находящимся вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-6 кВ 21.25 от пс Рудная с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-6 кВ 21.25 от пс Рудная с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-6 кВ 21.25 от пс Рудная назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-6 кВ 21.25 от пс Рудная назначение сроков устранения выявленных замечаний.
11486 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ 117.04 ПС 110кВ Винниково явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ 10кВ 117.04 ПС 110кВ Винниково с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.06.2023 г.
11487 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-12 09:09 | 2023-04-12 10:22 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП-10 кВ №11 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1979г. | 4.12, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №1 1запитанной от КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1979 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го опорного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №11 на КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ТП 10/0,4 кВ №11 КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ТП 10/0,4 кВ №11 КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
11488 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-12 09:07 | 2023-04-12 15:08 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №15-17 - №15-18 деревом, наклоненным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. Второе отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за стойкого перекрытия проводов в том же пролете опор №15-17 - №15-18 деревом, наклоненным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №15-17 - №15-18 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло кратковременное перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ с успешным РПВ. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в том же пролете опор №15-17 - №15-18, ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло стойкое перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной второго отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №17-1 - №17-25 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №17-1 - №17-25 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №17-1 - №17-25 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №17-1 - №17-25 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля
11489 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-12 08:40 | 2023-04-12 09:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
11490 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-12 08:23 | 2023-04-12 11:00 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №4 по ул. Гоубиная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 667 ВЛ №22 ПС №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11491 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-404 ПС№6 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №404-15 от КЛ-6-404 ПС№6 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №404-15 от КЛ-6-404 ПС№6 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №404-15 от КЛ-6-404 ПС№6 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11492 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-44 ПС№42 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №44-16 от КЛ-6-44 ПС№42 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №44-16 от КЛ-6-44 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №44-16 от КЛ-6-44 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11493 | 270 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-12 07:50 | 2023-04-12 08:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф404 ПС6--РП59. выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф404 ПС6--РП59. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11494 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-04-12 07:31 | 2023-04-12 10:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС Кузнецово произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии отдельных проволок провода фазы "В" на провод фазы "С" в пролете опор 80-81. Расплетение провода фазы "В" вызвано нарушению структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и многократного воздействия токов короткого замыкания. Эти факторы привели к частичной потере упругих свойств провода с появлением пластичности провода- что способствовало вытягиванию проволок с утоньшением их сечения. В дальнейшем в ослабленных местах провода фазы "В" произошел излом части проволочек провода, что привяло к частичному расплетению провода фазы "В". | 4.1.3, Расплетение провода фазы "В" в пролете опор 80-81 ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС Кузнецово вызвано нарушению структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и многократными воздействиями токов короткого замыкания, в результате чего произошел излом части проволочек провода ф."В" и последующее их расплетением с перекрытием в дальнейшем на провод ф."С", что привяло к межфазному КЗ и отключению ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС Кузнецово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение провода фазы "В" в пролете опор 80-81 на ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС Кузнецово ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС Кузнецово | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр проводов ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС Кузнецово в пролетах опор 77-83. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам осмотра проводов ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС Кузнецово в пролетах опор 77-83 провести ремонт или замену (при необходимости) поврежденного участка. Срок исполнения: 25.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мельников П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
11495 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-12 07:31 | 2023-04-12 07:38 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 24 ПС ДВП произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на ЛР 10кВ №1 опоры №19 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на ЛР 10кВ №1 опоры №19 крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на ЛР 10кВ №1 опоры №19, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ фид. 24 ПС ДВП действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 24 ПС ДВП в пролете опор №14-№24 на предмет скопления птиц. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 24 ПС ДВП в пролете опор №14-№24 дефекты. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ
11496 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-12 07:27 | 2023-04-12 08:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 172 (Фоминское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 172 (Фоминское). Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 172 (Фоминское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 172 (Фоминское), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г.
11497 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-04-12 07:18 | 2023-04-12 08:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ЛЭП 10кВ Терновка яч. № 10 ПС 35/10 кВ Бочиновка произошло по причине межфазного К.З. в пролете опор № 64-65 при кратковременном схлесте проводов вследствие неумышленного воздействий при наезде крупногабаритной техники (трактор "Джондир") на опору № 64. | 4.4.1, Механическое воздействие стороннего лица произошел схлест проводов, в пролете опор № 64-65 на ВЛ 10 кВ Терновка ПС Бочиновка яч. №10 при наезде крупногабаритной техники (трактор "Джондир") на опору № 64 | Мероприятие: Организационное Подать заявление в ОМВД по Усманскому району на предмет расследования причин и обстоятельств данного инцидента, с целью возмещения материального ущерба нанесенного филиалу ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго". Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Подано Мероприятие: Организационное Внести опору № 64 ЛЭП-10 кВ Терновка от ПС 35/10 кВ Бочиновка в перечень опасных мест, создающих повышенную опасность в работе персонала Усманского РЭС. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внесена в перечень Мероприятие: Организационное Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Доведено
11498 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-12 06:51 | 2023-04-12 07:11 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №52- №53 ВЛ-10 кВ №119 ПС Льгов, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №52 -№53 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №119 ПС Льгов определить мероприятия по выявленным замечаниям и сроки их устранения. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Определены мероприятия по выявленным замечаниям и сроки их устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №119 ПС Льгов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен инженерный осмотр
11499 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-12 06:50 | 2023-04-12 06:56 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта шлейфа фазы "А" на ЛР-78 по ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/10 Б. Чернь, произошел обрыв шлейфа фаза "А", что привело к возникновению межфазного замыкания, устраненного действием защит. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта (обрыв шлейфа) фазы "А" на ЛР-78 по ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/10 Б. Чернь из-за несвоевременного выявления дефекта шлейфа фазы "А", произошло возникновению межфазного замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "А" на ЛР-78 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/10 Б. Чернь. на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/10 Б. Чернь ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/10 Б. Чернь | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/10 Б. Чернь по всей длине. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/10 Б. Чернь по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/10 Б. Чернь разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/10 Б. Чернь разработаны мероприятия и внесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС
11500 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-44 ПС№42 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №44-16 от КЛ-6-44 ПС№42 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №44-16 от КЛ-6-44 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №44-16 от КЛ-6-44 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11501 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-12 06:10 | 2023-04-12 14:05 | 3.4.12.5.1, Отключение ТП 198 вручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за падения спуска 10кВ фазы "С" на землю по причине излома шины проходного изолятора фазы "С" в следствии подвижки грунта и увеличения натяжки спусков 10кВ от ПР-10кВ до ТП 198. | 4.4.5, В результате пучения грунтов под фундаментом ТП произошел наклон ТП 198 Старово и натяжение спусков 10кВ от ПР-10кВ к ТП в следствии чего произошёл излом шины проходного изолятора фазы "С" и падение спуска 10кВ фазы "С" на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю" на фазе "С" и отключению ТП 198 Старово вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП, запитанных от КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ТП, запитанных от КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща с целью выявления дефектов - выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП, запитанных от КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ТП, запитанных от КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща дефектов не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести выправку фундамента и монтаж приёмной траверсы ТП 198 Старово. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выправка фундамента и монтаж приёмной траверсы ТП 198 Старово - выполнен
11502 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-12 06:07 | 2023-04-12 06:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№1 д. Ореховка-1 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№1 д. Ореховка-1 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№1 д. Ореховка-1 по всей длине. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№1 д. Ореховка-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№1 д. Ореховка-1 нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны и включены мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№1 д. Ореховка-1 нарушений в план работ Новосильского РЭС
11503 | 149 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-12 04:24 | 2023-04-12 06:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 30 - ТП 451 КЛ 6 кВ ТП 556 - ТП 451 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 556 - ТП 451 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 556 - ТП 451
11504 | 150 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-12 04:24 | 2023-04-12 05:44 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 к.24Б - РП 24, что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 к.24а - ТП 1178 КЛ 6 кВ ПС 41 к.24Б - РП 24 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 41 к.24Б - РП 24 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
11505 | 151 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-12 04:24 | 2023-04-12 05:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 к.24Б - РП 24 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 к.24Б - РП 24 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 41 к.24Б - РП 24 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
11506 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 17 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11507 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Сутка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка.
11508 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-12 02:44 | 2023-04-12 02:57 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6кВ АКУ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 деревом, сломанное сильным порывом ветра, растущее за пределами охранной зоны КВЛ-6кВ, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны КВЛ-6кВ на провода в пролете опор №6-7 КВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6кВ АКУ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло кратковременное перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6кВ АКУ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6кВ АКУ для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6кВ АКУ для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6кВ АКУ дефекты. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6кВ АКУ дефекты, требующие устранения, не выявлены.
11509 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-11 23:26 | 2023-04-12 01:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №239/8/4-239/8/5 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №239/8/4-239/8/5 ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№239/8/1-239/8/12. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№239/8/1-239/8/12. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11510 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-11 21:50 | 2023-04-11 21:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ Рыльцево-1 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ Рыльцево-1 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на ТП 10 кВ Рыльцево-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ Рыльцево-1 ВЛ-10 №25 Зубцов ВЛ-0,4кВ Рыльцево-1 ВЛ-10 №25 Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Рыльцево-1 ВЛ-10 №25 Зубцов Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11511 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-11 21:35 | 2023-04-11 22:22 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-307 отключился АВ-0,4 кВ ф.Некрасова л/п сторона. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
11512 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-11 21:30 | 2023-04-11 23:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-023 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-023 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №10 - №11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 023. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 023.
11513 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-11 21:26 | 2023-04-11 22:41 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-411 ПС Петровка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 17-18, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-411 ПС Петровка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-411 ПС Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-411 ПС Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-411 ПС Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-411 ПС Петровка замечаний не выявлено.
11514 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-11 21:15 | 2023-04-11 21:24 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Ряд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №37 - №1-1 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №37 - №1-1, ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Ряд под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Ряд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №37 - №66 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Ряд с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №37 - №66 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Ряд Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №37 - №66 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Ряд Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №37 - №66 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Ряд
11515 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-04-11 20:51 | 2023-04-11 21:15 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 8-9 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 8-9 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 18Р с.Екатериновка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 18Р с.Екатериновка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
11516 | 472 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-04-11 20:46 | 2023-04-11 23:15 | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременного выявления окисления нижнего контакта, произошло перегорание ПТ-1.1-6-10-20УЗ ТП16 ф609 ПС Западная. | 4.10, В результате перегорания ПТ-1.1-6-10-20УЗ ТП16 ф609 ПС Западная произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП16 ПС Западная. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП16 ПС Западная. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
11517 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 20 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11518 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-11 20:34 | 2023-04-11 20:48 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Брычево-4 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №4-5 под воздействием порывов ветра в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Брычево-4 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Брычево-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ №2 Брычево-4 КЛ-10 №17 Зубцов ВЛ-0,4кВ №2 Брычево-4 КЛ-10 №17 Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Брычево-4. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр после перетяжки провода
11519 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-11 20:30 | 2023-04-11 21:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 1604 №2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП1604 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП1604 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП1604 № 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: ABB Finland, АББ СиАС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП1604, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: ABB Finland, АББ СиАС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
11520 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-04-11 19:34 | 2023-04-11 21:27 | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения опоры №124 и схлеста проводов в пролете опор №124-125. Схлест проводов в пролете опор №124-125 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное произошел по причине падения опоры №124 в результате ее подтапливания, из за разлива реки произошел подмыв основания опоры №124 и падение ее на землю. | 4.4.4, В результате пучения грунтов, произошло падение опоры №124 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное на землю, что привело к схлесту проводов в пролете опор №124-125, возникновению междуфазного КЗ, и отключению ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №120-130, с целью выявления дефектов на опорах. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №120-130. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
11521 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-11 19:26 | 2023-04-11 19:30 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое, короткое замыкание в пролёте опор №38-39 ВЛ-10кВ № 03 ЦРП Заолешенка, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №38-39 ВЛ-10кВ №03 ЦРП Заолешенка, произошло неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ЦРП 10кВ Заолешенка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ЦРП 10кВ Заолешенка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ЦРП 10кВ Заолешенка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ЦРП 10кВ Заолешенка составлен график устранения выявленных замечаний.
11522 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-04-11 19:25 | 2023-04-11 20:33 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-4-16 ПС Шапошниковка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №23-24 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" и при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Схлестывание провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4-1 ТП-4-16 ПС Шапошниковка, произошло вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода фазы "А" иэ-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4-1 ТП-4-16 ПС Шапошниковка VN004-93602273 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-4-16 ПС Шапошниковка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-4-16 ПС Шапошниковка разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-4-16 ПС Шапошниковка по всей длине с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-4-16 ПС Шапошниковка по всей длине с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4-1 ТП-4-16 ПС Шапошниковка. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжку провода фазы "А" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4-1 ТП-4-16 ПС Шапошниковка.
11523 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-11 19:11 | 2023-04-11 19:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №8 ТП-693 ВЛ-1001 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
11524 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-11 18:41 | 2023-04-11 20:27 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-756 ПС 35кВ №4 произошло вследствие наезда посторонним транспортным средством на опору №5, опора повреждена у основания, висит на проводах. Обрыва и схлестывания проводов нет, изоляторы не повреждены. | 4.13, ВЛ-0,4кВ №1 КТП-756 ПС 35кВ №4 обнаружена подбитая опора №5, опора повреждена у основания, висит на проводах. Обрыва и схлестывания проводов нет, изоляторы не повреждены. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №4; 6 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-756 ПС №4 с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №4; 6 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-756 ПС 35кВ №4 с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №4; 6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-756 ПС 35кВ №4 наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: информация доведена
11525 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-11 18:40 | 2023-04-11 18:55 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №13-14 ВЛ-10кВ №22 ПС "Суджа" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 13-14 ВЛ-10кВ №22 ПС "Суджа", произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС "Суджа" Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС "Суджа" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний
11526 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-11 18:00 | 2023-04-11 19:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева (без повреждения проводов), растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая в пролёте опор №8-9. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ф.1023 ПС Валуецкая в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г.
11527 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-11 17:58 | 2023-04-11 18:50 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-609 ПС Воронцовка выполнен по причине обрыва проводов фаз "А" в пролете опор №23-24 при проезде стороннего транспорта, перевозящего крупногабаритный груз. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-609 ПС Воронцовка произошел в результате механического воздействия на провода стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-609 ПС Воронцовка с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-609 ПС Воронцовка с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-609 ПС Воронцовка с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-609 ПС Воронцовка с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козлов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-609 ПС Воронцовка устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования и верхового осмотра опор №23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-609 ПС Воронцовка замечаний не выявлено.
11528 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-11 17:29 | 2023-04-12 08:40 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения изоляции участка КЛ 6 кВ между Р-101 до опоры №50, проходящего по кабельной эстакаде на стене здания, поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение изоляции участка КЛ 6 кВ между Р-101 до опоры №50, проходящего по кабельной эстакаде на стене здания, ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Химзавод произошло в результате механического вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11529 | 479 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-04-11 17:25 | 2023-04-11 19:56 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ФТП39 ф.1010 ПС Комаричская в пролете опор №3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП39 ф.1010 ПС Комаричская в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТ-10 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП39 ф.1010 ПС Комаричская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП39 ф.1010 ПС Комаричская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
11530 | 473 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-11 17:20 | 2023-04-11 19:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ от ТП2204 к ТП2305 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 РП32 к ТП2204 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2204 к ТП2305 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф611 к ТП2204. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф611 к ТП2204. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ от ТП2204 к ТП2305 Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ от ТП2204 к ТП2305 восстановлена.
11531 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-04-11 17:20 | 2023-04-11 19:50 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-6кВ №3 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей между фазами предохранителей 0,4кВ фид.№2ЗТП-6кВ №3 запитанной от ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6кВ №5 телом животного (крысы). | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей 0,4 кВ предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ №3 телом животного (крысы), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, и привело к перегоранию калиброванных предохранителей фид.№2 в РУ-0,4кВ ЗТП-6кВ №3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ЗТП 6/0,4кВ №3 на предмет выявления причины проникновения животного в э/у. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ЗТП 6/0,4кВ №3 ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6 кВ №5 на предмет выявления причины проникновения животного в э/у. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ЗТП 6/0,4кВ №3. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ЗТП 6/0,4кВ №3 ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6 кВ №5 на предмет выявления причины проникновения животного в э/у.
11532 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-11 17:12 | 2023-04-11 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Воскресеновка" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 41-42 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 41-42 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11533 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-11 17:04 | 2023-04-11 18:44 | 3.4.7.3.5, Неотложное отключение для устранения дефекта сильного наклона опоры №12 более 0,5м и загнивания древесины более допустимого на ВЛ0,4кВ №3 от ЗТП №5-1 П С 110 кВ Анна в следствии изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации . | 4.1.3, В следствии изменения структуры материала загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации произошёл наклон опоры №12 более 0,5м на ВЛ0,4кВ №3 от ЗТП №5-1 П С 110 кВ Анна. Опора требует немедленной замены. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала приставки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4-3ТП 5-1 ПС Анна VN004-00067836 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов на ВЛ0,4кВ №3 от ЗТП №5-1 П С 110 кВ Анна. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов на ВЛ0,4кВ №3 от ЗТП №5-1 П С 110 кВ Анна. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №3 от ЗТП №5-1 П С 110 кВ Анна разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №3 от ЗТП №5-1 П С 110 кВ Анна разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов.
11534 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-04-11 17:01 | 2023-04-11 19:18 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №11 от ПС Тим оперативным персоналом явилась "земля" на шинах 10кВ, вследствие перекрытия провода ф "А" и траверсы на опоре 27 птицей. | 4.12, Причиной появления "земли" в сети 10кВ явилось перекрытия провода ф "А" и траверсы на опоре 27 птицей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ с целью выявления повреждений. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №11 пс Тим. Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения замечаний, выявленных осмотром.
11535 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-11 16:59 | 2023-04-11 18:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 171 Шумово-Лузаново, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 171 Шумово-Лузаново, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 171 Шумово-Лузаново по всей длине. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 171 Шумово-Лузаново и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
11536 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-11 16:46 | 2023-04-11 17:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Давыдовка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 67-68 упавшим деревом, росшей вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 67-68 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Давыдовка ПС 35/10 Введенка на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Давыдовка ПС 35/10 Введенка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11537 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-11 16:41 | 2023-04-11 17:56 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП-4-22 ВЛ-10-4 ПС35/10 Турово-1 послужило нагревание болтового соединения в месте крепления провода фазы "А" к Руб 0,4кВ №1. | 4.3.3, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от КТП-4-22 ВЛ-10-4 ПС35/10 Турово-1, произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения провода фазы "А" к Руб 0,4кВ №1, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 6/0,4кВ по ВЛ-10-4 ПС35/10 Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех КТП 6/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ-10-4 ПС35/10 Турово-1 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено
11538 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-11 16:37 | 2023-04-11 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная 2-го подъема" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 39 - 40 принесённой веткой от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие веток дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 39 - 40 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема ПС Введенка на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема ПС Введенка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11539 | 475 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-04-11 16:30 | 2023-04-11 18:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.608 ПС Сураж в пролете опор №122-123. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.608 ПС Сураж в пролете опор №122-№123 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.608 ПС Сураж. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.608 ПС Сураж Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.608 ПС Сураж Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на КВЛ 6кВ ф.608 ПС Сураж в пролете опор №122-№123 Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов на КВЛ 6кВ ф.608 ПС Сураж в пролете опор №122-№123
11540 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-04-11 16:25 | 2023-04-11 16:56 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №2-1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ольховатка произошел из-за длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.12, Нарушение искрового промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №2-1 произошло из-за срыва со штыря траверсы изолятора фазы "А" в результате длительной ветровой нагрузке при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта колпачка изолятора фазы "А" на опоре №2-1 на ВЛ-10-6 ПС Ольховатка VS010-0003614 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ольховатка по всей длине с целью выявления ненадежного крепления изоляторов к траверсам опор. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ольховатка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Доп. мероприятия не требуются
11541 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-11 16:10 | 2023-04-11 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 1742 р.8 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 1742 в пролете опор №1 -№2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1742 № 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: ABB Finland, АББ СиАС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №8 ТП1742 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: ABB Finland, АББ СиАС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
11542 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-11 15:28 | 2023-04-11 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Н-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №45-№46 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №45-№46 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Н-Корма Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Н-Корма Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Н-Корма. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Н-Корма.
11543 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-11 15:26 | 2023-04-11 16:31 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 291 ПС 110кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 291 ПС 110кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 291 ПС Н. Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 291 ПС Н. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11544 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-11 15:00 | 2023-04-11 16:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 42-43 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №42-№43 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Жуковская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Жуковская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №42-№43 ВЛ-1001 ПС Жуковская. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №42-№43 ВЛ-1001 ПС Жуковская не требуется Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Жуковская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
11545 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-04-11 14:58 | 2023-04-11 15:57 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №19-20. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало аварийное отключение АВ 1 в КТП-10/0,4кВ№124. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 124 ВЛ №03 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 124 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
11546 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-11 14:54 | 2023-04-11 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №42-№43 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №42-№43 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная.
11547 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-11 14:30 | 2023-04-11 14:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-4 отпайки от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное, находящемся на балансе потребителя ПАО "Мегафон", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-2 ПС 35/10кВ Вышне- Ольшаное действием защит (МТЗ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ПАО "Мегафон" с требованием содержания ТП-4, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
11548 | 477 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-11 14:26 | 2023-04-11 16:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 7 ул.Карла Маркса, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП16 ф.1024 ПС Центральная . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП16 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 7 ул.Карла Маркса, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 7 ул.Карла Маркса, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП16 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 7 ул. Карла Маркса, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП16 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
11549 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-11 14:20 | 2023-04-11 15:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 625 (Павловское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 625 (Павловское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 625 (Павловское) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 625 (Павловское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 625 (Павловское)
11550 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-04-11 14:15 | 2023-04-11 15:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №154 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №154 и падение провода на траверсу. Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №154 ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №154 в процессе длительной эксплуатации с 1964 года ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №154 и падение его на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №154 ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово. на ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово VS010-0008570 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №149-№159. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №149-№159 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №149-№159. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №149-№159 дефектов не обнаружено.
11551 | 490 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-04-11 13:47 | 2023-04-11 15:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №11 по ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-18 ф.117 ПС Климово. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-18 ф.117 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №11 по ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-18 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-18 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
11552 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-50 ПС№45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №50-11 от КЛ-6-50 ПС№45 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №50-11 от КЛ-6-50 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №50-11 от КЛ-6-50 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11553 | 269 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-11 13:47 | 2023-04-11 16:30 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода стало падение близрастущего дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛИ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Сотрудниками ГО ЧС произведена опиловка аварийного дерева. Произведена перетяжка проводов участка ВЛИ-0,4 кВ. Перед включением произведено измерение сопротивления петли " фаза - нуль" участка ВЛИ-0,4 кВ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Сотрудниками ГО ЧС произведена опиловка аварийного дерева. Произведена перетяжка проводов участка ВЛИ-0,4 кВ. Перед включением произведено измерение сопротивления петли " фаза - нуль" участка ВЛИ-0,4 кВ.
11554 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-04-11 13:46 | 2023-04-11 13:51 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6 кВ №5 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей в РУ-6кВ ЗТП 6/0,4кВ №3 запитанной от ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6кВ №5 телом животного (кошки). | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей в РУ-6кВ ЗТП 6/0,4кВ №3 телом животного (кошки), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6 кВ №5 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ЗТП 6/0,4кВ №3 ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6 кВ №5 на предмет выявления причины проникновения животного в э/у. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ЗТП 6/0,4кВ №3 ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6 кВ №5 на предмет выявления причины проникновения животного в э/у. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ЗТП 6/0,4кВ №3 ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6 кВ №5. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ЗТП 6/0,4кВ №3 ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6 кВ №5 на предмет выявления причины проникновения животного в э/у.
11555 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-11 13:37 | 2023-04-11 15:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Турово-1 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-27 ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Турово-1, находящемся на балансе и обслуживании ОАО "Агропромснаб". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-4-27 ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Турово-1 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ОАО "Агропромснаб" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Турово-1, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Агропромснаб" о приведении потребительского оборудования ТП-4-27 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Турово-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено
11556 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-11 13:27 | 2023-04-11 15:56 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке у опоры №1 на участке кабельной линии от ПС 110 кВ Зубцов до опоры №1 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой муфте у опоры №1 КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов на участке кабельной линии от ПС 110 кВ Зубцов до опоры №1 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в концевой муфте у опоры №1 на КЛ 10кВ фид. № 17 (15) ПС Зубцов КЛ 10кВ фид. № 17 (15) ПС Зубцов | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередные испытания повышенным напряжением Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11557 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-11 13:04 | 2023-04-11 14:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в ручную произошло в связи с появлением режима однофазного замыкания на "землю" в результате нарушения электрической изоляции фазы "В" на опоре №4-4 с ПР к ТП10/0,4 кВ №76 ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 алюминиевой проволокой принесенной птицей. | 4.12, В результате попадания куска проволоки принесенной птицей, на провод фазы "В" с замыканием на металлоконструкцию опоры №4-4 ПР-10кВ к ТП10/0,4 кВ №76 произошло нарушения электрической изоляции, возник режим однофазного замыкания на "землю" фазы "В", что привело к отключению ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в пролете опор №1-16-№4-4 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в пролете опор №1-16-№4-4 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в пролете опор №1-16-№4-4. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в пролете опор №1-16-№4-4.
11558 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-11 12:52 | 2023-04-11 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-1-13-2 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор №13-1-13-2 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
11559 | 471 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-11 12:50 | 2023-04-11 14:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на вводе в дом ул. Навлинская д.19, ВЛ 0,4 кВ ф 1.8 ТП2105 ПС Заречная. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ 0,4 кВ ф 1.8 ТП2105 ПС Заречная, на вводе в дом ул. Навлинская д.19, что привело к обрыву провода и короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ ф 1.8 ТП2105 ПС Заречная и перегоранию ПН-2 в ТП2105. Что явилось причиной отсутствия эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф 1.8 ТП2105 ПС Заречная ул. Навлинская д.19, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф 1.8 ТП2105 ПС Заречная ул. Навлинская д.19, угрожающих падением на провода.
11560 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-11 12:35 | 2023-04-11 14:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10кВ ПС "Северная" яч.5-ТП-557 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-557 яч.6 до Р-15. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 47 лет. Последние испытания проведены 08.03.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-557 яч.6 до Р-15. на участке от ТП-557 яч.6 до Р-15. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-557 яч.6 до Р-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-557 яч.6 до Р-15 КЛ-10кВ от ТП-557 яч.6 до Р-15 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-557 яч.6 до Р-15 со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
11561 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-11 11:55 | 2023-04-11 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №7907 ПС 35/10кВ Рубанщина, явилось короткое замыкание в кабельной муфте 10кВ на опоре №(1-63) вследствие изменения изоляционных свойств в кабельной муфте в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина произошло из-за пробоя изоляции кабельной муфты на опоре №(1-63) , вследствие изменения изоляционных свойств кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина произошло из-за пробоя изоляции кабельной муфты на опоре №(1-63) , вследствие изменения изоляционных свойств кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина составлен график устранения выявленных замечаний.
11562 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-04-11 11:49 | 2023-04-11 12:58 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка послужило замыкание на «Землю» провода фазы «В» при его падении на траверсу, вызванном повреждением изолятора на опоре №45 за ЛР-4-2, при его срыве из-за одностороннего тяжения провода под воздействием сильных порывов ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Замыкание на «Землю» фазы «В» на опоре №45 за ЛР-4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка из-за касания проводом траверсы при повреждении изолятора при его срыве под воздействием порывов ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления изолятора фазы «В» на на опоре №45 за ЛР-4-2 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка. на ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка VS010-0003816 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС И.Ю. Киктев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС И.Ю. Киктев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка выполнены мероприятия по устранению выявленных замечаний.
11563 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Прекращение обновления данных ТИ по основному и резервному каналам с ПС 110 кВ Пищепром в диспетчерском пункте ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и прекращение поступления данных по каналам ТМ-1 и ТМ-2 в Филиал АО "СО ЕЭС" Курское РДУ произошло из-за сбоя ПО КП ТМ МТК-30 ПС 110 кВ Пищепром, вследствие зависания CAN-интерфейса УСПД МТК-30. | 4.1.5, Сбой ПО КП ТМ МТК-30 ПС 110 кВ Пищепром произошел вследствие зависания CAN-интерфейса УСПД МТК-30 из-за неисправности модуля ТСУ-81 яч.16 ЗРУ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аппаратный сбой модуля ТСУ-81 яч.16 ЗРУ-10кВ ПС-110 кВ Пищепром. на СДТУ ПС-110/10/6кВ Пищепром ST110-000212 | Мероприятие: Техническое Организовать мониторинг NetPing отдельным представлением в системе Zabbix. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник ОЭ АСДУ СЭ СДТУ и ИТ Лаубе А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Организован мониторинг NetPing отдельным представлением в системе Zabbix. Мероприятие: Техническое Провести проверку NetPing в части актуальности прошивок. Подготовить отчет. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: начальник ОЭ АСДУ СЭ СДТУ и ИТ Лаубе А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена проверка NetPing в части актуальности прошивок. Подготовлен отчет. Мероприятие: Организационное В случае выявления неактуальных версий прошивок NetPing запланировать замену при следующем ТО. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: начальник ОЭ АСДУ СЭ СДТУ и ИТ Лаубе А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Сформировать обращение в техподдержку NetPing о некорректной работе устройства и неверному отображению дат в журнале работ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник ОЭ АСДУ СЭ СДТУ и ИТ Лаубе А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Сформировано обращение в техподдержку NetPing о некорректной работе устройства и неверному отображению дат в журнале работ.
11564 | 474 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-11 11:31 | 2023-04-11 13:28 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 12 ул. Заводская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-2 ф607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-2 ф607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме ул. Заводская 12 | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на фасаде ввода в дом ул. Заводская 12 ВЛ ф2 ТП-2 ф607 ПС Белая Березка Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на фасаде ввода в дом ул. Заводская 12 ВЛ ф2 ТП-2 ф607 ПС Белая Березка Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф2 Заводская ТП-2 ф607 ПС Белая Березка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф2 Заводская ТП-2 ф607 ПС Белая Березка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
11565 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-11 11:30 | 2023-04-11 12:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС-1 яч.3-ТП-631 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-628 яч.4 до ТП-627 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 года. Последние испытания проведены 08.04.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-628 яч.4 до ТП-627 яч.3 на участке от ТП-628 яч.4 до ТП-627 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-628 яч.4 до ТП-627 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-628 яч.4 до ТП-627 яч.3 КЛ-10кВ от ТП-628 яч.4 до ТП-627 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-628 яч.4 до ТП-627 яч.3 со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
11566 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-11 11:30 | 2023-04-11 12:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ ПС-1 яч.6-ТП-623 яч.3. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС-1 яч.6 до ТП-623 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 года. Последние испытания проведены 08.02.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10 кВ ПС-1 яч.6-ТП-623 яч.3. на участке от ПС-1 яч.6 до ТП-623 яч.3. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ПС-1 яч.6-ТП-623 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ПС-1 яч.6-ТП-623 яч.3 КЛ-10 кВ ПС-1 яч.6-ТП-623 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ ПС-1 яч.6-ТП-623 яч.3 со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
11567 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-04-11 11:28 | 2023-04-11 13:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате падения дерева на провод фазы "В" в пролете опор №45-46 ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия по причине падения дерева на провод фазы "В" в пролете опор №45-46 ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники, произошло нарушения электрической изоляции, возник режим однофазного замыкания на "землю", что привело к отключению ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники в пролетах опор №40-50, с целью выявления дефектов на опорах. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники в пролетах опор №40-50. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
11568 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-11 11:25 | 2023-04-11 14:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино на провода в пролете опор №284-285 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино пролете опор №284-285, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино по всей длине.
11569 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-11 11:10 | 2023-04-11 11:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП421.9 4/160 с. Поляна явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ0,4 №2 от ТП421.9 4/160 с. Поляна явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП421.9 4/160 с. Поляна разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП421.9 4/160 с. Поляна Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
11570 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-04-11 10:55 | 2023-04-11 11:48 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 01 ПС Вперед произошло по причине межфазного короткого замыкания, вследствие повреждения проводов АС-70 в пролете опор №13-14 сторонней организацией ООО "Добрыня". | 4.4.1, Междуфазное К.З. проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперед произошло по причине механического воздействия при производстве работ сторонней организацией ООО "Добрыня". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперёд VS010-0008924 | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ООО Добрыня претензионное письмо с требованием о недопустимости повреждния эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес ООО Добрыня направлено претензионное письмо с требованием о недопустимости повреждения эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
11571 | 486 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-11 10:50 | 2023-04-11 12:45 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.8 ЗТП8 ф1006 ПС Дубровская в пр. оп. №25.8 - 25.9 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ Ф.8 ЗТП8 ф1006 ПС Дубровская в пр. оп. №25.8 - 25.9 вследствие ветровых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.8 ЗТП8 ф1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.8 ЗТП8 ф1006 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.8 ЗТП8 ф1006 ПС Дубровская в пр. оп. № 25.8 - 25.9 Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.8 ЗТП8 ф1006 ПС Дубровская в пр. оп. № 25.8 - 25.9
11572 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-11 10:00 | 2023-04-11 10:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 058 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №8-9, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-9ВЛ 0,4кВ №2 ТП 058, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 058 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП058 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
11573 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-04-11 09:48 | 2023-04-11 12:02 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №9 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Борисовка произошло вследствие наезда на опору специальной техники, направляющейся в зону действия СВО . | 4.4.5, Механическое повреждение опоры №9 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Борисовка произошло вследствие наезда на опору специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замена опоры.
11574 | 470 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-11 09:43 | 2023-04-11 11:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-22 Ф.1003 ПС Почепская от опоры к дому Первомайская д.7., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-22 Ф.1003 ПС Почепская от опоры к дому Первомайская д.7, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-22 Ф.1003 ПС Почепская от опоры к дому ул. Первомайская д. 7. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-22 Ф.1003 ПС Почепская от опоры к дому ул. Первомайская д. 7.
11575 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-04-11 09:42 | 2023-04-11 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 173 (Горинское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 173 (Горинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 173 (Горинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 173 (Горинское), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 173 (Горинское), аварийных дефектов не выявлено
11576 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-11 09:06 | 2023-04-11 09:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ Комхоз 2 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева в пролете опор № 65-66, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ Комхоз 2, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ Комхоз 2, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ-6кВ Комхоз 2 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ Комхоз 2, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
11577 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-04-11 08:36 | 2023-04-11 08:38 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева в пролете опор №13-№14, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Птичник в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Неустойчивое замыкание, вызванное падением ветки дерева , растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Птичникв результате воздействия сильного порывистого ветра до 16м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Птичник в пролетах опор 1-30 Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Карпушкин М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Птичник, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Карпушкин М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11578 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием ДЗ-2 СВВ-35 кВ на ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения кабелей фаз "А", "В", "С" КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Повреждение кабелей фаз "А", "В", "С" КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка произошло из-за механического воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр трассы КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КЛ 35 кВ Муром - Новая Таволжанка разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11579 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 58-59 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 58 - 59 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Алгасовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
11580 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 33-34 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 33 - 34 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Алгасовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
11581 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-11 06:41 | 2023-04-11 06:45 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 332.19 от МТЗ с успешным РПВ, явилось межфазное самоустранившееся КЗ возникшее при набросе ветки, сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 22-23, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло двухфазное КЗ без повреждения электрооборудования, в пролете опор 22-23. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.19 от ПС "Свобода сельская", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 332.19 от ПС "Свобода сельская", в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
11582 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-11 06:33 | 2023-04-11 06:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 421.09 от ПС Моква явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 33 - №34, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ 421.09 от ПС Моква явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 421.09 ПС 35/10 «Моква» Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
11583 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-11 04:22 | 2023-04-11 05:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная на КЛ10кВ ПС Западная-ТП-948 Г5.кабБ КЛ10кВ ПС Западная-ТП-948 Г5.кабБ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного иженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного иженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11584 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-11 03:40 | 2023-04-11 04:11 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС"Бугор" яч.13 - ТП-195 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-108 яч.4 до ТП-80 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 57 лет. Последние испытания проведены 18.10.2014г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС"Бугор" яч.13 - ТП-195 яч.1 на участке от ТП-108 яч.4 до ТП-80 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС"Бугор" яч.13 - ТП-195 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС"Бугор" яч.13 - ТП-195 яч.1 КЛ-6кВ ПС"Бугор" яч.13 - ТП-195 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС"Бугор" яч.13 - ТП-195 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
11585 | 264 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-11 01:45 | 2023-04-11 03:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6кВ тп-1100-тп-1333. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6кВ тп-1100-тп-1333. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
11586 | 263 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-11 01:40 | 2023-04-11 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-682-ТП-1805. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-682-ТП-1805. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11587 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-04-11 00:46 | 2023-04-11 02:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №106 - №107. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №106 - №107 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток, на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток, на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №106 - №107 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №106 - №107 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово.
11588 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 8.222 КТС явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.222 КТС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
11589 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-04-10 23:53 | 2023-04-11 02:15 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №240-№241 повлекшего излом стойки железобетонной опоры №241 и обрыв проводов всех фаз в пролетах опор №240-№241, №241-№242. Падение дерева на провода ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло при проведении санитарной рубки леса вблизи охранной зоны ВЛ-10 кВ работниками лесного хозяйства. | 4.4.1, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролет опор №240-№241 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, произошел излом железобетонной стойки опоры №241 и обрыв проводов всех фаз в пролете опор №240-№241, №241-№242, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению В 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести аварийный ремонт поврежденного участка ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с заменой железобетонной опоры №241 и восстановлением провода в пролетах опор №240-№241, №241-№242. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен аварийный ремонт поврежденного участка ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с заменой железобетонной опоры №241 и восстановлением провода в пролетах опор №240-№241, №241-№242. Мероприятие: Организационное Произвести инструктаж с представителями Рамешковского отдела лесного хозяйства ГКУ Бежецкое лесничество, о правилах проведения работ в охранных зонах ЛЭП. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инструктаж с представителями Рамешковского отдела лесного хозяйства ГКУ Бежецкое лесничество, о правилах проведения работ в охранных зонах ЛЭП.
11590 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-10 22:56 | 2023-04-11 00:41 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 11-3 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 11-3 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Шилова Н.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 11-3 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Шилова Н.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 11-3 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Шилову Н.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 11-3 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г.
11591 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-10 22:51 | 2023-04-10 22:58 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 10 кабель Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 22-Город 10 кабель Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 22-Город 10 кабель Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 22-Город 10 ПС 110 кВ Южная на КЛ 6кВ ПС Южная - РП 22 Г- 10 каб. Б КЛ 6кВ ПС Южная - РП 22 Г- 10 каб. Б | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-Город 10 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-Город 10 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11592 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-10 22:20 | 2023-04-11 09:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 415.3 12/160 Баня явилось короткое замыкание в пролете опор №4-5, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 415.3 12/160 Баня явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 415.3 12/160 Баня разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 415.3 12/160 Баня Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
11593 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-04-10 21:40 | 2023-04-10 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТТП 034 (Зубарево посёлок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Зубарево посёлок) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Зубарево посёлок) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 (Зубарево посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
11594 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-10 21:40 | 2023-04-10 22:15 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП (ф.С) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Подгороднеее-10 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №3СП-4СП ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Подгороднее-10 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №3СП-4СП ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Подгороднее-10 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП (ф.С) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Подгороднее-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Подгороднее-10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Подгороднее-10 произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Подгороднее-10. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Подгороднее-10 произведен.
11595 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-04-10 21:35 | 2023-04-10 22:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-188 Л2 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода
11596 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-10 20:54 | 2023-04-10 20:59 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 288, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 288, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 288. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 288 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 288, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 288
11597 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-04-10 20:50 | 2023-04-10 21:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №328 (Торопецкая) произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №328 (Торопецкая) сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №328 (Торопецкая) действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №328 (Торопецкая) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №328 (Торопецкая) с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №328 (Торопецкая) дефекты. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №328 (Торопецкая) дефекты.
11598 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-04-10 20:43 | 2023-04-10 21:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (12-18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 139 д. Лукино в пролете опор № 5 - № 6, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 139 д. Лукино. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 139 д. Лукино явилось короткое замыкание, при падении ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 5 - № 6. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 139 д. Лукино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 139 д. Лукино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 139 д. Лукино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 139 д. Лукино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Замечаний нет.
11599 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-10 20:41 | 2023-04-10 20:55 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ТП 164 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 164 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 164. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 164. на ВЛ-0,4кВ ТП 164 ВЛ-0,4кВ ТП 164 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 164. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 164. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 164. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 164 дефектов не выявлено.
11600 | 262 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-10 20:00 | 2023-04-10 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кВ ТП-2028--1721. Выполнить высоковольтные испытания и измерение Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кВ ТП-2028--1721. Выполнены высоковольтные испытания и измерение
11601 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-10 19:50 | 2023-04-10 23:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) в пролете опор 187-188 Причиной неуспешного РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) в пролете опор 187-188 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
11602 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-04-10 19:22 | 2023-04-10 20:57 | 3.4.12.2.3, Падение на провода ответвления от опоры № 6/1 к жилому дому ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 431 Бигильдино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода ответвления от опоры № 6/1 к жилому дому ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 431 Бигильдино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 431 Бигильдино. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 431 Бигильдино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
11603 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-04-10 18:57 | 2023-04-10 21:34 | 3.4.7.3.5, Отключение действием ЛЗШ В-10 2Т на ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ при пробое опорного изолятора фазы "В" с последующим образованием электрической дуги и перекрытием ТТ 10 кВ фаз "А" и "С" в отсеке концевой кабельной муфты ячейки ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло при пробое опорного изолятора фазы "В" с последующим образованием электрической дуги и перекрытием ТТ 10 кВ фаз "А" и "С" в отсеке концевой кабельной муфты ячейки ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции опорного изолятора фазы "В" в отсеке концевой кабельной муфты ячейки ЛЭП 10 кВ №14 на 2 с.ш. 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга PS110-000227-14-02 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг.
11604 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-10 18:39 | 2023-04-10 20:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора фазы "С" на ТП 437 произошло в результате изменения свойств материала проходного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с однофазным замыканием на ТП 437 в результате пробоя проходного изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой проходного изолятора на КТП-10кВ №437 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка TP010-0135968 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику электрооборудования КТП-10кВ №437 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка с измерением изоляции проходных и опорных изоляторов для выявления скрытых дефектов. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностике оборудования КТП-10кВ №437 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка, при выявлении дефектов, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11605 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-10 18:28 | 2023-04-10 20:22 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 Григорова-2 КТП№241 при длительной эксплуатации (1986 г.в.), и ветровой нагрузки, произошел излом опоры и нарушение электрической изоляции проводов ВЛ, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на ВЛ, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (с 1978 г.), произошел излом опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 Григорова-2 КТП№241 при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции проводов ВЛ с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов деревянной опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 Григорова-2 КТП№241. при длительной эксплуатации (с 1986 г.) на ВЛ-0,4 кВ №2 Григорова-2 КТП№241 ВЛ-0,4 кВ №2 Григорова-2 КТП№241 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №2 Григорова-2 КТП№241. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №2 Григорова-2 КТП№241. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 Григорова-2 КТП№241 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 Григорова-2 КТП№241 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, внесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС
11606 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-10 17:52 | 2023-04-10 17:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Давыдовка" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 109-110 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 109-110 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Давыдовка ПС 35/10 Введенка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Давыдовка ПС 35/10 Введенка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11607 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-04-10 17:50 | 2023-04-10 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Пенье ПС 35/10кВ Князево, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №54-№55 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №54-№55 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Пенье ПС 35/10кВ Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Пенье ПС 35/10кВ Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Пенье ПС 35/10кВ Князево Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
11608 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-10 17:48 | 2023-04-10 17:55 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок произошло отключение автомата №1 в РУ 0,4кВ ТП 1133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1133. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1133 дефектов не выявлено.
11609 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-04-10 17:38 | 2023-04-10 19:26 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №2 от ТП 4-6 ПС Л. Россошь произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 19 ВЛ-0,4 №2 от ТП 4-6 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Животиковой М.Н. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 19 ВЛ-0,4 №2 от ТП 4-6 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Животиковой М.Н. произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Животиковой М.Н. о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4 №2 от ТП 4-6 ПС Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г.
11610 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-10 17:33 | 2023-04-10 20:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "С" на ТП 652 произошло в результате изменения свойств материала проходного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с межфазным замыканием на ТП 652 в результате пробоя проходных изоляторов фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена ищношенного оборудования на КТП-10кВ №652 ВЛ 10кВ Школа-2 TP010-0134728 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику электрооборудования КТП-10кВ №652 ВЛ 10кВ Школа-2 с измерением изоляции проходных изоляторов для выявления скрытых дефектов. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностике оборудования КТП-10кВ №652 ВЛ 10кВ Школа-2, при выявлении дефектов, устранить в кротчайший срок Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11611 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-04-10 17:28 | 2023-04-10 19:26 | 3.4.8.2, В результате наезда на опору ВЛ-10кВ №48 с/х техникой, произошел срыв изолятора фазы "С", с междуфазным замыканием и отключением В-10кВ ф-3 ПС 35/10кв Сеньково. | 4.4.1, В результате механического воздействия стороннего транспорта в охранной зоне ВЛ-10 кВ, произошел его наезд на опору №48 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Сеньково, что привело к срыву изолятора фазы "С" , с междуфазным замыканием и отключением В-10кВ ф-3 ПС 35/10кв Сеньково. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Сеньково и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид.№3 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид.№3 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид.№3 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине.
11612 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-04-10 17:25 | 2023-04-10 18:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 9/65-9/66 сухое дерево (сосна), сорванной порывом ветра до 17 м/с растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/65-9/66 ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское, произошло при падении сухого дерева (сосна), растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское мероприятия не требуются
11613 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-10 17:19 | 2023-04-10 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 №1 ТП-3-11 ПС Добрино послужило однофазное короткое замыкание, вызванное обрывом провода фазы «А» и схлестыванием его с нулевым проводом при сильных порывах ветра до 11 м/сек. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" и схлест его с нулевым проводом в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-11 ПС Добрино произошел вследствие нарушения структуры материала провода фазы "А" в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-11 ПС Добрино VN004-93603092 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-11 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-11 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-11 ПС Добрино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-11 ПС Добрино дефектов не выявлено.
11614 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-10 16:56 | 2023-04-10 19:54 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" в пролёте опор № 1-2, вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" в пролёте опор №1-2, вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" составлен график устранения выявленных замечаний.
11615 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-04-10 16:40 | 2023-04-10 19:33 | 3.4.8.5.1, Короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 35кВ А. Донская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка проводов фаз "А","В","С" при падении опоры №1 от опоры № 10 ОВЛ-10 на КТП-209 ВЛ-10-2 ПС 35кВ А. Донская. Обрыв проводов произошел в результате падения опоры, при умышленном воздействии посторонних лиц на опору при попытке хищения заземляющего контура опоры с применением автотранспорта. | 4.4.1, Обрыв проводов от опоры №1 от опоры № 10 ОВЛ-10 на КТП-209 ВЛ-10-2 ПС 35кВ А. Донская произошел в результате падения опоры с ж/б приставкой, при умышленном воздействии посторонних лиц на опору при попытке хищения заземляющего контура опоры с применением автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стойки опоры №10 ОВЛ-10 на КТП-209 ВЛ-10-2 ПС 35кВ А. Донская с откапыванием её до 0,6 м. и верховой осмотр опоры №10 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №10 ОВЛ-10 на КТП-209 ВЛ-10-2 ПС 35кВ А. Донская с откапыванием её до 0,6 м. и верховой осмотр опоры №10 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опоры №10 ОВЛ-10 на КТП-209 ВЛ-10-2 ПС 35кВ А. Донская устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования и верхового осмотра опоры №10 ОВЛ-10 на КТП-209 ВЛ-10-2 ПС 35кВ А. Донская замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козлов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
11616 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-10 16:40 | 2023-04-10 17:26 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое на КЛ-10кВ ТП-904-РП-36 к.А 1 КЛ-10кВ ТП-904-РП-36 к.А 1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11617 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-10 16:00 | 2023-04-10 16:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 06 (11) ПС Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №25-№26 из за срыва на опоре №25 изолятора фазы "В" в связи с изломом подпятника крюка, по причине нарушения структуры материала, в результате естественного старения оборудования находящегося в эксплуатации с 1975 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации, на опоре №25 ВЛ-10кВ № 06 ПС Юрьево-Девичье от крюка фазы "В" произошел отрыв подпятник в месте сварного соединения, в результате произошло смещение крюка но оси шпильки и срыв изолятора и падение провода в пролете опор №25-№26 ,что привело к возникновению междуфазного КЗ при схлесте проводов и отключению ВЛ-10кВ № 06 ПС Юрьево-Девичье действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта - ВЛ-10кВ № 06 (11) ПС Юрьево-Девичье опора №25 замена крюка с изолятором. на ВЛ-10кВ № 06 (11) ПС Юрьево-Девичье VS010-0008281 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №22-№29 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №22-№29 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №22-№29. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №22-№29 дефектов не выявлено.
11618 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-04-10 15:53 | 2023-04-10 18:43 | 3.4.8.3, В результате падения дерева при производстве несанкционированной валки дерева в пролете опор №15-№16 ВЛИ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ ТП 024, произошел обрыв фонарного провода и срыв карабинов линейных провода в пролёте опор №14-19, обрыв наружного ввода 0,23кВ о опоры № 15 к ж.дому, при обрыве наружного ввода произошло кратковременное однофазное короткое замыкание, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения дерева при производстве несанкционированной валки дерева в пролете опор №15-№16 ВЛИ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ ТП 024, произошел обрыв фонарного провода и срыв карабинов линейных провода в пролёте опор №14-19, обрыв наружного ввода 0,23кВ о опоры № 15 к ж.дому, при обрыве наружного ввода произошло кратковременное однофазное короткое замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 024 по всей длине. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Недостатки , выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 024 внести в планы работ Урицкого РЭС.. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
11619 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-10 15:50 | 2023-04-10 16:49 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от РЩ-2/443 до Индустриальная, 40 А в пролете опор №4-5, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ на выводе ул Индустриальная, 40 А в РЩ-2/443. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ РЩ-2/443 до Индустриальная, 40 А упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ РЩ-2/443 до Индустриальная, 40 А на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ . Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ РЩ-2/443 до Индустриальная, 40 А на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ . Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ РЩ-2/443 до Индустриальная, 40 А устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ РЩ-2/443 до Индустриальная, 40 А замечаний не выявлено.
11620 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-04-10 15:50 | 2023-04-10 16:54 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-045 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №4-5. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-045 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №4-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-045 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №4-5. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-045 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №4-5.
11621 | 261 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-10 15:30 | 2023-04-10 16:01 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организаций в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования.
11622 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-04-10 15:30 | 2023-04-10 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №5-205-№5-206 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-205-№5-206 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №5-200-№5-210 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №5-200-№5-210 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №5-200-№5-210. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №5-200-№5-210.
11623 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.13.3, Поступление на диспетчерские пункты участка оперативно-технологического управления основной сетью ДС ЦУС и участка оперативно-технологического управления распределительной сетью ДС ЦУС сигналов "ТСН-2 Отсутствие напряжения", "ТСН-2 Вводной автомат СН отключен" на ПС 110 кВ Крапивенская, произошло из-за срабатывания ПП 10кВ ТСН-2, вследствие межвиткового замыкания в обмотке НН ТСН-2 ПС 110 кВ Крапивенская, по причине дефекта изготовления. | 4.12, Межвитковое замыкание обмотки НН ТСН-2 на ПС 110 кВ Крапивенская, произошло из-за нарушения электрической изоляции обмотки, по причине дефекта изготовления заводом-изготовителем ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока". | Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Крапивенская. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Крапивенская. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Крапивенская. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Крапивенская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Крапивенская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг.
11624 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-04-10 15:06 | 2023-04-10 16:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Н.Мамон послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №79-80 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №79-80 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Н.Мамон произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Н.Мамон по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Н.Мамон по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Н.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Н.Мамон выявленные нарушения и замечания включили в план ремонта и ТО.
11625 | 469 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-04-10 15:02 | 2023-04-10 17:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-708 ф.8 РП-103 ф.1001 в пролёте опор №25-26. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-708 ф.8 РП-103 Ф.1001 в пролёте опор №25-26, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-708 ф.8 РП-103 ф.1001 в пролете опор №25-26. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-708 ф.8 РП-103 ф.1001 в пролете опор №25-26.
11626 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
11627 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-04-10 14:53 | 2023-04-10 16:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 6 Сить Покровский ПС 35/10 кВ Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №77-№78 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №77-№78 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ № 6 Сить Покровский ПС 35/10 кВ Сить Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ № 6 Сить Покровский ПС 35/10 кВ Сить Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 6 Сить Покровский ПС 35/10 кВ Сить. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ № 6 Сить Покровский ПС 35/10 кВ Сить
11628 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-10 14:50 | 2023-04-10 16:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Филино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Филино. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Филино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Филино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
11629 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-10 14:37 | 2023-04-10 15:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-250 Заполье комплекс в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №3-№4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №3-№4при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-250 Заполье комплекс VN004-00090623 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-250 Заполье комплекс. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР в пр. опор 3-4 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-250 Заполье комплекс в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
11630 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
11631 | 484 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-10 14:03 | 2023-04-10 16:00 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 по ул.Брянская алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-47 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-47 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №8 по ул.Брянская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
11632 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-35-2 явилось повреждение на потребительском оборудовании.
11633 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-04-10 13:09 | 2023-04-10 14:38 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС 35/10 Турово-1 из-за повреждения шлейфа фазы "А" на опоре № 183. | 4.2.1, Повреждение шлейфа фазы "А" на опоре № 183 ВЛ-10-1 ПС 35/10 Турово-1 произошло в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35/10 Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35/10 Турово-1 с целью выявления дефектов влияющих на бесперебойное электроснабжение потребителей. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено
11634 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-04-10 12:54 | 2023-04-10 13:39 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 2-5-2-6 обнаружено дерево, лежащее на проводах, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 2-5-2-6 ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев при их наличии. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
11635 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-04-10 12:52 | 2023-04-10 13:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 12 ПС Некрасово вследствие короткого замыкания , возникшего из-за перекрытия проводов трех фаз в пролете №8 - №9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ РЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | 4.4.3, Перекрытие проводов трех фаз в пролете №8 - №9 ВЛ 10кВ № 12 ПС Некрасово веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. РЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер НУ Дакиев Т.У. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Некрасово. Дефектов мешающих нормальной работе ВЛ не обнаружено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра дефекты на ВЛ 10кВ № 12 ПС Некрасово, мешающие нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер НУ Дакиев Т.У. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС Некрасово, дефектов мешающих нормальной работе ВЛ не обнаружено.
11636 | 476 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-04-10 12:51 | 2023-04-10 14:46 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом №12 ул. Комсомольская, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП7 ф.1011 ПС Нерусса. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП7 ф.1011 ПС Нерусса с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Комсомольская, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №12 ул. Комсомольская, п. Локоть от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП7 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №12 ул. Комсомольская, п. Локоть от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП7 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
11637 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-10 12:48 | 2023-04-10 14:27 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание ветками проводов, в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№239 с. Золотарево провод фазы "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции при механическом воздействии ветками (ДКР) проводов фаз "В" и "С" пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№239 с. Золотарево, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ КТП 239 Ф2 с. Золотарево в пролете опор №16-17. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП№239 с. Золотарево ВЛ-0,4кВ №2 КТП№239 с. Золотарево | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №239 с.Золотарево СПТУ и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны и включены мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №239 с.Золотарево СПТУ в план работ Новосильского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №239 с.Золотарево СПТУ по всей длине. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №239 с.Золотарево Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №239 с.Золотарево СПТУ Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №239 с.Золотарево СПТУ
11638 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-04-10 12:47 | 2023-04-10 14:15 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 32, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра порывами до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом АС-70. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ выполнен 18.04.2022 года электромонтёром бригады по эксплуатации РС Красносельского РЭС Поленовым М.А., в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 32 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-зза обрыва вязки произошло падение провода на траверсу и замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино на предмет обнаружения дефектных вязок. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино на предмет обнаружения дефектных вязок. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 32 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры № 32 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино устранить в кратчайшие сроки. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино на предмет обнаружения дефектных вязок.
11639 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-10 12:35 | 2023-04-10 17:35 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного наезда трактором при с/х работах на опору №131 на ВЛ 10кВ №1 ПС Жиляевская неизвестным лицом, что привело к срыву изолятора на оп.131 и падению провода фазы "С" на траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю,устраненного оперативным отключением. | 4.4.1, В результате механического воздействия трактора при с/х работах на опору №131 на ВЛ 10кВ №1 ПС Жиляевская неизвестным лицом, что привело к срыву изолятора на оп.131 и падению провода фазы "С" на траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю,устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Жиляевская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Жиляевская" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Организационное Организовать совместно с отделом по связям с общественностью размещение в СМИ информации о необходимости соблюдения требований ст. 39 «Правил охраны линий и сооружений связи» и согласования с собственниками кабельных и воздушных линий проведение работ в охранных зонах КВЛ (ВЛ) 6-10кВ филиала Орелэнерго при производстве всех видов работ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Организовано совместно с отделом по связям с общественностью размещение в СМИ информации о необходимости соблюдения требований ст. 39 «Правил охраны линий и сооружений связи» и согласования с собственниками кабельных и воздушных линий проведение работ в охранных зонах КВЛ (ВЛ) 6-10кВ филиала Орелэнерго при производстве всех видов работ. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Жиляевская" по всей длине. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Жиляевская" по всей длине.
11640 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-04-10 12:12 | 2023-04-10 13:48 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор №15 - №16. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка оставалась на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор №15 - №16. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку (обрезку крон) угрожающих деревьев в пролёте опор №15 - №16 ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка (обрезка крон) угрожающих деревьев в пролёте опор №15 - №16 ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
11641 | 467 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-04-10 11:54 | 2023-04-10 13:50 | 3.4.12.2.1, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". | 4.13, В результате длительного воздействия и порывов ветра произошло короткое замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро" произошло срабатывание ПН-2 250А на фазе "А" , ВЛ ф6 ТП-28 Ф-1006 ПС Трубчевская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ ф6 ТП-28 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ ф6 ТП-28 Ф-1006 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования ТП-28 Ф-1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ТП-28 Ф-1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро».
11642 | 466 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-10 11:45 | 2023-04-10 13:40 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №6 ул. 15 Лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1194 ф.602 ПС Мамоновская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1194 ф.602 ПС Мамоновская с медным проводом потребителя на доме №6 ул.15 Лет Октября привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1194 ф.602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1194 ф.602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
11643 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-10 11:15 | 2023-04-10 14:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня произошло по причине междуфазного КЗ из за обрыва и схлеста проводов в пролете опор №2-17-№2-18 по причине падения дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня дерева упавшего из за пределов охранной зоны в пролете опор №2-17-№2-18 произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня в пролете опор №2-14-№2-21 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня в пролете опор №2-14-№2-21 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня в пролете опор №2-14-№2-21. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня в пролете опор №2-14-№2-21 дефектов не выявлено.
11644 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-10 10:52 | 2023-04-10 11:49 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 43 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314 А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 885 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 855 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 72-ТП 855 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое на КЛ-10кВ РП-43-ТП-314-а каб.А КЛ-10кВ РП-43-ТП-314-а каб.А | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 855 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 855 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11645 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №97 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов двух фаз на опоре №97 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №92-№102 для выявления дефектов. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №92-№102 для выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №92-№102. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №92-№102.
11646 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-10 10:15 | 2023-04-10 11:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 797 ПС 35кВ Стрелица произошло из-за срыва провода СИП с промежуточного подвеса опоры №4 при падении дерева на провод в пролёте опор №4-5 растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 797 ПС 35кВ Стрелица срыв провода СИП с промежуточного подвеса опоры №4 при падении дерева на провод в пролёте опор №4-5 растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП № 797 ПС Стрелица по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП № 797 ПС Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11647 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-04-10 10:03 | 2023-04-10 11:18 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №192 произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за схлеста проводов, ВЛ 0,4кВ ввода в ж/дом от опоры №8 к дому в результате обрушения кровли здания на перекидку к жилому дому. | 4.4.5, В результате механического воздействия при обрушении кровли здания на ввод к жилому дому произошел схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 от опоры №8 к дому, что послужило причиной отключения АВ 0,4 кВ №1 КТП №192 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192.
11648 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-10 09:43 | 2023-04-10 11:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 513 Жабино ферма ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 513 Жабино ферма ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 513 Жабино ферма ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 513 Жабино ферма ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
11649 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-04-10 09:10 | 2023-04-10 10:52 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "А" из-за пробоя изоляции фазы "А" с однофазным замыканием на "Землю" кабеля АСБ-3х185 на участке КЛ 10кВ от ТП 216 до ТП 219, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации 1989 года. | 4.12, Пробой изоляции с однофазным замыканием на "Землю" кабеля АСБ-3х185 на участке КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга от ТП 216 до ТП 219 произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции фазы "А" в результате естественного износа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ТП 216 до ТП 219 на КЛ-10кВ ф.№06 ПС Радуга KS010-0003069 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от ТП 216 до ТП 219 КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от ТП 216 до ТП 219 КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от ТП 216 до ТП 219 КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от ТП 216 до ТП 219 КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга дефуктов не выявлено.
11650 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-10 09:01 | 2023-04-10 09:57 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 8 - Город 11 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 8 - Город 11 ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 8 - Город 11 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 8 - Город 11 ПС 110 кВ Северная на КЛ-10кВ ПС Северная Г-11-РП-8 КЛ-10кВ ПС Северная Г-11-РП-8 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 8 - Город 11 ПС 110 кВ Северная по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 8 - Город 11 ПС 110 кВ Северная по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11651 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-4 ПС Бутурлиновка-1 послужило повреждение на потребительской КЛ-10-4 ПС Бутурлиновка-1 находящейся в собственности и на обслуживании ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" о приведении потребительской КЛ-10-4 ПС Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" о приведении потребительской КЛ-10-4 ПС Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11652 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-12 ПС Бутурлиновка-1 послужило повреждение на потребительской КЛ-10-12 ПС Бутурлиновка-1 находящейся в собственности и на обслуживании ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" о приведении потребительской КЛ-10-12 ПС Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" о приведении потребительской КЛ-10-12 ПС Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11653 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-10 08:04 | 2023-04-10 10:52 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты Р 404 на опоре №10/1 ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Нечаевка, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Нечаевка произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты Р 404 на опоре №10/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты Р 404 на опоре №10/1 на ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Нечаевка ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Нечаевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное и ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
11654 | 268 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-10 07:30 | 2023-04-10 08:28 |  |  | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
11655 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-10 07:13 | 2023-04-10 10:12 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание ветками проводов, в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№225 п. Лосиноостровский провод фазы "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции при механическом воздействии ветками (ДКР) проводов фазы "В" и нулевого провода пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№225 п. Лосиноостровский, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ КТП 225 Ф2 п. Лосиноостровский в пролете опор №15-16. на ВЛ 0,4кВ КТП 225 Ф2 п. Лосиноостровский ВЛ 0,4кВ КТП 225 Ф2 п. Лосиноостровский | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 225 Ф2 п. Лосиноостровский и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны и включены мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 225 Ф2 п. Лосиноостровский в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 225 Ф2 п. Лосиноостровский по всей длине. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 225 Ф2 п. Лосиноостровский по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №225 п. Лосиноостровский Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №225 п. Лосиноостровский
11656 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2023-04-10 06:51 | 2023-04-10 12:32 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ, в результате срыва штыревых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №92, обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №92 с последующим касанием проводов фаз "А" и "В" металлоконструкции траверсы опоры №92, вследствие механического воздействия (наезда) на опору №92 транспортного средства МО РФ (проведение СВО). | 4.4.5, Срыв штыревых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №92, обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №92 с последующим касанием проводов фаз "А" и "В" металлоконструкции траверсы опоры №92 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня произошел вследствие механического воздействия (наезда) на опору №92 транспортного средства МО РФ (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
11657 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-10 06:42 | 2023-04-10 06:57 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 24 ПС Керамик в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ ПС Керамик л.24 - ТП 508 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Устройства РЗА не на балансе Ярэнерго. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ПС Керамик л.24 - ТП 508 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Устройства РЗА не на балансе Ярэнерго. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ПС Керамик л.24 -ТП 508 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ПС Керамик л.24 -ТП 508 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ПС Керамик л.24 -ТП 508 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ПС Керамик л.24 -ТП 508 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: направлено письмо нарушителю охранной зоны КЛ
11658 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №147 -№148, вследствие срыва изолятора ф."А" со штыря опоры №147 и подхлеста с приближением к соседнему проводу под действием усилия натяжки, с успешным АПВ. Срыв изолятора ф."А" со штыря опоры №147 произошел по причине высыхания уплотнительного колпачка К6 и его растрескивания, в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. | 4.1.2, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в высыхании и растрескивании уплотнительного колпачка К6 произошел срыв изолятора ШФ-10 с проводом со штыря на опоре №147 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино с подхлестом в момент срыва и изменения изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №147 - №148, что привело к касанию провода ф. "А" с проводом ф."В", и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №06 действием МТЗ, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №147 ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино на ВЛ-10кВ №06 от ПС Кушалино 35/10 кВ VS010-0005899 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №125 -№158, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №125 -№158, с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №125 -№158. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №125 -№158.
11659 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-04-10 04:57 | 2023-04-10 05:11 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №4- №5 ВЛ-10 кВ №104 ПС Льгов, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №4 -№5 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №104 ПС Льгов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №104 ПС Льгов определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
11660 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-10 03:57 | 2023-04-10 06:23 | 3.4.7.3.5, Отключение вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ РУ 0,4 кВ КТП 1814н ПС 110 кВ Центральная. | 4.13, Размыкание вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ РУ 0,4 кВ КТП 1814н ПС 110 кВ Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки над номинальными данными автомата на КТП 1814н ПС 110 кВ Центральная TP010-0136417 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ 0,4 кВ КТП 1814н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на отходящих ВЛ 0,4 кВ КТП 1814н ПС 110 кВ Центральная Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
11661 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-6кВ 5.56 Гипс. завод ПС Кировская явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.56 Гипс. завод с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
11662 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-10 03:14 | 2023-04-10 04:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-616 ПС Восточная явилось повреждение потребительской КЛ 6 кВ "оп.№12 ВЛ 6 кВ ТП 033 - ТП 226-ТП 803" (ОАО "Гражданстрой"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ОАО "Гражданстрой". Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ООО "Гражданстрой".
11663 | 260 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-10 01:40 | 2023-04-10 03:28 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А иВ. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-60---ТП-1671 и ТП-1575---ТП-1853. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-60---ТП-1671 и ТП-1575---ТП-1853. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11664 | 465 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-10 00:26 | 2023-04-10 02:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.607 РП18 к ТП0088 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.607 РП18 к ТП0088 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.607 РП18 к ТП0088 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф607 к ТП0088. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф607 к ТП0088. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.607 РП18 к ТП0088. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ф.607 РП18 к ТП0088 восстановлена.
11665 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-04-09 23:44 | 2023-04-10 00:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 10кВ от ПС 110кВ Радуга до РП 160 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-10кВ от ПС 110кВ Радуга до РП 160 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ПС 110кВ Радуга до РП 160 на КЛ 10кВ №03 ПС Радуга KS010-0003070 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от ПС 110кВ Радуга до РП 160 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от ПС 110кВ Радуга до РП 160 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от ПС 110кВ Радуга до РП 160 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от ПС 110кВ Радуга до РП 160 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга дефектов не выявлено.
11666 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-09 23:01 | 2023-04-09 23:55 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ КТП 1814н ПС 110 кВ Центральная произошло в результате пробоя изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А" и "В" в яч.№2 РУ 10 кВ КТП 1814н ПС 110 кВ Центральная вследствие изменения структуры материала изоляции изоляторов в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушений электрической изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А" и "В" в яч.№2 РУ 10 кВ КТП 1814н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за изменения структуры материала изоляции изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А" и "В" на КТП 1814н ПС 110 кВ Центральная TP010-0136417 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 1814н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
11667 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-09 22:15 | 2023-04-09 23:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 9 РП 67 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 205 - ТП 207 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 205 - ТП 207 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 205 - ТП 207 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 205 - ТП 207 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 1139 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 205 - ТП 207. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
11668 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2023-04-09 21:41 | 2023-04-10 00:15 | 3.4.7.3.1, Отключение В 6кВ Т-1 на ПС 110/6 кВ "Тормозная" от действия ЗДЗ произошло в результате короткого замыкания на потребительской КЛ 6кВ №7 "Водоканал" и возникновения электрических разрядов в месте болтового крепления заземляющего проводника к корпусу ячейки КРУН при протекании тока замыкания на землю. Образование электрических разрядов в месте болтового соединения произошло в результате ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. На ПС 110/6 кВ "Тормозная": Работа ЗДЗ 1 секции шин 6кВ - правильно. Работа АВР-6кВ - блокировка при срабатывании ЗДЗ. | 4.13, Возникновение электрических разрядов в месте болтового крепления заземляющего проводника к корпусу ячейки КРУН при протекании тока замыкания на землю. Образование электрических разрядов в месте болтового соединения произошло в результате ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. На ПС 110/6 кВ "Тормозная": Работа ЗДЗ 1 секции шин 6кВ - правильно. Работа АВР-6кВ - блокировка при срабатывании ЗДЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ячейка В 6кВ №7 ячейка В 6кВ №7 | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж ремонтному персоналу о необходимости эксплуатации оборудования ПС 110/6кВ "Тормозная" в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Камзолов М.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Проверить все ячейки КРУН 6кВ ПС 110/6 кВ "Тормозная" на предмет выявления аналогичного дефекта, при выявлении - устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Лошадкин Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику КЛ 6кВ №7 Водоканал ПС 110/6кВ "Тормозная" о необходимости замены (ремонта) концевой муфты КЛ 6кВ №7 Водоканал ПС 110кВ Тормозная. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Камзолов М.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
11669 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-04-09 21:16 | 2023-04-09 22:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №6 ВЛ-0,4 №6 КТП 104 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 7 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №6 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №6 КТП 104 ПС 110 кВ Александровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №6 КТП 104 ПС 110 кВ Александровка VN004-00033907 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №6 КТП 104 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №6 КТП 104 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
11670 | 259 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-09 21:05 | 2023-04-09 21:46 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1955--ТП-1347. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1955--ТП-1347. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11671 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-09 20:50 | 2023-04-09 23:53 | 3.4.8.5.2, В результате несанкиционированого пала сухой травы произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Вол-2-24 в пролете оп.№17 - №18, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при несанкиционированом пале сухой травы на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-24 в пролете оп.17-18, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-24 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-24 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-24 по всей длине. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-24 по всей длине.
11672 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-09 20:48 | 2023-04-09 21:25 | 3.4.7.3.5, Отключение вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ 1 секции шин РУ 0,4 кВ ЗТП 4105н ПС 110 кВ Центральная. | 4.13, Размыкание вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ 1 секции шин РУ 0,4 кВ ЗТП 4105н ПС 110 кВ Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки над номинальными данными автомата на ЗТП 4105н ПС 110 кВ Центральная TP010-0005468 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 4105н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на отходящих КЛ 0,4 кВ 1 секции шин РУ 0,4 кВ ЗТП 4105н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
11673 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-04-09 20:30 | 2023-04-09 21:11 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 218 (д.Клыпино) произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов в пролёте опор №7 - №8 при наклоне ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 218 (д.Клыпино) в пролете опора №7 - №8, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 218 (д.Клыпино). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 218 (д.Клыпино) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 218 (д.Клыпино) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 218 (д.Клыпино). Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 218 (д.Клыпино).
11674 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-09 20:12 | 2023-04-09 22:36 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (кошка) на ввода 10кВ силового трансформатора фаз "А" и "В" РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Пут-2-1 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между вводами 10кВ фаз "А" и "В" ТП-10/0,4кВ Пут-2-1 при проникновении животного (кошка) в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Путимец" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Путимец" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Путимец" в части их технического состояния. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Путимец" в части их технического состояния.
11675 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-09 20:03 | 2023-04-09 20:45 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №11 по ул. Б.Барок (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 481 ВЛ №18 ПС Тимирязевская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11676 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18/10-18/11 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №18/10-18/11 КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №18/10-18/11 на КВЛ-10кВ №03 (5) ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №03 (5) ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №18/8-18/12 КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
11677 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-04-09 17:54 | 2023-04-09 20:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ТП Хлебники произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Хлебники произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 ТП Хлебники. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП Хлебники. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП Хлебники дефектов не выявлено . Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4 кВ №1 на ТП Хлебники Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4 кВ №1 на ТП Хлебники Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 Хлебники КВЛ №13 ПС Оленино. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 Хлебники КВЛ №13 ПС Оленино.
11678 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-04-09 17:38 | 2023-04-09 18:56 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от ТП-100 "Бердуново" установлено, что причиной отключения ВЛ явился схлёст проводов перекидки от опоры №12 к жилому дому под действием порывов ветра до 17 м/с. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-100 "Бердуново" отключился АВ-0,4кВ Ф.№ 2. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, КЗ в результате схлеста проводов перекидки к жилому дому под действием порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 100 Бердуново ф№2, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 100 Бердуново ф№2 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
11679 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-04-09 16:55 | 2023-04-09 17:32 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 22-15 ПС 110 кВ Верхняя Хава было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
11680 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-09 16:50 | 2023-04-09 18:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 320 "Поповское" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 320 "Поповское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 320 "Поповское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 320 "Поповское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
11681 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-09 16:31 | 2023-04-09 16:46 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП422.02№9 п.Лазурный(АРЕНД) явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №1-1 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП422.02№9 п.Лазурный(АРЕНД) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП422.02№9 п.Лазурный(АРЕНД) Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
11682 | 464 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-04-09 16:30 | 2023-04-09 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 7 ул. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф7 ТП1 фГород-3 ПС Клинцовская ТЭЦ произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф7 ТП1 фГород-3 ПС Клинцовская ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме 7 ул. Свердлова произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф7 ТП1 фГород-3 ПС Клинцовская ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф7 ТП1 фГород-3 ПС Клинцовская ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
11683 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 1007 ПС Рокот явилось повреждение кабельной воронки в ячейке ввода трансформатора ТП 442 д. Лешно ВЛ-1007 ПС Рокот в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года). | 4.12, Причиной отключения ВЛ 1007 ПС Рокот явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 127 - оп.№23 ВЛ 6 КВ ТП 127-ТП 616 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции кабельной воронки в ячейке ввода трансформатора ТП 442 д. Лешно ВЛ-1007 ПС Рокот в процессе длительной эксплуатации с 1987 года (36 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ТП-442 Лешно ВЛ 1007 Рокот TP010-0103906 | Мероприятие: Организационное Провести высоковольные испытания всех кабелей в ТП 442 д. Лешно ВЛ-1007 ПС Рокот. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер бригады диагностики Гайков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка.
11684 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-04-09 15:40 | 2023-04-09 15:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 19 Становое ПС Плоское произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 193П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЗАО "Агродорстрой" ДПМК Становлянская |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
11685 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-09 15:38 | 2023-04-09 16:17 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Р125-Р140 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Р125-Р140 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ Р125-Р140 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Северная на ВЛ-10 ПС Северная Г1 Р-101-R-2 ВЛ-10 ПС Северная Г1 Р-101-R-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11686 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-09 15:38 | 2023-04-09 17:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Южн-1-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Южн-1-3 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Южн-1-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Южн-1-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Южн-1-3 по всей длине. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Южн-1-3 по всей длине.
11687 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-09 15:00 | 2023-04-09 15:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 7-8, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 7-8, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 227, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.08.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено
11688 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-09 14:48 | 2023-04-09 15:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Южн-18-4 в пролете оп.3/5-3/6, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-4 в пролете оп.3/5-3/6, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-4 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-4 по всей длине. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-4 по всей длине.
11689 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-04-09 14:45 | 2023-04-09 16:36 | 3.4.10.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Сычёвка явилось междуфазное К.З. при падении дерева, сваленного бобрами на провода в пролете 51 - 52, с изломом стойки опоры №52 и обрывом 3-х проводов. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З., излома стойки опоры №52 и обрыва 3-х проводов на ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Сычёвка явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева, сваленного бобрами на провода в пролете 51 - 52. | Мероприятие: Техническое Выполнить техническое освидетельствование опор 51, 53, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности дальнейшего использования опор и доступных способах подъема на опору. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тукан Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено техническое освидетельствование опор 51, 53, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности дальнейшего использования опор и доступных способах подъема на опору. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролетах 50 - 53 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Сычёвка, поврежденных бобрами. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тукан Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролетах 50 - 53 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Сычёвка, поврежденных бобрами. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Сычёвка дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тукан Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Сычёвка дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Сычёвка с целью выявления угрожающих деревьев и следов жизнедеятельности бобров за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тукан Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполн внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 Сычёвка с целью выявления угрожающих деревьев и следов жизнедеятельности бобров за пределами охранной зоны ВЛ.
11690 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-04-09 14:20 | 2023-04-09 15:22 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "А" и нулевого провода вследствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" в пролете оп.№24-25 из-за ослабления вязки при порывах ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Схлёстывание провода фазы "А" и нулевого провода ввода в пролете опор 24-25 ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая произошло вследствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" из-за ослабления вязки при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролёте опор №24-25 на ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний.
11691 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково произошло по причине однофазного к.з. из-за повреждения на тяговой абонентской ПС 110кВ Левошинка на В 110кВ Лихославль поврежден ввод фазы В (зона обслуживания ОАО РЖД). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Октябрьской дирекции по энергообеспечению "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД", с предложением предоставить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена